## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362352 | 137 | 2023-06-24 | 0 | 3 | 0.06999 | 2023-06-24 | 0 | 17 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на РЛНД-10 на опоре № 58/10 ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на РЛНД-10 на опоре № 58/10 ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ПС Метизы ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разъединителя РЛНД-10 на опоре № 58/10 ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат. Ответственное лицо: Протасов В.В. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат. Ответственное лицо: Протасов В.В. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-26 06:32
362357 | 53 | 2023-06-24 | 10 | 0 | 0.064166 | 2023-06-24 | 11 | 50 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Рябиновая" от ТП-661, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Рябиновая" от ТП-661, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. №1 "Рябиновая" от ТП-661, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.№1 "Рябиновая" от ТП-661 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения напряжения и нагрузок произведено перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.№1 "Рябиновая" от ТП-661 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ 0,4 кВ ТП-661 и ВЛ-0.4кВ ф.№1 "Рябиновая" Ответственное лицо: И.о. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник СПБиПК ПО ГЭС Рюмкин И.А. | 2023-06-26 23:00
362351 | 144 | 2023-06-24 | 16 | 51 | 0.0156 | 2023-06-24 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-10 кВ №3 Мирсанововследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Мирсаново, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-27 04:54
362354 | 107 | 2023-06-25 | 15 | 41 | 0.030006 | 2023-06-25 | 15 | 51 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил. 4.4 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 71-72 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "N" на ВЛ 10 кВ ф. 20 Ага-Хангил, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-27 05:30
362354 | 108 | 2023-06-26 | 18 | 1 | 0.018 | 2023-06-26 | 18 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствии излома стойки опоры у ее основания № 229 ВЛ-10 кВ ф.18 Адриановка. 4.4 Причиной излома стойки промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры № 229 явилось ее падение в результате падения дерева на данную опору при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 18 Адриановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №229 ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-27 05:31
362351 | 145 | 2023-06-23 | 23 | 37 | 0.005 | 2023-06-23 | 23 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №80-81 ВЛ 6 кВ №4 Совхоз, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-6 ф.4 Совхоз, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №80-81 ВЛ 6 кВ №4 Совхоз. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №4 Совхоз, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.гл.инженера - начальник ПТС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шишмарев С.Ф. Инженер РЭС Кобылкина В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-27 05:46
362351 | 146 | 2023-06-27 | 22 | 30 | 0.04375 | 2023-06-27 | 23 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-462 с.Илим, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-462 с.Илим, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-462, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-27 23:33
362354 | 109 | 2023-06-27 | 7 | 21 |  | 2023-06-27 | 7 | 21 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате разрушения (электрический пробой) гирлянды изоляторов фазы "С" марки ПС-70 из 4-х изоляторов в данной гирлянде изоляторов на опоре № 68 ВЛ 35 кВ ОГОК-Цокто - Хангил (ВЛ-35-516). 4.4 Причиной разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на металлической анкерно-угловой опоре № 68 явилось прямое попадание молнии в результате прохождения грозового фронта на территории Забайкальского края. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции фазы "С" на ВЛ-35-516 Орловский ГОК-Цокто-Хангил, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 68 ВЛ 35 кВ ОГОК - Цокто - Хангил (ВЛ-35-516). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 63 по опору № 73 ВЛ 35 кВ ОГОК - Цокто - Хангил (ВЛ-35-516). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ ОГОК - Цокто - Хангил (ВЛ-35-516). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-28 00:08
362351 | 147 | 2023-06-28 | 2 | 40 | 0.0371 | 2023-06-28 | 3 | 22 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-460 с.Илим, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-460 с.Илим, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести аварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-460. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-28 04:10
362351 | 148 | 2023-06-28 | 3 | 25 | 0.061419 | 2023-06-28 | 4 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-462 c.Илим, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-462 с.Илим, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-576, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-28 04:45
362350 | 106 | 2023-06-26 | 23 | 15 |  | 2023-06-26 | 23 | 15 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 193, фаза "А" и двухфазное короткое замыкание на опоре № 169, фаза "А","С". 4.4 Причиной короткого замыкания на ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) фазы "А" на опоре №193 и фазы "А","С" на опоре № 169 стало перекрытие гирлянд изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 вследствие атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ф."А","С". на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1; Перекрытие гирлянды изоляторов ф."А" на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора № 193/ Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опорах №193 фаза "А" и №169 фаза"А"и"С", ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 164-174; 189-198, ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибири" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов .А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-28 07:18
362350 | 110 | 2023-06-25 | 18 | 27 |  | 2023-06-25 | 18 | 27 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 229 фаза "В" вызванное перекрытием гирлянды изоляторов. 4.4 Причиной однофазного короткого замыкание на ВЛ 110 кВ Первая –ТПС Мирная (ВЛ-110-94) фазы "В" стало перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 229 вследствие прохождения грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений (попадания молнии). Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №229 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции ф."В" на опоре №229, ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опорах №224-234, ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-28 07:21
362350 | 111 | 2023-06-25 | 22 | 47 |  | 2023-06-25 | 22 | 47 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-35кВ Долгокыча-Улятуй(ВЛ-35-414) явилось межфазное короткое замыкание возникшее в результате схлеста проводов ф."А"и"В" в пролете опор №155-156. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-35кВ Долгокыча-Улятуй(ВЛ-35-414) возникшее в результате схлеста проводов ф."А"и"В" в пролете опор №155-156 произошло по причине недопустимого наклона деревянной на ж/б приставке опоры №155 типа "ласточкин хвост", в результате вспучивания грунта под опорой, при сопутствующем воздействии ливневых дождей и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №155 на ВЛ-35-414 Долгокыча-Улятуй, Опора пром.дер."Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры с ж/б приставкой на опору с плавающим фундаментом № 155 на ВЛ-35кВ Долгокыча-Улятуй(ВЛ-35-414). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Долгокыча-Улятуй(ВЛ-35-414). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-28 07:22
362352 | 138 | 2023-06-27 | 8 | 45 | 0.0046 | 2023-06-27 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание по ул. Погадаева, д. 10 кв.2 (абонентский) в результате обрыва провода. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23351 МКО. Ответственное лицо: Скорых А.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю, проживающему по адресу: с. Улеты, ул. Погодаева, д.10, кв. 1, о необходимости эксплуатации ВЛ-0,23 кВ в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Скорых А.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-28 23:13
362350 | 109 | 2023-06-26 | 3 | 19 | 0.003334 | 2023-06-26 | 3 | 29 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110кВ Безречная стало однофазное короткое замыкание. Вызванного посторонними лицами. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110кВ Безречная произошло вследствие наброса постороннего предмета ( проволоки ) на проходной изолятор 6кВ ТП №403 фаза "А" посторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на проходной изолятор ТП№401 на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор ПС Безречная, Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110кВ Безречная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Широков С.Ю. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-28 23:45
362352 | 139 | 2023-06-24 | 20 | 48 | 0.0092505 | 2023-06-24 | 21 | 25 | 3.4.7.3 Причиной замыкания проводов на вводе в здание от опоры № 21/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26035 послужил обрыв вязки провода на изоляторе фасада дома. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов вследствие обрыва вязки провода на вводе в здание от опоры № 21/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26035. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26035, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на вводе дома ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26035. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 04.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26035. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-29 00:58
362352 | 140 | 2023-06-27 | 0 | 43 | 0.0090018 | 2023-06-27 | 0 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения послужил обрыв провода на опоре № 131 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи вследствие исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода на опоре № 131 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 130-132 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-29 02:02
362352 | 141 | 2023-06-26 | 18 | 34 | 0.023829 | 2023-06-26 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 кВ ф. Шебартуй послужила разрегулировка стрелы провеса из-за наклона опоры № 66 и длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 кВ ф. Шебартуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Шебартуй, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Шебартуй в пролете опор № 66 - 67. Ответственное лицо: Скорых А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 66 ВЛ-10 кВ ф. Шебартуй. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шебартуй в пролетах опор 57 - 68. Ответственное лицо: Скорых А.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-29 04:12
362354 | 106 | 2023-06-24 | 21 | 52 |  | 2023-06-24 | 21 | 52 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) явилось однофазное замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы «А» на опоре № 176 и фазы "С" на опоре № 96. Срочного ремонта не требуется. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45) явилось однофазное замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПСД-70 и U-120 фазы «С» на опоре № 71. Срочного ремонта не требуется. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) явилось двухфазное короткое замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №256. Срочного ремонта не требуется. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Бурятская с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) явилось двухфазное короткое замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» и на опоре № 325. Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 на промежуточных железобетонных опорах типа ПБ110-8 № 176 и № 96 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "C" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ-110-8 № 71 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПСД-70 иU-120 фазы "В" на промежуточной металлической опоре типа П110-4В № 325 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Бурятская с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной металлической опоре типа П110-4В № 256 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора № 176; Перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора № 96; Перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45), Опора № 71; Перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Бурятская с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), Опора № 325; Разрушение изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 256 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 91 по опору № 101 и с опоры № 171 по опору № 181 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 66 по опору № 76 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 320 по опору № 330 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Бурятская с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 251 по опору № 261 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену и усиление изоляции на опорах № 96 и № 176 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести замену изоляции на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести замену и усиление изоляции на опоре № 325 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Бурятская с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 8 Произвести замену изоляции на опоре № 256 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45), ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Бурятская с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам внеплановых осмотров, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-29 06:26
362352 | 142 | 2023-06-26 | 23 | 0 |  | 2023-06-26 | 23 | 0 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40), что вызвало перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 174 - 175 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 174 - 175 произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка. на ВЛ 110кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-40), Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления ЗУ на участке опор № 170-180 ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун I цепь с отпайками (ВЛ-110-40). При необходимости выполнить их ремонт. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) в пролете опор № 164 - 190. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун I цепь с отпайками (ВЛ-110-40) разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВВЛ Соколовский Д.Н. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-29 22:52
362354 | 110 | 2023-06-29 | 5 | 12 |  | 2023-06-29 | 5 | 12 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов марки АС-35 фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 35-36 ВЛ 35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). 4.4 Причиной схлестывания проводов марки АС-35 фазы "В" и фазы "С" в пролете промежуточных железобетонных опор типа П20-2Б № 35-36 явилась разрегулировка стрелы провеса проводов при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-35-503 Акша-Могойтуй-2, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 35-36 ВЛ 35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-29 23:54
362352 | 143 | 2023-06-29 | 23 | 41 | 0.00575 | 2023-06-30 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25079 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25079. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25079, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25079 в пролете опор № 11-12. Ответственное лицо: Протасов В.В. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25079. Ответственное лицо: Протасов В.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-30 00:01
362350 | 112 | 2023-06-24 | 23 | 24 | 5.43 | 2023-06-25 | 0 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) послужило перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А", "В" на анкерной опоре № 9, в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли и грязи в процессе длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующем увлажнении изоляции при выпадении обильных осадков (введена в эксплуатацию с 1970 года). 3.4.7.3 Причиной развития нарушения на ПС 110 кВ Орловский ГОК явился отказ на отключение выключателя В-110-61 типа МКП-110, в приводе ШПЭ-33 произошло заклинивание отключающей собачки на механизме отключения по причине деформации собачки вследствие износа оборудования, с последующим межвитковым замыканием катушки отключения (введена в эксплуатацию в 1976 году)., что привело к действию УРОВ и отключением на ПС 110 кВ Орловский ГОК: СВ-110, В-110-41, В-110-Т-2., на ПС 110 кВ Бурятская: В-110-90, на ПС 110 кВ Булак: В-110-91. 4.12 Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А", "В" на анкерной опоре № 9, в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли и грязи в процессе длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующем увлажнении изоляции при выпадении обильных осадков (введена в эксплуатацию с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "А", "В" на анкерной опоре № 9 на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора анк. мет.У1М 4.16 Межвитковое замыкание катушки отключения выключателя В-110-61 (типа МКП-110М-630-20У1 с приводом ШПЭ-33) на ПС 110 кВ Орловский ГОК произошло по причине заклинивания отключающей собачки на механизме отключения по причине деформации собачки вследствие износа при длительной эксплуатации оборудования (введено в эксплуатацию в 1976 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание катушки отключения выключателя В-110-61 на ПС 110 кВ Орловский ГОК | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы А, В на анкерной опоре №9 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденной катушки отключения В-110-61 на ПС 110 кВ Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЗЭС Дехонов Г.А. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену отключающей собачки и регулировку привода ШПЭ-33 на ПС 110 кВ Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЗЭС Дехонов Г.А. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановое опробование приводов типа ШПЭ-33 установленных на ПС 110 кВ Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЗЭС Дехонов Г.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Лещенко В.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК Гусев А.В. Члены комиссии: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ Гимадинов А.Р. Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Петин С.Б Начальник СРЗА Бухвалов С.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер УПБиПК Мухорянов Т.В. | 2023-06-30 01:33
362351 | 149 | 2023-06-28 | 18 | 35 | 0.001045 | 2023-06-28 | 19 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-462 с.Илим, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-462 с.Илим, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-576, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-30 04:35
362351 | 150 | 2023-06-29 | 15 | 55 | 0.009501 | 2023-06-29 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -23, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23 п.Семиозерный, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-07-03 00:54
362352 | 144 | 2023-06-30 | 6 | 7 | 0.011339 | 2023-06-30 | 6 | 11 | 3.4.12.5 Причиной падения опоры № 1/4 ВЛ-10 кВ ф. Еремино послужило обводнение грунта в болотистой местности в результате атмосферных осадков в виде дождя. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие падения опоры № 1/4 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт опоры № 1/4 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-07-03 02:06
362351 | 151 | 2023-06-30 | 3 | 21 | 0.00187 | 2023-06-30 | 5 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-105, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-105, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-105, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-07-03 02:19
362351 | 152 | 2023-06-30 | 5 | 7 | 0.00396 | 2023-06-30 | 6 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-106А, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106А, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-07-03 02:44
362353 | 305 | 2023-06-24 | 13 | 42 | 0.042501 | 2023-06-24 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП-11922, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-11922 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-03 06:20
362353 | 306 | 2023-06-24 | 18 | 7 | 0.0145 | 2023-06-24 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11612, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11612, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11612, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-11612 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-03 07:15
362353 | 307 | 2023-06-24 | 20 | 15 | 0.010001 | 2023-06-24 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1713, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1713, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ - 0,4 кВ от ТП 1713 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1713 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-03 07:29
362353 | 308 | 2023-06-26 | 1 | 12 | 0.0105 | 2023-06-26 | 2 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №33, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0117, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №33, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0117, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0117, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0117 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-03 23:43
362353 | 309 | 2023-06-26 | 13 | 16 |  | 2023-06-26 | 13 | 16 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, что вызвало однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой с отметиной на первом и девятом от провода изоляторах гирлянды фазы «С» (9 штук ПС-70 в гирлянде) промежуточной железобетонной опоры №614, от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности первого и девятого от провода изоляторах, гирлянды фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №614, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза, перекрытие изоляции на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №532-640 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №612-616 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Коктышев И.В. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 По итогам измерений ЗУ на участке опор №612-616 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-04 00:16
362351 | 153 | 2023-06-27 | 14 | 50 |  | 2023-06-27 | 14 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора в гирлянде) фазы С марки ПС-70 на металлической опоре №110 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия изоляции фазы С марки ПС-70 на металлической опоре №110 (с разрушением изолятора в гирлянде) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение пятого изолятора в гирлянде фазы С на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы С на опоре №110 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры ЗУ на участке опор №105-115 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам. гл.инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-07-04 01:17
362350 | 113 | 2023-06-29 | 16 | 20 | 0.044004 | 2023-06-29 | 16 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная ПС 110кВ Борзя-Западная стало межфазное короткое замыкание в пролете опор №33-34 провода фазы "С"и"А". 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная ПС 110кВ Борзя-Западная стало схлестывание проводов в пролете опор №33-34 фазы "С"и"А" вызванное выпаданием крюка крепления изолятора фазы "А" с опоры №33 в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1989 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадание крюка опора №33. на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная ПС Б-Западна, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку крюка крепления изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная ПС 110кВ Борзя-Западная опора №33 фаза "А". Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная ПС 110кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Божедомов В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-07-04 01:18
362351 | 154 | 2023-06-28 | 20 | 17 | 6.467 | 2023-06-28 | 20 | 57 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное КЗ (фаза «В») с переходом в двухфазное КЗ (фазы «В» и «С») на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (ВЛ-110-93) в результате излома траверсы при воздействии грозового перенапряжений (попадания молнии). 4.4 Однофазное КЗ (фаза «В») с переходом в двухфазное КЗ (фазы «В» и «С») на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (ВЛ-110-93) произошло по причине излома траверсы при воздействии грозового перенапряжений (попадания молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы при воздействии грозового перенапряжений (попадания молнии) на ВЛ-110-93 В.Шахтамы-Шелопугино, Опора анк. дер.УАБ-2 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных узлов опоры №189 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ВЭС Никитасенко А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ВЭС Никитасенко А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (ВЛ-110-93) наметить перечень мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ВЭС Никитасенко А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/63-пр от 31.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Лещенко В.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК Гусев А.В. Члены комиссии: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ Гимадинов А.Р. Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Петин С.Б. Начальник СРЗА Бухвалов С.Б. Главный инспектор РУТН Сибири Куроченко М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер УПБиПК Мухорянов Т.В. | 2023-07-04 04:00
362353 | 310 | 2023-06-26 | 21 | 15 | 0.0025 | 2023-06-26 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0739, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0739, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07329, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0739 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-04 04:37
362353 | 311 | 2023-06-26 | 22 | 50 | 0.0125 | 2023-06-26 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1237, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1237 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-04 05:19
362353 | 312 | 2023-06-27 | 22 | 38 | 0.005667 | 2023-06-27 | 23 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2525, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-2525 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-04 05:38
362353 | 313 | 2023-06-30 | 2 | 20 | 0.011666 | 2023-06-30 | 2 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №113, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №113, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-113, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-113 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-04 06:03
362353 | 314 | 2023-06-30 | 20 | 47 | 0.018367 | 2023-06-30 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0522, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0522, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0522, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0522 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-04 07:02
362351 | 155 | 2023-06-28 | 10 | 34 | 0.0875 | 2023-06-28 | 12 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №213 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1957 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №213 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка явилось старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1957 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №213 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 28.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер В.Хилинского участка Бронников А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-07-05 00:19
362351 | 156 | 2023-06-30 | 23 | 25 | 0.016666 | 2023-07-01 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-07-05 23:15
362351 | 112 | 2023-06-19 | 16 | 24 | 0.061835 | 2023-06-19 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва провода фазы В в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-49 Шилка, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП № 49-Шилка, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-49 Шилка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-49 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:30
362351 | 113 | 2023-06-19 | 16 | 29 | 0.072999 | 2023-06-19 | 18 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-36 Шилка, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-36 Шилка, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-36 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:33
362351 | 114 | 2023-06-19 | 16 | 32 | 0.0845 | 2023-06-19 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-16 Кибасово, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19 Кибасово, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-16 Кибасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:36
362351 | 115 | 2023-06-19 | 22 | 14 | 0.0705 | 2023-06-20 | 0 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва провода фазы В в пролете опор №74-75 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 ОПХ, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 ОПХ, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №74-75 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 ОПХ. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 ОПХ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:42
362351 | 116 | 2023-06-19 | 22 | 20 | 0.043334 | 2023-06-20 | 0 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №159-160 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:45
362351 | 117 | 2023-06-19 | 22 | 40 | 0.031249 | 2023-06-20 | 0 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-41 ОПХ, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-41 ОПХ, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-41 ОПХ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 01:00
362350 | 107 | 2023-06-21 | 4 | 11 |  | 2023-06-21 | 4 | 11 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 221 фаза "С" вызванное перекрытием гирлянды изоляторов. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Первая –ТПС Мирная (ВЛ-110-94) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 221 перекрытие произошло в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 221 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фаза "С" на опоре №221, ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №221, ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Первая – ТПС Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А, 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-21 08:44
362352 | 132 | 2023-06-19 | 17 | 52 | 0.00758 | 2023-06-19 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание по ул. 40 лет победы, д. 19, кв.2 (абонентский) в результате схлеста проводов. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23098. Ответственное лицо: Скорых А.В. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю о необходимости эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23098 в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Скорых А.В. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-21 23:02
362351 | 121 | 2023-06-19 | 15 | 13 | 0.3405 | 2023-06-19 | 19 | 0 | 3.4.11 Причиной возникновения нарушения явился недопустимы провис проводов в пролете опор 90-91 (переход через реку Шилка) в результате недопустимого наклона (излома) металлической опоры №91 ВЛ-10 №7 ЖБИ, вследствие сверхнормативного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной недопустимого наклона металлической опоры №91 явилось сверхнормативного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ-10 ф. ЖБИ, Опора ПС10-11Р | Техническое мероприятие 1 Произвести замену металлической опоры №91 ВЛ-10 ф. №7 ЖБИ . Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.№7 ЖБИ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Гордеев Н.П. Начальник ОДГ НРЭС Лаврухин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-22 05:33
362351 | 123 | 2023-06-21 | 14 | 28 | 0.009501 | 2023-06-21 | 14 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Давенда Ф.1 от ТП-№5, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5 п.Давенда, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Давенда Ф.1 от ТП-№5 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-22 05:36
362350 | 108 | 2023-06-21 | 23 | 43 | 0.051 | 2023-06-22 | 2 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35кВ Курунзулай стало однофазное короткое замыкание на опоре №26 провода фазы "С". 4.12 Причиной возникновения однофазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35кВ Курунзулай явился обрыв провода фазы"С" на опоре № 26 вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ.( год введения в эксплуатацию 1979 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре № 26 на ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда ПС Курунзулай, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода фаза "С" на ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35кВ Курунзулай. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Божедомов В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-22 22:49
362352 | 136 | 2023-06-22 | 20 | 8 | 0.033335 | 2023-06-22 | 20 | 48 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26201 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.1 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26201 в результате разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2от ТП-26201, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26201. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26201. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-23 00:16
362351 | 129 | 2023-06-20 | 10 | 15 | 0.24397 | 2023-06-20 | 11 | 31 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-44, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-44, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 04:27
362351 | 130 | 2023-06-20 | 10 | 40 | 0.064322 | 2023-06-20 | 11 | 47 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-7, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-№7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-7, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 04:59
362351 | 131 | 2023-06-20 | 12 | 37 | 0.073668 | 2023-06-20 | 14 | 2 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-5 Шилка, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-5 Шилка, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-5 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 05:11
362351 | 136 | 2023-06-23 | 15 | 0 | 0.00075 | 2023-06-23 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-388 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-388, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-388. Ответственное лицо: Тренев В.С. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Зиневич В.В. | 2023-06-25 09:11
362354 | 105 | 2023-06-21 | 18 | 25 | 0.098 | 2023-06-21 | 19 | 7 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ООО "Алтан", что подтверждается актом совместного осмотра электроустановки потребителя (приложение к акту №1). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящегося на балансе ООО "Алтан" (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-25 23:14
362351 | 139 | 2023-06-19 | 15 | 49 | 1.8106 | 2023-06-19 | 19 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения я вилось междуфазное короткое замыкание, в результате срыва изоляторов фазы В на опорах №56 и №59 ВЛ-6 кВ №3 Соцгород, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной срыва изоляторов явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы В на ВЛ 6 кВф. 3 Соцгород, Опора П10-1Д; срыв изолятора фазы В на ВЛ 6 кВф. 3 Соцгород, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 2. Произвести закрепление изоляторов фазы В на опорах №56,58 ВЛ-6 кВ №3 Соцгород. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №3 Соцгород, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-26 02:06
362351 | 140 | 2023-06-19 | 22 | 11 | 1.482 | 2023-06-20 | 1 | 2 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения я вилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода фазы В в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Центральный, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В на ВЛ 10 кВ ф. Центральный, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ Центральный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Центральный, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-26 04:05
362351 | 142 | 2023-06-20 | 0 | 10 | 0.092 | 2023-06-20 | 2 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор № 171-172 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое, вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре № 171 фазы В, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы В на ВЛ 10 кВ ф. 6 ОПХ - Усть-Ножовое, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора фазы В на опоре №171 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Ононского участка Комогорцев С.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-27 04:35
362351 | 143 | 2023-06-20 | 3 | 33 | 0.096339 | 2023-06-20 | 4 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Жил.поселок-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-27 04:46
362353 | 298 | 2023-06-19 | 19 | 10 | 0.029166 | 2023-06-19 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №17, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №517, при срыве изолятора с приемной траверсы. 4.1 По причине длительной эксплуатации произошел срыв изолятора с приемной траверсы при этом произошел схлест проводов на вводе в здание с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №517 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 517, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-28 04:27
362353 | 299 | 2023-06-19 | 23 | 28 | 0.016799 | 2023-06-20 | 0 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20118, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20118, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20118-на обслуж, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-20118 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-28 07:08
362353 | 300 | 2023-06-20 | 15 | 15 | 0.062326 | 2023-06-20 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине падения провода с крюком крепления на опоре №261 (загнивание верха опоры в процессе длительной эксплуатации в работе более 38 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Выпадение крюка крепления К-22 из тела деревянной установленной на ж/б приставке опоры №261 произошло по причине частичного загнивания верха опоры. При падении провода произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу другой фазы с возникновением межфазного замыкания, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка по причине загнивания верха опоры на ВЛ-10-ф. 201 Бурукан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №261 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр опор №250-300 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Алек-Заводского РЭС Макаров С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-29 04:25
362351 | 141 | 2023-06-22 | 1 | 0 |  | 2023-06-22 | 1 | 12 | 3.4.7.3 В приводе разъединителя ЛР-110-21 был обнаружен пробой(излом) изоляции контрольного кабеля цепей телесигнализации на корпус привода разъединителя. После замены жилы кабеля на резервную, трансляция сигналов ТС восстановилась. 4.13 Причиной потери цепей телесигнализации ТС явилось нарушение изоляции жил контрольного кабеля в процессе длительной эксплуатации ( с 2013 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции контрольного кабеля на Контрольный кабель, PS110-000763-80-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить контрольного кабеля на присоединениях ВЛ-35-204, ВЛ-35-213, ВЛ-35-216, ВЛ-35-215. Ответственное лицо: Зорин А.Е. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередную проверку работы оборудования связи и АСУ ТП на ПС 110 Балей Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-29 06:54
362353 | 301 | 2023-06-22 | 0 | 7 | 0.026339 | 2023-06-22 | 0 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №14-15 на ВЛ-10-ф.12 Красноярово при воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов фазы "А", "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №14-15 ВЛ-10-ф.12 Красноярово произошло по причине разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 119 Красноярово, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №14,15 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Алек-Заводского РЭС Макаров С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-30 01:07
362353 | 302 | 2023-06-22 | 12 | 2 | 0.0004662 | 2023-06-22 | 12 | 4 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.11 Шанежная при воздействии на электроустановку птиц. В ТП-10/0,4кВ №2575 на трансформаторе найдена птица по телу которой и произошло междуфазное замыкание, в следствии чего перегорели не калиброванные высоковольтные вставки в РУ-10 кВ (медная проволока). 4.12 В ТП-10/0,4кВ №2575 на трансформаторе найдена птица по телу которой произошло междуфазное замыкание, в следствии чего перегорели не калиброванные высоковольтные вставки в РУ-10 кВ (медная проволока). Повреждений нет вставки установлены. На силовом трансформаторе отсутствует защитный кожух. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф. 11 Шанежная, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить установку калиброванных вставок в РУ-10 ТП-2575 ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции трансформатора ТП-2575 на ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-03 01:07
362353 | 303 | 2023-06-22 | 20 | 51 | 0.009333 | 2023-06-22 | 21 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводовна вводе в здание с опоры №14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01120, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводовна вводе в здание с опоры №14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01120, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-01120, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-01120 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-03 02:54
362353 | 304 | 2023-06-23 | 18 | 15 | 0.0013334 | 2023-06-23 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0611, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0611, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0611 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-07-03 05:54
362351 | 93 | 2023-06-13 | 0 | 51 | 0.116 | 2023-06-13 | 2 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на "землю" в результате разрушения изолятора ШС-10 на опоре № 117 ф."В" и падения провода на крюк, в следствие образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 4 Барановск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. "В" на опоре № 117 по ВЛ-10 ф. Барановск. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Барановск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тренев В.С. Начальник ОДГ Зиневич В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-13 00:56
362350 | 98 | 2023-06-12 | 7 | 22 |  | 2023-06-12 | 7 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37) явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 241. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате длительной эксплуатации ВЛ, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 8 шт, фазы «А» на опоре № 241 ( год введение в эксплуатацию 1987 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №241 на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №241 провода фазы "А", ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-13 02:39
362353 | 277 | 2023-06-10 | 22 | 55 | 0.133 | 2023-06-10 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание "В", "С" на ВЛ-6-ф.613 Кличка-2. В следствии длительной эксплуатации (более 45 лет, 1974) в пролете опор №7-8, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7-8 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1974), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 6 кВф. 13 Кличка-2, Пролет: Опора № 7 анкер - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.613 Кличка-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №2-15 ВЛ-6-ф.613 Кличка-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-6-ф.613 Кличка-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-15 02:43
362353 | 278 | 2023-06-10 | 23 | 55 | 0.012501 | 2023-06-11 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1733, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1733 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-15 07:17
362351 | 94 | 2023-06-12 | 17 | 38 | 0.072543 | 2023-06-12 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №57-58 ВЛ 6 кВ №5 Ромашка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 ф.5 Ромашка, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-6 кВ ф.5 Ромашка Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.5 Ромашка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.гл.инженера - начальник ПТС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шишмарев С.Ф. Инженер РЭС Кобылкина В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-15 23:03
362353 | 279 | 2023-06-11 | 11 | 5 | 0.011199 | 2023-06-11 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1026, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1026, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1026, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1026 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-15 23:38
362353 | 280 | 2023-06-11 | 11 | 9 | 0.0513 | 2023-06-11 | 13 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 08611 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08611 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-16 00:15
362353 | 281 | 2023-06-11 | 11 | 34 | 0.065916 | 2023-06-11 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08218, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08218 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-16 00:35
362353 | 282 | 2023-06-11 | 16 | 51 | 0.015871 | 2023-06-11 | 16 | 58 | 3.4.7.3 Межфазное замыкание произошло по причине разрегулировки стрелы провеса провода при выпадении крюка крепления изолятора на опоре №192 в процессе длительной эксплуатации (1973), произошло растрескивание и частичное загнивание верха опоры. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (1973), произошло растрескивание и частичное загнивание верха опоры №192 на ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай, с выпадением крюка крепления изолятора фазы "А" (нижний провод), при воздействии ветровой нагрузки на ВЛ с возникновением межфазного замыкания при приближении к проводу фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 7 Верх. Тасуркай, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №192 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на опор №190-196 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-16 00:50
362353 | 283 | 2023-06-12 | 1 | 35 | 0.0018335 | 2023-06-12 | 1 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1713, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1713, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ - 0,4 кВ от ТП 1713 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 АК | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1713 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-16 04:50
362350 | 99 | 2023-06-13 | 18 | 40 | 0.015601 | 2023-06-13 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35 кВ Красная Ималка явилось однофазное коротко замыкание в пролете опор №91-92 , 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35 кВ Красная Ималка произошло по причине вырванного крюка из тела опоры провода ф."С", вследствие недопустимого загнивания деревянной стойки опоры №91 в процессе длительной эксплуатации ВЛ.( год введения в эксплуатацию 1986 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка с опоры №91 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку крюка крепления к телу опоры №91 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35 кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" " Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-16 04:58
362350 | 100 | 2023-06-13 | 21 | 51 | 0.118 | 2023-06-13 | 23 | 49 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВф. 5 Школа от ПС 110 кВ Безречная стало однофазное короткое замыкание на опоре №14 провода фазы "С". 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВф. 5 Школа от ПС 110 кВ Безречная явился, срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №14, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №14 на ВЛ 6 кВф. 5 Школа ПС Безречная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изоляции провода фазы "С" на опоре №14, ВЛ 6 кВф. 5 Школа от ПС 110 кВ Безречная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВф. 5 Школа от ПС 110 кВ Безречная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Широков С.Ю. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-16 04:59
362350 | 101 | 2023-06-14 | 0 | 10 | 0.285 | 2023-06-14 | 0 | 28 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС Шерловая 220 стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор № 53-54. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС Шерловая 220 произошло по причине схлеста проводов фазы "А"и"С" в пролете опор №53-№54 в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №53-54 на ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 ПС Шерловая 220, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №53-54 на ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС Шерловая 220. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС Шерловая 220. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 16.09.2021 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Божедомов В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-16 05:00
362350 | 102 | 2023-06-15 | 13 | 21 | 0.038334 | 2023-06-15 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2501 Дом престарелых стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 6-7. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2501 Дом престарелых произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1973). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2501 Дом престарелых, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2501 Дом престарелых . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2501 Дом престарелых . По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-16 05:01
362353 | 284 | 2023-06-17 | 18 | 36 | 0.020499 | 2023-06-17 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации в результате наклона опор. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации в результате наклона опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП-11922, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11922 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-18 13:54
362352 | 123 | 2023-06-14 | 15 | 35 | 0.010079 | 2023-06-14 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф. 5 Урлук-2, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2 в пролете опор № 58-59. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2 Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Коновалов Ю.Г. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-18 22:49
362352 | 124 | 2023-06-15 | 3 | 8 | 0.0085005 | 2023-06-15 | 3 | 42 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-24159 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24159 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-5 ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-24159. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-24159. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-18 22:50
362352 | 125 | 2023-06-15 | 3 | 50 | 0.56999 | 2023-06-15 | 5 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 16 Бургень ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Бургень Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-19 00:29
362353 | 285 | 2023-06-13 | 0 | 3 | 0.007497 | 2023-06-13 | 0 | 8 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось, однофазное замыкание на землю с последующим переходом в межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй. Осмотром обнаружена кошка на силовом трансформаторе ТП-10/0,4кВ №13411 в селе Б.Зерентуй (фото в приложении №1-3) между высоковольтными вводами фаз "А","В" с касанием вводов 0,4кВ, в результате воздействия тока короткого замыкания перегорели не калиброванные ВВ вставки (медные проволоки). 4.12 Однофазное замыкание, произошедшее на ТП-10/0,4кВ №13411 фаза "В" шпилька ввода трансформатора на корпус, замыкание произошло по телу животного с последующим переходом в межфазное короткое фаз "А" "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ВВ вставки на ТП-13411 Школа, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать тело животного с трансформатора ТП-10/0,4кВ №13411 ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции силового трансформатора ТП-10/0,4кВ №13411 ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 4 В ТП-10/0,4кВ №13411 на ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй заменить перегоревшие ВВ вставки на калиброванные. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС ПО ЮВЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-19 00:42
362354 | 90 | 2023-06-19 | 0 | 3 | 0.044 | 2023-06-19 | 1 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф.9 Ага. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф.9 Ага явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ага от ТП-9-08 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. | 2023-06-19 01:36
362352 | 126 | 2023-06-15 | 21 | 50 | 0.056585 | 2023-06-15 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-25080 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-25080. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25080, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 7-10 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-25080. Ответственное лицо: Протасов В.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-25080. Ответственное лицо: Протасов В.В. 11.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-19 02:02
362352 | 127 | 2023-06-17 | 15 | 50 | 0.053248 | 2023-06-17 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Причиной обрыва проводов на кабельном вводе на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-26115 послужил их нагрев в результате окисления проводов соединения (медь-алюминий) в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва проводов фаз "А", "В" кабельного ввода на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-26115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26115, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить соединение проводов кабельного ввода на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ фидера 1 от ТП-26115. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 03.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-26115. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-19 02:02
362354 | 91 | 2023-06-18 | 23 | 56 | 0.016867 | 2023-06-19 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.15 Боржигантай. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.15 Боржигантай явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1994 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Боржигантай от ТП-3 ф.1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.15 Боржигантай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.15 Боржигантай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. | 2023-06-19 02:20
362350 | 103 | 2023-06-17 | 18 | 29 | 0.06667 | 2023-06-17 | 19 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй от ПС 35кВ Долгокыча стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор № 15-16. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй от ПС 35кВ Долгокыча произошло вследствие схлестывание проводов фазы "В"и"С" в пролете опор № 15-16 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. ( год введения в эксплуатацию 1982 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй ПС Долгокыча, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй от ПС 35кВ Долгокыча. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй от ПС 35кВ Долгокыча. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № № 1.8/20-пр от 31.01.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Широков С.Ю. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-19 02:34
362350 | 104 | 2023-06-18 | 9 | 42 |  | 2023-06-18 | 9 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 РЭС ПС 110 кВ Калангуй стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор № 36-37. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 7 РЭС ПС 110 кВ Калангуй произошло вследствие схлестывания проводов в пролете опор № 36-37 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (год введения в эксплуатацию 1976) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 36-37 на ВЛ 10 кВ ф. 7 РЭС ПС Калангуй, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 36-37 на ВЛ 10 кВ ф. 7 РЭС ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 РЭС ПС 110 кВ Калангуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-19 02:35
362357 | 49 | 2023-06-15 | 9 | 50 | 0.015 | 2023-06-15 | 10 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№2 ул.Тобольского от ТП-560 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№2 ул.Тобольского от ТП-560 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№2 ул.Тобольского от ТП-560 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4 кВ ф.№2 ул.Тобольского от ТП-560, КЛ-0.4 кВ ф.№2 ул.Тобольского от ТП-560 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки. Ответственное лицо: Мастер ТП-РП ЧРЭС Судаков П.И. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок. Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник СБПиПК Рюмкин И.А. | 2023-06-19 04:30
362357 | 50 | 2023-06-17 | 22 | 0 | 0.0525 | 2023-06-17 | 23 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-508 послужил схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-508 послужил схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-508 послужил схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4 кВ ф.1 ул.Астраханская от ТП-508 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-4. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-508 и ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Астраханская Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник СБПиПК Рюмкин И.А. | 2023-06-19 06:12
362351 | 95 | 2023-06-13 | 18 | 15 | 0.055002 | 2023-06-13 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Усугли-Ульдурга, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 06:50
362351 | 96 | 2023-06-14 | 4 | 31 |  | 2023-06-14 | 4 | 31 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих полимерных изоляторов фазы В марки ЛК-70 на Ж/Б опорах №281 и №285 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия полимерных изоляторов на Ж/Б опорах №281 и №285 (фаза В) ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие полимерной изоляции фазы В на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1; перекрытие полимерной изоляции фазы В на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерных изоляторов ЛК-70 на ПС-70 на опорах №281 и №285 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №280-290 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам. гл.инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 06:55
362351 | 97 | 2023-06-15 | 4 | 2 | 0.0625 | 2023-06-15 | 4 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №22-23 ВЛ-6 кВ Соцгород, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1973 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1973 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. Соцгород г.Шилка, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-23 ВЛ-6 кВ Соцгород. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Соцгород, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 06:56
362351 | 98 | 2023-06-15 | 11 | 25 | 0.004666 | 2023-06-15 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-106ВА, в результате изменения материала провода в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106А, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-106А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 07:01
362351 | 99 | 2023-06-17 | 0 | 27 | 0.001332 | 2023-06-17 | 0 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 №2 Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Алеур, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Читаэнерго № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.гл.инженера - начальник ПТС ПО Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Гордеев Н.П. Начальник ОДГ НРЭС Лаврухин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 07:10
362351 | 102 | 2023-06-19 | 3 | 40 | 0.4875 | 2023-06-19 | 5 | 37 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-238 Холбон, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-238 п.Холбон, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-238 Холбон, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 23:37
362351 | 103 | 2023-06-19 | 9 | 0 | 0.50701 | 2023-06-19 | 11 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва вязки провода фазы В на опоре №3 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-58 Шилка, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-58 г.Шилка, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы В на опоре №3 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-58 Шилка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-58 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 23:41
362351 | 104 | 2023-06-19 | 9 | 2 | 0.302 | 2023-06-19 | 11 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-12 Шилка, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ф.2 ТП-12 г.Шилка, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-12 Шилка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-12 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 23:46
362351 | 106 | 2023-06-19 | 9 | 20 | 0.65001 | 2023-06-19 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-54, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-54, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-54. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-54, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 23:55
362351 | 107 | 2023-06-19 | 9 | 20 | 0.574 | 2023-06-19 | 11 | 23 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва провода фазы В в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-203, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-203, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-203. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-203, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-19 23:58
362351 | 108 | 2023-06-19 | 12 | 35 | 0.0245 | 2023-06-19 | 14 | 13 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва провода фазы В в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-328 Арбагар, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-328 Арбагар, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-328 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-328 Арбагар, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:19
362351 | 110 | 2023-06-19 | 12 | 45 | 0.061334 | 2023-06-19 | 15 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва провода фазы В в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-277, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-227, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-277. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-277, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:25
362351 | 111 | 2023-06-19 | 12 | 50 | 0.027 | 2023-06-19 | 15 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-25 Кибасово, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП №25 Кибасово, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-25 Кибасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-20 00:28
362354 | 92 | 2023-06-14 | 8 | 20 |  | 2023-06-14 | 8 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 408 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42). Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре тапа ПБ-110-8 № 408 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 408 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 408 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 403 по опору № 413 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-20 00:50
362354 | 93 | 2023-06-15 | 2 | 55 | 0.1173 | 2023-06-15 | 3 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-60 ВЛ-10 ф.5 Алтан. 4.12 Причиной схлеста провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 3-4 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1984 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "С" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-60, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-60 ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-60 ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Акшинского РЭС Никифоров В.С. | 2023-06-20 02:05
362354 | 94 | 2023-06-14 | 10 | 19 | 0.20667 | 2023-06-14 | 12 | 23 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствии схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в результате выпадения крюков крепления фазы "А, В,С" из тела опоры № 88 ВЛ-10 ф.2 Зуткулей. 4.4 Причиной выпадения крюков крепления из тела опоры № 88 явилось расщепление стойки промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры типа П10-7ДБ, вследствие попадания молнии во время грозовых перенапряжений. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюков крепления из тела опоры № 88 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Зуткулей, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 88 ВЛ-10 ф.2 Зуткулей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Зуткулей. По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-20 02:54
362354 | 95 | 2023-06-13 | 21 | 22 |  | 2023-06-13 | 21 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 9 ВЛ 35 кВ Агинское-Урдо-Ага (ВЛ-35-511). Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ-35-3 № 9 явилось попадание молнии при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ-35-511 Агинское-Урдо-Ага, Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 4 по опору № 143 ВЛ 35 кВ Агинское-Урдо-Ага (ВЛ-35-511). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №9 ВЛ 35 кВ Агинское-Урдо-Ага (ВЛ-35-511). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Агинское-Урдо-Ага (ВЛ-35-511). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-20 04:21
362351 | 101 | 2023-06-17 | 9 | 10 | 0.0023332 | 2023-06-17 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-775, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-775 , Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-775 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-775, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Башурова А.А. | 2023-06-20 04:55
362354 | 96 | 2023-06-11 | 18 | 37 | 0.009 | 2023-06-11 | 18 | 46 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун явилось разрегулировка стрелы провеса провода при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун, Пролет: Опора № 4/6 - Опора № 4/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-20 07:09
362351 | 100 | 2023-06-19 | 4 | 35 | 0.017 | 2023-06-19 | 5 | 26 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-239 с.Пешково, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-239 с.Пешково, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-239 с.Пешково, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-20 23:28
362351 | 105 | 2023-06-19 | 5 | 47 | 0.033999 | 2023-06-19 | 6 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 9--10 ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-237, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-237 с.Пешково, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-237, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-21
362351 | 109 | 2023-06-19 | 5 | 55 | 0.029583 | 2023-06-19 | 7 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-242 с. Савватеево, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-242 с.Савватеево, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-242. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-242 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-21 00:13
362351 | 118 | 2023-06-19 | 6 | 3 | 0.028399 | 2023-06-19 | 7 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-568 с. Калинино, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-568 с.Калинино, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №46--46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-568, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-21 01:00
362351 | 119 | 2023-06-19 | 6 | 8 | 0.023999 | 2023-06-19 | 7 | 28 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-254 с.Бишигино, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-254 с.Бишигино, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-254. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-254, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-21 01:28
362351 | 120 | 2023-06-19 | 6 | 15 | 0.013833 | 2023-06-19 | 7 | 38 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-576 Шивки, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-576 с.Шивки, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-576. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-576, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Лаврухин С.А. | 2023-06-21 01:52
362354 | 97 | 2023-06-12 | 0 | 56 | 0.036 | 2023-06-12 | 2 | 44 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 62 ВЛ-10 ф.3 Драга. 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры № 62 ВЛ-10 ф.3 Драга, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 3 Драга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 62 ВЛ-10 ф.3 Драга. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 Драга. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-21 03:59
362354 | 98 | 2023-06-12 | 1 | 15 | 0.032662 | 2023-06-12 | 1 | 29 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 95-96 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 95-96 явилось разрегулировка стрелы провеса провода марки А-35, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 18 Ушарбай, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 95-96 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-21 04:00
362354 | 99 | 2023-06-12 | 12 | 50 | 0.368 | 2023-06-12 | 15 | 8 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура. 4.4 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 явился срыв изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 18 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 1 Б.Тура, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 18 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Б.Тура. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-21 04:03
362352 | 128 | 2023-06-15 | 17 | 41 | 0.00833 | 2023-06-15 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной падения опоры № 60 ВЛ 10 кВ ф. Поселок послужило тяжение провода угловой анкерной опоры по причине ее выдавливания в сильно обводненном грунте. 4.14 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. Поселок произошло по причине падения опоры № 60 вследствие ее выдавливание в сильно обводненном грунте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок ПС Новотроицк, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж опоры № 60 на ВЛ 10 кВ ф. Поселок ПС Новотроицкая. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС Новотроицкая. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-21 07:34
362352 | 129 | 2023-06-15 | 20 | 47 | 0.74253 | 2023-06-15 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки на опоре № 99 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва вязки провода на опоре № 99 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 6 кВф. 2 Плодопитомник, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 99 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник, произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 98-100. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-21 07:43
362352 | 130 | 2023-06-16 | 18 | 5 | 0.24 | 2023-06-16 | 19 | 41 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф. Александровка послужила разрегулировка стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф. Александровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 12 Александровка, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Александровка в пролете опор № 39 - 40. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Александровка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-21 07:46
362352 | 131 | 2023-06-16 | 18 | 28 | 0.030331 | 2023-06-16 | 18 | 54 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 12 Ленинск вследствие проезда крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов ВЛ 10 кВ ф. 12 Ленинск в пролете опор № 3-4. Ответственное лицо: Скорых А.В. 11.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12 Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-21 07:50
362354 | 100 | 2023-06-17 | 0 | 13 | 0.0055835 | 2023-06-17 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-16 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Диспетчер ОДГ Агинского РЭС Базаргуруев Б.Б. | 2023-06-22 02:14
362354 | 101 | 2023-06-15 | 15 | 29 | 0.030666 | 2023-06-15 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 599 ВЛ-10 ф.15 Хилинский. 4.1 Причиной срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 599 явилось высыхание и разрушение полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 15 Хилинский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре № 599 ВЛ-10 ф.15 Хилинский. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Хилинский. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-22 02:46
362353 | 286 | 2023-06-13 | 22 | 58 | 0.017332 | 2023-06-13 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры №22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода и наклона опоры. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры №22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода и наклона опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0946 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-22 05:29
362351 | 122 | 2023-06-19 | 3 | 10 | 0.37666 | 2023-06-19 | 5 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-6кВ Продпункт, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. Продпункт г.Шилка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-6 кВ Продпункт. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВПродпункт, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-22 05:35
362351 | 124 | 2023-06-19 | 4 | 59 | 0.25417 | 2023-06-19 | 6 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ Соцгород, в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВф. Соцгород г.Шилка, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-6 кВ Соцгород. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Продпункт, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-22 06:09
362354 | 102 | 2023-06-16 | 23 | 25 | 0.15383 | 2023-06-17 | 0 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы «А» и фазы «В» в жилой дом на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22003 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. 4.12 Причиной схлестывания провода ввода фазы «А» и фазы «В» в жилой дом на опоре № 8 явилась разрегулировка стрелы провеса провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода ввода фазы «А» и фазы «В» на ВЛ-0,4кВ от КТПН-22003 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода в жилой дом на опоре № 8 № ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22003 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22003 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Карымского РЭС Забелина Г.В. | 2023-06-22 06:36
362353 | 287 | 2023-06-14 | 1 | 38 | 0.0575 | 2023-06-14 | 2 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17212, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-17212 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-22 06:43
362351 | 125 | 2023-06-19 | 3 | 15 | 0.39666 | 2023-06-19 | 5 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва кабеля КЛ 0,4 кВ ф.5 на вводе в здание, в результате падения дерева, вследствие сильных порывов ветра. 4.4 Причиной обрыва кабеля явилось его тяжение на вводе в здание КЛ 0,4 кВ ф.5 упавшим деревом во время сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв кабеля на вводе в здание на КЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 21 - Шилка, Кабель ААБл 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-21 Шилка Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ. ф.5 от ТП-21 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-22 07:05
362351 | 126 | 2023-06-19 | 9 | 10 | 0.47918 | 2023-06-19 | 11 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва кабеля КЛ 0,4 кВ ф.3 на вводе в здание, в результате падения дерева, вследствие сильных порывов ветра. 4.4 Причиной обрыва кабеля явилось его тяжение на вводе в здание КЛ 0,4 кВ ф.3 упавшим деревом во время сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв кабеля на вводе в зхдание упавшим деревом на КЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-21 Шилка, KN004-00020661 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-21 Шилка Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-21 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-22 07:33
362353 | 288 | 2023-06-14 | 1 | 47 | 0.2775 | 2023-06-14 | 7 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17212, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-17212 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-22 07:38
362354 | 103 | 2023-06-18 | 11 | 30 | 0.38999 | 2023-06-18 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы «А» и провода «N» в жилой дом на опоре № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22214 ВЛ-10 ф.4 Урульга. 4.12 Причиной схлестывания провода ввода фазы «А» и провода «N» в жилой дом на опоре № 25 явилась разрегулировка стрелы провеса провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1973 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода ввода фазы «А» и провода «N» на ВЛ-0,4кВ от КТП-22214 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода в жилой дом на опоре № 25 № ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22214 ВЛ-10 ф.4 Урульга. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22214 ВЛ-10 ф.4 Урульга. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Карымского РЭС Забелина Г.В. | 2023-06-22 09:22
362353 | 289 | 2023-06-19 | 3 | 22 | 0.022715 | 2023-06-19 | 3 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20114, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20114, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20114, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20114 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-22 22:13
362352 | 133 | 2023-06-18 | 14 | 54 | 0.29703 | 2023-06-18 | 15 | 16 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 3/4 ВЛ-10 кВ ф. Угдан послужило изменение структуры материала тела опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате выпадения крюка на опоре № 3/4 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ 10 кВ яч. Угдан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену крюка на опоре № 3/4 ВЛ-10 кВ ф. Угдан, произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 3/2 - 3/5. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-22 23:06
362352 | 134 | 2023-06-17 | 22 | 40 | 0.343 | 2023-06-17 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Маяк послужило разрушение траверсы на опоре № 253 вследствие загнивания деревянный деталей опор, в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1977 году). 4.14 Разрушение траверсы на опоре №253 произошло по причине загнивания деревянных элементов опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы. на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре № 253 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-23 00:13
362352 | 135 | 2023-06-18 | 8 | 51 | 0.71198 | 2023-06-18 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа на разъединитель РЛНД 10/400 на опоре № 102 ВЛ-10 кВ ф. Звездный послужило изменение структуры материала шлейфа в результате нагрева контактного соединения. 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на опоре № 102 ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на разъединитель на опоре № 102 ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-23 00:15
362351 | 127 | 2023-06-19 | 3 | 20 | 0.099165 | 2023-06-19 | 5 | 19 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва кабеля КЛ 0,4 кВ ф.3 на вводе в здание, в результате падения дерева, вследствие сильных порывов ветра. 4.4 Причиной обрыва кабеля явилось его тяжение на вводе в здание КЛ 0,4 кВ ф.3 упавшим деревом во время сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв кабеля на вводе в здание упавшим деревом на КЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-21, KN004-00020661 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-21 Шилка Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-21 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 02:22
362357 | 51 | 2023-06-17 | 23 | 9 | 0.17333 | 2023-06-18 | 0 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.СУ ГРЭС послужил схлест проводов в пролете опор № 19-20 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.СУ ГРЭС послужил схлест проводов в пролете опор № 19-20 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.СУ ГРЭС послужил схлест проводов в пролете опор № 19-20 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10 кВ ф.СУ ГРЭС | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.СУ ГРЭС. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.СУ ГРЭС Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ПО ЦУС Потаповский А.Л. Главный инженер ЧРЭС ПО ГЭС Устинов Ю.Ю. Начальник СРЗА ПО ГЭС Албитов Р.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник СПБиПК ПО ГЭС Рюмкин И.А. | 2023-06-23 04:00
362351 | 128 | 2023-06-19 | 9 | 25 | 0.36576 | 2023-06-19 | 11 | 38 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва кабеля КЛ 0,4 кВ ф.2 на вводе в здание, в результате падения дерева, вследствие сильных порывов ветра. 4.4 Причиной обрыва кабеля явилось его тяжение на вводе в здание КЛ 0,4 кВ ф.2 упавшим деревом во время сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв кабеля на вводе в зхдание упавшим деревом на КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16 г.Шилка, Кабель ААБл 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16 Шилка Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-16 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 04:06
362357 | 52 | 2023-06-19 | 3 | 0 | 0.0125 | 2023-06-19 | 3 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-180 и КЛ-0.4кВ ф.П.Осипенко,4 от ТП-180. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо ООО УК "Ленина 52А" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник СПБиПК ПО ГЭС Рюмкин И.А. | 2023-06-23 05:59
362351 | 132 | 2023-06-19 | 7 | 10 | 0.62499 | 2023-06-19 | 9 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в схлеста проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-6кВ Основной в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. Основной г.Шилка, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор 34-35 ВЛ-6 кВ Продпункт. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Основной, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 06:06
362351 | 133 | 2023-06-19 | 7 | 20 | 0.4 | 2023-06-19 | 9 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода фазы В в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар, вследствие воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с). Метеосправка прилагается. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 06:11
362351 | 134 | 2023-06-19 | 12 | 1 | 1.7472 | 2023-06-19 | 15 | 13 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ №6 Холбон, вследствие падения сорванных веток на провода от сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса проводов под тяжением упавших веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Холбон, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ №6 Холбон. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Холбон, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 06:15
362353 | 290 | 2023-06-15 | 23 | 8 | 0.020835 | 2023-06-15 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание "В", "С" на ВЛ-10-ф.18 Павловск. В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет, 1984) в пролете опор №3-4, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов фаз "В", "С" в пролете опор №3-4 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1984), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 2018 Павловск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 23.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №1-10 ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 23.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Алек-Заводского РЭС Макаров С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-23 06:19
362351 | 135 | 2023-06-19 | 12 | 17 | 0.83532 | 2023-06-19 | 15 | 16 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения я вилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода фазы В в пролете опор №98-99 ВЛ-6 кВ №2 Основной, в результате сильного воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Причиной обрыва провода явилось воздействие ветровой нагрузки выше расчетной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф.2 Основной, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №98-99 ВЛ-6 кВ №2 Основной. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 Основной, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-23 06:21
362354 | 104 | 2023-06-19 | 1 | 16 | 0.01875 | 2023-06-19 | 2 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы «А» и провода «N» в жилой дом на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22317 ВЛ-10 ф.Галкино. 4.12 Причиной схлестывания провода ввода фазы «А» и провода «N» в жилой дом на опоре № 5 явилась разрегулировка стрелы провеса провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода ввода фазы «А» и провода «N» на ВЛ-0,4кВ от КТП-22317 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода в жилой дом на опоре № 5 № ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22317 ВЛ-10 ф.Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22317 ВЛ-10 ф.Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Карымского РЭС Забелина Г. В. | 2023-06-25 05:42
362351 | 137 | 2023-06-18 | 19 | 16 | 10.4666 | 2023-06-19 | 0 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю переходящее в междуфазное, в результате обрыва грозозащитного троса марки С-35 на выходе из натяжного зажима марки НКК-1-1Б и падения его на провода ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 110 кВ Холбон - Промкотельная (ВЛ-110-11) по причине прохождения штормового фронта, недопустимого тяжения при воздействии ветровых нагрузок до 29 м/с, при сопутствующем скрытом дефекте в натяжном зажиме образовавшимся в процессе длительной эксплуатации (1981 год ввода в эксплуатацию). 4.4 Причиной обрыва грозозащитного троса марки С-35, на выходе из натяжного зажима марки НКК-1-1Б, на опоре №4 ВЛ 110 кВ Холбон - Промкотельная (ВЛ-110-11) явилось прохождение штормового фронта и недопустимого тяжения при воздействии ветровых нагрузок до 29 м/с, при сопутствующем скрытом дефекте в натяжном зажиме образовавшимся в процессе длительной эксплуатации (1981 год ввода в эксплуатацию). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса марки С-35 на ВЛ-110-11 Холбон-Промкотельная, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить проведение верхового осмотра анкерных опор ВЛ 110 кВ Холбон - Промкотельная (ВЛ-110-11) обратив особое внимание на состояние грозозащитного троса на выходе из натяжных зажимов. Ответственное лицо: И.о. зам. директора - главного инженера ПО ВЭС Зорин Н.Б. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Промкотельная (ВЛ-110-11). Ответственное лицо: И.о. зам. директора - главного инженера ПО ВЭС Зорин Н.Б. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон - Промкотельная (ВЛ-110-11) наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. зам. директора - главного инженера ПО ВЭС Зорин Н.Б. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Лещенко В.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК Гусев А.В. Члены комиссии: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ Гимадинов А.Р. Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Петин С.Б Начальник отдела безопасности производства УПБиПК Хламов С.Н. Начальник ОТЭ УТОиРОЭХ Березин А.Л. Начальник сектора диагностики УТОиРОЭХ Калашников А.В. Начальник СРЗА Бухвалов С.Б. Главный инспектор РУТН Сибири Куроченко М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер УПБиПК Мухорянов Т.В. | 2023-06-25 23:14
362351 | 138 | 2023-06-18 | 18 | 58 |  | 2023-06-18 | 18 | 58 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора) фазы В марки ПС-70Д на металлической опоре №5 и перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы В марки ПС-70Д на металлической опоре №7 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов (с разрушением одного изолятора) фазы В марки ПС-70Д на металлической опоре №5 и перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы В марки ПС-70Д на металлической опоре №7 явилось воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: фаза В разрушение 7-го изолятора на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора анк. мет.У110-2 (сталь); фаза В трек следы перекрытия 8-го изолятора на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ПС-70Д фазы В на опорах №5 и №7 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №5-9 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам. гл.инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-26 02:03
362353 | 291 | 2023-06-17 | 1 | 38 | 0.003 | 2023-06-17 | 1 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание "В", "С" на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет, 1982) в пролете опор №3-4, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов фаз "В", "С" в пролете опор №3-4 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода и опор (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1982), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 2014 Трубачево, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролетах опор №2-3, 3-4 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №2-4 ВЛ-10-ф.14 Трубачево. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Алек-Заводского РЭС Макаров С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-26 23:10
362353 | 292 | 2023-06-17 | 13 | 20 | 0.038132 | 2023-06-17 | 14 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание при обрыве вязки провода фазы "С" на опоре №30, с падением провода на ниже расположенный провод фазы "А". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на провод ниже расположенной фазы "А" опоры №30 произошло по причине длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 182 Заводская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №25-35 ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС ПО ЮВЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-27 01:03
362353 | 293 | 2023-06-16 | 23 | 20 | 0.008334 | 2023-06-16 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-17210 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-27 02:05
362350 | 105 | 2023-06-18 | 17 | 42 |  | 2023-06-18 | 17 | 42 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63) явилось межфазное короткое замыкание, провода фазы "А", "В" в середине пролета между порталом ПС 110 кВ Турга и опорой №1 (ВЛ-110-63). Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 105, фаза "С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-110 кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63) произошло вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка в середине пролета от портала ПС 110 кВ Турга и опоры №1 ВЛ-110-63, между проводами фазы "А" и "В", при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на фото в приложении к акту видны следы воздействия тока на проводах. Причиной однофазного короткого замыкание на ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) фазы "С" стало перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 105 вследствие прохождения грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений (попадания молнии). Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "А"и"В" на ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63), VL110-001062; Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №105 на ВЛ-110-62 Степь-Турга с отп на Оловянная, Опора пром. мет.П4М-1П | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре № 1, ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63) и на опоре №105,ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63), ВЛ 110 кВ Степь-Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-27 02:15
362353 | 294 | 2023-06-17 | 15 | 7 | 0.0083335 | 2023-06-17 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1822, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1822 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-27 02:24
362353 | 295 | 2023-06-17 | 15 | 19 | 0.0126 | 2023-06-17 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф2.от ТП-1525, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-1525 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-27 02:44
362353 | 296 | 2023-06-18 | 23 | 54 | 0.226 | 2023-06-19 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2524, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2524, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2524, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2524 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-27 05:04
362353 | 297 | 2023-06-18 | 23 | 59 | 0.21044 | 2023-06-19 | 1 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0839, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0839, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0839, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2524 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-27 05:20
362350 | 89 | 2023-06-04 | 16 | 17 | 0.1 | 2023-06-04 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада Булак от РП ШССК явилось межфазное короткое замыкание ф. "В" и "С" в пролете опор № 212/17-212/18. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 17 Хада Булак от РП ШССК стало схлестывание проводов (без повреждения) ф. "В" и "С" в пролете опор № 212/17-212/18 в результате сопутствующей ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1985). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.17 Хада-Булак ПР ШССК, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф. "С" в пролете опор № 212/17-212/18 ВЛ 10 кВ ф.17 Хада Булак от РП ШССК. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 Хада Булак от РП ШССК. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Главный инженер Борзинского РЭС Божедомов В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-05 04:49
362350 | 90 | 2023-06-04 | 16 | 57 |  | 2023-06-04 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание вследствие излома траверсы со стороны провода ф."А" с последующим обрыв провода ф."А" в сторону опоры №187. 4.16 Излом траверсы со стороны провода ф."А" с последующим обрывом провода ф."А" в сторону опоры №187, произошел по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации данной ЭУ, при сопутствующих порывах ветра (год введения в эксплуатацию 1960). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы с последующим обрывом провода на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре № 186 на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода в поддерживающем зажиме ф. "А" на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести оценку технического состояния провода АС-120/19 в поддерживающих зажимах ф. "В" и "С". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник СПБиПК Е.В. Горячкина | 2023-06-05 04:50
362354 | 83 | 2023-06-04 | 23 | 10 |  | 2023-06-04 | 23 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 22/94-22/95, в следствие выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 22/95 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 22/94-22/95, вследствие выпадения крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 22/95, с последующим падением провода фазы "А" на землю , по причине расщепления верхней части деревянной стойки данной опоры грозовым разрядом. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 22/95 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бальзино. По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-05 23:05
362354 | 84 | 2023-06-05 | 13 | 41 | 0.36 | 2023-06-05 | 16 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 79-80 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. 4.4 Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 79-80 явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, что вызвало междуфазное замыкание, приведшее к обрыву провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайдалово, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 79-80 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-05 23:05
362352 | 109 | 2023-06-04 | 20 | 40 | 0.036994 | 2023-06-04 | 20 | 47 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй в результате обрыва провода ВОЛС вследствие проезда крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй в пролете опор № 1/3-1/4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-06-06 01:15
362354 | 85 | 2023-06-04 | 20 | 50 |  | 2023-06-04 | 20 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной металлической опоре типа П110-4В № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Срочного ремонта не требуется. Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия с последующим разрушением 2-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной металлической опоре типа П110-4В № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 146 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия с последующим разрушением 2-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 146 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 146; Разрушение изолятора фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с опоры № 141 по № 151 опору ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 07.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-06 04:03
362354 | 86 | 2023-06-06 | 14 | 24 | 0.01333 | 2023-06-06 | 14 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23, в следствие срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23 явился срыв изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 23 по причине расщепления верхней части деревянной стойки данной опоры грозовым разрядом. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 8 Судунтуй, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 23 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 08.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-06 23:16
362354 | 87 | 2023-06-06 | 23 | 14 | 0.051939 | 2023-06-06 | 23 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 49-50 явилось разрегулировка стрелы провеса провода марки А-35, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. № 11 Ульхун Партия, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №49-50 ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-06 23:16
362352 | 112 | 2023-06-06 | 0 | 48 | 0.88536 | 2023-06-06 | 1 | 52 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка на опоре № 35 послужило обрыв вязки провода на подставном изоляторе и падение провода на металлическую траверсу в результате длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужило однофазное короткое замыкание на землю в результате обрыва вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. Кутузовка РП-41, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка РП-41. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка РП-41. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-08 02:27
362351 | 85 | 2023-06-05 | 22 | 20 | 0.00055 | 2023-06-05 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1 от ТП-№4, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1 от ТП-№4, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1 от ТП-№4 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-08 03:54
362352 | 113 | 2023-06-06 | 22 | 14 | 0.097002 | 2023-06-06 | 23 | 51 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора по причине разрушения полиэтиленового колпачка на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово вследствие исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-08 05:22
362351 | 89 | 2023-06-07 | 15 | 20 | 0.23284 | 2023-06-07 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва проводов фазы В и С с последующим схлестом проводов в пролёте опор № 202-203 по ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода фазы В и С, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №202-203 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 07.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Гусевский Г.В. Начальник ОДГ РЭС Добрынин М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-09 04:38
362353 | 264 | 2023-06-05 | 23 | 25 | 0.016665 | 2023-06-05 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0737 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0737 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0737, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0737 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Лопатин Д.С. | 2023-06-09 06:31
362353 | 265 | 2023-06-06 | 21 | 30 | 0.006666 | 2023-06-06 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08718, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08718, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08718, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08718 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-09 07:01
362353 | 266 | 2023-06-07 | 21 | 30 | 0.026949 | 2023-06-07 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 01112, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6, 7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 01112, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф2.от ТП-01112, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф2.от ТП-01112, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-01112 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-09 07:52
362353 | 267 | 2023-06-08 | 20 | 7 | 0.0084 | 2023-06-08 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 0823, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0823, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-0823 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-09 08:28
362353 | 268 | 2023-06-08 | 23 | 10 | 0.046002 | 2023-06-08 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0855, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0855, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0855, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0855 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-09 08:47
362353 | 269 | 2023-06-08 | 12 | 1 | 0.154 | 2023-06-08 | 13 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.2 Онохой. В следствии длительной эксплуатации произошел срыв изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №3 отп. к ТП-1423 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №3 отпайка на ТП-1423, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1967). При срыве изолятора произошло падение провода фазы "В" с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Онохой. Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №3 отпайка на ТП-1423 ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №1-3 отпайка к ТП-1423 ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС ПО ЮВЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-12 23:22
362351 | 90 | 2023-06-06 | 0 | 9 | 0.027501 | 2023-06-06 | 1 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №32-33 ВЛ-10 кВ №5 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Казаново-ОТФ, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №5 ОТФ Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 ОТФ , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-13 00:02
362352 | 114 | 2023-06-05 | 15 | 4 |  | 2023-06-05 | 15 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы "С" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), обнаруженное осмотром всей ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), по причине исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1960 году). 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло по причине пробоя на первом от провода изоляторе фазы "С" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02) вследствие исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1960 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), VL110-001026) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 03.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВВЛ Соколовский Д.Н. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-13 00:03
362351 | 91 | 2023-06-06 | 10 | 36 | 0.35284 | 2023-06-06 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №47 с последующим схлестом проводов фаз В и С, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1974 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной срыва изолятора с крюка крепления явилось старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1974 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на ВЛ 6 кВф. Основной г.Шилка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №47 ВЛ-6 кВ Основной. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер Холбонского участка Тюменцев Г.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-13 00:05
362351 | 92 | 2023-06-08 | 1 | 7 | 0.002001 | 2023-06-08 | 1 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №220-221 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 220 - Опора № 221 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №220-221 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 08.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.главного инженера-начальник ПТС ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер В.Дарасунского участка Белокопытов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-13 00:08
362357 | 46 | 2023-06-09 | 15 | 15 | 0.0525 | 2023-06-09 | 15 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на ВЛ-6кВ ф.Геодезический послужило однофазное короткое замыкание на землю в результате соприкосновения фазного провода с траверсой в следствии срыва изолятора по причине высыхания колпачка К-7 на опоре №1/2 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-6кВ ф.Геодезический послужило однофазное короткое замыкание на землю в результате соприкосновения фазного провода с траверсой в следствии срыва изолятора по причине высыхания колпачка К-7 на опоре №1/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание колпачка К-7 на ВЛ-6кВ ф.Геодезический | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора на опоре №1/2 на ВЛ-6кВ ф.Геодезический Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Геодезический от ПС 110кВ Каштак. По результатам внепланового осмотра, разработать план мероприятий по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Начальник СПБиПК Рюмкин И.А. Начальник СРЗА Албитов Р.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-06-13 00:18
362352 | 115 | 2023-06-05 | 15 | 7 | 3.575 | 2023-06-05 | 16 | 24 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. МПК-1 послужила неудовлетворительная техническая эксплуатация оборудования абонентской ВЛ, находящейся на балансе ЗАО "Маккавеевское". Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. МПК-2 послужила неудовлетворительная техническая эксплуатация оборудования абонентской ВЛ, находящейся на балансе ЗАО "Маккавеевское". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о соблюдении правил эксплуатации электрооборудования, о приведении в соответствии с НТД абонентские ВЛ, находящиеся на балансе ЗАО "Маккавеевское". Ответственное лицо: Капустин В.А. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЦЭС Капустин В.А. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-13 01:39
362350 | 91 | 2023-06-06 | 17 | 8 | 0.56651 | 2023-06-06 | 18 | 51 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.17 Город-2 ПС 110 кВ Борзя-Западня стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор № 29/12-29/13 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.17 Город-2 ПС 110 кВ Борзя-Западня произошло вследствие схлестывание проводов в фазы "В"и"С" в пролете опор № 29/12-29/13 в результате срыва изолятора на опоре № 29/12 провода ф."С" при длительном воздействии ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 17 Город-2 ПС Б-Западная, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опору №29/12 провода ф."С", ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Борзя-Западная Ответственное лицо: Гл. инженер Борзинского РЭС Божедомов В.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Борзя-Западная, по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гл. инженер Борзинского РЭС Божедомов В.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Божедомов В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-13 02:00
362350 | 92 | 2023-06-06 | 17 | 10 | 0.035417 | 2023-06-06 | 18 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Общежитие жд стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 5-6. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Общежитие жд произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" пролет опор № 5-6 в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате ненормативной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Общежитие ЖД, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Общежитие жд. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Общежитие жд. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-13 02:01
362350 | 93 | 2023-06-06 | 17 | 15 | 0.065368 | 2023-06-06 | 19 | 1 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 1-2. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате ненормативной-ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-13 02:03
362353 | 270 | 2023-06-09 | 17 | 45 | 0.029165 | 2023-06-09 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1915, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1915 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-13 02:06
362350 | 94 | 2023-06-06 | 17 | 21 | 0.028516 | 2023-06-06 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП Учанина явилось межфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов в пролете опор № 3-4. 4.4 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Учанина стало схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 3-4 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в результате неноративной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводова на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Учанина, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 , ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Учанина Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Учанина. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-13 02:20
362350 | 95 | 2023-06-06 | 18 | 19 | 0.012006 | 2023-06-06 | 18 | 23 | 3.4.12.2 Причиной возникновение технологического ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №37-38. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная произошло по причине схлестывание проводов ф."А" и"С" в результате вырывание крюка изолятора с тела опоры № 37 провода ф."А" при длительном воздействии ветровой нагрузки ( метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 30 к-700 ПС Б-Западная, Пролет: Опора № 37 ж/б - Опора № 38 ж/б | Техническое мероприятие 1 Произвести установку крюка изолятора на опоре № 37 провода ф."А", ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. по результатам наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Божедомов В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-13 02:22
362350 | 96 | 2023-06-08 | 23 | 0 | 0.4125 | 2023-06-09 | 0 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС от ПС 110 кВ Борзя-Восточная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор № 54-55. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС от ПС 110 кВ Борзя-Восточная произошло по причине схлеста проводов фазы "А"и"С" в пролете опор №54-№55 в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. ( год введения в эксплуатацию 1981) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №54-№55 на ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС ПС Б-Восточная, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №54-№55 на ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17 АЗС от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Божедомов В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.,И. | 2023-06-13 02:30
362350 | 97 | 2023-06-10 | 13 | 58 |  | 2023-06-10 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось однофазное короткое замыкание провода фазы "А" на опоре №170. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате длительной эксплуатации ВЛ, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 8 шт, фазы «А» на опоре № 170 ( год введение в эксплуатацию 1972 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №170 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 170 фаза"А", ВЛ-110 кВ Борзя-Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя-Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная- Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-06-13 02:32
362353 | 271 | 2023-06-09 | 19 | 35 | 0.030418 | 2023-06-09 | 20 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01112, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01112, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01112, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-01112 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-13 04:06
362352 | 116 | 2023-06-07 | 1 | 59 |  | 2023-06-07 | 1 | 59 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф. Домна послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф. Домна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 13 Домна, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Домна в пролете опор № 41-42. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-13 22:43
362353 | 272 | 2023-06-10 | 9 | 45 | 0.026666 | 2023-06-10 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание на вводных клемах АВ-0,4кВ марка ВА-51-33-3400100-20УХЛЗ 160А, отсутствовала верхняя крышка автомата, в результате чего по скопившейся токопроводящей пыли при возникновении электрической дуги были повреждены без возможности восстановления контакты и токопроводящие вводные клеммы АВ-0,4 ф-1 от ТП-6/0,4кВ №6132. 4.10 По скопившейся токопроводящей пыли при возникновении электрической дуги были повреждены без возможности восстановления контакты и токопроводящие вводные клеммы АВ-0,4 ф-1 от ТП-6/0,4кВ №6132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 на АВ-0,4 ф-1 от ТП-6/0,4кВ №6132, TP006-0006572-16-01-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-6132 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить замену неисправного АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-6132 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-14 00:52
362352 | 117 | 2023-06-07 | 17 | 39 | 0.23331 | 2023-06-07 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Причиной перекрытия изоляции РБ-0,4 кВ ф.1, ф. 2 на ТП-49 КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная послужило отложение загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году) и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.12 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная послужило перекрытие изоляции на РБ-0,4 кВ ф.1, ф. 2 на ТП-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на РБ-0,4 кВ на ТП-49, Рубильник РПЦ-2,250А | Техническое мероприятие 1 Заменить РБ-0,4 кВ ф.1, ф. 2 на ТП-49 КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная, состояние вводов, РУ в РП, ТП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-14 01:33
362357 | 47 | 2023-06-10 | 14 | 6 | 0.43549 | 2023-06-10 | 14 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-44 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.ТП-378 - ТП-403 в концевой муфте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-44 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.ТП-378 - ТП-403 в концевой муфте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на концевой муфте КНЭ 150*240 на КЛ-10 ф.ТП-378-ТП-403 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.ТП-378 - ТП-403. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-403 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник СПБиПК Рюмкин И.А. Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. Начальник СРЗА Албитов Р.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-06-14 04:18
362353 | 273 | 2023-06-10 | 12 | 20 | 0.010001 | 2023-06-10 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0412, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0412, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0412, Пролет: - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0412 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-14 05:17
362353 | 274 | 2023-06-08 | 23 | 45 | 0.03995 | 2023-06-09 | 0 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2019, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2019 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-14 05:37
362353 | 275 | 2023-06-10 | 18 | 43 |  | 2023-06-10 | 18 | 43 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, что вызвало однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой с отметиной на первом от провода изоляторе гирлянды фазы «А» (9 штук ПС-70 в гирлянде) промежуточной железобетонной опоры №627, от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности четвертого от провода изоляторе, гирлянды фазы "А" промежуточной железобетонной опоры №627, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза, перекрытие изоляции на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №567-680 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №625-629 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 По итогам измерений ЗУ на участке опор №625-629 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 20.02.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-14 05:38
362357 | 48 | 2023-06-10 | 21 | 4 | 0.079732 | 2023-06-10 | 22 | 36 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от РП-10 послужило неравномерное распределение нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от РП-10 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от РП-10 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.2 от РП-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 жил.массив от РП-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр и замер нагрузок РУ-0.4кВ РП-10 и ВЛ-0.4кВ ф.2 жил.массив от РП-10 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-06-14 05:41
362353 | 276 | 2023-06-10 | 19 | 25 | 0.0020835 | 2023-06-10 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1369, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1369, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1369, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1369 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-15 01:22
362352 | 118 | 2023-06-09 | 21 | 35 | 0.0084 | 2023-06-09 | 21 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово в пролете опор № 77-78 Ответственное лицо: Скорых А.В. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОПБ и ПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-15 06:13
362352 | 119 | 2023-06-08 | 3 | 57 | 0.016003 | 2023-06-08 | 4 | 7 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 90 ВЛ-10 кВ ф. Арей послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлёста проводов по причине обрыва вязки провода на опоре № 90 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 90 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОПБ и ПК Гантимуров В.П. | 2023-06-16 06:21
362352 | 120 | 2023-06-08 | 15 | 59 | 0.00333 | 2023-06-08 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа на ЛР опора П10-1 № 16/2 послужила механическая усталость провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на ЛР опора П10-1 № 16/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа крепления на ЛР опора П10-1 № 16/2 ВЛ-10 кВ ф. Арей Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБ и ПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-16 07:35
362352 | 121 | 2023-06-10 | 8 | 29 | 0.34101 | 2023-06-10 | 10 | 33 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора ф. В на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф. 3 Могзон послужило высыхание полиэтиленового колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1982г.). 4.1 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф. 3 Могзон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ТПС Могзон ВЛ-10 кВ ф. 3 Могзон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-18 22:47
362352 | 122 | 2023-06-10 | 22 | 40 | 0.09 | 2023-06-10 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. МКО послужила разрегулировка стрелы провеса из-за наклона опоры № 12 вследствие вспучивания грунта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. МКО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 17 МКО, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. МКО в пролете опор № 12 - 13. Ответственное лицо: Скорых А.В. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 12 ВЛ-10 кВ ф. МКО. Ответственное лицо: Скорых А.В. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. МКО. Ответственное лицо: Скорых А.В. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-18 22:48
362354 | 88 | 2023-06-08 | 23 | 13 | 0.067992 | 2023-06-08 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №88-89 ВЛ-10 ф.9 Ага. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №88-89 ВЛ-10 ф.9 Ага явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1993 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф. 9 Ага, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 88-89 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-18 23:23
362354 | 89 | 2023-06-09 | 23 | 0 | 0.0023046 | 2023-06-09 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. № 5 Хапчеранга, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-18 23:40
362354 | 75 | 2023-05-26 | 15 | 50 | 0.16791 | 2023-05-26 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "А" и провода ввода "N" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "А" и провода ввода "N" на опоре №14 по причине разрегулировки стрелы провеса провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-11, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ввода на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Акшинского РЭС Никифоров В.С. | 2023-05-29 00:56
362354 | 76 | 2023-05-26 | 23 | 30 | 0.00667 | 2023-05-26 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 285-286 ВЛ-10 ф.17 Маяки по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 132-133 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" на ВЛ 10 кВ ф. 17 Маяки, Пролет: Опора № 285 - Опора № 286 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №285-286 ВЛ-10 ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженер ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-29 01:09
362354 | 77 | 2023-05-27 | 14 | 45 | 0.002668 | 2023-05-27 | 14 | 49 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай, в результате падения одностоечной промежуточной железобетонной опоры ПБ-10-2 № 18 (данная опора находится в болотистой местности). 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 явилось падение одностоечной промежуточной железобетонной опоры П10-2 №18 в результате ослабления грунта водой из-за выпадения осадков в виде дождя (опора находится в болотистой местности) и при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 7 Тарбагатай, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Восстановить одностоечную промежуточную ж/б опору № 18 ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-29 01:10
362352 | 101 | 2023-05-26 | 13 | 27 | 0.007497 | 2023-05-26 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок ПС Новотроицк, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Поселок в пролете опор № 25-26. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок в пролете опор № 1-30. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-29 07:35
362352 | 102 | 2023-05-29 | 1 | 25 | 0.012002 | 2023-05-29 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-6 кВ ф. Склад 1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2003 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-6 кВ ф. Склад 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ПС Линево Озеро ВЛ-6 кВ ф. 7 Склад 1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-6 кВ ф. Склад 1 в пролете опор № 4-5. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Склад 1 Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-29 07:36
362352 | 103 | 2023-05-29 | 2 | 21 |  | 2023-05-29 | 2 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово в пролете опор № 47-48. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово в пролете опор № 27-58. Ответственное лицо: Скорых А.В. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-29 07:37
362350 | 87 | 2023-05-26 | 17 | 48 |  | 2023-05-26 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21) явился излом аппаратного прессующего зажима типа А2А-120-Г фазы "А" ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ Калангуй. 4.3 Излом аппаратного прессуемого зажима типа А2А-120-Г на ВЧ-заградителе ф. «А» на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21), произошел по причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузки 24 м/с (год введения в эксплуатацию 1960). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом аппаратного прессуемого зажима фаза "А" на ВЧ-заградителе на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21), ВЧ-заградитель | Техническое мероприятие 1 Произвести замену аппаратного прессуемого зажима на тип (А4А-120-Г) ф. "А" ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ТВК всех шлейфов ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр всех шлейфов ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на 2024 год, установку ПЗС (проектор защитный) на провода шлейфов ВЧ-заградителей ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник СПБиПК Горячкина Е.В. | 2023-05-29 23:27
362350 | 88 | 2023-05-28 | 17 | 5 |  | 2023-05-28 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 6 Школа от ПС 110 кВ Безречная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор № 12-13. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 5 Школа от ПС 110 кВ Безречная произошло вследствие схлестывание проводов в пролете опор № 12-13 в результате сопутствующей ветровой нагрузки 17-18 м/с, в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов пролете опор № 12-13 на ВЛ 6 кВф. 5 Школа ПС Безречная, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 12-13, ВЛ 6 кВ ф. Школа от ПС 110 кВ Безречная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 5 Школа от ПС 110 кВ Безречная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-29 23:28
362354 | 78 | 2023-05-30 | 8 | 17 | 0.22734 | 2023-05-30 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). 4.12 Причиной обрыва провода ввода фазы "А"явилось падение ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-11, Опора П-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-30 23:39
362351 | 77 | 2023-05-25 | 18 | 20 | 0.026656 | 2023-05-25 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Казаново-Митрофаново, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-31 01:47
362351 | 78 | 2023-05-28 | 15 | 10 | 0.016338 | 2023-05-28 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №99-100 ВЛ-10 кВ №4 Совхоз, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1961 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Знаменка-Совхоз, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №99-100 ВЛ-10 кВ №4 Совхоз Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Совхоз, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение подобных дефектов Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гордеев Н.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-31 01:48
362351 | 79 | 2023-05-29 | 11 | 0 | 0.0575 | 2023-05-29 | 11 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №30-31 ВЛ-6 кВ №26 Макеевка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6кВ ф.26 ПС Нерчинск-Макеевка, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ №26 Макеевка. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №26 Макеевка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение подобных дефектов Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гордеев Н.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-31 01:51
362351 | 80 | 2023-05-29 | 22 | 20 |  | 2023-05-29 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 №3 СХТ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нерчинск-СХТ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.3 СХТ. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 СХТ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гордеев Н.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-31 01:54
362352 | 104 | 2023-05-29 | 9 | 13 | 0.050708 | 2023-05-29 | 9 | 26 | 3.4.10 Причиной возникновения короткого замыкания на землю на ВЛ-10 кВ ф. Могзон послужило попадание птицы между проводом фазы "В" и металлической траверсой на опоре № 45. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на землю по причине попадания птицы между проводом фазы "В" и металлической траверсой на опоре № 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка на ТПС Могзон ВЛ-10 кВ ф. 3 Могзон, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие тела птицы между проводом фазы "В" и металлической траверсой на опоре № 45. Ответственное лицо: Протасов В.В. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-31 03:49
362352 | 105 | 2023-05-29 | 22 | 45 | 0.023338 | 2023-05-29 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи послужила разрегулировка стрелы провеса из-за наклона опоры № 48 и длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1995 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 18 Домна Ключи, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи в пролете опор № 48 - 49. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи в пролетах опор 40 - 68. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-01 01:13
362352 | 106 | 2023-05-30 | 21 | 50 |  | 2023-05-30 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука в пролете опор № 42-43. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука в пролете опор № 32-45. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-01 01:59
362352 | 107 | 2023-05-31 | 11 | 33 | 0.108 | 2023-05-31 | 11 | 42 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 99 - 99/1 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 99 - 99/1 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф. Угдан, Пролет опор № 99-99/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Угдан в пролете опор № 99-99/1. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан в пролете опор № 88-100. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-01 04:22
362353 | 246 | 2023-05-27 | 14 | 58 | 0.035551 | 2023-05-27 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №510, по причине срыва изолятора на опоре №14 (высыхание и разрушение колпачка в процессе длительной эксплуатации). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №510, по причине срыва изолятора на опоре №14 (высыхание и разрушение колпачка в проце Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-510, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-510 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-02 00:38
362353 | 247 | 2023-05-27 | 22 | 30 | 0.018334 | 2023-05-27 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2019, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-02 01:28
362353 | 248 | 2023-05-27 | 22 | 40 | 0.00625 | 2023-05-27 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1112, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1112, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1112, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1112 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-02 01:43
362353 | 249 | 2023-05-29 | 22 | 31 | 0.0049995 | 2023-05-29 | 22 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2018, по причине срыва изолятора на опоре №7 ( высыхание и разрушение колпачка изолятора). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2018, по причине срыва изолятора на опоре №7 ( высыхание и разрушение колпачка изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2018, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2018 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-02 02:19
362354 | 79 | 2023-05-30 | 23 | 13 | 0.027451 | 2023-05-31 | 0 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22045 ВЛ-10 ф.18 Адриановка по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 14-15 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" на ВЛ -0,4кВ от КТП-22045 Адриановка, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22045 ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22045 ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Карымского РЭС Забелина Г.В. | 2023-06-02 03:56
362353 | 250 | 2023-06-02 | 3 | 5 | 0.025 | 2023-06-02 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода (вытяжение провода, увеличение его длинны). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода (вытяжение провода, увеличение его длинны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП № 20122 на обслуж, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-06-02 04:05
362354 | 80 | 2023-06-01 | 22 | 11 |  | 2023-06-01 | 22 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 162 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Срочного ремонта не требуется. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 на опоре № 162 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №162 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Начальник СЗИПИ Аверин П.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-02 05:33
362351 | 81 | 2023-05-30 | 15 | 15 |  | 2023-05-30 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 47-48 по ВЛ 10 кВ ф. Город-3, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1946 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-3, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. Город-3. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Город-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тренев В.С. Начальник ОДГ РЭС Зиневич В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-02 12:54
362353 | 253 | 2023-05-26 | 17 | 29 | 0.025 | 2023-05-26 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления штыревого изолятора (ШС-10) фазы "С" к изолятору опора №75, старение высыхание колпачка крепления. Срыв изолятора на опоре №75, произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 При срыве изолятора на опоре №75, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №75-76 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Богдановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №75 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №70-80 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-05 02:26
362352 | 108 | 2023-06-04 | 10 | 40 | 0.00552 | 2023-06-04 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания послужил схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135 в результате срыва изолятора на опоре № 3 по причине разрушения полиэтиленового колпачка ввиду исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов по причине срыва изолятора на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26135, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135 Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-05 02:32
362351 | 82 | 2023-05-31 | 22 | 10 |  | 2023-05-31 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №25-26 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Ст.Олов, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №25-26 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №25-26 ВЛ-10 кВ №3 Ст.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/20-пр от 31.01.2022 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС Грунов И.М. Ст.мастер ЧРЭС Кузнецов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-05 05:09
362353 | 254 | 2023-05-26 | 23 | 37 | 0.0035 | 2023-05-26 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления штыревого изолятора (ШС-10) фазы "В" к изолятору опора №35, старение высыхание колпачка крепления. Срыв изолятора на опоре №35, произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1964 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 При срыве изолятора на опоре №35, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №35-36 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10-ф. 5 Шаранча, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №35 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №30-40 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК Лебедев В.А. Начальник Алек-Заводского РЭС Макаров С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-05 07:14
362353 | 255 | 2023-05-26 | 22 | 50 | 0.006667 | 2023-05-26 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0746, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0746 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-05 07:36
362354 | 81 | 2023-06-03 | 2 | 27 | 0.070668 | 2023-06-03 | 4 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 132 ВЛ-10 ф.11 Могойтуй. 4.4 Причиной выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 132 явилось схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С"в пролете опор № 132-133 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. 11 Могойтуй, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 132 ВЛ-10 ф.11 Могойтуй, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11. Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-05 23:03
362354 | 82 | 2023-06-03 | 21 | 45 | 0.068994 | 2023-06-03 | 22 | 8 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 258-259 ВЛ-10 ф.10 Талача. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 258-259 явилось разрегулировка стрелы провеса провода марки А-35, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Пролет: Опора № 258 - Опора № 259 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №258-259 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "МРСК Сибири" "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-06-05 23:04
362351 | 83 | 2023-05-29 | 15 | 2 |  | 2023-05-29 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение снижения изоляционных свойств (электрической прочности и сопротивления) поддерживающей гирлянды изоляторов (типы элементов – ПС-70) фазы «В» в анкерной петле на металлической анкерно-угловой опоре № 137 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), в процессе эксплуатации. Плановый осмотр проведен 22.09.2022 – замечаний не выявлено (Лист осмотра ВЛ-110-16 – Приложение № 6 к Акту 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта (износ подпятника подвижной системы контактов) реле РКН (тип – РН-54) контроля напряжения в схеме АПВ В-110-16 на ПС 110 кВ Чернышевск 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на металлической опоре № 137, произошедшее в условиях увлажнения дождём поверхности изоляторов поддерживающей гирлянды, приведшее к перекрытию гирлянды изоляторов на заземленную траверсу с возникновением КЗ и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы В на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) 4.2 Механический износ подпятника подвижной системы контактов реле РКН (тип – РН-54) контроля напряжения в схеме АПВ В-110-16 на ПС 110 кВ Чернышевск, приведший к заклиниванию подвижной системы контактов, в результате чего, после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) действием защит, замыкающие контакты 1-3 реле РКН не замкнулись, что привело к отказу в срабатывании АПВ В-110-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ подпятника подвижной системы контактов реле РКН на ПС 110 кВ Чернышевск, PS110-000775 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поддерживающей гирлянды изоляторов (типы элементов – ПС-70) фазы «В» в анкерной петле на металлической анкерно-угловой опоре № 137 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Чернышевск выполнить внеочередные проверки схем АПВ присоединений 110 кВ с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зорин А.Е. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/130-пр от 01.06.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Лещенко В.Ю. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ Гимадинов А.Р. Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК Гусев А.В. Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС Петин С.Б. Ведущий специалист отдела РЗА Фролов А.В. Начальник СРЗА ПО ЦУС Бухвалов С.Б. Начальник отдела технического контроллинга АО "СО ЕЭС" Забайкальское РДУ Болдырев А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-05 23:45
362351 | 84 | 2023-05-30 | 17 | 26 | 0.010005 | 2023-05-30 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №110-111 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-06 00:32
362353 | 256 | 2023-05-27 | 14 | 57 | 0.020301 | 2023-05-27 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1272, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1272, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1272, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1272 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-06 05:19
362353 | 257 | 2023-05-27 | 12 | 7 | 0.030335 | 2023-05-27 | 12 | 59 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0023, по причине воздействия проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0023 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-06 05:55
362353 | 258 | 2023-05-27 | 17 | 33 | 0.008671 | 2023-05-27 | 17 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №122-123 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 55 лет с 1966 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №122-123 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 122 Чингильтуй, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №120-130 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №122-123 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС ПО ЮВЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-06 06:34
362353 | 259 | 2023-05-28 | 1 | 3 | 0.02499 | 2023-05-28 | 1 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине падения провода с крюком крепления на опоре №480 (загнивание верха опоры в процессе длительной эксплуатации в работе более 38 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Выпадение крюка крепления К-22 из тела деревянной установленной на ж/б приставке опоры №480 произошло по причине частичного загнивания верха опоры. При падении провода произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу другой фазы с возникновением межфазного замыкания, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10-ф. 201 Бурукан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №480 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр опор №450-510 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК Лебедев В.А. Начальник Алек-Заводского РЭС Макаров С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-06 07:59
362352 | 110 | 2023-06-01 | 10 | 16 | 11.25 | 2023-06-01 | 11 | 46 | 3.4.9.1 Отключения ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) и ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06), произошедшие при повреждении оборудования в смежной электрической сети (на зафиксированном за 1 секцией 10 кВ ПС 110 кВ Северная фидере 10 кВ 1РП-50), в условиях неправильных параметров настройки ДЗЛ комплектов РЗ ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак I (II) цепь с отпайками (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, ТО, УРОВ) (ШЭ2607 092) 3.4.8.1 Производство персоналом сторонней организации (ИП Ходусов Г.А.,) несанкционированных земляных работ (разработка грунта) в охранной зоне фидера 10 кВ 1РП-50 без согласования с Производственным отделением Городские ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго». В ходе проведения вышеуказанных работ было допущено механическое воздействие на соединительную муфту (тип –Rayhem 150-240) фидера 10 кВ 1РП-50 на участке между ПС 110 кВ Северная и РП-50 (10/0,4 кВ) 4.4 Повреждение соединительной муфты Rayhem 150-240 фидера 10 кВ 1РП-50, приведшее к возникновению трёхфазного КЗ в отходящей от шин ПС 110 кВ Северная сети 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение соединительной муфты Rayhem 150-240 фидера 10 кВ 1РП-50. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-50 | Техническое мероприятие 1 В соответствии с заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ (приложение 3 к Акту) выполнить изменения параметров настройки комплектов РЗ ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак I цепь с отпайками (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 093) и комплектов РЗ ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак II цепь с отпайками (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 093) на ПС 110 кВ Заречная и ПС 110 кВ Каштак. Ответственное лицо: Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести оперативному персоналу ДС ЦУС, допустившему нарушение в части вывода функции ДЗЛ в комплектах РЗ ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак I цепь с отпайками и в комплектах РЗ ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Каштак и на ПС 110 кВ Заречная без предварительного ввода ускорения резервных ступенчатых защит указанных ЛЭП, внеплановую учебную противоаварийную тренировку на тему: «Действия оперативного персонала при необходимости вывода из работы основных защит ВЛ» Ответственное лицо: Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в адрес И.П. Ходусов Г.А. о недопустимости производства в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи земляных работ без согласования с сетевой организацией – владельцем КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Лещенко В.Ю. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера по ОТ и СУ начальник ЦУС Петин С.Б. Заместитель главного инженера-начальник УТО и РОЭХ Гимадинов А.Р. Заместитель главного инженера - начальник УПБ и ПК Гусев А.В. Начальник СРЗА Бухвалов С.Б. Начальник СРЗА филиала АО "СО ЕЭС" Забайкальское РДУ Бородин С.Л. Начальник отдела технического контроллинга филиала АО "СО ЕЭС" Забайкальское РДУ Болдырев А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.07.2023 год | Ведущий инженер УПБиПК Мухорянов Т.В. | 2023-06-07 01:09
362352 | 111 | 2023-06-04 | 10 | 45 | 0.16501 | 2023-06-04 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Танга послужило повреждение вязки провода на анкерной опоре по причине исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-06-07 02:32
362357 | 44 | 2023-06-01 | 10 | 16 | 0.58332 | 2023-06-01 | 12 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-50 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате пробоя изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-50 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате пробоя изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ на КЛ-10 кВ ф. 1РП-50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-50. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-50. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник СРЗА Албитов Р.А. Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-06-07 06:48
362351 | 86 | 2023-06-03 | 5 | 24 | 0.011662 | 2023-06-03 | 5 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №5-6 ВЛ 6 кВ №2 Давенда, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 ф.2 Давенда, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 6 кВ №2 Давенда. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.гл.инженера - начальник ПТС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шишмарев С.Ф. Инженер РЭС Кобылкина В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-08 06:09
362353 | 260 | 2023-05-29 | 18 | 30 | 0.0045336 | 2023-05-29 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №9, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №0017, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №9, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №0017, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-0017, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4. от ТП-0017 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Начальник ОДГ Приаргунского РЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-08 07:39
362353 | 261 | 2023-05-30 | 22 | 55 | 0.0074704 | 2023-05-30 | 22 | 59 | 3.4.10 Изначально причиной возникновения нарушения явилось, однофазное замыкание на землю с последующим переходом в межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.2 Байка. Осмотром обнаружена кошка на силовом трансформаторе ТП-10/0,4кВ №1361 в селе Н.Ивановка (фото в приложении №1-3) между высоковольтными вводами фаз "А","В" с касанием вводов 0,4кВ, в результате воздействия тока короткого замыкания перегорели ВВ вставки (медные проволоки). 4.12 Однофазное замыкание, произошедшее на ТП-10/0,4кВ №1361 фаза "В" шпилька ввода трансформатора на корпус, произошло по телу животного с последующим переходом в межфазное короткое замыкание фаз "А" "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ВВ вставки на ТП-1361 Контора, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У3; перегорание ВВ вставки на ТП-1361 Контора, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП по селу Н.Ивановка на ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать тело животного с трансформатора ТП-10/0,4кВ №1361 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции силового трансформатора ТП-10/0,4кВ №1361 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.07.2023 годТехническое мероприятие 4 В ТП - 10/0,4кВ №1361 на ВЛ-10-ф.2 Байка заменить перегоревшие ВВ вставки на калиброванные. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС ПО ЮВЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-08 23:36
362351 | 87 | 2023-06-03 | 18 | 15 | 0.015651 | 2023-06-03 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 Освещение, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Освещение, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 Освещение. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Освещение, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Мастер В.Дарасунского участка Белокопытов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-09 01:42
362351 | 88 | 2023-06-03 | 22 | 35 | 0.035334 | 2023-06-04 | 0 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось, междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №5 Шивки, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Калинино-Шивки, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №5 Шивки. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Шивки, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гордеев Н.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-06-09 01:54
362353 | 262 | 2023-06-01 | 18 | 9 | 0.0015999 | 2023-06-01 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0736, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-0736 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-09 04:03
362357 | 45 | 2023-06-03 | 9 | 30 | 1.5666 | 2023-06-03 | 10 | 17 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-26. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-26. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник СПБиПК Рюмкин И.А. Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Начальник СРЗА Албитов Р.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-06-09 04:43
362353 | 263 | 2023-06-02 | 17 | 35 | 0.144 | 2023-06-02 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2524 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2524 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2524, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2524 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-06-09 04:45
362350 | 71 | 2023-05-15 | 10 | 12 | 0.24441 | 2023-05-15 | 11 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 5 Маяк ПС 35 кВ Мирная явилось межфазное короткое замыкание в пролете опоре № 37-38. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 5 Маяк ПС 35 кВ Мирная произошло по причине обрыва вязки провода ф."А" на опоре №37, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №37 на ВЛ 6 кВф. 5 Маяк ПС Мирная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода на опоре №37, ВЛ 6 кВ ф. 5 Маяк ПС 35 кВ Мирная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 5 Маяк ПС 35 кВ Мирная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Широков С.Ю. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-15 22:45
362350 | 72 | 2023-05-15 | 12 | 19 | 0.071532 | 2023-05-15 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Рай СЭС стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 7-8. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Рай СЭС произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1974). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Рай СЭС, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Рай СЭС. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Рай СЭС. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-15 22:46
362350 | 73 | 2023-05-15 | 12 | 30 | 0.062934 | 2023-05-15 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 с ПС Поселковая стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 12-13. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 с ПС Поселковая произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "В" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1995). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 с ПС Поселковая, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 с ПС Поселковая. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 с ПС Поселковая. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-15 22:47
362350 | 74 | 2023-05-15 | 14 | 53 |  | 2023-05-15 | 14 | 53 | 3.4.12.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №294-295. 4.9 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания проводов ф. А,В,С на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) в пролете опор № 294-295 явилось перекрытие воздушного изоляционного промежутка, при ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения вследствие прохождения в районе трассы ВЛ лесного пожара. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 294-295, произошло по причине ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения вследствие прохождения в районе трассы ВЛ лесного пожара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор №294-295 на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21), Пролет опор №294-295 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести оценку состояния деревьев подвергнутых возгоранию в результате прохождения низового пожара с целью исключения их падения в охранную зону ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибири" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-15 22:47
362350 | 75 | 2023-05-15 | 21 | 27 |  | 2023-05-15 | 21 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) явилось расплетение шлейфа ВЧ-заградителя ВЛ-110-61 ф."С" на ПС 110 кВ Степь без аварийного отключения оборудования. 4.3 Расплетение повивов провода шлейфа ВЧ-заградителя-110-61 ф "С" в аппаратном прессующемся зажиме марки А4А-120-Г на ПС 110 кВ Степь, произошло по причине изменения структуры материала провода (потеря механической прочности) в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение шлейфа ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) на ПС 110 кВ Степь, ВЧ-заградитель ВЛ 110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода ф. "С" ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) на ПС 110 кВ Степь. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 16.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на 2024 год, установку ПЗС (проектор защитный) на провода шлейфов ВЧ-заградителей ВЛ 110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 01.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр всех шлейфов ВЧЗ на ПС 110 кВ Степь. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В, Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-15 22:48
362351 | 62 | 2023-05-15 | 14 | 24 | 0.020267 | 2023-05-15 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-373 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-373, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-373. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Зиневич В.В. | 2023-05-16 04:08
362351 | 63 | 2023-05-15 | 14 | 38 | 0.00575 | 2023-05-15 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-660 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-660, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-660. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Зиневич В.В. | 2023-05-16 04:24
362351 | 66 | 2023-05-15 | 13 | 12 | 0.039662 | 2023-05-15 | 13 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №71-72 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №71-72 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №71-72 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/20-пр от 31.01.2022 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС Грунов И.М. Ст.мастер ЧРЭС Кузнецов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-17 06:40
362353 | 190 | 2023-05-15 | 21 | 40 | 0.0033335 | 2023-05-15 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1148, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1148, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1148, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1148 ф.1 Ответственное лицо: Зам. н-ка РЭС Верхотуров С.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-17 12:09
362353 | 192 | 2023-05-15 | 21 | 20 | 0.050418 | 2023-05-15 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-11922, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11922 ф.1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Верхотуров С.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-17 13:29
362351 | 67 | 2023-05-15 | 10 | 54 | 0.090835 | 2023-05-15 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 149-150 по ВЛ-10 кВ. ф. Бори от ПС 35кВ Фирсово вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия сильных ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Бори, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролёте опор № 149-150 по ВЛ-10 кВ. ф. Бори. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Бори по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гусевский Г.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-18 00:43
362351 | 68 | 2023-05-16 | 16 | 0 | 0.203 | 2023-05-16 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва вязки крепления провода фазы В на ж/б опоре № 81 ВЛ 10 кВ ф. 6 Нижняя Шахтама, с последующим падением провода фазы В на крюк крепления изолятора, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Обрыв вязки крепления провода, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 ф. 6 Нижняя Шахтама. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 6 Н.Шахтама, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы В на опоре № 81 ВЛ 10 кВ ф. 6 Нижняя Шахтама. Ответственное лицо: Тренев В.С. 16.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Нижняя Шахтама, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Тренев В.С. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тренев В.С. Начальник ОДГ РЭС Зиневич В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-18 04:33
362350 | 76 | 2023-05-17 | 15 | 43 | 0.3871 | 2023-05-17 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС 110 кВ Забайкальск явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор № 16/32-16/33. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС 110 кВ Забайкальск стало схлестывание проводов в пролете опор № 16/32-16/33 в результате разрушение изолятора на опоре № 16/32 провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (год введения в эксплуатацию 2003). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 16/32 на ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС Забайкальск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опору № 16/32 провода ф."В" , ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-18 05:22
362351 | 69 | 2023-05-15 | 14 | 5 | 0.088998 | 2023-05-15 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 64-65 по ВЛ-6кВ ф.Шилко-Завод, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Шилко-Завод, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода в пролете опор №64-65 ВЛ-6кВ ф.Шилко-Завод. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.Шилко-Завод по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гусевский Г.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-18 05:30
362351 | 70 | 2023-05-16 | 17 | 30 | 0.0525 | 2023-05-16 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 163-164 по ВЛ-6 кВ. ф. Караган от ПС 35кВ Усть-Кара, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Караган, Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №163-164 ВЛ-6 кВ Караган. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.Караганпо результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гусевский Г.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-18 06:17
362354 | 62 | 2023-05-17 | 13 | 4 | 0.1885 | 2023-05-17 | 14 | 31 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате повреждения (излом у основания) опоры № 40 в результате наезда неустановленного автотранспорта на опору данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 39-40 , в результате повреждения (излом у основания) опоры № 40 в результате наезда неустановленного автотранспорта на опору данной ВЛ.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры ( излом у основания) на ВЛ-0,4кВ от КТП-22412 ф.1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору №40 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О. И. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД "Карымское" по факту ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О. И. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Карымского РЭС Забелина Г. В. | 2023-05-18 06:21
362353 | 195 | 2023-05-15 | 13 | 18 | 0.11642 | 2023-05-15 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11915, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11915, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11915, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11915 ф.2 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-18 22:32
362353 | 196 | 2023-05-15 | 13 | 25 | 0.019167 | 2023-05-15 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2028, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2028, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1отТП 2028-пабонент, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2028 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-18 22:54
362354 | 63 | 2023-05-18 | 22 | 53 | 0.011501 | 2023-05-18 | 23 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22031 ВЛ-10 ф. Кайдалово по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22031 ВЛ-10 ф. Кайдалово по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4кВ от КТП-22031, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22031 ВЛ-10 ф. Кайдалово Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О. И. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22031 ВЛ-10 ф. Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О. И. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник ОДГ Карымского РЭС Забелина Г. В. | 2023-05-19 00:24
362354 | 64 | 2023-05-17 | 21 | 20 | 0.013333 | 2023-05-17 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №137 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1996 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 5-6, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-137ф-1 Челутай, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №137 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №137 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Диспетчер ОДГ Агинского РЭС Базаргуруев Б.Б. | 2023-05-20 10:18
362350 | 77 | 2023-05-18 | 13 | 16 | 0.062499 | 2023-05-18 | 15 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС 110 кВ Борзя-Восточная явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №198-199. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай ПС 35 кВ Курунзулай стало схлестывание проводов ф."А"и"В" в результате срыва изолятора на опоре № 198 провода фазы "В" по причине высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1983). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора опора № 198 на ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС Б-Восточная, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опору № 198 провода ф."В", ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС 110 кВ Борзя-Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:45
362350 | 78 | 2023-05-19 | 7 | 32 |  | 2023-05-19 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Прекращение трансляции произошло из-за отсутствия электропитания каналообразующего оборудования в результате выхода из строя ИБП APC Smart-UPS RT 2000 RM XL. 4.20 Выход из строя ИБП, как следствие выключился маршрутизатор cisco, при этом маршрутизаторы ЛВС АСУ ТП, считали шлюзом по умолчанию, cisco, которая выключилась, вместо той которая осталась в работе. После перезагрузки основного маршрутизатора ЛВС АСУ ТП, трансляция возобновилась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе ИБП APC Smart-UPS RT 2000 RM XL на ПС 110 кВ Даурия, Телемеханика | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение изменения схемы электропитания каналообразующего оборудования основного и резервного каналов от раздельных источников бесперебойного питания. Ответственное лицо: Начальник СЭО Гаврик С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:47
362350 | 79 | 2023-05-19 | 9 | 8 |  | 2023-05-19 | 9 | 8 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось однофазное короткое замыкание провода фазы "А" на опоре №97. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) произошло вследствие уменьшения изоляционного промежутка (подтягивания гирлянды к траверсе), по причине воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ скорость ветра 24 м/с,(метеосправка прилагается) на опоре №97, что привело к аварийному отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание гирлянды изоляторов к траверсе на опоры №97 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку балласта провода фазы "А" на опоре №97, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная- Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №97 провода ф."А" с изолятора марки ЛК-70 на изолятор марки ПС-70. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная- Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:47
362350 | 80 | 2023-05-19 | 10 | 40 | 0.315 | 2023-05-19 | 11 | 1 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС Шерловогорская 220 стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор №49-50. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС Шерловогорская 220 произошло вследствие схлестывание проводов в пролете опор № 49-50 при длительном воздействии ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №49-50 на ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 ПС Шерловая 220, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 49-50, ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 ПС Шерловая 220. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 ПС Шерловая 220. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И, | 2023-05-21 22:48
362350 | 81 | 2023-05-19 | 12 | 14 | 0.32666 | 2023-05-19 | 13 | 52 | 3.4.12.2 Причиной возникновение технологического ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №20-21. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная произошло по причине схлестывание проводов ф."А" и"С" в результате вырывание крюка изолятора с тела опоры № 20 провода ф."А" при длительном воздействии ветровой нагрузки ( метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка изолятора с опоры № 20 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак ПС Б-Западная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку крюка изолятора на опоре № 20 провода ф."А", ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. по результатам наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:49
362350 | 82 | 2023-05-19 | 13 | 1 | 0.14334 | 2023-05-19 | 14 | 41 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС 110 кВ Забайкальск стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"В" в пролете опор №41-42. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС 110 кВ Забайкальск произошло вследствие схлестывание проводов в пролете опор № 41-42 в результате срыва изолятора на опоре №41 провода ф."В" при длительном воздействии ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №41 на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС Забайкальск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опору №41 провода ф."В", ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС 110 кВ Забайкальск. по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:51
362350 | 83 | 2023-05-19 | 13 | 40 | 0.063346 | 2023-05-19 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.с-з Даурский от ПС 110 кВ Даурия стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №37-38. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.с-з Даурский от ПС 110 кВ Даурия произошло вследствие схлестывание проводов в пролете опор № 37-38 при длительном воздействии ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №37-38 на ВЛ 10 кВ ф.7 с-з Даурский ПС Даурия, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №37-38, ВЛ 10 кВ ф.с-з Даурский от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.с-з Даурский от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:52
362350 | 84 | 2023-05-19 | 15 | 15 | 0.028008 | 2023-05-19 | 15 | 22 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №231-232. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй произошло вследствие схлестывание проводов в пролете опор № 231-232 при длительном воздействии ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №231-232 на ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй ПС Абагайтуй, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №231-232 на ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:53
362350 | 85 | 2023-05-20 | 17 | 37 | 1.056 | 2023-05-20 | 22 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор №23-24. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная произошло вследствие схлестывание проводов в пролете опор № 23-24 в результате обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 23 в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введение в эксплуатацию 1978). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №23 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда ПС Оловянная, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода ф."В" на опоре № 23, ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Широков С.Ю. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-21 22:54
362354 | 65 | 2023-05-19 | 11 | 0 | 0.28934 | 2023-05-19 | 12 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-11, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опора № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-11 ВЛ-10 ф.1 Мордой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Акшинского РЭС Никифоров В.С. | 2023-05-22 00:29
362354 | 66 | 2023-05-18 | 18 | 20 | 0.0043335 | 2023-05-18 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №15-16, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-2 Поселок-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Диспетчер ОДГ Агинского РЭС Базргуруев Б.Б. | 2023-05-22 00:46
362354 | 67 | 2023-05-20 | 17 | 45 | 0.037499 | 2023-05-20 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №76 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-76 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №76 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Зугалай от ТП-76 ф.1. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. | 2023-05-22 01:25
362354 | 68 | 2023-05-20 | 17 | 40 | 0.057083 | 2023-05-20 | 19 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-01 ВЛ-10 ф.12 Кусочи по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 18-19 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Кусочи от ТП-12-01 ф.1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-01 ВЛ-10 ф.12 Кусочи. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-01 ВЛ-10 ф.12 Кусочи. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. | 2023-05-22 01:50
362354 | 69 | 2023-05-18 | 21 | 31 | 0.0228 | 2023-05-18 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 12-13, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-75 ф-4 Поселок-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Диспетчер ОДГ Агинского РЭС Базаргуруев Б.Б. | 2023-05-22 06:25
362352 | 90 | 2023-05-17 | 4 | 26 | 0.0025 | 2023-05-17 | 5 | 41 | 3.4.8.5 ВЛ-04 кВ ф. 1 от ТП-70 ХПП отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в целях обеспечения безопасности при тушении пожара в г. Петровск-Забайкальский (требование МЧС) (Заявка в приложении к Акту). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-70 ХПП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-22 23:01
362354 | 70 | 2023-05-21 | 10 | 20 | 0.0079165 | 2023-05-21 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №137 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1996 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-137ф-2 Челутай, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №137 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №137 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Диспетчер ОДГ Агинского РЭС Базаргуруев Б.Б. | 2023-05-23 00:41
362352 | 91 | 2023-05-16 | 16 | 18 |  | 2023-05-16 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной прекращения телеметрической трансляции послужило выход из строя автомата QF "телем" на щите АВР (комната связи). 4.13 Выход из строя автомата QF "телем" на щите АВР (комната связи). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя автомата QF "телем" на ПС 110 кВ Ингода, автомат QF "телем" | Техническое мероприятие 1 Внести изменения в существующую схему электроснабжения оборудования СДТУ в части установки модульного переключателя на Щите АВР в комнате связи для отключения оборудования связи и ТМ от собственных нужд и подключения резервного источника электропитания при производстве работ с отключением оборудования. Ответственное лицо: Гаврик А.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Ингода. Ответственное лицо: Гаврик А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный специалист ПО КИТАСУ Сучков А.А. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-23 01:11
362354 | 71 | 2023-05-22 | 23 | 5 | 0.037332 | 2023-05-23 | 0 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 32-33 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 32-33, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛИ-0,4кВ от КТП-22341 ф.2, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 32-33 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22341 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Карымского РЭС Забелина Г.В. | 2023-05-23 01:22
362350 | 86 | 2023-05-23 | 6 | 29 | 0.003332 | 2023-05-23 | 6 | 34 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Шивия от ПС 35 кВ Улятуй явилось однофазное короткое замыкание провода фазы "В" в пролете опор №196-197. 4.4 Причиной возникновения однофазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 2 Шивия от ПС 35 кВ Улятуй явилось перекрытие провода в следствии проезда крупногабаритной техники о чем свидетельствует следы колес в охраной зоне данной ВЛ и следы механического воздействия на проводе фазы "В" в пролете опор 196-197 что привело к обрыву изолятора совместно с проводом на опоре №195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв изолятора на опоре № 195 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Шивия ПС Улятуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опоре № 195 провода ф."В", ВЛ 10 кВ ф. 2 Шивия от ПС 35 кВ Улятуй. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2 Шивия от ПС 35 кВ Улятуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" " № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Широков С.Ю. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-23 23:21
362352 | 92 | 2023-05-19 | 6 | 53 |  | 2023-05-19 | 6 | 53 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51), по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году). 4.12 Причиной технологического нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В". на Лесная –Вторая отп ПС Ингода (ВЛ-110-51), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВВЛ Соколовский Д.Н. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-23 23:33
362352 | 93 | 2023-05-19 | 13 | 50 | 0.013333 | 2023-05-19 | 15 | 10 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201 послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 24 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201 в пролете опор № 7-8. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201 в пролете опор № 1 - 15. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-24 00:40
362352 | 94 | 2023-05-19 | 13 | 40 | 0.0075 | 2023-05-19 | 14 | 25 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25090 послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 24 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25090. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25090, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25090 в пролете опор № 18-19. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25090 в пролете опор № 1 - 22. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-24 01:08
362352 | 95 | 2023-05-19 | 13 | 14 | 0.020334 | 2023-05-19 | 14 | 15 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25013 послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 24 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25013, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25013 в пролете опор № 30-31. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25013 в пролете опор № 1 - 38. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-24 01:18
362353 | 202 | 2023-05-15 | 22 | 20 | 0.063202 | 2023-05-15 | 23 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 06614, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 06614, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06614, Пролет: Опора № 7 АУ - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06614 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 01:34
362352 | 96 | 2023-05-19 | 14 | 31 | 0.018326 | 2023-05-19 | 14 | 36 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 24 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово в пролете опор № 78-79 Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово в пролете опор № 70-88 Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-24 01:48
362353 | 203 | 2023-05-15 | 13 | 20 | 0.13541 | 2023-05-15 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 0838, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 0838, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0838, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-0838 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 02:12
362352 | 97 | 2023-05-19 | 0 | 21 | 0.02 | 2023-05-19 | 0 | 33 | 3.4.12.2 Причиной срыва изолятора на опоре № 74 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка послужило повреждение полиэтиленового колпачка в результате его высыхания и воздействия ветровых нагрузок (24 м/с). 4.4 Причиной срыва изолятора на опоре № 74 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка послужило повреждение полиэтиленового колпачка, в результате высыхания и воздействия ветровых нагрузок (24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 74 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка в пролете опор № 55 - 81. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-24 03:55
362352 | 98 | 2023-05-18 | 17 | 29 | 0.12835 | 2023-05-18 | 17 | 51 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1/3-1/3/1 ВЛ-10 кВ ф. Волна послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1961 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1/3-1/3/1 ВЛ-10 кВ ф. Волна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. Волна, VS010-0003756 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Волна в пролете опор № 1-3 - 1/3/1. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Волна в пролетах опор 33 - 1/33. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-24 06:48
362353 | 212 | 2023-05-16 | 0 | 47 | 0.033332 | 2023-05-16 | 1 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0014, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0014, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0014, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0014 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 07:18
362353 | 214 | 2023-05-15 | 13 | 0 | 0.025666 | 2023-05-15 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0418, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0418, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0418, Пролет: - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0418 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-24 10:35
362353 | 215 | 2023-05-15 | 13 | 16 | 0.029666 | 2023-05-15 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1287, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1287, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провда на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1287, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1287 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-24 10:45
362353 | 216 | 2023-05-16 | 0 | 50 | 0.010734 | 2023-05-16 | 1 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 07329, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 07329, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07329, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-07329 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 00:09
362357 | 39 | 2023-05-18 | 14 | 15 | 0.07 | 2023-05-18 | 16 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-621 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-621 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-621 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-621 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-621. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-621. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-25 00:39
362353 | 217 | 2023-05-16 | 23 | 40 | 0.0013 | 2023-05-17 | 0 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 07329, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 07329, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-01116, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-01116 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 00:39
362357 | 40 | 2023-05-18 | 20 | 20 | 0.9 | 2023-05-18 | 22 | 8 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-24 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-42 ТП-43 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-24 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-42 ТП-43 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-24 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-42 ТП-43 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. ТП-42 ТП-43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. ТП-42 ТП-43. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. ТП-42 ТП-43. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник СРЗА Албитов Р.А. Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-25 00:54
362353 | 218 | 2023-05-16 | 23 | 50 | 0.0017666 | 2023-05-17 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1026, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1026, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1026, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП1026 Ответственное лицо: Лопатин Д.С 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 01:14
362353 | 219 | 2023-05-18 | 18 | 39 | 0.038002 | 2023-05-18 | 19 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 00213, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 00213, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00213, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-00213 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 01:45
362353 | 220 | 2023-05-18 | 20 | 40 | 0.021149 | 2023-05-18 | 21 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0124 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0124 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка првода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-0124, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0124 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 01:53
362353 | 221 | 2023-05-18 | 20 | 43 | 0.0027999 | 2023-05-18 | 21 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2624, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2624, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2624, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2624 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 02:07
362353 | 222 | 2023-05-19 | 23 | 53 | 0.0030331 | 2023-05-20 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 6235, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 6235, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5--6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6235, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-6235 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 02:19
362353 | 223 | 2023-05-19 | 23 | 56 | 0.009501 | 2023-05-20 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1051, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1051, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1051, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1051 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 02:39
362357 | 41 | 2023-05-19 | 22 | 41 | 0.0288 | 2023-05-19 | 23 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14 послужил схлест проводов в пролете опро № 1-2 в результате разрегулировки стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14 послужил схлест проводов в пролете опро № 1-2 в результате разрегулировки стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14 послужил схлест проводов в пролете опро № 1-2 в результате разрегулировки стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-25 04:17
362353 | 224 | 2023-05-20 | 5 | 26 | 0.004 | 2023-05-20 | 6 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 07320, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 07320, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07320, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-07320 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 07:25
362354 | 72 | 2023-05-23 | 21 | 52 | 0.0196 | 2023-05-23 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-129 ф-1 Челутай, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Диспетчер ОДГ Агинского РЭС Базаргуруев Б.Б. | 2023-05-25 07:25
362353 | 225 | 2023-05-20 | 5 | 29 | 0.049336 | 2023-05-20 | 6 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2525, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-25 07:39
362354 | 73 | 2023-05-24 | 22 | 45 | 0.0051 | 2023-05-24 | 23 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 , по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-129 ф-2 Челутай, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №129 ВЛ-10 ф.7 Челутай Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Диспетчер ОДГ Агинского РЭС Базаргуруев Б.Б. | 2023-05-25 22:23
362354 | 74 | 2023-05-24 | 3 | 32 |  | 2023-05-24 | 3 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 1/170-1/171 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 1/170-1/171 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки 23 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и фазы "В" на ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, Пролет опор: Опора №1/170 - Опора №1/171 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1/170-1/171 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора-главного инженера ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-26 01:20
362357 | 42 | 2023-05-19 | 22 | 50 | 0.032499 | 2023-05-19 | 23 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-744 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-744 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-744 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-744 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-744. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-744. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-26 01:36
362351 | 73 | 2023-05-19 | 16 | 0 | 0.255 | 2023-05-19 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось, междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов, причиной которого послужил обрыв провода в пролетах опор №26-27, 32-33 ВЛ-10 кВ ф.7 ЖБИ, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной обрыва провода явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и воздействие ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калинино-ЖБИ, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27; обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калинино-ЖБИ, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролетах опор №26-27, 32-33 ВЛ-10 кВ №7 ЖБИ. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ЖБИ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Гордеев Н.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-26 03:36
362353 | 226 | 2023-05-20 | 5 | 31 | 0.054664 | 2023-05-20 | 6 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 0025, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 0025, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0025, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0025 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-26 04:29
362353 | 227 | 2023-05-20 | 19 | 5 | 0.029169 | 2023-05-20 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 08510, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 08510, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08510, Пролет: Опора № 14 АУ - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-08510 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-26 05:08
362353 | 228 | 2023-05-21 | 1 | 45 | 0.0054165 | 2023-05-21 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 0028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 0028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводда на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-0028 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-26 05:24
362351 | 74 | 2023-05-19 | 17 | 14 | 1.9268 | 2023-05-19 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Холбон - Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), явилось однофазное замыкание на землю в результате падения колонны полюса фазы «А» В-110-18 от ВЛ-110-16 на ПС 110 кВ Нерчинск (тип ВМТ-110Б), вследствие разрушения фарфоровой покрышки колонны фазы «А» в месте соединения с металлическим фланцем. Выключатель типа ВМТ-110Б-25/1250 1991 года выпуска. Последний капитальный ремонт производился в сентябре 2017 года. Техническое обслуживание выключателя проводилось в августе 2022г. Срок эксплуатации данных выключателей 28 лет. 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Нерчинск - Кокуй (ВЛ-110-18), явилось однофазное замыкание на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 51 данной ВЛ (без разрушения), в результате снижения изоляционных свойств, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной повреждения фарфоровой покрышки явилось разрушение нижней полуколонны фазы «А» выключателя В-110-18 от ВЛ-110-16 на ПС 110 кВ Нерчинск, вследствие образования трещин и рассыпания цементного шва (армировки), в процессе длительной эксплуатации, на внутренней поверхности фарфоровой покрышки в месте соединения с металлическим фланцем в момент производства отключения при возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Нерчинск - Кокуй (ВЛ-110-18) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование трещин и рассыпания цементного шва (армировки) на ПС 110 кВ Нерчинск (110/35/10/6), ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Нерчинск - Кокуй (ВЛ-110-18) произошло вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ-110-18 Нерчинск-Кокуй, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полюса колонны фазы «А» выключателя В-110-18 от ВЛ-110-16 (ВМТ-110Б) на ПС 110 кВ Нерчинск Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести оценку технического состояния, со вскрытием полюсов колонны фазы «В», «С» выключателя В-110-18 от ВЛ-110-16 (ВМТ-110Б) на ПС 110 кВ Нерчинск. Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Нерчинск - Кокуй (ВЛ-110-18). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Нерчинск - Кокуй (ВЛ-110-18). Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр маломасляных выключателей серии ВМТ-110 кВ на ПС 110 кВ ПО ВЭС на предмет отсутствия трещин в фарфоре в области армировочных швов, герметичности заделки фланцев покрышек, отсутствия течей масла и величины постоянного избыточного давления газа (воздуха или азота) в маслонаполненных колоннах проводить с выводом в ремонт, с подъемом на выключатель. Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС с проработкой НТД по вопросу предупреждения отказов и повышения надежности работ маломасляных выключателей серии ВМТ: − Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. Издание пятое, переработанное и дополненное. Часть 2; − Дополнение к техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации «Выключатель маломасляный серии ВМТ» ИБКЖ.674143.001 и «Приводы пружинные серии ППрК» 6СЯ.753.021. Провести внеочередных инструктажей персоналу СПС с проработкой НТД по вопросу оценки технического состояния маломасляных выключателей серии ВМТ − Методические указания по оценке механического состояния покрышек керамических; − Методические указания по контролю механического состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ и выше и фарфоровых покрышек высоковольтных воздушных и масляных выключателей в условиях эксплуатации. Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередных инструктажей оперативному персоналу на ПС 110 кВ с установленными выключателей типа ВМТ 110 кВ об обязательных мерах перед производством оперативных переключений: обеспечить осмотр покрышек выключателей типа ВМТ 110 кВ на предмет отсутствия трещин в фарфоре в области армировочных швов, герметичности заделки фланцев покрышек, отсутствия течей масла и величины постоянного избыточного давления газа (воздуха или азота) в маслонаполненных колоннах согласно инструкциям по эксплуатации Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Разработать планы-графики замены фарфоровых покрышек выключателей ВМТ-110 кВ, отработавших свой нормативный срок эксплуатации, с учётом завершения работ до 31.12.2026. Ответственное лицо: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер Лещенко В.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК Гусев А.В. Члены комиссии: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ Гимадинов А.Р. Начальник отдела безопасности производства УПБиПК Хламов С.Н. Начальник ОТЭ УТОиРОЭХ Березин А.Л. Начальник сектора диагностики УТОиРОЭХ Калашников А.В. Начальник ДС ПО ЦУС Калуга А.В. Начальник СРЗА ПО ЦУС Бухвалов С.Б. Главный инспектор РУТН Сибири Куроченко М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-26 05:27
362353 | 229 | 2023-05-17 | 11 | 47 | 0.092004 | 2023-05-17 | 12 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.6 Поселок. Межфазное замыкание произошло по причине воздействия порывов ветра и длительной эксплуатации при которой произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №10 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №10, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1981). При падении изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ № 104 Поселок, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Поселок Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10-ф.6 Поселок Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №8-12 ВЛ-10-ф.6 Поселок Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-26 05:29
362353 | 230 | 2023-05-23 | 14 | 5 | 0.171 | 2023-05-23 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 6238, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 6238, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6238, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-6238 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-26 06:18
362353 | 231 | 2023-05-23 | 20 | 3 | 0.0315 | 2023-05-23 | 20 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ № 00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ № 00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-00210, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-00210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-26 06:31
362351 | 75 | 2023-05-19 | 17 | 25 |  | 2023-05-19 | 17 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось двух фазное замыкание на землю в результате перекрытия подвесных гирлянд изоляторов типа ПС-70 фаз В и С на ж/б опоре №323, вследствие их подтягивания на недопустимое расстояние к металлической траверсе при воздействии сильного ветра с порывами до 27 м/с. (Метеосправка прилагается). 4.4 Причиной перекрытия подвесной изоляции типа ПС-70 фаз В и С на ж/б опоре №323 явилось их подтягивание на недопустимое расстояние к металлической траверсе при воздействии сильного ветра с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтягивание к траверсе фаз В и С на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции ПС-70 на опоре №323 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-26 06:34
362357 | 43 | 2023-05-21 | 18 | 5 | 0.34415 | 2023-05-21 | 19 | 4 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-48. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-48. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник СРЗА Албитов Р.А. Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-26 06:35
362353 | 232 | 2023-05-19 | 11 | 59 | 0.2 | 2023-05-19 | 12 | 2 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение шторма со шквалистым ветром на территории ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Под воздействием шквалистого ветра в пределах 24 м/с (метеосправка в приложении к акту) на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) произошло приближение на недопустимое расстояние провода фазы "В" (ПС-70, 10 шт.в гирлянде + 3 изолятора вместо балласта) к телу промежуточной металлической опоры №77, что стало причиной однофазного замыкания на землю. 4.4 Приближение провода с подвесной изоляцией марка ПС-70, фаза "В" на промежуточной металлической опоре №77 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) произошло при воздействии шквалистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение провода к телу опоры на недопустимое расстояние на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №42-106 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка с отпайками (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку балластов на провод фазы "В" опоры №77 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка с отпайками (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить внесение в план ремонта на 2024 год установку балласта на провод фазы "В" опоры №77 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка с отпайками (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-26 06:41
362353 | 233 | 2023-05-20 | 0 | 4 | 0.02167 | 2023-05-20 | 0 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №31011, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №31011, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 " Водокачка" от ТП 31011, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31011 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-26 23:15
362353 | 234 | 2023-05-20 | 12 | 30 | 0.031666 | 2023-05-20 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1198, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1198, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1198, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1198 ф.1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-26 23:42
362353 | 235 | 2023-05-20 | 17 | 25 | 0.019499 | 2023-05-20 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11612, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода, вытяжение провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11612, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода, вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11612, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11612 ф.2 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-27 00:10
362353 | 236 | 2023-05-19 | 13 | 59 | 0.112 | 2023-05-19 | 15 | 23 | 3.4.12.2 Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.3 Булдуруй обнаружена причина аварийного отключения обрыв провода фазы "А" на опоре №20 при падении приближение к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №19-20. 4.4 Обрыв провода фазы "А" на опоре №20 со схлестом в пролете опор №19-20 на ВЛ-10-ф.3 Булдуруй произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при наличии на проводе в месте обрыва механического повреждения в виде коррозии металла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 183 Булдуруй-1, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Булдуруй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода на опоре №20 ВЛ-10-ф.3 Булдуруй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести инженерный осмотр ВЛ-10-ф.3 Булдуруй, при выявлении дефектов обеспечить разработку мероприятий на устранение нарушений Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-29 04:58
362353 | 237 | 2023-05-19 | 12 | 35 |  | 2023-05-19 | 12 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №121 со следами прохождения электрической дуги на гасителе вибрации и первом от провода изоляторе (без разрушения изоляции) при длительном воздействии ветровой нагрузки (метосправка в приложении к акту). 4.4 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги от траверсы к проводу по воздушному промежутку со следами воздействия тока короткого замыкания на гасителе вибрации и первом от провода изоляторе ПС-70 (без разрушения), фазы "С" на промежуточной металлической опоре №121, произошло по причине длительного воздействия ветровых нагрузок (метосправка в приложении к акту) с приближением на недопустимое расстояние провода к телу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95), VL110-001190 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр участка опор №94-151 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода на ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95) в пролете опор №119-123. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-29 06:25
362353 | 238 | 2023-05-19 | 16 | 14 | 0.57495 | 2023-05-19 | 16 | 37 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская явилось однофазное замыкание на "землю" фазы "В" произошедшее на анкерной металлической опоре №258 (расположена в степном участке местности) в результате длительного воздействия ветровых нагрузок со скоростью ветра свыше 24 м/с (метеосправка в приложении к акту расследования) произошло подтягивание шлейфа провода фазы "В" на недопустимое расстояние к траверсе, о чем свидетельствуют электрические метки (в виде незначительных точечных оплавлений) на спиральном соединителе провода, на траверсе. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" на анкерной металлической опоре №258 со следами прохождения электрической дуги на спиральном соединителе (марка СС-15,2-11) провода и траверсе, произошло при воздействии шквалистого ветра со скоростью более 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и шлейфом при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №223-311 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 На опоре №258 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская произвести установку дополнительной гирлянды изоляторов на фазе «В». Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить проведение инженерного осмотра анкерных опор ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская, на наличие подобных замечаний. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-29 07:24
362352 | 99 | 2023-05-23 | 15 | 0 | 0.0054978 | 2023-05-23 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. Очистные послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. Очистные. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.8 Очистные, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Очистные в пролете опор № 15-16. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные в пролете опор № 1-18. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-29 07:34
362352 | 100 | 2023-05-25 | 11 | 0 |  | 2023-05-25 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Ленинск в пролете опор № 30-31. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо в пролете опор № 1-34. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-29 07:34
362351 | 76 | 2023-05-24 | 18 | 34 | 0.002499 | 2023-05-24 | 18 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №4 Золотухино, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 В.Хила-Золотухино, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №4 Золотухино. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Золотухино, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-31 01:44
362353 | 239 | 2023-05-21 | 1 | 50 | 0.0054165 | 2023-05-21 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2326, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2326, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провда на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-2326, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2326 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-31 08:08
362353 | 240 | 2023-05-21 | 21 | 45 | 0.0050004 | 2023-05-21 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-12116, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12116 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-01 05:57
362353 | 241 | 2023-05-21 | 21 | 55 | 0.05833 | 2023-05-21 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0435, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0435, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0435, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0435 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-01 06:24
362353 | 242 | 2023-05-21 | 22 | 0 | 0.06667 | 2023-05-21 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03121, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03121, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4. Ф-1 от ТП-03121 На обслуживании, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-03121 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-01 06:42
362353 | 243 | 2023-05-21 | 22 | 5 | 0.033336 | 2023-05-21 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1237, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1237 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-01 06:59
362353 | 244 | 2023-05-22 | 17 | 1 |  | 2023-05-22 | 17 | 1 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" на ВЛ-6-ф.23 Кличка-1 в следствии воздействия проволочного наброса на провода шлейфов спуска 6 кВ к ТП-6237 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.23 Кличка-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода спуска к ТП-6237 по 6 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-01 07:20
362353 | 245 | 2023-05-22 | 18 | 14 |  | 2023-05-22 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя в пролетах опор №18-19 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при в процессе длительной эксплуатации при потери механической прочности провода (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя произошло по причине потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, осмотром обнаружено провод фазы "А" при порывах ветра приближается к проводу фазы "С" в пролетах опор №18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 032 Ср.Борзя, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролетах опор №18-19 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №15-25 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС ПО ЮВЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-01 08:15
362353 | 251 | 2023-05-23 | 23 | 12 | 0.040732 | 2023-05-23 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03213, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03213, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-03213, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-03213 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-02 10:10
362353 | 252 | 2023-05-23 | 10 | 33 | 0.0024 | 2023-05-23 | 10 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-6-ф.624 В.Хутор в пролетах опор №8-9 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при в процессе длительной эксплуатации при потери механической прочности провода (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.624 В.Хутор произошло по причине потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, осмотром обнаружено провод фазы "А" при порывах ветра приближается к проводу фазы "С" в пролетах опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 6 кВф. 24 В. Хутор, Пролет: Опора № 8 анкер - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.624 В.Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролетах опор №8-9 ВЛ-6-ф.624 В.Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №10-15 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-06-02 10:21
362352 | 79 | 2023-05-08 | 1 | 40 | 0.041665 | 2023-05-08 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7 - 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21079 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7 - 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21079 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на Беклемишев уч-к ВЛ-0,4кВ от ТП-21079 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21079 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-10 00:29
362352 | 80 | 2023-05-08 | 1 | 45 | 0.029165 | 2023-05-08 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8, № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24305 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7 - 8, 14 - 15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24305 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24305 ф.1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24305 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-10 00:50
362353 | 168 | 2023-05-06 | 13 | 40 | 0.009999 | 2023-05-06 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 0028 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 0028 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-0028 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 04:29
362353 | 169 | 2023-05-07 | 16 | 56 | 0.06 | 2023-05-07 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 01120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 01120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01120, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-01120 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 05:06
362353 | 170 | 2023-05-07 | 23 | 10 | 0.005 | 2023-05-07 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 06610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 06610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06610, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06610 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блиннников Н.Л. | 2023-05-10 05:53
362354 | 55 | 2023-05-05 | 5 | 16 |  | 2023-05-05 | 5 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "А" на железобетонной опоре ПБ-110-6 № 85 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) по причине нарушения герметичности полимерной оболочки в процессе эксплуатации и разрушения герметичного состава, соединяющего отдельные элементы изолятора, вследствие длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "А" на опоре №85 явилось нарушение герметичности полимерной оболочки в процессе эксплуатации и разрушения герметичного состава, соединяющего отдельные элементы изолятора, вследствие длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "А" на опоре № 85 на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-10 06:51
362353 | 172 | 2023-05-07 | 23 | 15 | 0.010001 | 2023-05-07 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0833, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0833, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0833, Пролет: Опора № 8 АУ - Опора № 9 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0833 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 07:07
362351 | 60 | 2023-05-04 | 15 | 39 |  | 2023-05-04 | 15 | 39 | 3.4.7.3 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Шелопугино (ВЛ-110-93) отключена и выведена в аварийный ремонт по неотложной заявке, по причине повреждения траверс на деревянной опоре №152 (31,8 км от ПС 110 кВ Шелопугино) и на опоре №203 (42,6 км от ПС 110 кВ Шелопугино), выявленных в результате планового осмотра. 4.16 Причиной загнивания траверсы на деревянных опорах №152 и №203 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) явилось их недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-110-93 В.Шахтамы-Шелопугино, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки); загнивание траверсы на ВЛ-110-93 В.Шахтамы-Шелопугино, Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверс на опорах №152 и №203 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-11 00:04
362352 | 81 | 2023-05-07 | 23 | 10 | 0.0087646 | 2023-05-08 | 0 | 0 | 3.4.9.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание от опоры № 39 ф. 2 Цветочная ТП-23098 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-23098 ф. 2 Цветочная. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-11 00:19
362353 | 173 | 2023-05-06 | 15 | 30 | 0.053332 | 2023-05-06 | 16 | 50 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №10-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1115, по причине наезда стороннего транспорта на опору №11. 4.4 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №10-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1115, по причине наезда стороннего транспорта на опору №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на опору автотранспорта на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1115, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнена замена приставки и ремонт провода в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1115 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 11.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1115 ф.2 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-11 01:54
362352 | 82 | 2023-05-08 | 2 | 15 | 0.0625 | 2023-05-08 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21226 послужило ослабление и нагрев болтового контакта в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило срабатывание АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21226 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание АВ-0,4 кВ на ТП-21226, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21226. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-11 04:41
362354 | 56 | 2023-05-07 | 13 | 1 | 0.765 | 2023-05-07 | 14 | 43 | 3.4.8.5 ВЛ-6 кВ ф.3 Курорт-1 отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Дульдургинского района в целях исключения электротравмы людей и животных (требование МЧС) в связи со степным пожаром. (Телефонограмма в приложении к Акту). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 ф.3 Курорт-1. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-11 04:47
362353 | 175 | 2023-05-08 | 19 | 50 | 0.0054165 | 2023-05-08 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-12 с перепусканием провода в пролете 11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №10-12 с перепусканием провода в пролете 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20111, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20111 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-11 05:38
362352 | 83 | 2023-05-07 | 16 | 49 | 0.088748 | 2023-05-07 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание от опоры № 2/3/5 ф. 1 ТП-2401 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2401 ф. 1. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-12 02:23
362353 | 177 | 2023-05-08 | 3 | 40 | 0.066668 | 2023-05-08 | 6 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0737, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0737, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0737, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0737 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 02:26
362353 | 178 | 2023-05-08 | 13 | 25 | 0.00225 | 2023-05-08 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 0028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 0028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-0028 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 03:58
362353 | 179 | 2023-05-08 | 15 | 5 | 0.006667 | 2023-05-08 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08222, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08222, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08222, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 А | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08222 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 04:48
362353 | 180 | 2023-05-09 | 1 | 15 | 0.020835 | 2023-05-09 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 07320, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 07320, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-07320, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-07320 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 05:28
362352 | 84 | 2023-05-07 | 18 | 18 | 0.99599 | 2023-05-07 | 23 | 50 | 3.4.8.5 ВЛ-6 кВ ф. Гыршелун отключена по обращению (заявке) диспетчера 37 ПСЧ 3 (г. Хилок) ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в целях обеспечения безопасности при тушении пожара в с.Гыршелун (требование МЧС) (Заявка в приложении к Акту). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. Гыршелун. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-12 05:36
362353 | 181 | 2023-05-09 | 1 | 20 | 0.032968 | 2023-05-09 | 2 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0737, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0737, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0737, Пролет: Опора № А3 - Опора № АУ4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0737 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 06:15
362353 | 182 | 2023-05-09 | 2 | 35 | 0.022 | 2023-05-09 | 3 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08715, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 06:25
362353 | 183 | 2023-05-09 | 11 | 45 | 0.009167 | 2023-05-09 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1240, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1240, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0746, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0746 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 06:40
362352 | 85 | 2023-05-12 | 5 | 2 | 0.60662 | 2023-05-12 | 5 | 28 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный Бор послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный Бор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 2 Серебряный Бор, VS006-0000785 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-6 кВ ф. Серебряный Бор в пролете опор № 3/1-3/2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Серебряный Бор. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальни ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-12 06:45
362353 | 184 | 2023-05-10 | 23 | 37 | 0.0026499 | 2023-05-11 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0739, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0739, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на вл 0,4 кВ ф.1 ТП 0739, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0739 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 06:57
362353 | 185 | 2023-05-10 | 23 | 39 | 0.033835 | 2023-05-11 | 0 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08715, Пролет: Опора № 7 АУ - Опора № 8 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 07:18
362353 | 186 | 2023-05-10 | 23 | 41 | 0.018683 | 2023-05-11 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08718, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08718, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08718, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 07:28
362353 | 187 | 2023-05-11 | 19 | 20 | 0.0020835 | 2023-05-11 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 07329, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 07329, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07329, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-07329 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 07:37
362353 | 188 | 2023-05-11 | 22 | 34 | 0.0045 | 2023-05-11 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2545, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2545, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2542, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2545 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-12 07:46
362350 | 67 | 2023-05-11 | 0 | 51 | 0.143 | 2023-05-11 | 3 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай ПС 35 кВ Курунзулай явилось межфазное короткое замыкание. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай ПС 35 кВ Курунзулай стало разрушение изолятора на опоре №27 провода фазы "В" в результате длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (год введения в эксплуатацию 1963). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №27 на ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай ПС Курунзулай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку нового изолятора на опору №27 провода фазы "В" , ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай ПС 35 кВ Курунзулай. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай ПС 35 кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-14 22:43
362350 | 70 | 2023-05-12 | 7 | 27 |  | 2023-05-12 | 7 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа провода ф. «А» в аппаратном прессующем зажиме типа А4А-120-Г ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ Калангуй. 4.3 Обрыв шлейфа провода ф. «А» на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21) от аппаратного прессуемого зажима типа А4А-120-Г на ВЧ-заградителе, произошел по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации данной ЭУ, при сопутствующих порывах ветра (год введения в эксплуатацию 1960). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "А" на ВЧ-заградителе на ВЛ 110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21), ВЧ-заградитель | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа провода ф. "А" ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на 2024 год, установку ПЗС (проектор защитный) на провода шлейфов ВЧ-заградителей ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 01.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр всех шлейфов ВЧЗ на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС Суханов А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-14 22:44
362351 | 61 | 2023-05-09 | 5 | 39 |  | 2023-05-09 | 7 | 31 | 3.4.7.3 Срабатывание вводного автомата 1 QF1.1 на ЩСН, который питает 1 сек ЩСН, привело к потере основного питания оборудования связи и АСУ ТП, и перевод их на резервное питание от ИБП. 09.05.2023 в 05:45, после полного разряда АКБ, ИБП отключился, вместе со всем оборудованием АСУ ТП и связи. 4.13 Причиной потери основного питания оборудования связи и АСУ ТП, и перевод его на резервное питание от ИБП явилось отключение вводного автомата 1 QF1.1 на ЩСН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийное отключение на 1 QF1.1, PS110-001307-80-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автомата 1 QF1.1 на ЩСН. Ответственное лицо: Тренев В.С. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередную проверку работы оборудования связи и АСУ ТП на ПС 110 кВ Омчак. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ВЭС Апрелков Н.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ВЭС № 1.8/63-пр от 31.03.2022 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тренев В.С. Начальник СЭО ПО ВЭС Апрелков Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-15 00:01
362354 | 57 | 2023-05-10 | 16 | 47 |  | 2023-05-10 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.2 Жимбира, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1969 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 31-32, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре № 31 на РП-10 кВ Дарасунский совхоз, ВЛ-10 ф.2 Жимбира | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "А" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 ф.2 Жимбира. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Жимбира. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-15 06:46
362357 | 37 | 2023-05-12 | 1 | 42 | 0.068994 | 2023-05-12 | 2 | 5 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ кВ ф. Витимский послужило повреждение в сети потребителя ИП Кожокарь Г.И., что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Кожокарь Г.И. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник СРЗА Албитов Р.А. Начальник ЧРЭС Былков И.Н. Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-16 00:12
362357 | 38 | 2023-05-13 | 2 | 5 | 0.020835 | 2023-05-13 | 2 | 30 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ кВ ф. СУ ГРЭС послужило повреждение в сети потребителя ИП Шемелин Н.П., что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП шемелин Н.П. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник СРЗА Албитов Р.А. Начальник ЧРЭС Былков И.Н. Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-16 00:33
362353 | 189 | 2023-05-12 | 21 | 20 | 0.0024999 | 2023-05-12 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 01120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 01120, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-01120, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-01120 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-16 01:09
362354 | 58 | 2023-05-13 | 15 | 33 | 0.022333 | 2023-05-13 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 62-63 ВЛ-10 ф.9 Холбоджи, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 62, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 62-63, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 62, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 62 на ВЛ 10 кВ ф. 9 Холболджи, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 62 ВЛ-10 ф.9 Холбоджи. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Холбоджи. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-16 04:46
362354 | 59 | 2023-05-14 | 0 | 35 | 0.14 | 2023-05-14 | 0 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 11 ВЛ-10 ф.8 Поселок, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1961 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 11, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №11 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Поселок, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "А" на опоре № 11 ВЛ-10 ф.8 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-16 04:52
362352 | 86 | 2023-05-13 | 15 | 47 | 0.1209 | 2023-05-13 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора ф. В на опоре № 6/24 ВЛ-10 кВ ф. 5 Урлук-2 послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1970г.). 4.1 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора на опоре № 6/24 ВЛ-10 кВ ф. 5 Урлук-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ ф. 5 Урлук-2, Опора УА10-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре № 6/24 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2 Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Коновалов Ю.Г. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-16 05:06
362351 | 64 | 2023-05-08 | 23 | 39 |  | 2023-05-08 | 23 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы С на на ж/б опоре №204 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия изоляторов марки ЛК-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1988), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия полимерной изоляции фазы С на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции ЛК-70 на ПС-70 на опоре №204 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-16 05:24
362354 | 60 | 2023-05-14 | 1 | 6 | 0.011669 | 2023-05-14 | 1 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №73-74 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №73-74 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. № 5 Хапчеранга, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-16 06:53
362354 | 61 | 2023-05-14 | 8 | 22 |  | 2023-05-14 | 8 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы "А" на опоре № 309 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) с последующим разрушением нижнего изолятора от провода в данной гирлянде изоляторов, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной разрушения изолятора марки ПСД-70Е фазы "А" на опоре № 309 явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 309 на ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), Опора № 309 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 309 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 309 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Инженер 1 категории Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-16 06:54
362351 | 65 | 2023-05-13 | 3 | 19 | 0.091674 | 2023-05-13 | 3 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №25-26 ВЛ-10 кВ №2 Ульяновка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Ульяновка, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №2 Ульяновка Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Ульяновка, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-16 23:36
362352 | 87 | 2023-05-12 | 0 | 29 | 0.17765 | 2023-05-12 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука в пролете опор № 27-28. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука в пролетах опор 1 - 80. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-16 23:42
362353 | 191 | 2023-05-13 | 12 | 55 | 0.056 | 2023-05-13 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №201910, по причине вытяжения провода при длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №201910, по причине вытяжения провода при длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-201910, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201910 ф.3 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А | 2023-05-17 13:03
362353 | 193 | 2023-05-07 | 16 | 10 | 0.010001 | 2023-05-07 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине наклона опор. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине наклона опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1237, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1237 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-18 01:01
362352 | 88 | 2023-05-14 | 21 | 40 | 0.21247 | 2023-05-14 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Вер-Чита в пролете опор № 13-14. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита в пролетах опор 1 - 17. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-18 04:00
362353 | 194 | 2023-05-08 | 18 | 10 | 0.17383 | 2023-05-08 | 20 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Куйтун. В следствии длительной эксплуатации произошел срыв изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №169 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №169, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1975). При срыве изолятора произошло падение провода фазы "В" с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 0 Куйтун, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы на опоре №169 ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №165-174 ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-18 07:54
362351 | 71 | 2023-05-15 | 0 | 21 |  | 2023-05-15 | 0 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №9 Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 Чернышевск-Алеур, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №9 Алеур. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №20-21 ВЛ-10 кВ №9 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/20-пр от 31.01.2022 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС Грунов И.М. Ст.мастер ЧРЭС Кузнецов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-18 15:11
362351 | 72 | 2023-05-15 | 0 | 22 |  | 2023-05-15 | 2 | 25 | 3.4.8.5 В результате аварии на ПС 220 кВ Могоча (повреждение ВОЛС) произошло отключение арендованного у АО «Читатехэнерго» канала трансляции ТМ ПС 110 кВ Ксеньевская – ДЦ Забайкальское РДУ. В работе находился ВЧ канал, организованный по ВЛ ПС 110 кВ Ксеньевская – ПС 110 кВ Давенда (ВЛ 110-72). При ухудшении погодных условий (мокрый снег, ветер) в районе прохождения ВЛ 110-72 произошло отключение ВЧ канала, а, следовательно, и прекращение трансляции данных ТМ с ПС 110 кВ Ксеньевская в ДЦ Забайкальское РДУ. | Организационное мероприятие 1 Направить запросы операторам связи о технической возможности организации дополнительного канала на ПС 110 кВ Ксеньевская. Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/63-пр от 31.03.2022 год Подписи Председатель: Зам.диретора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шишмарев С.Ф. Начальник СЭО ПО ВЭС Апрелков Н.Н.. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-19 01:26
362353 | 197 | 2023-05-09 | 10 | 53 | 0.022401 | 2023-05-09 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-03212, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-03212 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-19 07:57
362353 | 198 | 2023-05-09 | 14 | 57 | 0.013999 | 2023-05-09 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12116, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-12116 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-19 08:06
362353 | 199 | 2023-05-09 | 19 | 10 | 0.008667 | 2023-05-09 | 20 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1325, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1325, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1325, VN004-00105544 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1325 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-19 08:31
362353 | 201 | 2023-05-10 | 21 | 45 | 0.54666 | 2023-05-11 | 0 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №83, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №83 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10-ф.1 Кайластуй, VS010-0003865 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №83 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №80-85 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-19 09:02
362352 | 89 | 2023-05-14 | 17 | 51 | 0.0468 | 2023-05-14 | 18 | 3 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Могзон от ТПС Могзон послужило повреждение в смежной сетевой организации ОАО "РЖД", что подтверждается актом о стороннем нарушении. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3 Могзон от ТПС Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ОАО "РЖД". Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-22 04:28
362353 | 204 | 2023-05-12 | 22 | 15 | 0.0017499 | 2023-05-12 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 0737, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 0737, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0737, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-0737 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 04:09
362353 | 205 | 2023-05-12 | 22 | 45 | 0.014582 | 2023-05-12 | 23 | 20 | 3.4.7.3 разрегулировка провода 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 07319, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-07319, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-07319 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 04:18
362353 | 209 | 2023-05-13 | 23 | 55 | 0.20906 | 2023-05-14 | 2 | 3 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "В" на шлейфах спуска 10 кВ к ТП-320. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода спуска к ТП-320 по 10 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-24 04:24
362353 | 206 | 2023-05-13 | 15 | 7 | 0.009167 | 2023-05-13 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0746, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0746 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 04:47
362353 | 207 | 2023-05-13 | 15 | 9 | 0.0572 | 2023-05-13 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 0746, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 0746, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00213, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-00213 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 05:20
362353 | 208 | 2023-05-13 | 17 | 37 | 0.027415 | 2023-05-13 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0852, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0852, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0852 население, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0852 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 05:41
362353 | 210 | 2023-05-14 | 9 | 15 | 0.0056001 | 2023-05-14 | 11 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 307, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 307, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-307, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-307 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 06:06
362353 | 211 | 2023-05-15 | 1 | 42 | 0.026917 | 2023-05-15 | 3 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-24 07:02
362353 | 213 | 2023-05-14 | 15 | 16 | 0.23 | 2023-05-14 | 17 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10-ф.1 Кондуй явилось межфазное короткое замыкание по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода, со схлестом проводов фазы "А", "С" при воздействии ветра в пролетах опор №50-51. 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980) при потери механической прочности провода, схлест проводов фазы "А", "С" при воздействии ветра в пролетах опор №50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10-ф.1 Кондуй, VS010-0003867 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить верховой осмотр опор №48-53 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-24 07:36
362353 | 142 | 2023-04-23 | 19 | 20 | 0.016667 | 2023-04-23 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №524, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (Срыв вязки) на опоре №3. 4.2 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №524, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (Срыв вязки) на опоре №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ Ф 1 ТП-524, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-524 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-04-24 02:21
362353 | 144 | 2023-04-21 | 18 | 45 | 0.0522 | 2023-04-21 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00210, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-00210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-24 05:18
362353 | 146 | 2023-04-23 | 9 | 2 | 0.046934 | 2023-04-23 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06614, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06614 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-24 05:36
362351 | 53 | 2023-04-21 | 17 | 40 |  | 2023-04-21 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось срочное выполнение противоаварийного мероприятия (п.1 мероприятий акта ТН №51 от 19.04.2023), замена полимерной изоляции на ПС-70 на опоре №134. 4.4 Причиной перекрытия подвесной полимерной изоляции типа ЛК-70 фазы А на ж/б опоре №134 явилось её подтягивания на недопустимое расстояние к металлической траверсе при воздействии сильного ветра с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы А на металлическую траверсу на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ наличия на ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) полимерных изоляторов типа ЛК-70 со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет), в случае наличия разработать график их замены. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам. гл.инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-24 23:39
362352 | 72 | 2023-04-21 | 18 | 43 | 0.61251 | 2023-04-21 | 21 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете № 57-58 ВЛ-10 кВ ф. Николаевск послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф. Николаевск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Николаевск, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Николаевск в пролете опор № 57-58 Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Николаевск Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главный инженер ПО ЦЭС Козлов Д.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-04-27 02:40
362351 | 54 | 2023-04-23 | 5 | 38 |  | 2023-04-23 | 5 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы С на на ж/б опоре №203 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия изоляторов марки ЛК-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1988), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляции фазы С на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №203 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). По результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-27 05:23
362351 | 55 | 2023-04-24 | 11 | 13 |  | 2023-04-24 | 11 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось однофазное замыкание на землю в результате касания провода фазы С стойки деревянной АП-образной опоры №83, вследствие излома траверсы при её недопустимом загнивании в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года). 3.4.7.1 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак явилось излишнее действие НВЧЗ (ШЭ2607 031) на ПС 110 кВ Шелопугино, вследствие неисправности микроэлектронных компонентов приемника ПВЗУ-Е НВЧЗ ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ШЭ2607 031) на ПС 110 кВ Шелопугино. 4.1 Причиной излома траверсы на АП-образной деревянной опоре №83 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось её недопустимое загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) 4.13 Неисправность микроэлектронных компонентов приемника ПВЗУ-Е НВЧЗ ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ШЭ2607 084) на ПС 110 кВ Шелопугино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: необоснованное снятие блокирующего сигнала с соответствующего входа терминала НВЧЗ на Комплект защит ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ШЭ2607 084), (ШЭ2607 084) на ПС 110 кВ Шелопугино | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре №83 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). По результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести послеаварийную проверку НВЧЗ ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ШЭ2607 084). Ответственное лицо: Зорин А.Е. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-27 05:28
362351 | 56 | 2023-04-25 | 5 | 52 |  | 2023-04-25 | 5 | 52 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы В земли, вследствие излома траверсы в месте крепления заварного болта к стойке деревянной на ж/б приставках АП-образной опоры №170 ВЛ 110 кВ Холбон – Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14), при воздействии сильного ветра с порывами до 26 м/с. 4.4 Причиной излома траверсы на АП-образной деревянной опоре №170 явилось воздействие сильной ветровой нагрузки. (Метеосправка прилагается) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы со стороны фазы В на ВЛ-110-14 Холбон-В.Дарасун, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на АП-обр. опоре №170 ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14).По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-27 06:35
362353 | 151 | 2023-04-28 | 17 | 5 | 0.006 | 2023-04-28 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 710, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №710, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-710, Пролет: Опора № А5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-710 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-29 03:14
362353 | 152 | 2023-04-27 | 21 | 19 | 0.028 | 2023-04-27 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1927, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1927 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-29 03:23
362353 | 153 | 2023-04-27 | 0 | 3 | 0.07666 | 2023-04-27 | 0 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1733, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1733 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-29 03:33
362353 | 154 | 2023-04-25 | 20 | 30 | 0.0050004 | 2023-04-25 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15111, Пролет: Опора № А4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-15111 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-29 03:47
362350 | 59 | 2023-04-27 | 20 | 30 | 0.04375 | 2023-04-27 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 18-19. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-301 Гвардейская произошло по причине схлестывание проводов фазы "В" и нулевого провода пролета опор № 18-19 в результате разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4кВ от ТП-301 Гвардейская. Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-301 Гвардейская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Главный инженер Олов. РЭС Панов О.С. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник Оловяннинского ОДГ Иванов А.Ю. | 2023-05-01 22:57
362350 | 60 | 2023-05-01 | 1 | 10 | 0.051 | 2023-05-01 | 2 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-101 Пилорама явилось межфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов в пролете опор № 31-32. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама стало схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 31 -32 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №31-32 , ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 101 Пилорама. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 101 Пилорама. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник Оловяннинского ОДГ Иванов А.Ю. | 2023-05-01 22:58
362350 | 61 | 2023-05-01 | 1 | 18 | 0.02025 | 2023-05-01 | 2 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-501 Жетково явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №16-17 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-501 стало схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 16-17 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-501 р.Жетково, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4кВ от ТП 501 Жетково. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 501 Жетково. По результатам осмотра намечен план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник Оловяннинского ОДГ Иванов А.Ю. | 2023-05-01 22:58
362350 | 62 | 2023-05-01 | 1 | 27 | 0.05775 | 2023-05-01 | 3 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-502 с.Ложниково явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-502 с.Ложниково стало схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-502 с.Ложниково, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4кВ ТП 502 Ложниково. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 502 Ложниково. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник Оловяннинского ОДГ Иванов А.Ю. | 2023-05-01 22:59
362350 | 63 | 2023-05-01 | 15 | 25 |  | 2023-05-01 | 15 | 25 | 3.4.8.5 ВЛ 10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя-Западная отключена по обращению (заявке) МЧС в целях исключения возникновении (угрозе возникновения) пожара (загорания) в охранной зоне ЭУ. ( Постановление в приложении к акту ). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-01 22:59
362350 | 64 | 2023-05-01 | 15 | 42 |  | 2023-05-01 | 15 | 42 | 3.4.8.5 ВЛ 10 кВ ф.33 МК-Поселок от ПС 110 кВ Борзя-Западная отключена по обращению (заявке) МЧС в целях исключения возникновении (угрозе возникновения) пожара (загорания) в охранной зоне ЭУ. ( Постановление в приложении к акту ). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33 МК-Поселок от ПС 110 кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-01 23:00
362350 | 65 | 2023-05-01 | 15 | 42 |  | 2023-05-01 | 15 | 42 | 3.4.8.5 ВЛ 10 кВ ф.30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная отключена по обращению (заявке) МЧС в целях исключения возникновении (угрозе возникновения) пожара (загорания) в охранной зоне ЭУ. ( Постановление в приложении к акту ). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-01 23:00
362351 | 57 | 2023-04-27 | 15 | 0 | 0.009 | 2023-04-27 | 15 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-30, в результате изменения материала провода в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-№30 Дарасун, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-30, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-01 23:32
362351 | 58 | 2023-04-23 | 10 | 50 |  | 2023-04-23 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось однофазное замыкание на землю в результате касания провода фазы А стойки деревянной П-образной опоры №127, вследствие вырывания заварного болта из траверсы при воздействии сильного ветра с порывами до 26 м/с. (Метеосправка прилагается) 4.4 Причиной вырывания заварного болта из траверсы деревянной П-образной опоры №127 явилось воздействии сильного ветра с порывами до 26 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вырван болт крепления изоляторов фазы А на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре №127 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). По результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-02 00:27
362354 | 49 | 2023-04-27 | 20 | 9 | 0.02175 | 2023-04-27 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-101 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 3-4 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "С" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-101, Пролет опор: Опора № 3 - опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №3-101 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №3-101 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 29.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Акшинского РЭС Никифоров В.С | 2023-05-02 00:42
362353 | 155 | 2023-04-23 | 14 | 37 | 0.030801 | 2023-04-23 | 16 | 5 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился проволочный наброс на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №14114. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-14114 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-02 00:59
362354 | 50 | 2023-04-29 | 16 | 0 | 0.40835 | 2023-04-29 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 6-7 явилось разрегулировка стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-09 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. | 2023-05-02 01:21
362354 | 51 | 2023-05-01 | 21 | 30 | 0.038101 | 2023-05-01 | 23 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №9-05 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №9-05 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Ага от ТП-9-05 ф.3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №9-05 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Ага от ТП-9-05 ф.3 Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. | 2023-05-02 01:44
362353 | 156 | 2023-04-29 | 20 | 1 | 0.010333 | 2023-04-29 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода ввода в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13419, по причине срыва изолятора на приемной траверсе. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода ввода в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13419, по причине срыва изолятора на приемной траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-13419, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-13419 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-02 02:01
362354 | 52 | 2023-05-01 | 21 | 35 | 0.035 | 2023-05-01 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-75 ф.4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. | 2023-05-02 02:22
362354 | 53 | 2023-05-02 | 3 | 29 |  | 2023-05-02 | 3 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы "С" на опоре № 9 явилось снижение изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изолятора фазы "С" на опоре №9 на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 9 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-02 04:41
362352 | 73 | 2023-04-25 | 19 | 7 | 0.3266 | 2023-04-25 | 23 | 43 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ ф.КЛК отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в целях обеспечения безопасности при тушении пожара в с.Баляга (требование МЧС) (Заявка в приложении к Акту). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. КЛК. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главный инженер Козлов Д.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-02 04:51
362357 | 36 | 2023-04-30 | 15 | 26 | 0.005667 | 2023-04-30 | 16 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новобульварная от ТП-29 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новобульварная от ТП-29 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новобульварная от ТП-29 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новобульварная от ТП-29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новобульварная от ТП-29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новобульварная от ТП-29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-05-02 05:19
362352 | 74 | 2023-04-25 | 15 | 56 | 1.1133 | 2023-04-25 | 21 | 30 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ ф.ДРХУ отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в целях обеспечения безопасности при тушении пожара в с.Баляга (требование МЧС) (Заявка в приложении к Акту). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главный инженер Козлов Д.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-05-02 06:01
362353 | 157 | 2023-04-29 | 9 | 32 | 0.043332 | 2023-04-29 | 10 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №76-77, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №76-77, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 1116, Пролет: - Опора № 76- Опора № 77 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1116 ф.3 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-02 07:13
362353 | 158 | 2023-04-29 | 12 | 40 | 0.034168 | 2023-04-29 | 14 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №31-32, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №30-32 с перепусканием провода в пролете 31-32. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №31-32, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №30-32 с перепусканием провода в пролете 31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201410, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201410 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-02 07:43
362353 | 159 | 2023-04-29 | 18 | 2 | 0.020533 | 2023-04-29 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине разрегулировки стрелы провеса провода ( потери механической прочности провода, вытяжение провода, увеличение его длинны). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине разрегулировки стрелы провеса провода ( потери механической прочности провода, вытяжение провода, увеличение его длинны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20111, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20111 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-03 00:48
362350 | 68 | 2023-05-03 | 1 | 21 | 0.40217 | 2023-05-03 | 3 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия явилось однофазное короткое замыкание на опоре №102. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия произошло вследствие срыва изолятора фазы провода "В" с крюка крепления на опоре № 102 по причине высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1986 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №102 на ВЛ 10 кВ ф.8 Кр.Великан ПС Даурия, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опоре №102 провода фазы "В", ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-03 01:39
362350 | 69 | 2023-05-02 | 21 | 25 | 0.22833 | 2023-05-02 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС 110кВ Борзя-Восточная явилось межфазное короткое замыкание провода ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №35 - №36 . 4.12 Межфазное короткое замыкания на ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС 110кВ Борзя-Восточная произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор № 35-36 фазы "А"и"В" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной эксплуатации ВЛ ( год введения в эксплуатацию 1983 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 36-36 на ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское ПС Б-Восточная, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №35-36 на ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское от ПС 110кВ Борзя-Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское от ПС 110кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-03 01:41
362352 | 75 | 2023-04-26 | 16 | 20 | 0.006833 | 2023-04-26 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22 - 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Дамская послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 22 - 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Дамская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Дамская Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-03 07:10
362352 | 76 | 2023-04-30 | 5 | 43 |  | 2023-04-30 | 5 | 43 | 3.4.7.3 Причиной замыкания на землю фазы А на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-11-42) послужило поверхностное изменение структуры материала изолятора в результате устойчивых отложений загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году), их увлажнение в результате образования конденсата при утреннем изменении температуры наружного воздуха и, как следствие, снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов с последующим ее перекрытием. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю фазы А на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) в результате поверхностного изменения структуры материала изолятора по причине устойчивых отложений загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году), их увлажнение в результате образования конденсата при утреннем изменении температуры наружного воздуха и, как следствие, снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов с последующим ее перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), VL110-001088-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) от опоры № 1 до опоры № 35. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план мероприятий на 2023 - 2024 год по замене изоляции по ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) от опоры № 1 до опоры № 35. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о.заместителя директора - главный инженер Козлов Д.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВВЛ Соколовский Д.Н. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-04 04:37
362354 | 54 | 2023-05-03 | 20 | 5 |  | 2023-05-03 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Тыргетуй В-110-81 явилось повреждение нижней прокладки масло указательного стекла колонны выключателя фазы "А" типа ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 (капельная течь масла), в результате старения маслобензостойкой резины в процессе длительной эксплуатации( с 1985 года). 4.16 Причиной повреждения нижней прокладки масло указательного стекла колонны выключателя фазы "А" явилось старение маслобензостойкой резины в процессе длительной эксплуатации( с 1985 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения прокладки масло указательного стекла колонны выключателя фазы "А" на ПС 110 Тыргетуй, В-110-81/ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокладок МУС колонны выключателя В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй фазы "А" и "С" на оригинальную структурного типа УМ. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр выключателей 110 кВ ПС 110 кВ Тыргетуй. По результатам внепланового осмотра разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СПС Дехонов Г.А. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-05-04 06:24
362353 | 160 | 2023-04-30 | 5 | 55 |  | 2023-04-30 | 5 | 55 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «А» на промежуточной металлической опоре №257 марки ПКБ-3/5 со следами воздействия тока короткого замыкания на проводе (фото №2-4 в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птицы, наброс проволоки. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка фазы "А" (фото №2-5 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №257 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло при воздействии птицы (проволочный наброс). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции по набросу на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 225-297. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №257 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Удалить гнезда из опор №255, №259, №264 на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-05 02:35
362352 | 77 | 2023-05-02 | 15 | 45 | 0.0084345 | 2023-05-02 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-23310 ДЭУ ф. 2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-23310 ДЭУ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23310 ДЭУ ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-23310 ДЭУ ф. 2 Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-05 04:33
362352 | 78 | 2023-05-04 | 9 | 10 | 0.018333 | 2023-05-04 | 11 | 0 | 3.4.8.5 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-305 послужило неумышленное воздействие на ЭУ в результате падения опоры линии связи и обрыва провода ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику линии связи с требованием привести к нормативным требованиям линии связи, находящиеся вблизи ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-05-05 06:16
362350 | 66 | 2023-05-01 | 16 | 26 |  | 2023-05-01 | 16 | 26 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Даурия- Харанор (ВЛ-110-36) явился обрыв шлейфа провода фазы «В» в аппаратном прессующем зажиме типа А4А-120-Г ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ Даурия. 4.3 Обрыв шлейфа от ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ Даурия фазы "В" в месте крепления аппаратного зажима типа А4А-120-Г произошел в результате воздействия изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки, 26 м/с (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "В" на ВЧЗ на ПС 110 кВ Даурия, ВЧ-заградитель | Техническое мероприятие 1 Произвести изменение схемы подключения плашечных зажимов спусков ВЛ к ВЧЗ на ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление шлейфа провода фазы "В" ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 01.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр всех шлейфов ВЧЗ на ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибири" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-05-05 07:29
362351 | 59 | 2023-05-01 | 10 | 53 |  | 2023-05-01 | 10 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось однофазное замыкание на землю в результате касания провода фазы А стойки деревянной АП-образной деревянной опоры №118, вследствие вырывания из траверсы заварного болта крепления натяжной гирлянды изоляторов фазы А. 4.3 Причиной вырывания заварного болта из траверсы на АП-образной деревянной опоре №118 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось её недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вырывания заварного болта из траверсы на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора анк. дер.УД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре №118 ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-05-10 00:08
362353 | 161 | 2023-04-29 | 20 | 47 | 0.029166 | 2023-04-29 | 21 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08610, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08610 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 00:11
362353 | 162 | 2023-04-29 | 20 | 44 | 0.0025835 | 2023-04-29 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 08610, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08610, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08610 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 00:23
362353 | 163 | 2023-04-30 | 14 | 10 | 0.009667 | 2023-04-30 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 27-28, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0746, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0746, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0746 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 00:59
362353 | 164 | 2023-05-01 | 17 | 30 | 0.0004167 | 2023-05-01 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 509, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №12-13. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 509, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-509, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-509 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 02:01
362353 | 165 | 2023-05-01 | 17 | 40 | 0.0007334 | 2023-05-01 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2542, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2542, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2542, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2542 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блиннников Н.Л. | 2023-05-10 02:17
362353 | 166 | 2023-05-01 | 23 | 54 | 0.00225 | 2023-05-02 | 0 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 0028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 0028, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0028 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 02:31
362353 | 167 | 2023-05-03 | 21 | 25 | 0.0125 | 2023-05-03 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0868 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 0868 по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-05-10 04:18
362353 | 171 | 2023-05-01 | 13 | 26 | 0.518 | 2023-05-01 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Ковыли. В следствии длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления со срывом изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №21 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №21, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1984). При срыве изолятора произошло падение провода фазы "В" с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ковыли, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Ковыли Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №21 ВЛ-10-ф.5 Ковыли Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №18-24 ВЛ-10-ф.5 Ковыли Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Приаргунского РЭС Лопатин Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-05-10 06:35
362353 | 174 | 2023-05-01 | 21 | 15 | 0.1125 | 2023-05-01 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №11615, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №21-23 с перепусканием провода в пролете 22-23. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №11615, по причине нарушения крепления провода верхней фазы (наклон опор, ослабление вязок) на опорах №21-23 с перепусканием провода в пролете 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 " Мира" от ТП 31011, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31011 ф.3 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-05-11 05:24
362353 | 115 | 2023-04-11 | 1 | 25 | 0.087 | 2023-04-11 | 2 | 55 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание вследствие проволочного наброса ВЛ-0,4кВ фидера № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 2351 в пролете опор №27-28. | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2351, снят наброс. Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-04-11 01:13
362354 | 43 | 2023-04-11 | 11 | 4 | 0.024 | 2023-04-11 | 13 | 28 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание на землю, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 86-87 ВЛ-10 ф.2 Ферма, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре № 87 по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора при воздействии длительной ветровой нагрузки до 27 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание на землю, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 86-87 ВЛ-10 ф.2 Ферма, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре № 87 по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №87 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Ферма, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре 87 ВЛ-10 кВ ф.2 Ферма. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Ферма. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 13.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-12 05:01
362350 | 49 | 2023-04-11 | 9 | 40 | 0.121 | 2023-04-11 | 10 | 46 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"С" в пролете опор № 19-20. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1901. п. Ш - Г . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-12 22:57
362350 | 50 | 2023-04-11 | 10 | 1 | 0.066919 | 2023-04-11 | 11 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1205 стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "В и"С" в пролете опор № 7-8. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1205 произошло по причине схлестывание проводов фазы "В" и "С" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1205, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1205. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-12 22:58
362350 | 51 | 2023-04-11 | 10 | 5 | 0.089831 | 2023-04-11 | 11 | 22 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615 стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А и"В" в пролете опор № 69-70. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615 произошло по причине схлестывание проводов фазы "А" и "В" в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в результате длительной ветровой нагрузки. Метеосправка приложение № 1 к акту Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №69-70 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615 . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-12 22:59
362350 | 52 | 2023-04-11 | 10 | 45 | 0.018 | 2023-04-11 | 11 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3КЭЧ-1 от ПС 110кВ Даурия стало межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор №63-64. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3КЭЧ-1 от ПС 110кВ Даурия произошло вследствие схлестывание проводов в пролете опор № 63-64 при длительном воздействии ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №63-64 на ВЛ 10 кВ ф. 3КЭЧ-1, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3КЭЧ-1 от ПС 110кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А, 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-12 23:00
362350 | 53 | 2023-04-11 | 14 | 0 | 0.084 | 2023-04-11 | 14 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная стало межфазное короткое замыкание в пролете опор №143-144. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная произошло вследствие схлестывания проводов фазы "А"и"С" в пролете опор №143-144, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки( метеосправка прилагается) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №143-144. на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-12 23:01
362351 | 47 | 2023-04-11 | 10 | 0 | 0.009999 | 2023-04-11 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ Семиозерный Ф.3 от ТП-№23 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Семиозерный ф.3 от ТП-№23, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Семиозерный Ф.3 от ТП-№23 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 11.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-13 00:46
362350 | 54 | 2023-04-13 | 6 | 5 |  | 2023-04-13 | 6 | 5 | 3.4.8.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) явилось однофазное короткое замыкание провода фазы "В" в пролете опор №221-222. 4.4 Причиной возникновения однофазного короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) явилось перекрытие воздушного промежутка в пролете опор № 221-222 в следствии проезда крупногабаритной техники о чем свидетельствует следы колес в пролете опор № 221-222 и следы перекрытия на проводе фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор № 221-222. на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 16.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габаритов провода в пролете опор №221-222, ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети-Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П,И, | 2023-04-13 07:25
362352 | 59 | 2023-04-11 | 10 | 18 | 0.0025 | 2023-04-11 | 10 | 21 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24316 послужило воздействие ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24316. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24316 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-13 08:12
362352 | 60 | 2023-04-11 | 10 | 22 | 0.0045 | 2023-04-11 | 10 | 25 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21094 послужило воздействие ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21094. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21094 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-13 08:13
362353 | 123 | 2023-04-11 | 0 | 30 | 0.011 | 2023-04-11 | 1 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 04:58
362353 | 124 | 2023-04-11 | 0 | 45 | 0.039586 | 2023-04-11 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6238, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6238, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6238, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-6238 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 05:23
362353 | 125 | 2023-04-11 | 1 | 10 | 0.018752 | 2023-04-11 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2525, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 05:33
362353 | 126 | 2023-04-11 | 1 | 35 | 0.012501 | 2023-04-11 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17212, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-17212 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 06:12
362357 | 32 | 2023-04-13 | 22 | 14 | 2.0833 | 2023-04-14 | 0 | 19 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ кВ ф. 2РП - 4 послужило повреждение в сети потребителя МП "Троллейбусное управление " Городского округа "Город Чита", что подтверждается актом о воздействии сторонней организации | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо МП "Троллейбусное управление" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Начальник СРЗА Албитов Р.А. Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-04-14 06:41
362353 | 127 | 2023-04-11 | 2 | 30 | 0.0023331 | 2023-04-11 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0026, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0026, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0026, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0026 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 06:57
362353 | 128 | 2023-04-11 | 18 | 59 | 0.0126 | 2023-04-11 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08222, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 А | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08222 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 07:29
362353 | 129 | 2023-04-11 | 19 | 0 | 0.0225 | 2023-04-11 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00210, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-00210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 07:38
362353 | 130 | 2023-04-11 | 19 | 3 | 0.016667 | 2023-04-11 | 19 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2525, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-2525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 07:47
362353 | 131 | 2023-04-11 | 20 | 11 | 0.0531 | 2023-04-11 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-316, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 07:55
362350 | 55 | 2023-04-14 | 8 | 43 |  | 2023-04-14 | 8 | 43 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Борзя Восточная-Харанор(ВЛ-110-35) явилось однофазное короткое замыкание провода фазы "А" на опоре №90. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110кВ Борзя Восточная-Харанор(ВЛ-110-35) произошло по причине перекрытия изоляционного воздушного промежутка между проводом фазы"А" и траверсой на опоре №90 , куском металлической проволоки (принесенной птицей), о чем свидетельствует фото металлической проволоки со следами воздействия высокой температуры (дуга) под опорой №90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия изоляционного воздушного промежутка на опоре №90 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) по всем фазам, на опоре №90, ВЛ-110кВ Борзя Восточная-Харанор(ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Борзя Восточная-Харанор(ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д,А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П,И, | 2023-04-16 03:16
362353 | 132 | 2023-04-11 | 6 | 39 | 0.89332 | 2023-04-11 | 8 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "А" к изолятору опора №34, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "А" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №34 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1965 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод, VS010-0003822 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 17.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №34 ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 17.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №30-38 ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-16 23:20
362351 | 48 | 2023-04-11 | 13 | 50 | 0.34249 | 2023-04-11 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №61-62 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар, вследствие обрыва провода на опоре №61 в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной обрыва провода на опоре №61 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Члены комиссии: Начальник РЭС Савватеев С.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-16 23:58
362353 | 133 | 2023-04-15 | 5 | 56 |  | 2023-04-15 | 5 | 56 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой гирлянды изоляторов фазы «В» марки ПС-70 на промежуточной металлической опоре №377 марки ПКБ-3/5 со следами воздействия тока на поверхности первого от траверсы изолятора ПС-70 и разрушение первого от провода изолятора (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птицы, под опорой ворона с проволокой в клюве (в теле опоры №377 гнездо). 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности верхнего с разрушением нижнего изолятора ПС-70 гирлянды, фазы "В" (фото №6-7 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №377 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло при воздействии птицы (ворона с проволокой в клюве). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 335-407. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительное ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №377 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Удалить птичьи гнезда на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) из тела опор №372, №375, №377. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБ и ПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-17 04:33
362353 | 134 | 2023-04-16 | 16 | 8 | 0.017 | 2023-04-16 | 17 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11317, по причине срыва изолятора на опоре №7, вследствие высыхания и разрушения колпачка изолятора. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11317, по причине срыва изолятора на опоре №7, вследствие высыхания и разрушения колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1ТП-11317, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11317 ф.1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-04-18 04:22
362353 | 135 | 2023-04-16 | 16 | 8 | 0.056668 | 2023-04-16 | 17 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11310, по причине потери механической прочности провода, его вытяжения (увеличения длинны провода), при воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11310, по причине потери механической прочности провода, его вытяжения (увеличения длинны провода), при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11310, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11310 ф.1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-04-18 04:56
362354 | 44 | 2023-04-14 | 6 | 44 |  | 2023-04-14 | 6 | 44 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие наброса постороннего предмета порывом ветра на опору № 236 фазы "А" ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) с последующим перекрытием тела опоры через траверсу, о чем свидетельствует наличие возле данной опоры магнитной ленты видеокассеты. 4.4 Однофазное замыкание, вследствие наброса постороннего предмета порывом ветра на опору № 236 фазы "А" ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) с последующим перекрытием тела опоры через траверсу, о чем свидетельствует наличие возле данной опоры магнитной ленты видеокассеты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие тела опоры через траверсу фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опор № 236 | Техническое мероприятие 1 Произвести усиление изоляции на опоре № 236 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-18 05:10
362354 | 45 | 2023-04-16 | 18 | 19 | 0.481 | 2023-04-16 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 127-128 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 127, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Причиной выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 127 явилось загнивание верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. 20 Ага-Хангил, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 127 ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил.,крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-18 05:11
362351 | 49 | 2023-04-17 | 16 | 12 | 0.009999 | 2023-04-17 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ Семиозерный Ф.1 от ТП-№25 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 0,4 кВ Семиозёрный Ф.1 от ТП-№ 25, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Семиозерный Ф.1 от ТП-№25 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Вед.иженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-18 05:13
362353 | 136 | 2023-04-16 | 21 | 33 | 0.009 | 2023-04-16 | 22 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине вытяжения верхнего провода (увеличение его длинны). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине вытяжения верхнего провода (увеличение его длинны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20111, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20111 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-04-18 05:26
362352 | 62 | 2023-04-11 | 10 | 26 | 0.026665 | 2023-04-11 | 10 | 58 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21020 послужило воздействие ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21020 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-18 09:20
362352 | 63 | 2023-04-11 | 11 | 0 | 0.009 | 2023-04-11 | 11 | 9 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21109 послужило воздействие ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21109 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21109 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-18 09:32
362352 | 64 | 2023-04-11 | 21 | 50 | 0.11667 | 2023-04-11 | 23 | 30 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21227 послужило срыв вязки провода на опоре 8/1 в результате воздействия ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21227 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре № 8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21227 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21227 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-18 09:55
362352 | 65 | 2023-04-11 | 22 | 15 | 0.10291 | 2023-04-11 | 23 | 50 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21166 послужило срыв вязки провода на опоре 13 в результате воздействия ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-212166 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21166 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21166 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-18 10:26
362352 | 66 | 2023-04-11 | 23 | 15 | 0.0875 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21305 послужило воздействие ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21305 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-18 10:40
362350 | 56 | 2023-04-18 | 6 | 10 |  | 2023-04-18 | 6 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на метал-лической опоре № 115 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д на опоре№ 115 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1981), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "МРСК Сибири" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/1.4/-1028-рп от 10.07.2020 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-19 07:17
362354 | 46 | 2023-04-19 | 17 | 8 |  | 2023-04-19 | 17 | 8 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) явилось подтягивание поддерживающей гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы "А" на опоре №343 на недопустимое расстояние к телу опоры, о чем свидетельствуют электрические метки (в виде незначительных точечных оплавлений) на траверсе, при воздействии длительных ветровых нагрузок со скоростью ветра более 24 м/с (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.4 Однофазное короткое замыкание фазы "А" произошло по причине воздействия длительных ветровых нагрузок на территории ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), что вызвало подтягивание поддерживающей гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы на опоре №343 на недопустимое расстояние к телу опоры, о чем свидетельствуют электрические метки (в виде незначительных точечных оплавлений) на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание гирлянды изоляторов марки ЛК-701 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), Опора № 343 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции ЛК-70 на ПСД-70 на опоре № 343 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-20 05:30
362357 | 33 | 2023-04-15 | 16 | 35 | 0.83415 | 2023-04-15 | 17 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-48. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 03.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-48. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: главный инженер ЦРЭС М.В. Покоев начальник СПБиПК И.А. Рюмкин Начальник СРЗА Р.А. Албитов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник СПБ и ПК И.А. Рюмкин | 2023-04-20 06:23
362352 | 67 | 2023-04-13 | 18 | 55 | 0.028333 | 2023-04-13 | 20 | 3 | 3.4.9.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание по улице Профзоюзная, 23 питание с ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-413 (абонентское). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-413 Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-20 06:49
362352 | 68 | 2023-04-13 | 21 | 0 | 0.0162 | 2023-04-13 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 31 - 32 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26235 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 31 - 32 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26235 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26235 Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-20 07:11
362354 | 47 | 2023-04-20 | 12 | 46 | 0.039 | 2023-04-20 | 12 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 91 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра 22 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 91-92 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 91 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 18 Ушарбай, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 91 крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 22.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-21 01:14
362354 | 48 | 2023-04-20 | 15 | 17 | 0.342 | 2023-04-20 | 17 | 11 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 88-89 ВЛ-10 ф.12 Бытэв, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 89 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра 22 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 89 явилось схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 88-89 при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. № 12 Бытэв, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 89 крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-21 01:15
362353 | 137 | 2023-04-15 | 18 | 25 | 0.0012501 | 2023-04-15 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-08222, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08220 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-21 04:46
362353 | 138 | 2023-04-15 | 18 | 33 | 0.0047997 | 2023-04-15 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6/0,4 кВ №0037, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6/0,4 кВ №0037, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-0037, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 4 от ТП-0037 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-21 05:01
362353 | 139 | 2023-04-16 | 19 | 12 | 0.1498 | 2023-04-16 | 20 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-507, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-507 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-21 05:28
362353 | 140 | 2023-04-17 | 19 | 10 | 0.001 | 2023-04-17 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №506, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №506, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 Почта, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-506 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-21 05:39
362351 | 50 | 2023-04-16 | 6 | 18 |  | 2023-04-16 | 6 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на металлической опоре №71 ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1991), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на первом изоляторе фазы А на ВЛ-110-100 Первомайская ТЭЦ-Холбон, Опора пром. мет.П110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре №71 Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-23 23:55
362351 | 51 | 2023-04-19 | 12 | 50 |  | 2023-04-19 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось однофазное замыкание на землю в результате перекрытия подвесной полимерной изоляции типа ЛК-70 фазы А на ж/б опоре №134, вследствие её подтягивания на недопустимое расстояние к металлической траверсе при воздействии сильного ветра с порывами до 27 м/с. (Метеосправка прилагается) 4.4 Причиной перекрытия подвесной полимерной изоляции типа ЛК-70 фазы А на ж/б опоре №134 явилось её подтягивания на недопустимое расстояние к металлической траверсе при воздействии сильного ветра с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы А на металлическую траверсу на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерной изоляции на ПС-70 на опоре №134 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). По результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Зам. гл.инженера - начальник ПТС ПО ВЭС Зорин Н.Б. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.мастер СВВЛ Тюменцев С.В. Начальник СВВЛ Никитасенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-23 23:58
362351 | 52 | 2023-04-18 | 22 | 44 | 0.34234 | 2023-04-19 | 0 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №4 Багульное из-за срыва изолятора фазы В с крюка крепления на опоре №18, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора ф. В на опоре № 18 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, с последующим схлестом проводлв, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы В на ВЛ 10 кВ ф. 4 Ареда-Багульное, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы В на опоре №18 ВЛ-10 кВ №4 Багульное. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Багульное с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» № 1.8/63-пр от 31.03.2022 год Подписи Председатель: Зам.директора - главный инженер ПО ВЭС Газинский А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС Грунов И.М. Ст.мастер ЧРЭС Кузнецов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Вед.инженер СПБиПК Бурдуков П.В. | 2023-04-24 00:57
362353 | 141 | 2023-04-21 | 3 | 54 | 0.0030331 | 2023-04-21 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №6137, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №6137, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6137, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-6132 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-24 01:33
362353 | 143 | 2023-04-21 | 5 | 20 | 0.0007666 | 2023-04-21 | 5 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19211, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-19211 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-24 04:47
362353 | 145 | 2023-04-17 | 6 | 3 |  | 2023-04-17 | 6 | 3 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «С» марки ПС-70 на промежуточной металлической опоре №372 марки ПКБ-3/5 со следами воздействия тока на поверхности первого от траверсы изолятора (фото №2-4 в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птицы, наброс проволоки. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности верхнего изолятора ПС-70 гирлянды, фазы "С" (фото №2-4 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №372 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло при воздействии птицы (проволочный наброс) в теле опоры гнездо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции по набросу на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 340-414. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 27.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №372 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 27.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Удалить птичьи гнезда на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) из тела опор №372, №375, №377. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-24 05:33
362350 | 57 | 2023-04-20 | 6 | 9 | 0.1475 | 2023-04-20 | 8 | 7 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор № 163/23/4-163/23/5. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск по причине схлеста проводов фазы "А"и"С" в пролете опор № 163/23/4-163/23/5 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки(метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС Забайкальск, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 163/23/4-163/23/5 ВЛ 10 кВ ф. 19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-24 23:33
362350 | 58 | 2023-04-20 | 23 | 52 | 0.47201 | 2023-04-21 | 1 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 4 Абагайтуй стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №17-18. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 4 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй произошло вследствие срыва изолятора с опоры №17 провода фазы "С" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки(метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВ ф.4 р.Абагайтуй ПС Абагайтуй, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опору №17, ВЛ 10 кВ ф. 4 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-24 23:36
362352 | 69 | 2023-04-19 | 18 | 15 | 0.3526 | 2023-04-19 | 20 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролетах опор № 56-58 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужило выпадение крюка ф.В на опоре № 57 из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.1 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролетах опор № 56-58 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 16 Орсук, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка ВЛ-10 кВ ф.Орсук на опоре № 57 Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главный инженер Козлов Д.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-26 06:05
362352 | 70 | 2023-04-20 | 10 | 50 | 0.17833 | 2023-04-20 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Ленинск, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Ленинск в пролете опор № 19-20. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинск Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главный инженер ПО ЦЭС Козлов Д.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРЭС ПО ЦЭС Скорых А.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-04-27 00:53
362352 | 71 | 2023-04-20 | 13 | 30 | 0.0089859 | 2023-04-20 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 кВ ф.Зугмара Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 18 Зугмара, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Зугмара в пролете опор № 131-132 Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Зугмара Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главный инженер ПО ЦЭС Козлов Д.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Протасов В.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-04-27 02:09
362353 | 147 | 2023-04-18 | 17 | 48 | 0.012717 | 2023-04-18 | 19 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине старения материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине старения материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1419 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-27 02:43
362353 | 148 | 2023-04-18 | 17 | 50 | 0.045417 | 2023-04-18 | 19 | 39 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился проволочный наброс на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1411. Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-27 06:12
362353 | 149 | 2023-04-20 | 12 | 5 | 0.076665 | 2023-04-20 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13113, по причине старения материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13113, по причине старения материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-13113, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-13113 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-27 06:21
362353 | 150 | 2023-04-20 | 9 | 50 | 0.36 | 2023-04-20 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.2 Онохой. В следствии длительной эксплуатации произошел срыв изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №39 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №39, произошло по причине старения матерала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1967). При срыве изолятора произошло падение провода фазы "В" с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Онохой. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №39 ВЛ-10-ф.2 Онохой. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №37-42 ВЛ-10-ф.2 Онохой. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЮВЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПБиПК ПО ЮВЭС Лебедев В.А. Начальник Калганского РЭС Феоктистов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-27 06:34
362357 | 34 | 2023-04-16 | 17 | 50 | 0.029166 | 2023-04-16 | 18 | 40 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ул. Наклонная, произошло отключение АВ0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ул. Наклонная, произошло отключение АВ0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Наклонная от ТП-530 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ул. Наклонная от ТП-530 Ответственное лицо: мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ 0,4 кВ ф. №3 ул. Наклонная от ТП-530 Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Ю.Ю, Устинов 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник СПБ и ПК Рюмкин И.А. | 2023-05-02 02:07
362357 | 35 | 2023-04-20 | 18 | 20 | 0.016667 | 2023-04-20 | 19 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Лесников Д.Е. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник СПБ и ПК Рюмкин И.А. | 2023-05-02 04:36
362350 | 44 | 2023-04-01 | 13 | 9 |  | 2023-04-01 | 13 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) явилось однофазное короткое замыкания провода фазы "С" на опоре № 347. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) произошло в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов провода ф."С" (без разрушения) , вследствие уменьшения изоляционного промежутка (подтягивания гирлянды к траверсе) по причине длительного воздействия ветровой нагрузки (скорость ветра 25 м/с метесправка прилагается) на опоре № 347 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов провода фазы "С" на опоре №347 на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора пром.ж/б.2ПБ-110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) опоры №347 провода фазы "С". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 06.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 06.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-02 22:48
362353 | 98 | 2023-04-02 | 15 | 5 | 0.028334 | 2023-04-02 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №19-20. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №19-20, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019, по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2019, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-04-03 04:38
362352 | 47 | 2023-04-01 | 1 | 10 | 1.1809 | 2023-04-01 | 2 | 59 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужило воздействие ветровых нагрузок (25 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Бургень ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-18 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-07 00:14
362352 | 48 | 2023-04-01 | 22 | 47 | 0.018669 | 2023-04-01 | 23 | 3 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017 послужило воздействие ветровых нагрузок (25 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21017, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-07 00:15
362352 | 49 | 2023-04-01 | 23 | 14 | 0.001334 | 2023-04-01 | 23 | 18 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187 послужило воздействие ветровых нагрузок (25 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21187 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-07 00:15
362352 | 50 | 2023-04-03 | 15 | 18 | 0.18662 | 2023-04-03 | 15 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 18 - 19 ВЛ-6 кВ ф. Серебрянный бор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 2 Серебрянный бор | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор 17-20 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-07 00:15
362352 | 51 | 2023-04-04 | 17 | 1 | 0.00285 | 2023-04-04 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов подводки к зданию д/сада с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26200 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов подводки к зданию д/сада с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26200 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26200. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-07 00:16
362352 | 52 | 2023-04-04 | 17 | 10 | 0.02125 | 2023-04-04 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8 -9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2412 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8 -9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-412. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-412. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-07 00:16
362352 | 53 | 2023-04-06 | 0 | 30 | 0.023332 | 2023-04-06 | 1 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Совхоз послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Совхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Совхоз. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-07 00:17
362353 | 101 | 2023-04-01 | 20 | 50 | 0.0055005 | 2023-04-01 | 21 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0025, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0025, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0025, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0025 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 01:15
362353 | 102 | 2023-04-02 | 0 | 15 | 0.0033336 | 2023-04-02 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19211, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка првовода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19211, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-19211 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 01:40
362353 | 103 | 2023-04-02 | 12 | 40 | 0.006667 | 2023-04-02 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19219, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19219, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19219, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 АК | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-19219 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 02:16
362353 | 104 | 2023-04-03 | 19 | 40 | 0.011001 | 2023-04-03 | 20 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0838, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0838 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 02:30
362353 | 105 | 2023-04-03 | 20 | 55 | 0.006666 | 2023-04-03 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08220, Пролет: Опора № А5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08220 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 02:45
362353 | 106 | 2023-04-03 | 21 | 5 | 0.070835 | 2023-04-03 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1524, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1524 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 04:27
362353 | 107 | 2023-04-03 | 21 | 10 | 0.00625 | 2023-04-03 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06215, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06215, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06215, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-06215 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 04:39
362353 | 108 | 2023-04-04 | 20 | 50 | 0.008334 | 2023-04-04 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1927, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1927 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 06:42
362353 | 109 | 2023-04-04 | 22 | 0 | 0.0385 | 2023-04-04 | 22 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08510, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08510 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 07:19
362353 | 110 | 2023-04-02 | 13 | 30 | 0.036 | 2023-04-02 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0855, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0855, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-0855, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-0855 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-07 07:38
362352 | 54 | 2023-04-09 | 12 | 41 | 0.0040835 | 2023-04-09 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23038 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 911 - 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23038. Ответственное лицо: Скорых А.В. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-10 05:10
362357 | 28 | 2023-04-02 | 15 | 10 | 0.1125 | 2023-04-02 | 17 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512. Ответственное лицо: мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-512 Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-04-10 05:42
362353 | 112 | 2023-04-05 | 3 | 50 | 0.018752 | 2023-04-05 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №00315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №00315, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-315, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-00315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-10 07:16
362353 | 113 | 2023-04-06 | 0 | 2 | 0.0392 | 2023-04-06 | 0 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08510, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-08510 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-10 07:30
362350 | 45 | 2023-04-10 | 13 | 16 |  | 2023-04-10 | 13 | 16 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) явилось однофазное короткое замыкание провода фазы "А" на опоре №798. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) произошло вследствие уменьшения изоляционного промежутка (подтягивания гирлянды к траверсе), по причине воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ (скорость ветра 25 м/с,метеосправка прилагается) на опоре №798, что привело к аварийному отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание гирлянды к траверсе на опоре №798 на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора анк. мет.1У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести установку балласта провода фазы "А" на опоре №798, ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибири" "Читаэнерго" ПО ЮЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. Начальника СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-10 22:50
362350 | 46 | 2023-04-10 | 14 | 15 | 0.085002 | 2023-04-10 | 15 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220 стало межфазное короткое замыкание в пролете опор №12-13. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220 произошло вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №12-13 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки( метеосправка прилагается) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №12-13 на ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №12-13 на ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А, 16.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А, 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-10 22:51
362350 | 47 | 2023-04-10 | 17 | 10 |  | 2023-04-10 | 17 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновение технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №53-54. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине схлестывание проводов в пролете опор №53-54 , в результате длительного воздействия ветровой нагрузки(метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №53-54 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-10 22:52
362350 | 48 | 2023-04-10 | 17 | 30 | 1.5834 | 2023-04-10 | 19 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловая 220 стало межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №2-3. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловая 220 произошло вследствие срыва изолятора с опоры №2 провода фазы "А" в резудьтате длительного воздействия ветровой нагрузки(метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №2 на ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опору №2, ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловая 220 . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловая 220 . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь" "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Вагин Н.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Лагерев П.И. | 2023-04-10 22:53
362353 | 116 | 2023-04-08 | 10 | 31 | 0.014167 | 2023-04-08 | 11 | 5 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился проволочный наброс на провода ввода в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1273 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1273 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-10 23:48
362353 | 114 | 2023-04-08 | 23 | 55 | 0.032085 | 2023-04-09 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №34-35, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20148, по причине разрегулировки стрелы провеса провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №34-35, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20148, по причине разрегулировки стрелы провеса провода (вытяжения провода, увеличение его длинны), при воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20148, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20148 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Начальник ОДГ Кожевников Е.А. | 2023-04-11 00:28
362357 | 29 | 2023-04-09 | 11 | 5 | 0.72065 | 2023-04-09 | 12 | 37 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-52 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-52 в целом месте в результате проведения несанкционированных работ по разработке грунта в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 1РП 52 сторонней организацией ООО "ДОМ 2000" 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-52 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-52 в целом месте в результате проведения несанкционированных работ по разработке грунта в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 1РП 52 сторонней организацией ООО "ДОМ 2000" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-52 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-52 в целом месте в результате проведения несанкционированных работ по разработке грунта в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 1РП 52 сторонней организацией ООО "ДОМ 2000" на КЛ-10 кВ ф. 1РП-52 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10 кВ ф. 1РП 52 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ВВ испытания КЛ 10 кВ ф. 1РП 52 Ответственное лицо: начальник ИЗПИ ПО ГЭС Козлов В. Г. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "ДОМ 2000" Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Читаэнерго № № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора - главный инженер ПО ГЭМ Ягнышев С.Ю. Заместитель председателя: начальник ПТС ПО ГЭС Голомидов М.Н. Члены комиссии: начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. начальник ЦРЗиА ПО ГЭС Албитов Р.А. Начальник СПбиПК Рюмкин И.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-04-11 01:30
362354 | 40 | 2023-04-08 | 6 | 16 |  | 2023-04-08 | 6 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 142 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) с последующим разрушением первого изолятора от провода в данной гирлянде изоляторов, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2008). 4.12 Причиной разрушения изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 142 явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов , вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 142 на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №142 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 12.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник СВЛ Бороев А.Б. Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-12 00:35
362354 | 41 | 2023-04-10 | 14 | 31 | 0.0092295 | 2023-04-10 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Дульдурга явился обрыв шлейфа ВЧ-заградителя в месте крепления шлейфа провода ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44) к аппаратному зажиму нижнего контактного соединения ВЧ-заградителя фазы "В" с последующим приближением на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44) фазы "А" при воздействии ветровых нагрузок. Причиной обрыва шлейфа в месте крепления аппаратного зажима явилось наличие скрытого дефекта в месте входа шлейфа в аппаратный зажим в результате длительного срока эксплуатации (с 1972 года) при сопутствующих длительных ветровых нагрузок 27 м/с (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.3 Причиной обрыва шлейфа фазы "В" на ПС 110 кВ Дульдурга в месте крепления аппаратного зажима явилось наличие скрытого дефекта в месте входа шлейфа в аппаратный зажим в результате длительного срока эксплуатации при сопутствующих длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ПС 110 кВ Дульдурга, ВЧЗ-110-44 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа ВЧЗ-110-44 фазы "В" на ПС 110 кВ Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый ТВК на подстанциях ВЧЗ-35-110 кВ согласно разработанных графиков. Ответственное лицо: Начальник ОТЭ УТОиРОЭХ Березин А.Л. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер переходного сопротивления болтовых и контактных соединений ВЧЗ-110-44 фазы "А, В, С" на ПС 110 кВ Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ПС 35-110 кВ ПО ЮЗЭС на предмет аналогичных нарушений. По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СПС Дехонов Г.А. 01.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" Лещенко В.Ю. Заместитель председателя: И.О. Заместителя главного инженера - начальника УПБиПК филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" Хламов С.Н. Члены комиссии: Главный инспектор РУТН Сибири Куроченко М.В. Начальник ОТЭ УТОиРОЭХ Березин А.Л. Начальник СПС ПО ЮЗЭС Дехонов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-12 02:43
362357 | 30 | 2023-04-04 | 15 | 59 | 1.6566 | 2023-04-04 | 17 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф ТП-172 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП 97- ТП 172 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф ТП-172 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП 97- ТП 172 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф ТП-172 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП 97- ТП 172 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. ТП 97- ТП 172 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ- 6 кВ ф. ТП 97 - ТП 172 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтное испытание КЛ- 6 кВ ф. ТП 97 - ТП 172 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Начальник СРЗА Албитов Р.А. Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-04-12 04:13
362354 | 42 | 2023-04-10 | 21 | 10 | 0.26668 | 2023-04-10 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя Администрация ГП "Карымское", что подтверждается актом совместного осмотра электроустановки потребителя (приложение к акту №1). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящегося на балансе Администрации ГП "Карымское" (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 23.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЗЭС № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЗЭС Ли-до-шан Е.Ю. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЗЭС Новокрещенов А.Д. Члены комиссии: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. Инженер 1 категории ПТС Жбанов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Тихонова Е.М. | 2023-04-12 05:00
362357 | 31 | 2023-04-10 | 22 | 36 | 0.12182 | 2023-04-10 | 22 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф РП 21 - ТП 353 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. РП 21 - ТП 353 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф РП 21 - ТП 353 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. РП 21 - ТП 353 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф РП 21 - ТП 353 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. РП 21 - ТП 353 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6 кВ ф РП 21 - ТП 353 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ- 6 кВ ф. РП 21- ТП 353 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтное испытание КЛ- 6 кВ ф. РП 21 - ТП 353 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО Городские электрические сети № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Ягнышев Сергей Юрьевич Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Голомидов Максим Николаевич Члены комиссии: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. Начальник СРЗА Албитов Р.А. Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК Бавлов С.Д. | 2023-04-13 04:09
362353 | 117 | 2023-04-08 | 15 | 7 | 0.032499 | 2023-04-08 | 16 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода ввода в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1244, по причине срыва изолятора на приемной траверсе. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода ввода в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1244, по причине срыва изолятора на приемной траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1244, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1244 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер СПБиПК ПО ЮВЭС Шестаков В.В. | 2023-04-13 07:22
362352 | 55 | 2023-04-10 | 13 | 45 |  | 2023-04-10 | 13 | 45 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Зугмара на ВЛ-10 кВ Зугмара, ВЛ-10 кВ ф.18 Зугмара | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №160-161 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-13 08:08
362352 | 56 | 2023-04-10 | 15 | 27 | 0.0030835 | 2023-04-10 | 16 | 4 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-812 послужило воздействие ветровых нагрузок (23 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-812. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-812 Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-13 08:09
362352 | 57 | 2023-04-10 | 20 | 45 | 0.26333 | 2023-04-10 | 23 | 23 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. Курорт-Кука послужило воздействие ветровых нагрузок (26 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. Курорт-Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф. Курорт-Кука., ВЛ-10 кВ ф.13 Курорт-Кука. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт-Кука Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ЧРЭС ПО ЦЭС Рязанцев С.В. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Гантимуров В.П. | 2023-04-13 08:10
362352 | 58 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0.02275 | 2023-04-11 | 1 | 31 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26104 послужило воздействие ветровых нагрузок (22 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26104 Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-13 08:11
362353 | 118 | 2023-04-06 | 21 | 3 | 0.063 | 2023-04-06 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08220, Пролет: Опора № А5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-08220 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 01:45
362353 | 119 | 2023-04-07 | 17 | 55 | 0.043329 | 2023-04-07 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1525, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1525, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-1525 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 02:10
362353 | 120 | 2023-04-09 | 16 | 25 | 0.003333 | 2023-04-09 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0687, Пролет: Опора № 6 АУ - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-0687 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 02:26
362353 | 121 | 2023-04-09 | 23 | 5 | 0.059734 | 2023-04-10 | 0 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор № 10-11. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине нарушения крепления провода в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 2 от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 02:41
362353 | 122 | 2023-04-10 | 21 | 13 | 0.11347 | 2023-04-10 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор 6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11, по причине нарушения крепления провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-111, Пролет: Опора № А6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 1 от ТП-111 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ ПРЭС Блинников Н.Л. | 2023-04-14 03:58
362352 | 61 | 2023-04-09 | 6 | 57 |  | 2023-04-09 | 6 | 57 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось воздействие на электроустановку результатов жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44), что вызвало поверхностное перекрытие на первом от провода изоляторе гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44) вследствие воздействия птиц (попадание помёта птиц на изоляцию). 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) послужило воздействие на электроустановку результатов жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44), что вызвало поверхностное перекрытие на первом от провода изоляторе гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44) на ВЛ-110-44, ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44) на участке от опоры № 1 до опоры № 20. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" № 1.8/20-пр от 31.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер Астафьев В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВВЛ Соколовский Д.Н. Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОПБиПК Гантимуров В.П. | 2023-04-18 00:50