## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. | 79 | 55 | 49 | 183 | [12 empty] | 183
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 15.3988 | 19.2039 | 19.3308 | 53.9335 | [12 empty] | 53.9335
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении физ. лица (Иванченко В.А.). |  |  |  |  | 35755901 0101241413001
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 58-01-11, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180185186); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 58-01-11 (Заказ ТОРО № 180185184); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 58-01-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0201241725002
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №180185518 ); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 276-36 – 276-37 на ВЛ 10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №180185519); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0301240410003
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-02. (Заказ ТОРО № 180185288); Выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ 10 кВ ф. 65-02 оп.№ 31 по оп. № 32 (Заказ ТОРО № 170063557); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0301240515004
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ПАО "Мегафон" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 89-07 03.01.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755905 0301240955005
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | На основании письма Филиала АО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ от 22.01.2024 № Р61-б1-IV-19-53 в устройствах АЧР, установленных на подстанциях, запитанных от ВЛ 110 кВ Рассвет – Сибирь с отпайками (С-316/С-342) и ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341), выполнить корректировку уставки блокировки по скорости снижения частоты; Направить в адрес администрации г. Черногорска, а также гражданина, проживающего по адресу: город Черногорск, ул. Фрунзе, д. 43, – письмо (предписание) с требованием убрать мишуру с растущей в охранной зоне ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341) и ВЛ 110 кВ Рассвет – Сибирь с отпайками (С-316/С-342) ели, а также с информацией о недопустимости осуществления действий, которые могут привести к нарушению безопасной работы объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 357500 0301241150006
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием проведения расследования аварийных отключений ВЛ 35 кВ Черногорская Кирзавод - Новая (Т-84) и ВЛ 35 кВ Черногорская Кирзавод - Новая (Т-85) и передачи материалов расследования в филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0301241430008
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-13 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-13 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0301241536009
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.27-10 и замера нагрузок трансформатора. (№ заказа ТОРО 180093221 180093222 180093223 180093224 180093225 180093226 180093227 180093228 180093229 180093231 180093232 180093233 180093234 180093236 180093237 180093238 180093239 180093240 180093242 180093243 180093244 180093246 180093247 180093248 180093249 180093251 180093252 180093253 180093254 180093255 180093256 180093257 180093258 180093259 180093260 180093261 180093262 180093263 180093264 180093265 180093267 180093268 180093269 180093270 180093272 180093273); По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 27-10 разработать мероприятия по устранению замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0401240021010
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.27-10 и замера нагрузок на трансформаторах. (№ заказа ТОРО 180093221 180093222 180093223 180093224 180093225 180093226 180093227 180093228 180093229 180093231 180093232 180093233 180093234 180093236 180093237 180093238 180093239 180093240 180093242 180093243 180093244 180093246 180093247 180093248 180093249 180093251 180093252 180093253 180093254 180093255 180093256 180093257 180093258 180093259 180093260 180093261 180093262 180093263 180093264 180093265 180093267 180093268 180093269 180093270 180093272 180093273); По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 27-10 разработать мероприятия по устранению замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0401241207012
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.27-10, особое внимание обратить на нагрев контактных соединение и трансформаторов тока с составлением ведомости нагрузок по ТП (№ заказа ТОРО 180185451 180185452 180185453 180185454 180185455 180185456 180185457 180185458 180185459 180185520 180185521 180185522 180185523 180185524 180185525 180185526 180185527 180185528 180185529 180185530 180185531 180185532 180185533 180185534 180185535 180185536 180185537 180185538 180185539 180185540 180185541 180185542 180185543 180185544 180185545 180185546 180185547 180185548 180185549 180185550 180185551 180185552 180185553 180185554 180185555 180185556); По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06 разработать мероприятия по устранению замечаний.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-23 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0401241217013
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0601240030014
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.27-10 и замера нагрузок трансформатора. (№ заказа ТОРО 180093221 180093222 180093223 180093224 180093225 180093226 180093227 180093228 180093229 180093231 180093232 180093233 180093234 180093236 180093237 180093238 180093239 180093240 180093242 180093243 180093244 180093246 180093247 180093248 180093249 180093251 180093252 180093253 180093254 180093255 180093256 180093257 180093258 180093259 180093260 180093261 180093262 180093263 180093264 180093265 180093267 180093268 180093269 180093270 180093272 180093273); По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 27-10 разработать мероприятия по снижению нагрузки на трансформаторе и устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0601240115015
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-22, особое внимание при осмотре обратить на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180185842); Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-22. (Заказ ТОРО № 180185846); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-22 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0601241439016
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-06-07 (Заказы ТОРО № 180191703, 180191704); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-06-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0801241025018
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0801242033019
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 66-02. (Заказ ТОРО № 180185847); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 66-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0801242234020
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Бородино – Сов.Хакасия (Т-1).; Выполнить демонтаж оборудования 35 кВ установленного на ПС 35 - 110 кВ в соответствии с разработанным графиком и заявок.; Направить в адрес ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием направить пояснения о причинах задержки в передаче оперативной информации в филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго".; По результату внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Бородино – Сов.Хакасия (Т-1), запланировать устранение выявленных дефектов.; Составить план-график по демонтажу оборудования 35 кВ не участвующего в технологическом процессе, установленного на ПС 35 - 110 кВ. |  |  |  |  | 357500 0901240457021
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 50-09. (Заказ ТОРО № 180170628); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 38 - 39 на ВЛ 6 кВ ф. 50-09 (Заказ ТОРО № 180185747); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 50-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755802 0901241157024
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП ЗРУ-2/4-10. (Заказ ТОРО № 180191238); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП ЗРУ-2/4-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0901241223025
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-06. (Заказ SAP TORO № 180185665); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0901241414027
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "ЭКО СТАНДАРТ" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-01 09.01.2024 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755802 0901242219028
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 42-15/16-103 с применением пирометрического контроля. (Заказ ТОРО № 180185968); По результатам внепланового осмотра ТП 42-15/16-103 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1001241047029
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-12. (Заказ SAP TORO 180185666); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 20 - 21 на ВЛ 10 кВ ф. 53-12. (Заказ SAP TORO 180185667); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1001241850030
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. (Заказ ТОРО № 180191794); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35755802 1101240500031
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-01, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180164390); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1301241145034
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. (Заказ ТОРО № 180191794); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35755802 1401241425035
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 27-10-53, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 1800661254); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 27-10-53 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1401241751036
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-14. (Заказ ТОРО № 180191265); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1501240003037
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить осмотр прилегающей территории ПС 35 кВ Аскиз-3 на предмет несанкционированных свалок мусора.; На основании результатов осмотра прилегающей территории ПС 35 кВ Аскиз-3, при наличии свалок мусора, направить письмо в адрес администрации МО с. Аскиз о необходимости ликвидации стихийных свалок и мусора.; При выполнении планового осмотра ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3, фиксировать в листах осмотра наличие стихийных свалок мусора обнаруженных вдоль трассы ВЛ. |  |  |  |  | 357500 1501240145038
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ПС 35 кВ Курорт озеро Шира (заказ ТОРО 180194326).; По результатам внепланового осмотра занести замечания в журнал дефектов оборудования |  |  |  |  | 35755804 1501240354039
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-13 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-13 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1501240539040
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-14. (Заказ SAP TORO № 180192993); Выполнить замену опоры № 46/2 ВЛ 10 кВ ф. 71-14 (Заказ SAP TORO № 170063749); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1501240707041
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Джирим - Чулымская (Т-33), при осмотре обратить особое внимание на свалки мусора в охранной зоне ЛЭП.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Джирим - Чулымская (Т-33) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357558 1501240830042
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 180143083); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 134-10 - 134-11 на ВЛ 10 кВ ф. 20-17. ( Заказ ТОРО № 170063712); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1501240830043
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 65-02-09 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180192461); Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 65-02-09. (Заказ ТОРО № 170063709); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 65-02-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1501241115045
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену реле РТ-40 токовой отсечки В 2Т 3сек/10кВ на ПС 110 кВ Западная.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-51 на участке от яч. 51 до РП-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170063688); На ПС 110 кВ Западная выполнить обследование устройств РЗА на наличие электромеханических реле тока со сроком эксплуатации более 25 лет с составлением графика по замене реле тока, (модернизация защит) превысивших срок эксплуатации 25 лет.; По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-51 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1501241124046
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180193149); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1501241149047
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-04-02. (Заказ ТОРО № 170055699); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-04-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1501241258051
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-08. (Заказ ТОРО № 153622342); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1501241337052
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-21-06. (Заказ ТОРО № 153611970); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1501241502053
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО № 180193224); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках 10 кВ от опоры № 138-15 в сторону ТП 88-13-16 (Заказ ТОРО № 180193223); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1501241937054
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1601240835055
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 15-1027, при осмотре обратить особое внимание на свалки мусора в охранной зоне ЛЭП, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180192733); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 15-1027 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1601241439056
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-04, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180018536); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1601241642057
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 29-05 16.01.2024 г., а также о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 1601242049059
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-62 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-62 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1701241351060
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ 10 кВ ф. 26-26 на участке от ПС 110 кВ КСК до РП-03. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф. 26-26. (Заказ ТОРО № 170063696); По результатам внепланового осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф. 26-26 после ремонта, при необходимости разработать план мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1701241621061
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1801240845062
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-23-01 (Заказ ТОРО № 180138030, 180138031); По результатам осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-23-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1801241010063
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 05-09-116, при осмотре обратить особое внимание на состояние креплений СИП на опорах. (Заказ ТОРО № 180192735); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 05-09-116 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1801241244064
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1801242001023
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1801242058065
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1901240645066
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1901240951067
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 97-20-01 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 97-20-01 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1901242056068
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2001241002070
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотре ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-36 (заказ SAP TORO №); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2001242056071
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП С-19-03. (Заказ ТОРО № 170055754); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП С-19-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2101240920072
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-16 с применением пирометрического контроля. (Заказ ТОРО № 152752454); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2101242115073
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выводе в ремонт оборудования ПС 110 кВ Рассвет со снятием напряжения с шинных мостов выполненных в закрытых металлических коробах, выполнять визуальный осмотр опорной изоляции и воздушного промежутка между шинами.; При проведении технического обслуживания 1сек-6кВ ПС 110 кВ Рассвет, выполнить замену опорного изолятора фазы "А" шинного моста 6кВ в ячейке №1 ЗРУ 6кВ (ЗН 1В 1Т/6кВ в ст. Рр). |  |  |  |  | 357500 2201241437074
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на 400 кВА ТП 01-15-38 по инвестиционной программе 2024 г. (№ IT.19.0962.483); Выполнить контрольный замер нагрузок и напряжения на ТП 01-15-38. (заказ SAP ТОРО № 153801997); По результатам контрольных замеров нагрузок и напряжений на ТП 01-15-38 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2301240947048
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить контрольный замер нагрузок и напряжения на ТП 01-15-38. (заказ SAP ТОРО № 153801997); По результатам контрольных замеров нагрузок и напряжений на ТП 01-15-38 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2501241317076
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-04-03 с ревизией контактных соединений. (Заказ ТОРО № 153099665); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-04-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2501241725077
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-63 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на отходящей ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-63 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2501241832078
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2601240844079
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-60 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на отходящей ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-60 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2701240839081
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на отходящей ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2701241016082
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 4.3 от ТП 15-602-41. (Заказ ТОРО № 180195849); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4.3 от ТП 15-602-41 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2701241222083
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-11, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений, трансформаторов тока и нагрузок (заказ №180182086 180182087 180182088 180182090 180182091 180182093 180182094 180182095 180182097 180182140 180182143 180182144 180182146 180182149 180182150 180182151 180182152 180182153 180182154 180182155 180182156 180182157 180182158 180182159 180182160 180182161 ); По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-11 разработать мероприятия по устранению замечаний.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-63 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2701241238084
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 15-1018-238. (Заказ ТОРО № 180195850); По результату осмотра оборудования РУ-0,4 кВ ТП 15-1018-238 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2701241652085
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.31-03. (Заказ ТОРО №153098998); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.31-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2701242048086
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-13 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-13 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2801241126087
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-86 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-86 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2801242052088
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-84 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2901240838089
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену РБ-1 на АВ-1 в ТП 27-10-86 для коммутации ВЛ 0,4 кВ ф. 1.; Рассмотреть на техническом совете разделение нагрузки по стороне 0,4 кВ на другие центры питания (дополнительные ТП). |  |  |  |  | 35755803 2901241040090
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2901241733091
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерения нагрузочного режима ТП 01-02-02. (Заказ ТОРО № 153094563); По результатам измерений нагрузочного режима ТП 01-02-02 разработать план мероприятий по снижению нагрузок с указанием сроков устранения замечаний. |  |  |  |  | 35755902 3001241145092
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-57 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-57 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 3001242040093
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-10-02.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-10-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; Рассмотреть возможность замены АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 29-10-02 выше номиналом. |  |  |  |  | 35755901 0102240705094
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-84 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0102240907095
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотре ВЛ 10 кВ ф. 21-04 с особым контролем состояния ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 17. (Заказ SAP TORO № 180197547); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 21-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0102241021096
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотре ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-34-12 (заказ SAP TORO №14054236).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-34-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0102241937097
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 27-10-84, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 1800661254); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 27-10-84 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 0202241418098
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-62 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-04 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-62 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-04 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0202241613099
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-02. (Заказ ТОРО № 180196955); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0202242210100
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-09-08 (Заказы ТОРО № 180198043, 180198044, 180198045); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-09-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0302241113101
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-66-24 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-66-24 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0402242246104
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-06-27 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-06-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0502242040105
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-62 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-01 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-62 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-01 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0502242051106
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 05-14-248 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 05-14-248. Заказ ТОРО№ 180197365. |  |  |  |  | 35755805 0502242134107
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ЗАО "Енисей СГЭМ"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. С-19 (С-34) 06.02.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 0602240115108
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-64а. (Заказы ТОРО № 180138067, 180138069); По результатам осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-64а занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0602242126110
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-05, при осмотрах особое внимание обратить состояние проходной и опорной изоляции в ТП. (Заказ ТОРО № 170063907); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0702240928111
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-1018-68 с применением пирометрического контроля. (Заказ ТОРО № 180197978); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 15-1018-68 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0702241439113
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Рассвет – Сибирь с отпайками (С-316/С-342).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Рассвет – Сибирь с отпайками (С-316/С-342) при несоответствии сопротивления ЗУ проектным значениям разработать мероприятия. |  |  |  |  | 357558 0802240340075
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-19-17 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 153611827); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-19-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0902240909114
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ООО «Карат ЦМ» письмо с требованием организовать расследование причин повреждения оборудования на ПС 110 кВ Карат, произошедшего 09.02.2024 г., с включением в комиссию представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357558 0902241608115
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ на отпайке от опоры № 29-1 ВЛ 10 кВ ф. 27-05, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений, состояние трансформаторов тока, выполнить контроль нагрузочных режимов. (Заказы ТОРО № 180200348 180200349 180200350 180200351 180200352 180200353 180200356 180200420 180200424 180200427 180200430 180200432 180200433 180200434 180200435 180200436 180200437 180200438 180200439 180200440); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4кВ на отпайке от опоры № 29-1 ВЛ 10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0902241855117
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на отходящие ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-98 на соответствие заявленной мощности.; Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ на отпайке от опоры № 29-1 ВЛ 10 кВ ф. 27-05, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений, состояние трансформаторов тока, выполнить контроль нагрузочных режимов. (Заказы ТОРО № 180200348 180200349 180200350 180200351 180200352 180200353 180200356 180200420 180200424 180200427 180200430 180200432 180200433 180200434 180200435 180200436 180200437 180200438 180200439 180200440); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4кВ на отпайке от опоры № 29-1 ВЛ 10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ТП 27-10-98 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0902241919118
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-97 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-95 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-95 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-97 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0902242157119
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-24, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провеса проводов. (Заказ ТОРО № 180200287); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 73-13, при особое внимание уделить разрегулировкам стрел провеса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180200583); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 83 - 84 на ВЛ 10 кВ ф. 49-24. (Заказ ТОРО № 180200394); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ 10 кВ ф. 73-13. (Заказ ТОРО № 180200584); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 49-24 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 73-13 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755804 0902242351121
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-17-04. (Заказы ТОРО № 180198043, 180198044, 180198045); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-17-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1002241303123
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в отношении физ. лиц, виновных в повреждении оборудования филиала вследствие ДТП 10.02.2024 г. с участием двух легковых ТС - TOYOTA C-HR (г.н. К723КН19RUS) и TOYOTA CALDINA (г.н. Т260ВС19RUS). |  |  |  |  | 35755901 1002241833124
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-02. (Заказ ТОРО № 180198535); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 50 - 51 на ВЛ 10 кВ ф. 65-02. (Заказ ТОРО № 180199526); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1102240735126
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-10. (Заказ ТОРО № 153622520); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1102241625127
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-72 на соответствие их заявленной мощности.; Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 27-10-72, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 1800661254); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 27-10-72 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-72 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1102242059129
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РТП-07. (Заказ ТОРО № 180198879); По результатам внепланового осмотра оборудования РТП-07 составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1202240319130
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с. Таштып, ул. Таежная, д. 10, о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755905 1202241856131
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-02. (Заказ ТОРО № 180198535); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спусках с опоры № 31-9 до ТП 65-02-03 ВЛ 10 кВ ф. 65-02. (Заказ ТОРО № 180199528); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1302240147132
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-14-248. (Заказ ТОРО № 180199516); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-14-248 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1302241449112
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-15-28 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-15-28 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1302242025133
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 29-18 с ревизией контактных соединений. (Заказ ТОРО № 153591236); По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 29-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1402242213136
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-19-103, особое внимание при осмотре обратить на состояние креплений СИП на опорах. (Заказ ТОРО № 153611618); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-19-103 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1502241329137
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 на соответствие их заявленной мощности.; Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87. (Заказ SAP TORO № 180201268, 180201269); По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1602241134138
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провеса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 170055789); По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 10 кВ ф. 31-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1702240105139
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 73 ВЛ 35 кВ Бельтыры - Бондарево (Т-28).; Запланировать замену изоляции на опоре № 73 ВЛ 35 кВ Бельтыры - Бондарево (Т-28) в ремонтную программу 2026 года.; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 73 ВЛ 35 кВ Бельтыры - Бондарево (Т-28), разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1702240956141
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-11. (заказ SAP № 153810089); Выполнить замену ТТ на ф. 30-11 ПС 110 кВ Рассвет на больший номинал (с 400/5 А на 600/5 А).; Выполнить перерасчёт уставок УРЗА по ПС 110 кВ Рассвет с учётом замены ТТ на ф. 30-11.; Запланировать реконструкцию ВЛ 10 кВ ф. 30-11 с делением и перераспределением существующей нагрузки ф. 30-11 на запроектированную ВЛ 10 кВ от резервных ячеек 10 кВ ПС 110 кВ Калининская или ПС 110 кВ Рассвет (центр питания определить при проектировании).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1802241817142
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Орджоникидзе – Приисковый (Т-31).; На основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Орджоникидзе – Приисковый (Т-31), по выявленным дефектам составить план мероприятий по их устранению.; Организовать работу по возмещению ущерба нанесенного взрывными работами проводимыми ГУП РХ Орджоникидзевского ДРСУ вблизи ВЛ 35 кВ Орджоникидзе – Приисковый (Т-31). |  |  |  |  | 357500 1902240807143
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-124 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-124 выполнить перераспределение нагрузки по фазам, при необходимости выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1902242044144
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-11. (заказ SAP № 153810089); Выполнить замену ТТ на ф. 30-11 ПС 110 кВ Рассвет на больший номинал (с 400/5 А на 600/5 А).; Выполнить перерасчёт уставок УРЗА по ПС 110 кВ Рассвет с учётом замены ТТ на ф. 30-11.; Запланировать реконструкцию ВЛ 10 кВ ф. 30-11 с делением и перераспределением существующей нагрузки ф. 30-11 на запроектированную ВЛ 10 кВ от резервных ячеек 10 кВ ПС 110 кВ Калининская или ПС 110 кВ Рассвет (центр питания определить при проектировании).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1902242126145
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 72-04. при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180203681); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 72-04 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2102240700146
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на участке от опоры № 47-5 ВЛ 10 кВ ф. 44-18 до ТП 44-18-183. Выполнить послеварийный осмотр (испытания). (Заказ ТОРО № 170064054); По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ на участке от опоры № 47-5 ВЛ 10 кВ ф. 44-18 до ТП 44-18-183 при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; Подготовить доказательную базу, организовать претензионную работу в отношении сторонней организации НВРК по возмещению материального ущерба в связи с повреждением оборудования филиала. |  |  |  |  | 35755805 2102241224147
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 04-20 с применением пирометрического контроля. (Заказ ТОРО № 153099665); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 04-20 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2202240904134
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-18, при осмотре обратить особое внимание на состояние изоляции. (Заказ ТОРО № 180202095); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 26-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2202241344149
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-39 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-13 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-39 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-13 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2202242154150
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 84-09-11 (заказ SAP № 180203081, 180203082, 180203083); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2302241614152
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-51 на участке от яч. 51 до РП-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170064094); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-51 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2402240337154
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2502241122155
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 91-11-07 (Заказ ТОРО № 180202454), особое внимание обратить на загнивание деревянных опор и состояние бандажей ж/б приставок.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 91-11-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2602241220156
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2602242118157
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 26-18-154. (Заказ САП ТОРО № 180203404); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 26-18-154 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2702240212158
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО «ЕСК СУЭК» - «Черногорский РМЗ» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 27.02.2024 г. и о устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 2702241712159
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 6 от ТП 29-10-02. (заказ ТОРО № 210386347); По результатам внеплановых осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 6 от ТП 29-10-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2902241045160
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-05-05. (заказ 170064180); По результатам внепланового осмотра ТП 29-05-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0103240848161
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ПАО "Мегафон" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 88-14 02.03.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755905 0203240837162
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ПАО "ВымпелКом"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 31-05 02.03.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 0203241629164
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-620-24. (Заказ ТОРО № 180204125); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-620-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0303240902165
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 03.03.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0303241755166
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-34-10 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-34-10 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0503242044168
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-15, особое внимание обратить на состояние изоляции на ЛР-10 кВ. (Заказ ТОРО № 10011874606); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0603241843102
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 21-12-06. (Заказы ТОРО № 180198148, 180198149, 180198150); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 21-12-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0703241015103
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-237 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-237 выполнить перераспределение нагрузки по фазам, при необходимости выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0803241138109
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-11 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-11 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0903242151120
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-01, при осмотре обратить особое внимание на достаточность установки знаков безопасности в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 170064351); Выполнить замену изолятора фазы "B" на опоре № 3 ВЛ 10 кВ ф. 97-01. (№ заказа ТОРО 170064351 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Совместно с администрацией г. Абакана провести разъяснительную работу с населением о недопустимости и опасности воздействия на ЛЭП. |  |  |  |  | 35755803 1003241100125
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1003242309151
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль контактных соединений ТП 29-19-19. (Заказ ТОРО:180205353).; По результатам пирометрического контроля контактных соединений ТП 29-19-19, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1103241402153
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-10-03. (Заказ ТОРО № 180205474); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-10-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1203241003169
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-05. (Заказ ТОРО № 170064276); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1203241152170
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-08-07. (Заказ ТОРО № 180206241); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-08-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1203241315171
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1303240639172
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-51 на участке от яч. 51 до РП-11 с последующим проведением послеремонтных испытаний. (Заказ TOРО № 170064324); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-51 (при необходимости) разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1303241135174
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-11. (Заказ ТОРО № 180205677); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1303241224175
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-11 на участке от яч. 11 до РП-11 с последующим проведением послеремонтных испытаний. (Заказ TOРО № 170064323); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-11 (при необходимости) разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1303241840176
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (испытания) КЛ 0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 03-07-78. (Заказ ТОРО № 180205770); По результатам внепланового осмотра (испытаний) КЛ 0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 03-07-78 при необходимости разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1403241740177
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1503241710179
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180206235); Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "С" в пролёте опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-05. (Заказ ТОРО № 180206234); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-05-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1603241352180
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО № 180206473); По результатам внепланового осмотра оборудования ВЛ 0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1703241422181
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 10 КВЛ 10 кВ ф. С-19. После ремонта выполнить осмотр (испытания) кабельного участка КВЛ 10 кВ ф. С-19. (Заказ ТОРО № 210392344); По результатам проведения осмотра (испытания) кабельного участка КВЛ 10 кВ ф. С-19 при необходимости разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1903241353183
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 71-04-13 с проведением ревизии контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180209818); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2003240748184
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-68. (Заказ ТОРО № 180206754); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-68 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2003241111185
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-08. (Заказа ТОРО № 170064362); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2003241311186
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 29-05, особое внимание обратить на ревизию контактных соединений. (Заказ ТОРО № 153590727); По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 29-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2103241442187
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2303240843188
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-08. (Заказ ТОРО № 170064402); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2603240817190
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-10. (Заказ ТОРО № 180211373); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2603240927191
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180212034); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2603240955192
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заказ ТОРО № 180212085); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2603241153193
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180210450); Выполнить ремонт голого провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 79-14 в пролёте опор № 178/147 - 178/148. (Заказ ТОРО № 170064480); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2603241158194
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 15-602-112 (Заказ ТОРО №180210988).; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 15-602-112 (Заказ ТОРО №180210988).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 15-602-112 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2603241209195
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18. (Заказ ТОРО № 180211000); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2603242230197
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо М.В. Руденко с указанием причин неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 27.03.2024 г. и необходимости предоставления информации об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755803 2703242204198
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-11. (Заказ ТОРО № 180211321, 180211322, 180211323); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2803241401199
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Оценить возможность подключения промышленного предприятия (ОАО "Абаканский ОМЗ") по адресу: г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 131 Ж, стр. 1, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755803 2803242242200
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (испытания) кабельного участка ВЛ 10 кВ ф. 30-08 от опоры № 73(1) до ТП 30-08-18. (Заказ ТОРО № 180212337); По результатам внепланового осмотра (испытаний) кабельного участка ВЛ 10 кВ ф. 30-08 от опоры № 73(1) до ТП 30-08-18 при необходимости разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2903241351201
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-04. (Заказ ТОРО № 180213315); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-06. (Заказ ТОРО № 180213314); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2903241516204
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить запрос информации у подрядной организации ООО "Стройподряд 2011" по установлению внутреннего дефекта заводом изготовителем, а также о статусе претензии по гарантийному ремонту трансформатора.; Выполнить транспортировку демонтированного трансформатора 1Т ТП 30-24-01 с передачей подрядной организации ООО "Стройподряд 2011" для дальнейшей транспортировки на завод - изготовитель (Алтайский трансформаторный завод). |  |  |  |  | 35755803 2903241741206
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 58-05. (Заказ ТОРО № 180212718); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 58-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2903241747207
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 (Заказ ТОРО № 180212336); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2903241858208
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-07. (Заказа ТОРО № 180212223); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2903242032209
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить концевую кабельную муфту на кабельном участке ВЛ 10 кВ ф. 07-16 от опоры № 9-1(1) до ТП 07-13/16-131. Выполнить послеремонтный осмотр (испытания) кабельного участка ВЛ 10 кВ ф. 07-16 от опоры № 9-1(1) до ТП 07-13/16-131. (Заказ ТОРО № 180212338); По результатам послеремонтного осмотра (испытаний) кабельного участка ВЛ 10 кВ ф. 07-16 от опоры № 9-1(1) до ТП 07-13/16-131 при необходимости разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 3003241350210
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ф. 6.1 от ТП 03-07-78. (Заказ ТОРО № 180212339); По результатам внепланового осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ф. 6.1 от ТП 03-07-78 при необходимости разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 3003241525211
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-09. (Заказа ТОРО № 180212099); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3103241822212