## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356855 | 165 | 2021-06-20 | 23 | 15 | 0.0028171 | 2021-06-20 | 23 | 28 | 3.4.10 В результате присаживания большого количества птиц на провода ВЛ (марки А-25) произошло разрегулирование провода с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 32-1-7. 4.11 В результате присаживания большого количества птиц на провода ВЛ (марки А-25) произошло разрегулирование провода с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-7 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356858 | 318 | 2021-06-20 | 20 | 44 | 0.00975 | 2021-06-20 | 21 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-20 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-20, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-20 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356851 | 271 | 2021-06-21 | 10 | 6 |  | 2021-06-21 | 10 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (П10-1) опору №99 ВЛ Л-14-2, произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С", по поверхности штыревых (ШС-10) изоляторов, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-14-2) отключилось действием УРЗА (МТЗ), с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов всех фаз «А», «В» и «С», по поверхности изоляторов (ШС-10), на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №99 ВЛ Л-14-2 обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-14-2 с. Токарево, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-14-2 в пролетах опор №91-№101, с целью оценки состояния изоляторов. При необходимости выполнить замену изоляторов (рассмотреть возможность установки защитных аппаратов на опоре №91). Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.07.2021 год
356851 | 272 | 2021-06-21 | 16 | 30 | 0.285 | 2021-06-21 | 18 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы "В" произошло разрушение штыревого изолятора (ШС-10) на опоре №48/6 ВЛ Л-36-3, вследствие чего провод фазы "В" лег на металлическую траверсу, что привело к режиму однофазного замыкания на землю и присоединение (ВЛ Л-36-3) было отключено КУ на ПС 35 кВ Мельниковская (В Л-36-3). 4.14 Разрушение изолятора (ШС-10) фазы "В" на опоре №48/6 ВЛ Д-36-3 обусловлено атмосферными перенапряжениями - ПУМ в провод (опору), вследствие чего провод фазы "В" лег на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ Л-36-3, Опора №48/6 ВЛ Л-36-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить двойное крепление провода всех фаз на ВЛ Л-36-3 на опорах №46/6- №48/6. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 20.08.2021 год
356851 | 273 | 2021-06-21 | 19 | 35 | 0.020418 | 2021-06-21 | 20 | 24 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 25 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов ответвления (фазы «С» и PEN-провода) в пролёте опор №7 - №1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №7 - №1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю обусловлено ветровым воздействием (25 м/с), сопоставимым с расчетными (проект) значениями ветровой нагрузки - 25-27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-6 Ю, Пролет: Опора № 7 - Опора № 1/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ответвления от опоры №7 до опоры №1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-6 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2021 год
356852 | 123 | 2021-06-22 | 5 | 58 |  | 2021-06-22 | 5 | 58 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности первых 2 изоляторов от траверсы), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №257 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №257 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 257 фаза "С" ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 250-265 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 250-265 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 год
356853 | 208 | 2021-06-22 | 17 | 11 |  | 2021-06-22 | 17 | 11 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №47 отпайки на ПС Комсомольская и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). АПВ В ВА-112 на ПС 110 кВ Арбузовская не работало по причине разрегулировки тяги привода блок-контактов в шкафу привода выключателя (контакт SA5). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №45-49 отпайки на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №45-49 отпайки на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №45-49 отпайки на ПС Комсомольская КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 год
356858 | 319 | 2021-06-22 | 16 | 21 | 0.03325 | 2021-06-22 | 17 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-3 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-3, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-3 в пролетах опор №№1/2-2/2 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 320 | 2021-06-22 | 17 | 42 | 0.0232 | 2021-06-22 | 19 | 38 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-8, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №5-№6. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На КТП-73-3-8 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №150720799 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 321 | 2021-06-22 | 18 | 43 | 0.0081662 | 2021-06-22 | 19 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18 в пролетах опор №№19-20 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2021 год
356859 | 191 | 2021-06-22 | 16 | 7 | 0.0034664 | 2021-06-22 | 16 | 33 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-9 Ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-33-18-9. | Техническое мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-9 Ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 06.08.2021 год
356858 | 322 | 2021-06-22 | 18 | 46 | 0.0351 | 2021-06-22 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе ПЗЗ МО Кордонский сельский совет. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ПЗЗ МО Кордонский сельский совет о необходимости приведения технического состояния оборудования к требованиям НТД. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356859 | 192 | 2021-06-22 | 20 | 42 | 0.0043497 | 2021-06-22 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест провода фазы "С" с ветками дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.2, что вызвало кратковременное замыкание через ветви деревьев. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 33-3-18. 4.4 Схлест провода фазы "С" с ветками дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "С" с ветками дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.2 в пролете опор №2-10 от ДКР. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 27.08.2021 год
356859 | 193 | 2021-06-23 | 0 | 3 |  | 2021-06-23 | 0 | 3 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №35 ВЛ 110 кВ СС-76, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №35. От возникшего замыкания фазы "С" на "землю", действием защит УРЗА отключился В-110 СС-76 на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №35 ВЛ 110 кВ СС-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №35 ВЛ 110 кВ СС-76. на Смоленская-Советская (ВЛ СС-76), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ 110 кВ СС-76. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №33-38 ВЛ 110 кВ СС-76, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №33-38 ВЛ 110 кВ СС-76. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению), согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 год
356858 | 323 | 2021-06-22 | 20 | 39 | 0.024584 | 2021-06-22 | 22 | 37 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-8, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №7-№8. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На КТП-73-2-8 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №150720765 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356852 | 124 | 2021-06-23 | 5 | 6 |  | 2021-06-23 | 5 | 6 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности первых 2 изоляторов от траверсы), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре №61 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", отключению СВ -110кВ (Панель защит ВР-98) на ПС 110кВ "Волчихинская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре №61 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 61 фаза "В" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 55-65 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 55-65 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 год
356852 | 125 | 2021-06-23 | 5 | 16 |  | 2021-06-23 | 5 | 16 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности первых 2 изоляторов от траверсы), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №179 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №179 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 179 фаза "С" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 175-185 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 175-185 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 год
356851 | 274 | 2021-06-23 | 1 | 45 | 0.031 | 2021-06-23 | 2 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода, вблизи ТП-14-4-10, произошло (срабатывание разрядников) и перекрытие изоляции фаз «А» и «В» по поверхности аппаратов защиты (РВО-10), установленных на ТП-14-4-10, что способствовало отключению присоединения (В Л-14-4) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ вследствие длительной ионизации воздуха при грозовом разряде. После восстановления диэлектрических свойств изоляции проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Л-14-4, РПВ было успешным. 4.12 Одновременное срабатывание аппаратов защиты (РВО-10) и перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» по поверхности разрядников (РВО-10) на ТП-14-4-10 обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-14-4-10, РВО-10 фаза «А» ТП-14-4-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания аппаратов защиты (разрядников) на ТП-14-4-10. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.07.2021 год
356851 | 275 | 2021-06-23 | 4 | 5 | 0.10086 | 2021-06-23 | 5 | 13 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на КТП-14-1-1 у проходных изоляторов 10 кВ, произошло перекрытие изоляции фазы "С" через тело птицы, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-14-1) было отключено КУ (В Л-14-1). 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ, у проходного изолятора, фазы "С" на КТП-14-1-1 вызвано протеканием тока однофазного замыкания на землю через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на КТП-14-1-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проф. испытания оборудования ТП-14-1-1. При выявлении дефектов выполнить замену оборудования. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.07.2021 год
356851 | 276 | 2021-06-23 | 12 | 45 | 0.12853 | 2021-06-23 | 13 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы "В", вблизи ТП-30-2-4, произошло разрушение аппарата защиты (РВО-10), с последующим приближением оголовья аппарата (шлейфа) к корпуса ТП-30-2-4, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и присоединение (ВЛ Л-30-2) было отключено КУ (В Л-30-2) на ПС 35 кВ Ракитовская. 4.11 Разрушение аппарата защиты (РВО-10) на фазе "В" ТП-30-2-4 обусловлено атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-30-2-4 | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания средств грозозащиты на ТП-30-2-6, ТП-30-2-3, ТП-30-2-5, ТП-30-2-7, ТП-30-2-8. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2021 год
356851 | 277 | 2021-06-23 | 12 | 50 | 0.1205 | 2021-06-23 | 13 | 20 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на опоре №133-8 (РКТП-38-1-15) ВЛ Л-38-1, на провода спусков со стороны ВЛ, произошло межфазное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" через тело птицы, что привело к отключению присоединение (ВЛ Л-38-1) действием УРЗА (МТЗ). РПВ было не успешным по причине нахождения птицы на проводах спусков ВЛ. (см. фото). 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на опоре №133-8 (РКТП-38-1-15) ВЛ Л-38-1, со стороны спусков ВЛ, обусловлено протеканием тока короткого замыкания через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-38-1 с.Родино, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №133-8 (РКТП-38-1-15) ВЛ Л-38-1 с целью оценки состояния изоляции и замера допустимых (не менее 20 см) расстояний между токоведущими частями согласно п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. Устранить выявленные дефекты (неисправности). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2021 год
356851 | 279 | 2021-06-23 | 15 | 35 | 0.070504 | 2021-06-23 | 16 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы "В", вблизи КТП-14-2-15 произошло перекрытие с повреждением разрядника (РВО-10) фазы "В" на КТП-14-2-15, что привело к режиму однофазного замыкания на землю и присоединение (ВЛ Л-14-2) было отключено КУ на ПС 110 кВ Новичихинская (В Л-14-2). 4.11 Перекрытие шунтирующих сопротивлений разрядника (РВО-10) фазы "В" на КТП-14-2-15 обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на КТП-14-2-15, РВО-10 КТП-14-2-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника (РВО-10) фазы "В" на КТП-14-2-15 и выполнить профилактические испытания аппаратов защиты. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.07.2021 год
356851 | 281 | 2021-06-23 | 15 | 0 | 0.040482 | 2021-06-23 | 21 | 33 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 17-22 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Л-48-5 Ю в пролете опор №62 - №63, что привело к перекрытию изоляции проводов фаз "В" и "С". В результате междуфазного КЗ на ПС 110 кВ Саввушинская присоединение (ВЛ Л-1-6) было отключено действием УРЗА (ТО), НАПВ. РПВ было успешным вследствие падение ветки дерева с фазы "В" на фазу "С" осталась висеть (самоустранившееся перекрытие изоляции двух фаз "В" и "С"). В дальнейшем при порывах ветра ветку, висящую на фазе "С", переместило к телу опоры №62, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Саввушинская и присоединение было отключено КУ. При падении ветки с фазы "С" на землю (замыкание самоустранилось) вследствие чего РПВ было успешным. 4.4 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №62 - №63, ВЛ Л-48-5 Ю, вследствие наброса ветки дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Л-48-5 Ю с.Новохарьковка, Пролет: Оп. №62 - Оп. №63 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода, из вне охранной зоны ВЛ Л-48-5 Ю, в пролете опор №62 - №63. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.08.2021 год
356858 | 324 | 2021-06-23 | 10 | 3 | 0.0255 | 2021-06-23 | 11 | 45 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во время дождя в РУ-0,4кВ КТП-49-3-2 произошло короткоезамыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-3 в РУ-0,4кВ КТП-49-3-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-49-3-2, ВА 57Ф35-34 125А | Организационное мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-49-3-2, исключающую возможность попадания влаги в РУ-10 и РУ-0,4. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356859 | 195 | 2021-06-23 | 21 | 56 | 0.0045336 | 2021-06-23 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, от воздействии порывистого ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода фаз "А,В" в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 89-14-10. 4.4 Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-10 ф.2, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-10. На предмет выявления, с последующей обрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 13.08.2021 год
356855 | 166 | 2021-06-22 | 10 | 55 | 0.76 | 2021-06-22 | 14 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 7-21-3, произошло электродуговое повреждение АВ-3 ф.3 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (ВА-57-35 250 А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 № 7-21-3. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 7-21-3, произошло электродуговое повреждение АВ-3 ф.3 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (ВА-57-35 250 А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 № 7-21-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-7-21-3, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-7-21-3, 7-21-5, 7-21-6 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 169 | 2021-06-23 | 7 | 25 | 0.0735 | 2021-06-23 | 9 | 52 | 3.4.10 В результате попадания птицы на провода ВЛ марки (А-35) опоры №73 фаз"А" и "С" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-41-11 на ПС 35/10 №41 "Корниловская". 4.11 В результате попадания птицы на провода ВЛ марки (А-35) опоры №73 фаз"А" и "С" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-41-11 на ПС 35/10 №41 "Корниловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-41-11 с.В.Телеутск, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-41-11 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 16.07.2021 год
356852 | 128 | 2021-06-24 | 7 | 20 | 0.005 | 2021-06-24 | 7 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, произошло разрегулирование провода в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-15, что привело к кратковременному схлестыванию провода, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-23-15. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-23-15, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-15. Ответственное лицо: Старший мастер Одожий С.М. 13.08.2021 год
356852 | 129 | 2021-06-24 | 8 | 55 |  | 2021-06-24 | 8 | 55 | 3.4.10 В результате скопления птиц на ЛР-35-15-1 опора №1 отпайка №1 ВЛ-10кВ Л-33-15, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-33-15 на ПС 110кВ №33 "Гляденьская". 4.12 Межфазное замыкание через тело птицы на ЛР-35-15-1 опора №1 отпайка №1 ВЛ-10кВ Л-33-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через тело птицы. на Л-33-15 с.Покровка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-33-15-1 ВЛ-10кВ Л-33-15 "Глядень - Покровка", с выявлением возможных дефектов при межфазном замыкании. Произвести, при необходимости перетяжку, регулировку шлейфов проводов ЛР-33-15-1 ВЛ-10 кВ, после обхода и выяснения причин нарушения. Ответственное лицо: Мастер УЭС Фаст Е.Я. 30.07.2021 год
356851 | 284 | 2021-06-24 | 6 | 30 | 0.079165 | 2021-06-24 | 8 | 5 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на токоведущие части РУ-10 кВ ТП-36-4-17 произошло перекрытие изоляции шин 10 кВ у проходных изоляторов фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение (В-36-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ по причине нахождения птицы на токоведущих частях. 4.12 Перекрытие изоляции шин 10 кВ фаз «А» и «В» у проходных изоляторов ТП-36-4-17 произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-36-4-17, РУ-10 кВ ТП-36-4-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции РУ-10 кВ ТП-36-4-17. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2021 год
356851 | 285 | 2021-06-24 | 9 | 39 | 0.0061866 | 2021-06-24 | 11 | 35 | 3.4.12.2 В результате излома ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, под действием порывов ветра (17-22 м/с), произошел её наброс на провода ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-12 в пролёте опор №18 - №19, что привело к схлёсту проводов фаз «А», «В», «С» (межфазное К.З.) и обрыву PEN-провода, вследствие чего присоединение (АВ Ф-1) отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). 4.4 Обрыв PEN-провода и схлёст проводов (А-25) фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №18 - №19 ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-12 вызваны падением ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ из-за воздействия атмосферных явлений (порывы ветер 17-22 м/с, ливневый дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-6-12, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы (обрезку кроны дерева(тополь)) от ДКР, угрожающей падением на провода ВЛ Ф-1 от ТП-24-6-12 в пролёте опор №18 - №19. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.09.2021 год
356853 | 209 | 2021-06-24 | 22 | 14 | 0.0186 | 2021-06-24 | 23 | 47 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны на провод в пролёте опор №3/14-3/15, с последующим обрывом провода СИП в пролёте опор №3/14-3/15, и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-12 и падением дерева на землю. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-8-12, Пролет: Опора №3-14 - Опора №3-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролёте опор №3/14-3/15 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-12. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-12 на предмет наличия деревьев (веток) угрожающих падением из вне охранной зоны на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.07.2021 год
356859 | 197 | 2021-06-25 | 6 | 36 |  | 2021-06-25 | 6 | 36 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на металлической опоре №208/90 ВЛ 110 кВ СС-178 отпайка на ПС 110 кВ Черно-Ануйская, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №208/90, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 СС-178 на ПС 110 кВ Солонешенская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №208/90 ВЛ 110 кВ СС-178 отпайка на ПС 110 кВ Черно-Ануйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №208/90 ВЛ 110 кВ СС-178 отпайка на ПС 110 кВ Черно-Ануйская. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-179), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №208/90 ВЛ 110 кВ СС-178 отпайки на ПС 110 кВ Черно-Ануйская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №208/85-208/90 ВЛ 110 кВ СС-178 отпайки на ПС 110 кВ Черно-Ануйская, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №208/85-208/90 ВЛ 110 кВ СС-178 отпайки на ПС 110 кВ Черно-Ануйская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 год
356858 | 327 | 2021-06-26 | 14 | 15 | 0.000833 | 2021-06-26 | 14 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-9 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-9 в пролетах опор №№7-8 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 328 | 2021-06-26 | 17 | 56 | 0.0054175 | 2021-06-26 | 18 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-24 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя с.Малахово по улице Кооперативная 33 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю с.Малахово ул. Кооперативная 33 на замену ввода в здание. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356851 | 286 | 2021-06-25 | 5 | 24 |  | 2021-06-25 | 5 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №58 ВЛ ТП-68 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ТП-68 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б опоре №58 ВЛ ТП-68, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №56 - №61 ВЛ ТП-68 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152034312) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №56 - №61 ВЛ ТП-68, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152034326) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №56 - №61 ВЛ ТП-68. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2022 - 2023 гг). (Заказ №152034343) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 289 | 2021-06-27 | 5 | 7 |  | 2021-06-27 | 5 | 7 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности пауков (отложение паутины) в совокупности с атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (верхняя) на опоре №50/50 ВЛ ЮГ-153 по увлажненной паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 7-ом изоляторах подвесной гирлянды (7 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) и проводе (см. фотографии), что привело к отключению присоединения (В ЮГ-153) на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и СВ-110 (панель защит ВЛ ЮГ-153) на ПС 110 кВ Потеряевская (АО «Сибирь-Полиметаллы») действием УРЗА (2ст. и 1ст. ТЗНП соответственно). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ЮГ-153) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №50/50 ВЛ ЮГ-153 произошло по поверхности изолирующей подвески по увлажнённой паутине в утренние часы (выпадение росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Южная-Потеряевская (ВЛ ЮГ-153), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№:50/50, 50/51, 50/52 ВЛ ЮГ-153 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152039095). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№:50/50, 50/51, 50/52 ВЛ ЮГ-153, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152039242). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ ЮГ-153 в пролете опор №№: 50/50, 50/51, 50/52, с целью оценки состояния изоляции. При необходимости выполнить чистку изоляции. (заказ №152039291). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 290 | 2021-06-27 | 5 | 40 |  | 2021-06-27 | 5 | 40 | 3.4.10 В результате деятельности пауков (отложение паутины на элементах конструкции опоры) в совокупности с атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха, выпадение росы, близость оз. Горькое) на промежуточной ж/б (ПБ-25-1) опоре №70 ВЛ БМ-64 произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» (нижняя) по поверхности изолирующей подвески (8 стеклянных изоляторов марки ПС-6А) по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов (в бинокль видны остатки паутины на элементах конструкции опоры). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ БМ-64 и ВЛ ЮБ-163 действием УРЗА (УАПВ) присоединения были успешно введены в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «С» (нижняя) на промежуточной ж/б опоре №70 ВЛ БМ-64 по увлажнённой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Безрукавская-Мирная (ВЛ БМ-64), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №67 - №73 ВЛ БМ-64 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152045707) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №67 - №73 ВЛ БМ-64, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152045708) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №67 - №73 ВЛ БМ-64 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №152045710) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356855 | 173 | 2021-06-24 | 8 | 42 | 0.266 | 2021-06-24 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (клён) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением и обрывом проводов (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-24-11 в пролётах опор № 18-19 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В, С" и отключением В-10 кВ Л-24-11 на ПС 110/10 № 24 "Велижановская". 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (клён) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением и обрывом проводов (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-24-11 в пролётах опор № 18-19 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-24-11 с. Велижанка, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролёте опор №18-19 ВЛ 10кВ Л-24-11. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 175 | 2021-06-24 | 8 | 56 | 0.69158 | 2021-06-24 | 12 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №328, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 328-329, что привело к отключению В-10 Л-13-13 на ПС 110/10кВ №13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №328, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 328-329. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-13 (рез.13-11), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №320-330 ВЛ 10кВ Л-13-13 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 176 | 2021-06-24 | 14 | 20 | 0.86792 | 2021-06-24 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 17 м/с) произошел излом дерева (тополь) у основания, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 267-268 и обрывом провода фазы "В" (марки А-50) в пролётах опор №267-269 , с однофазным замыканием на землю и отключением В-10 кВ Л-25-13 на ПС 110/10 № 25 "Крутихинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 17 м/с) произошел излом дерева (тополь) у основания, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 267-268 и обрывом провода фазы "В" (марки А-50) в пролёте опор №267-269. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 267 - Опора № 268 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода, в пролётах опор №259-268 на ВЛ-10 кВ Л-25-13. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356855 | 177 | 2021-06-24 | 18 | 15 | 0.039199 | 2021-06-24 | 19 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 17 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 33-5-8 ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 63А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 33-5-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 10 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 33-5-8 ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 - 63А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-33-5-8, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-33-5-2,33-5-4,33-5-5,33-5-7. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 178 | 2021-06-24 | 19 | 27 | 0.064 | 2021-06-24 | 22 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (10 м/с) произошло ослабление вязок на опоре №1 с последующим обрывом проводов марки (А-25) фаз "В" и "0" в пролёте опор № 1-2 с междуфазным замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №23-6-5. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (10 м/с) произошло ослабление вязок на опоре №1 с последующим обрывом проводов марки (А-25) фаз "В" и "0" в пролёте опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-23-6-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-23-6-5 на предмет разрушенных колпачков, дефектных изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 179 | 2021-06-24 | 20 | 35 | 0.019934 | 2021-06-24 | 21 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 17 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 33-5-1 ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 Ф - 125А), что привело к отключению в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 33-5-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра до 17 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 33-5-1 ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3716 Ф - 125А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-33-5-1, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-33-5-2,33-5-4,33-5-5,33-5-7. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 180 | 2021-06-24 | 23 | 35 |  | 2021-06-24 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наклон опоры № 7 в сторону опоры № 7/1, в результате чего произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) пролете № 7-7/1, фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-2-6. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наклон опоры № 7 в сторону опоры № 7/1, в результате чего произошел кратковременный схлест проводов марки (А-25) пролете № 7-7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-2-6, Пролет:Опора № 7 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести подстановку подкоса опоры № 7, опоры № 8 на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 6-2-6 Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.10.2021 год
356859 | 198 | 2021-06-25 | 15 | 58 | 0.00825 | 2021-06-25 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-7 Ф.2, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.2 в КТП 14-1-7. 4.4 Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-7 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-7 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-7 Ф.2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.2 в пролете опор №18-19 от ДКР. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 27.08.2021 год
356852 | 130 | 2021-06-25 | 16 | 10 | 0.0047505 | 2021-06-25 | 16 | 29 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок, произошло разрегулирование провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-2, что привело к кратковременному схлестыванию провода, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-23-2. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-23-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-2. Ответственное лицо: Старший мастер Одожий С.М. 06.08.2021 год
356858 | 329 | 2021-06-25 | 18 | 42 | 0.0008335 | 2021-06-25 | 18 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9 в пролетах опор №№3-4 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 330 | 2021-06-25 | 20 | 23 | 0.039334 | 2021-06-25 | 22 | 21 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6-№7 под воздействием порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-14. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-14, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-14, произвести регулировку провода в пролете опор №6-№7. по Заказу №142642652 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.07.2021 год
356858 | 331 | 2021-06-25 | 22 | 30 | 0.0156 | 2021-06-26 | 0 | 27 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20. по Заказу №152004640 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356850 | 268 | 2021-06-26 | 4 | 50 | 0.0155 | 2021-06-26 | 4 | 53 | 3.4.7.3 В результате приближения веток кустарника на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Л-15-4 в пролете опор № 2-4, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ Л-15-4 на ПС-110кВ Лесная. 4.4 Приближения веток кустарника на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Л-15-4 в пролете опор № 2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-15-4 п.Амурский, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; ДКР. на Л-15-4 п.Амурский, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ Л-15-4 в пролете опор № 2-4 от кустарника. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.08.2021 год
356852 | 131 | 2021-06-26 | 5 | 13 |  | 2021-06-26 | 5 | 13 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №83, произошло перекрытие электрической дугой шлейфа провода (марки АС-150/24) и траверсы металлической опоры между натяжными гирляндами изоляторов фазы "В" опоры №83 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №2"Славгородская", В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.11 Перекрытие электрической дугой шлейфа провода и траверсы металлической опоры между натяжными гирляндами изоляторов фазы "В" опоры №83 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой шлейфа провода и траверсы металлической опоры. на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №83 ВЛ-110кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115), при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 78-88 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор № 70-90 ВЛ ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 год
356858 | 333 | 2021-06-26 | 11 | 57 | 0.33641 | 2021-06-26 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования на потребительской ПС "Цемент". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо владельцу ПС "Цемент", запитанному от ВЛ-35кВ СЗ-322 с требованием привести собственные электроустановки к требованиям НТД. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 год
356855 | 181 | 2021-06-26 | 13 | 31 | 0.164 | 2021-06-26 | 15 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 7-11-13, произошло электродуговое повреждение АВ-1 ф.1 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (ВА 57-35-34 125 А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 № 7-11-13. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 7-11-13, произошло электродуговое повреждение АВ-1 ф.1 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (ВА 57-35-34 125 А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 № 7-11-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-7-11-13, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-7-11-2, 7-11-5, 7-11-13 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356858 | 334 | 2021-06-27 | 17 | 29 | 0.0039996 | 2021-06-27 | 17 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№ 15-15П ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 15П | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-7, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№ 15-15П Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356859 | 199 | 2021-06-27 | 18 | 55 | 0.0045996 | 2021-06-27 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП 35-11-14. 4.4 Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Схлест проводов фаз "В,С" с ветками дерева в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-14 Ф.3 в пролете опор №1-4 от ДКР. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 27.08.2021 год
356855 | 183 | 2021-06-25 | 20 | 36 |  | 2021-06-25 | 20 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в ТСН-10-1 на ПС 110 кВ Мамонтовская, произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В", "С", что привело к работе ДЗТ Т-1 (включился КЗ-110 Т-1, отключился В-10 Т-1, В-35 Т-1, в бестоковую паузу отключился ОД-110 Т-1, работой АВР 35, АВР 10 успешно). 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в ТСН-10-1 на ПС 110 кВ Мамонтовская, произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В", "С", что привело к работе ДЗТ Т-1 (включился КЗ-110 Т-1, отключился В-10 Т-1, В-35 Т-1, в бестоковую паузу отключился ОД-110 Т-1, работой АВР 35, АВР 10 успешно). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Мамонтовская" №3, PS110-000233 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10 кВ Мамонтовская №3 произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1, ТСН-10-1, РВС-110 Т-1, РВС-35 Т-1, ОПН-10 Т-1. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Мамонтовская на тему "При плановом выводе ТСН-10 обращать внимание на целостность и отсутствие трещин форфоровой изоляции проходных изоляторов". Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.07.2021 год
356850 | 269 | 2021-06-26 | 7 | 7 |  | 2021-06-26 | 7 | 7 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ввод В-35 Т-1, произошло перекрытие фазы "С" (в сторону Т-1) на металлический корпус выключателя с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием фаз "А,В". При горении электрической дуги произошел нагрев токопроводящего стержня ввода фазы "С" В-35 Т-1, разогрев мастики с выделением газа. В результате давления газа выдавило прокладку из под колпака покрышки. Одновременно отключился ОД-110 Т-1, отключился В-35 Т-1, отключились с УАПВ В-110 ЕК-130, В-110 ЕС-131, В-110 БЕ-26 на ПС 110 Ельцовская. 4.11 Попадание птицы на ввод В-35 Т-1 на ПС 110 Ельцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ввод. на Ельцовская., PS110-000157-01 | Техническое мероприятие 1 Провести чистку изоляции вводов В-35 Т-1. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание В-35 Т-1, Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН-110 ЗОН Т-1, ОПН-35 Т-1, РВП-10 Т-1. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 12.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ за 3 года воздействия птиц на ПС 110 Ельцовская. При необходимости установить ПЗУ. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 12.08.2021 год
356853 | 213 | 2021-06-26 | 17 | 5 | 0.11201 | 2021-06-26 | 17 | 33 | 3.4.9.3 В результате повреждения на безхозной КТП-20-14-18 (бывшая ИП "Шрамко"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-20-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Администрацию Индустриального района г. Барнаула Алтайского края об определении ответственного за эксплуатацию КТП-20-14-18 и приведении электроустановки в соответствии с нормами НТД. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 15.07.2021 год
356858 | 335 | 2021-06-28 | 4 | 53 |  | 2021-06-28 | 4 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошло падение дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ, высотой 24 м) на провода ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" в пролете опор №№58-59, что привело к касанию ветками дерева проводов (АС-70) фаз "В" и"С", и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Падение дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Тальменская-Новоеловская (ВЛ ТН-160), Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская", угрожающих падением на провода в пролетах опор №№58-59. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 год
356858 | 336 | 2021-06-28 | 5 | 23 |  | 2021-06-28 | 5 | 23 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролете опор №№35-36 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" произошло частичное термическое повреждение одной жилы грозотроса, что при воздействии ветровой нагрузки привело к ее расплетению, касанию провода фазы "А" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Расплетение грозотроса в пролете опор №№35-36 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение грозотроса. на Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-30), Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку бандажа в месте расплетения грозотроса в пролете опор №№35-36 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №№35-36 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №№35-36 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская", с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Федосенко Ю.А. 30.09.2021 год
356855 | 185 | 2021-06-28 | 21 | 40 | 0.093328 | 2021-06-28 | 22 | 15 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на проходные изоляторы КТП-3-8-11, произошло однофазное замыкание по телу птицы фазы "А" на корпус КТП, что привело к срабатыванию земляной защиты и отключению ВЛ-10 кВ Л-3-8 на ПС 110/35/10 кВ № 3 "Мамонтовская". 4.11 В результате присаживания птицы (сорока) на проходные изоляторы КТП-3-8-11, произошло однофазное замыкание по телу птицы фазы "А" на корпус КТП, что привело к срабатыванию земляной защиты и отключению ВЛ-10 кВ Л-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Мамонтовская" №3, PS110-000233 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений на ВЛ-10 кВ Л-3-8 по причине воздействия птиц за 2018-2020 гг., по результатам анализа сделать заключение о целесообразности установки на ВЛ устройств отпугивания птиц. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.07.2021 год
356858 | 337 | 2021-06-28 | 19 | 22 | 0.002167 | 2021-06-28 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-2 явилось однофазное короткое замыкание на вводе потребителя проживающего по адресу: п. Гордеевский ул. Центральная д.45. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о замене ввода на СИП п. Гордеевский ул. Центральная д.45. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356858 | 338 | 2021-06-28 | 18 | 8 | 0.019334 | 2021-06-28 | 19 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№3. по Заказу №150798801 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356855 | 184 | 2021-06-29 | 5 | 14 |  | 2021-06-29 | 5 | 14 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №420 фазы "А" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КТ-186. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/с угодий); увлажнение изоляции в следствии выпадения осадков; В результате отключения ВЛ-110 КТ-186 произошло неправильное излишнее отключение В ЗБ-198 на ПС Завьяловская по причинам: потеря емкости сглаживающими конденсаторами на выходе блока питания ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 и разрушение гравер-шайбы под винтом крепления провода к клемме на панели 6Р. Произведена замена конденсаторов в блоке питания и восстановление клеммных контактов. 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (туман, роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №420 фазы "А" со следами перекрытия на проводе (марки АС-150), от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КТ-186. В результате отключения ВЛ-110 КТ-186 произошло неправильное излишнее отключение В ЗБ-198 на ПС Завьяловская по причинам: потеря емкости сглаживающими конденсаторами на выходе блока питания ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 и разрушение гравер-шайбы под винтом крепления провода к клемме на панели 6Р. Произведена замена конденсаторов в блоке питания и восстановление клеммных контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ КТ-186 на опоре № 420 фазы "А". Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №420 ВЛ 110 кВ КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 кВ КТ-186 в пролетах опор №420-423 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему "При плановых проверках панелей типа ЭПЗ-1636, цепи питания ДЗ которых осуществляется через реле РПР, обращать особое внимание на надёжность клеммных соединений контрольных кабелей от панели реле РПР до панели ЭПЗ-1636". Ответственное лицо: Верозубов А.А. 30.08.2021 год
356853 | 214 | 2021-06-29 | 14 | 37 | 0.05831 | 2021-06-29 | 14 | 42 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля между опорой №94 и опорой №94П с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с последующим отключением СП-3 Л-22-309 на ВЛ-10 кВ Л-22-309. 4.12 Коррозия брони оболочки кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия брони оболочки кабеля на ВЛ-10 кВ Л-22-309 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка КЛ-10 кВ Л-22-309 от опоры №94 до опоры №94П на ВЛ-10 кВ Л-22-309. Ответственное лицо: Райко А.В. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ Л-22-309 от опоры №94 до опоры №94П на ВЛ-10 кВ Л-22-309. Ответственное лицо: Райко А.В. 15.07.2021 год
356853 | 215 | 2021-06-29 | 21 | 55 | 0.00975 | 2021-06-29 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки древесно-кустарниковой растительности произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-50-10-19. 4.12 Перекрытие веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-19, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-19. Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-19, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-19. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.07.2021 год
356859 | 200 | 2021-06-29 | 19 | 42 | 0.0010666 | 2021-06-29 | 20 | 14 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, от длительных колебаний при порывистом боковом ветре, привело к росту тяжения провода (А-25) фазы «А» и его кратковременному схлесту с проводом фазы "В" в середине пролета опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.2, от возникшего кратковременного замыкания действием защит отключился АВ-0,4 ф.2 в КТП-33-19-24. 4.12 Схлест проводов фаз «А,В» в середине пролета опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз «А,В» в середине пролета опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.2. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 13.08.2021 год
356858 | 340 | 2021-06-29 | 9 | 57 | 0.027 | 2021-06-29 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате наклона под воздействием ветровой нагрузки опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-8 произошел схлест проводов в пролете опор №№14-15, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" отключению ВЛ. 4.4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-8, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замер степени загнивания опоры №15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-8. При обнаружении отклонений от нормы - запланировать мероприятия по замене опоры. Заказ № 170051151. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.07.2021 год
356858 | 342 | 2021-06-29 | 19 | 15 | 0.0008335 | 2021-06-29 | 19 | 25 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22 в пролетах опор №№8-9 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356851 | 292 | 2021-06-30 | 4 | 52 |  | 2021-06-30 | 4 | 52 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на конструкции промежуточной ж/б опоры №129 ВЛ ДК-63, произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) изоляторов фазы «А» (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов и проводе (АЖ-120) и отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ДК-63 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №129 ВЛ ДК-63 по струе птичьего помёта, вследствие присаживания птицы на конструкции опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №126 - №132 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №152045714) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №126 - №132 ВЛ ДК-63, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №152045716) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния и чистку изоляции всех фаз на опорах №126 - №132 ВЛ ДК-63. (Заказ №152045719) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить на опорах №126 - №132 ВЛ ДК-63 установку ПЗУ антиприсадочного типа. (Заказ №210350714) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356858 | 343 | 2021-06-30 | 8 | 55 | 0.045 | 2021-06-30 | 10 | 25 | 3.4.10 В результате проникновения животного (колонка) в РУ-10 кВ КТП-3-26-23 и его приближения на недопустимое расстояние к токоведущим шинам 10 кВ произошло возникновение межфазного замыкания фаз "В" и "С", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-3-26 действием УРЗА. 4.11 Межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание. на ТП-3-26-23, TP010-0014155 | Техническое мероприятие 1 На КТП 3-26-23 произвести ревизию дверей и вентиляционных отверстий для предотвращения попадания животных. Заказ №142642120. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356852 | 132 | 2021-06-30 | 4 | 59 |  | 2021-06-30 | 4 | 59 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности первых 2 изоляторов от траверсы), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 127 ВЛ-110кВ НС-21 "Николаевская-Северская", аварийному отключению В-110кВ МН-22 на ПС 110кВ "Михайловская" (смежное ПО ЗЭС), отключению СВ-110кВ на ПС 110кВ №41 "Северская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре №127 ВЛ-110кВ НС-21 "Николаевская-Северская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В". на Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 127 фаза "В" ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 124-130 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 124-130 ВЛ-110 кВ НС-21 "Николаевская-Северская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 год
356852 | 133 | 2021-06-30 | 7 | 31 |  | 2021-06-30 | 7 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №35, произошло перекрытие электрической дугой шлейфа провода (марки АС-120/19) и траверсы металлической опоры, между натяжными гирляндами изоляторов фазы "С" опоры №35 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", что привело к аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская". 4.11 Перекрытие электрической дугой шлейфа провода и траверсы металлической опоры, между натяжными гирляндами изоляторов фазы "С" опоры №35 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой шлейфа провода и траверсы металлической опоры между натяжными гирляндами изоляторов фазы "С". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №35 ВЛ-110кВ "Благовещенская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 30-40 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 35 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", при выявлении нарушений произвести замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.09.2021 год
356852 | 134 | 2021-06-30 | 16 | 12 | 0.26179 | 2021-06-30 | 17 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-10/0,4кВ №2-12-26 (находится на балансе ПАО "ВымпелКом"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-2-12 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо потребителю об устранении недостатков эксплуатации КТП-10/0,4кВ №2-12-26 (ПАО "Вымпелком"). 2. Направить письмо потребителю с приглашением принять участие в комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: начальник Славгородского РЭС Волченко В.В. 16.07.2021 год
356859 | 168 | 2021-06-13 | 0 | 50 | 0.0041336 | 2021-06-13 | 1 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра и дождя, произошел схлест проводов фаз "А,В" с ветками дерева в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 14-25-77. 4.4 Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 14-25-77. На предмет выявления, с последующей обрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.07.2021 год
356859 | 169 | 2021-06-13 | 6 | 26 | 0.10875 | 2021-06-13 | 7 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года), от внутреннего загнивания деревянной траверсы опоры №540/18 ВЛ 10 кВ Л-40-5 и при атмосферных воздействиях в виде дождя, произошло перекрытие изоляции фаз "А,С" по увлажненной деревянной траверсе, что привело к межфазному замыканию и термическому повреждению деревянной траверсы и верха деревянной анкерной опоры 540/18. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-40-5 на ПС 110 кВ Быстроистокская. 4.12 От внутреннего загнивания деревянной траверсы опоры №540/18 ВЛ 10 кВ Л-40-5 и при атмосферных воздействиях в виде дождя, произошло перекрытие изоляции фаз "А,С" по увлажненной деревянной траверсе, что привело к межфазному замыканию и термическому повреждению деревянной траверсы и верха деревянной анкерной опоры №540/18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А,С" по увлажненной деревянной траверсе, что привело к межфазному замыканию и термическому повреждению деревянной траверсы и верха деревянной анкерной опоры №540/18 на Л-40-5 Приобский, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №540/18 ВЛ 10 кВ Л-40-5. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 23.07.2021 год
356853 | 196 | 2021-06-14 | 15 | 50 | 0.72501 | 2021-06-14 | 18 | 15 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (принадлежащему Центральному ДСУ, Ребрихинский филиал) под проводами в пролёте опор №123-15/1, произошло зацепление провода фазы "А" с последующим его обрывом, падением на землю, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10кВ Л-54-5. 4.13 Проезд крупногабаритной техники под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд крупногабаритной техники под проводами на Л-54-5 с. Шелаболиха - с. Ново-Обицев, Пролет: Опора № 123 - Опора № 15-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №123-15/1 ВЛ-10 кВ Л-54-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.07.2021 год
356852 | 106 | 2021-06-12 | 22 | 52 | 0.0064141 | 2021-06-12 | 22 | 57 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-5 на ВЛ-10кВ Л-43-5, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-43-5 на ПС 110/10кВ №43"Каипская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-5 на ВЛ-10кВ Л-43-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Кратковременный схлест проводов на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Кратковременный схлест проводов на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Кратковременный схлест проводов на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №1-11 ВЛ-10кВ Л-43-5. Ответственное лицо: Мастер УЭС Барабаш Е.В. 20.08.2021 год
356850 | 247 | 2021-06-13 | 5 | 27 |  | 2021-06-13 | 5 | 27 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (образование налета пыли при обработке сельскохозяйственных угодий) и выпадения утренней росы на изоляторах, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции, перекрытию электрической дугой изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ-110кВ ЗО-137. При перекрытии по увлажненной (загрязненной) подвесной гирлянде изоляторов произошло разрушение первого от траверсы изолятора марки ПС-6А (8-изоляторов в гирлянде), с последующим отключением ВЛ-110кВ ЗО-137 на ПС-110кВ Заречная и ВЛ-110кВ ОМ-139 на ПС-110кВ Майминская (ГАЭС). В без токовую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением первого от траверсы марки ПС-6А (8- изоляторов в гирлянде) фазы "А" на опоре №70 ВЛ-110кВ ЗО-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 70 ВЛ 110 кВ ЗО-137, с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену изоляторов на опоре № 70 фазы «А» ВЛ-110 кВ ЗО-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 69-71 ВЛ-110 кВ ЗО-137. При несоответствии требованиям НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 год
356851 | 245 | 2021-06-14 | 14 | 44 | 0.0086 | 2021-06-14 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В результате излома и падения ветки дерева на провода (А-35) ВЛ Л-19-6 в пролете опор №20-№21 произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (В Л-19-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, из-за падения ветки на землю (самоустранившееся замыкание). 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №20 - №21 ВЛ Л-19-6 обусловлено падением (наброс) ветки дерева на провода ВЛ (ДКР в охранной зоне). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Л-19-6 СПТУ-78, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-19-6 от ДКР, угрожающих падением на провода, в пролете опор №20-№21. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2021 год
356850 | 248 | 2021-06-13 | 18 | 25 | 0.003167 | 2021-06-13 | 18 | 44 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов ветвями ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-77-1-5. 4.4 Замыкание проводов ветвями ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2021 год
356852 | 116 | 2021-06-15 | 5 | 45 |  | 2021-06-15 | 5 | 45 | 3.4.12.5 Увлажнение отложений окислов железа, образовавшихся при естественной коррозии металла траверс железобетонной опоры, осаждённых на поверхности 2 верхних изоляторов марки ПС-70Д поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «С» на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Гришковская – Гальбштадтская (ВЛ ГГ-97), произошедшее в утренние часы вследствие выпадения росы на поверхностях элементов гирлянды, приведшее к снижению электрической прочности гирлянды. 4.12 Перекрытие по увлажнённым окислам железа поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «С» на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Гришковская – Гальбштадтская (ВЛ ГГ-97) на заземлённую траверсу опоры, приведшее к возникновению короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С". на Гришковская-Гальбштадтская (ВЛ ГГ-97), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов со следами окислов железа и воздействия электрической дуги поддерживающей гирлянды провода фазы «С» на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Гришковская – Гальбштадтская (ВЛ ГГ-97). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 10-20 ВЛ 110 кВ Гришковская – Гальбштадтская (ВЛ ГГ-97). При выявлении несоответствия нормативным значениям фактической величины сопротивления заземляющего устройства, выполнить мероприятия по доведению их до нормы. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции на опорах № 10-20 ВЛ 110 кВ Гришковская – Гальбштадтская (ВЛ ГГ-97) для выявления загрязнённых изоляторов с устранением выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередную проверку состояния антикоррозионного покрытия траверс опор № 10-20 ВЛ 110 кВ Гришковская – Гальбштадтская (ВЛ ГГ-97), при выявлении нарушений, подать предложения по мероприятиям для включения их в ремонтную программу на 2023 год. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 год
356850 | 249 | 2021-06-15 | 4 | 28 |  | 2021-06-15 | 4 | 28 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (туман), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №32 ВЛ-110кВ БТ-417, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов с разрушением 5-го от траверсы (8 изоляторов в гирлянде) и отключению ВЛ-110кВ БТ-417 на на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Перекрытие по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре №32 ВЛ-110кВ БТ-417. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Бийская - Бийская ТЭЦ (ВЛ БТ-417), Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.) | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляции фаз "А,В,С" на опоре № 32 ВЛ-110 кВ БТ-417, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 31,32,33. При несоответствии требованиям НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 32 ВЛ-110 кВ БТ-417. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.10.2023 год
356859 | 171 | 2021-06-15 | 19 | 4 |  | 2021-06-15 | 19 | 4 | 3.4.8.5 В результате ДТП на трассе 01К-06 (Белокуриха-Бийск), произошел наезд крупно габаритной техники (КамАЗ) на ж/б опору № 1300/77 ВЛ 10 кВ Л-35-13 с изломом стойки опоры у основания (опора находится вблизи с трассой), из-за образовавшейся пляски проводов от удара, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 1300/76 ВЛ-10 кВ Л-35-13 и кратковременный схлест проводов в пролете опор 1300/77-1300/75. От возникшего межфазного короткого замыкания проводов действием защит отключился В-10 кВ Л-35-13 на ПС 110 кВ Усть-Катунская. 4.4 Наезд крупно габаритной техники (КамАЗ) на опору № 1300/77 с повреждением стойки, срывом изолятора фазы "В" на опоре № 1300/76 на ВЛ-10 кВ Л-35-13 от ПС 110 кВ Усть-Катунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре № 1300/76 на ВЛ-10 кВ Л-35-13 от ПС 110 кВ Усть-Катунская. на Л-35-13 Пос. Маяк, Опора П10-1; Излом у основания ж/б стойки на Л-35-13 Пос. Маяк, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-35-13. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 16.07.2021 год
356851 | 248 | 2021-06-15 | 19 | 9 | 0.19554 | 2021-06-15 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции произошел электрический пробой с разрушением одного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы "В" (двойное крепление провода) на анкерной ж/б опоре (А10-2) №3/6 ВЛ Л-13-11, что привело к возникновению режима однофазного замыкания на землю (вязка легла на металлическую траверсу (ТМ-3)), вследствие чего присоединение (В Л-13-11) было отключено КУ. 4.11 Электрический пробой с полным разрушением стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «В» на опоре (А10-2) №3/6 ВЛ Л-13-11 обусловлен физическим износом (старением) оборудования - изменение свойств материала с течением времени (срок эксплуатации - 22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-13-11 с Маралиха, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-13-11 в пролетах опор №219 - №3/6, с целью оценки состояния изоляции и узлов ее крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.07.2021 год
356851 | 249 | 2021-06-16 | 5 | 20 |  | 2021-06-16 | 5 | 20 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на РКТП-9-16-27 произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С", что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-9-16) на ПС 110 кВ Усть-Калманская действием УРЗА (ТО), с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" на РКТП-9-16-27 обусловлено присаживанием птицы (грач) на раму РКТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на РКТП-9-16-27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на РКТП-9-16-27 (опора №21/14). Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.08.2021 год
356851 | 250 | 2021-06-16 | 8 | 30 |  | 2021-06-16 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В результате провеса провода фазы "А" (ПС-35) в пролете опор №425 - №426 ВЛ Л-13-1 (срок эксплуатации более 55 лет) и порывов ветра произошло перекрытие изоляции (кратковременный схлест) проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-13-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие изоляции (кратковременный схлест) проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Л-13-1 в пролёте опор №425 - №426 обусловлен разрегулированием стрелы провеса провода фазы "А" под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на Л-13-1 к-з "Алтай", Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ Л-13-1 в пролете опор №425 - №426. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.07.2021 год
356852 | 118 | 2021-06-17 | 0 | 9 |  | 2021-06-17 | 0 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер),произошла разрегулировка провода в пролетах опор №307-310 ВЛ-10кВ Л-26-14, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключение В-10кВ Л-36-14 на ПС 35/10 кВ №36 "Нововознесенская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролетах опор №307-310 ВЛ-10кВ Л-26-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-36-14 с.Красноармейка, Пролет: Опора № 307 - Опора № 308; Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-36-14 с.Красноармейка, Пролет: Опора № 308 - Опора № 309; Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-36-14 с.Красноармейка, Пролет: Опора № 309 - Опора № 310 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №301-311 ВЛ-10кВ Л-36-14. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 30.07.2021 год
356858 | 308 | 2021-06-16 | 20 | 57 | 0.0795 | 2021-06-16 | 22 | 27 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Л-38-7 на опоре опор №89/2 произошел обрыв вязок провода, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв вязки провода фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на Л-38-7 с. Новая Заря, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№89/2-95/2 ВЛ-10 кВ Л-38-7 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2021 год
356859 | 172 | 2021-06-16 | 13 | 12 | 0.1275 | 2021-06-16 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) произошло внутреннее загнивание деревянной стойки опоры №710/91 ВЛ 10 кВ Л-45-7, при атмосферных воздействиях в виде ветра произошел её излом и падение, что привело к касанию провода фазы "В" земли, от возникшего замыкания на землю сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "земля" в сети 10 кВ Л 45-7 на ПС 110 кВ Солонешенская и ключом управления был отключен В-10 Л-45-7. 4.1 Излом и падение деревянной стойки опоры №710/91 ВЛ 10 кВ Л-45-7, что привело к касанию провода фазы "В" земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение деревянной стойки опоры №710/91 ВЛ 10 кВ Л-45-7, что привело к касанию провода фазы "В" земли. на Л-45-7 Черемшанка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести установку приставки опора №710/91 Л-45-7. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.07.2021 год
356855 | 160 | 2021-06-16 | 12 | 33 | 0.0375 | 2021-06-16 | 15 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 10 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 24-11-10 ф.1,ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки ВА 57Ф35-34 - 100А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 24-11-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 10 м/с) произошло короткое замыкание на КТП 24-11-10 ф.1,ф.2 в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки ВА 57Ф35-34 - 100А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-24-11-10, ВА 57Ф35-34 100А; Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП-24-11-10, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-24-11-1,24-11-2,24-11-3,24-11-4. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356855 | 161 | 2021-06-16 | 17 | 20 | 0.0231 | 2021-06-16 | 18 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузке (ветер до 10 м/с) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре №150 ВЛ-10 кВ Л-36-1. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-18-1 на ПС 35/10 кВ №18 "Верхпайвинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузке (ветер до 10 м/с) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре №150 ВЛ-10 кВ Л-36-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-36-10 с. Покровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести замену колпачков на ВЛ-10 кВ Л-36-1 в пролётах опор №103-143. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.07.2021 год
356855 | 162 | 2021-06-16 | 21 | 55 | 0.083064 | 2021-06-16 | 22 | 51 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опору №53 произошло разрушение изолятора фазы "С" (марки ШС-10) с последующим падением провода марки (А-50) на железную траверсу и однофазным замыканием на землю, что привело к отключению В-10 Л-13-14 на ПС 110/10 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опору №53 произошло разрушение изолятора фазы "С" (марки ШС-10) с последующим падением провода марки (А-50) на железную траверсу и однофазным замыканием на землю, что привело к отключению В-10 Л-13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-13-14 с. Маловолчанка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №50-60 ВЛ 10 кВ Л-13-14 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. Выявленные нарушения устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 163 | 2021-06-17 | 1 | 10 | 0.029101 | 2021-06-17 | 2 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-4 в пролете опор №15-18. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356850 | 251 | 2021-06-17 | 7 | 4 | 0.422 | 2021-06-17 | 10 | 35 | 3.4.8.5 В результате производства земледельных работ была сбита опора №45 ВЛ-10 кВ Л-61-4 сторонним лицом. 4.4 Сбита опора №45 ВЛ-10 кВ Л-61-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора. на Л-61-4 с.Фоминское, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 01.07.2021 год
356853 | 199 | 2021-06-16 | 19 | 24 | 0.048068 | 2021-06-16 | 21 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №397 произошло разрушение изолятора фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №397-398 и отключением ВЛ-10 кВ Л-87-8. 4.12 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на Л-87-8 с Ивановка-с Новобарнаулка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №397 ВЛ-10 кВ Л-87-8. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-87-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 29.07.2021 год
356853 | 200 | 2021-06-17 | 14 | 3 |  | 2021-06-17 | 14 | 3 | 3.4.10 В результате наброса птицей стороннего предмета (на полимерной основе) произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" и грозотроса в пролёте опор №45-46 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) с последующим их отключением на ПС Барнаульская ТЭЦ-3. 4.11 Наброс стороннего предмета птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего предмета птицей на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-42), Пролет: оп.45 - оп.46 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №45-46 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "ЭКО-Комплекс" о переносе свалки и прекращении складирования бытовых отходов в пролёте опор №45-46 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) и ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 год
356853 | 202 | 2021-06-17 | 22 | 45 | 0.5001 | 2021-06-17 | 22 | 55 | 3.4.8.1 В результате несанкционированных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104) в пролёте опор №24-25 при приближении к токоведущим частям на расстояние менее допустимого стрелы бетононасоса на базе автомобиля КАМАЗ гос.№ А005ВВ190, произошёл пробой воздушного промежутка на землю с последующим отключением ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104). 4.11 Несанкционированные работы сторонними лицами в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несанкционированные работы сторонними лицами в охранной зоне на ТЭЦ-2-БШЗ (ВЛ ТШ-104), Пролет: оп.24 - оп.25 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензию в ООО "Барнаул Гарант Авто" о возмещении ущерба. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 01.07.2021 год
356858 | 309 | 2021-06-17 | 19 | 47 | 0.01625 | 2021-06-17 | 20 | 52 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-4, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №5-№6. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На КТП-74-3-4 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №150720925 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 310 | 2021-06-17 | 22 | 30 | 0.81 | 2021-06-18 | 0 | 18 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-45-4 в пролете опор №№119-120, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-45-4 в пролете опор №№119-120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-45-4 с.Бешенцево-с.Логовское, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-45-4 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№119-120 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2021 год
356851 | 251 | 2021-06-16 | 22 | 15 | 0.1066 | 2021-06-16 | 23 | 33 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на силовой трансформатор КТП-42-6-3 произошло перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ (на шпильках вводов) фаз «А» и «В» трансформатора через тело птицы (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (В-46-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ). АПВ и РПВ (В-46-6) были неуспешными вследствие нахождения птицы на шинах 10 кВ силового трансформатора. Неселективная работа УРЗА обусловлена тем, что вместо калиброванных плавких вставок (ПК-10) установлены "жучки". 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-46-6-3 произошло через тело птицы, вследствие проникновения ее в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-46-6-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванные плавкие вставки (ПК-10) на КТП-46-6-3. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить защитный кожух и уплотнить его, для исключения проникновение птиц и животных в РУ-10 кВ КТП-46-6-13. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2021 год
356851 | 252 | 2021-06-17 | 4 | 39 |  | 2021-06-17 | 4 | 39 | 3.4.10 В результате деятельности пауков (отложение паутины на элементах конструкции опор) произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» (верхняя) по поверхности изолирующей подвески на анкерно-угловой (У-2М) опоре №114 и промежуточной ж/б опоре №118 ВЛ ЮБ-152 (двухцепной участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на юбке 8-го изолятора (ПС-70Е) опоры №114 и обводном шлейфе, на поверхности полимерного изолятора (ЛК-70/110) на опоре №118, а также наличие паутины на проводе фазы "С" в середине пролета опор №114-№115 (см. фото). Присоединения (ВЛ ЮБ-152, ВЛ БМ-99) отключались действием УРЗА (ТЗНП, МФО), с УАПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции фазы «С» в бестоковую паузу. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С» (верхняя) на анкерно-угловой (У-2М) опоре №114 и промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №118 ВЛ ЮБ-152 произошло по поверхности изолирующих подвесок (ЛК-70/110, ПС-70Е) по увлажнённой паутине в утренние часы (выпадение росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ВЛ ЮБ-152, оп.№114 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №114 - №120 ВЛ ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151861635). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №114-№120 ВЛ ЮБ-152, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151861638). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 23.07.2021 год
356852 | 119 | 2021-06-17 | 23 | 2 | 0.012 | 2021-06-18 | 1 | 2 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание грозового разряда в опору №139 ВЛ-10кВ Л-6-7, что привело к разрушению верхней части стойки опоры, короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л 6-7 на ПС 110/10кВ № 6 "Серебропольская". 4.14 Разрушение верхней части стойки опоры № 139 ВЛ-10кВ Л 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верхней части стойки на Л-6-7 с. Н - Российка, Опора ПП10-2ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-7 на предмет повреждения стоек опор в результате попадания грозового разряда, при выявлении замечания устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 30.07.2021 год
356850 | 252 | 2021-06-18 | 0 | 30 | 0.0020825 | 2021-06-18 | 0 | 35 | 3.4.7.3 В результате порыва ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-8-2, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-8-2. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-8-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2021 год
356850 | 253 | 2021-06-18 | 4 | 9 |  | 2021-06-18 | 4 | 9 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха (образование тумана в утренние часы), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №33 ВЛ-110кВ Т-130, что привело к перекрытию подвесной гирлянды изоляторов ( без разрушения, 8 изоляторов в гирлянде марки ПС-70 ) и отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 кВ Ельцовская, ПС 110 кВ 110 Дмитротитовская (ГАЭС). Влияющие факторы: увлажнение изоляции вследствие выпадения осадков; отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ 110кВ ЕК-130 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов без разрушения (в гирлянде 8 изоляторов) марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 33 ВЛ-110кВ Т-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор №31-33 ВЛ-110кВ Т-130. При несоответствии требованиям НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния изоляторов фаз "А,В,С" на опоре № 33 ВЛ-110кВ Т-130, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 33 ВЛ-110кВ Т-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 год
356851 | 253 | 2021-06-18 | 23 | 17 | 0.13884 | 2021-06-19 | 0 | 27 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (линейное ответвление от опоры №11-16 ВЛ Л-32-4) - ООО «Лебяжье-Лес». Согласно акта взаимодействия (Входящий № 90 от 28.06.2021 на Письме ЗЭС от 28.06.2021 №1.1/29/1144-исх-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило повреждение силового трансформатора в КТП 10/0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Лебяжье-Лес» с целью получения сведений о причине ТН на линейном ответвлении от опоры №11-16 ВЛ Л-32-4 и принятых мерах по предотвращению подобных ТН и приглашения их представителя для участия в работе комиссии по расследованию данного ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 10.07.2021 год
356851 | 254 | 2021-06-18 | 14 | 5 |  | 2021-06-18 | 14 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в молниезащитный трос рядом с опорой №230 ВЛ ПД-329 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» (верхняя) и «С» (одиночная) по поверхности изолирующих подвесок, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ых и 3-их изоляторах подвесных гирлянд (см. фото). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «В» и «С» и присоединение (ВЛ ПД-329) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «В» (верхняя) и «С» (одиночная), по поверхности изолирующих подвесок, на опоре №230 ВЛ ПД-329 обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Пpиозеpная-Долинская (ВЛ ПД-329), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1т | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, линейной арматуры, проводов (молниезащитного троса) и узлов их крепления на ВЛ ПД-329, в пролетах опор №225 - №235, с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных (неисправных) элементов. (Замену изоляции включить в план-график ремонта на 2022 - 2023). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356851 | 255 | 2021-06-18 | 14 | 36 |  | 2021-06-18 | 14 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №63 ВЛ ПЗ-351 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя) по поверхности изолирующих подвесок, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. полимерных подвесных изоляторах (ЛК35/70) (см. фото). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» и присоединение (ВЛ ПЗ-351) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя), по поверхности изолирующих подвесок, на опоре №63 ВЛ ПЗ-351 обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Пpиозеpная-Зеpновская (ВЛ ПЗ-351), Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, линейной арматуры, проводов и узлов их крепления на ВЛ ПЗ-351, в пролётах опор №55 - №70, с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных (неисправных) элементов. (Замену изоляции включить в план-график ремонта на 2022 - 2023). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролётах опор №55 - №70 ВЛ ПЗ-351, в пределах границ охранной зоны ВЛ . Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356851 | 256 | 2021-06-18 | 16 | 5 |  | 2021-06-18 | 16 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в проводники ВЛ КК-373, вблизи опоры №5, произошло перекрытие подвесной изоляции фаз "В" и "А", о чем свидетельствуют следы перекрытия и разрушения изоляции (ПС-70Е). После исчезновения импульса грозового перенапряжения (работа аппаратов защиты и устройств РЗА) – в бестоковую паузу, присоединение (ВЛ КК-373) успешно введено в работу действием АПВ. 4.14 Повреждение изоляторов изолирующих подвесок (натяжных) фаз "А" и "В" на опоре №5 ВЛ КК-373 обусловлено атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосфеные перенапряжения на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора анк. мет.У35-1т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденные изоляторы на опоре №5 ВЛ КК-373. Довести на фазе "В" (верхняя) число изоляторов в каждой подвеске до 4 штук. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2023 год
356851 | 258 | 2021-06-18 | 14 | 56 |  | 2021-06-18 | 14 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провода фаз «А» и "В" на промежуточной опоре №5 (П10-8ДБ) ВЛ Л-18-4, с последующим срывом изолятора (ШС-10Е) фазы «А». В результате чего присоединение (ВЛ Л-18-4) было отключено на ПС 110 кВ Приозёрная действием УРЗА (ТО), с УАПВ. 4.11 Нарушение крепления изолятора (срыв) фазы «А» (ШС-10Е) на опоре №5 ВЛ Л-18-4, обусловлено электродинамическим воздействием тока короткого замыкания при попадании ПУМ (прямого удара молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-18-4 База РРЭС, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания средств грозозащиты на опоре №4 ВЛ Л-18-4. При выявлении дефектов выполнить замену аппаратов защиты (РВО-10). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2021 год
356851 | 259 | 2021-06-18 | 17 | 48 | 0.014 | 2021-06-18 | 18 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в деревянные стойки опор №104, №106 (П10-7ДБ) ВЛ Л-34-3 произошло их частичное расщепление, что привело к выпадению крюка фазы «С» вместе с проводом (3А-35) на опоре №104 и разрушению изолятора (ШС-10) фазы «А» на опоре №106. При падении не закрепленного провода фазы «С» произошёл кратковременный схлёст с проводом фазы «А» (режим межфазного КЗ) в пролётах опор №104 - №105, вследствие чего присоединение (В Л-34-3) было отключено на ПС 35 кВ Кругловская (В Л-34-3) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу, при очередном порыве ветра схлёст проводников самоустранился, после чего произведено ручное повторное включение В Л-34-3, успешное. 4.11 Механическое расщепление деревянных стоек опор №104, №106 (П10-7ДБ) ВЛ Л-34-3 обусловлено электродуговым воздействием атмосферного перенапряжения (ПУМ), с выпадением крюка фазы «С» на опоре №104 и разрушением изолятора (ШС-10) фазы «А» на опоре №106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-34-3 с. Круглое, опоры №104 и №106 Л-34-3; Атмосферные перенапряжения на Л-34-3 с. Круглое, опора №106 Л-34-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить защиту древесины деревянных стоек опор №104, №106 Л-34-3 от атмосферных перенапряжений (ПУМ), согласно приложения «Ж» методических указаний по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений (ОАО «ФСК ЕЭС»). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 29.10.2021 год
356852 | 120 | 2021-06-18 | 5 | 27 |  | 2021-06-18 | 5 | 27 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности первых 2 изоляторов от траверсы), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №54 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", аварийному отключению В-110 кВ ГГ-97 на ПС 110 кВ №7 "Гальбштадтская", аварийному отключению СВ-110 кВ (Панель защит ГО-129) на ПС 110 кВ №22 "Орловская". 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации, произошел обрыв провода (излом в вместе зажима наконечника) от клеммы №8 контактного ряда блока КЗ-1 (тип КЗ-9 1992 г.в.) и замыкание его на клемму №10 этого же блока, тем самым была произведёна подача «+» на выходное реле РП1. Работа устройств РЗА на ПС 110 кВ Гальбштадтская оценивается как: – Функция МФО КСЗ В 110 кВ ВЛ ГГ-97 – неправильно (излишне); – АПВ В 110 кВ ВЛ ГГ-97 – правильно; Работа устройств РЗА на ПС 110 кВ Орловская оценивается как: – 1 ст. ТЗНП ВЛ ГО-129 – правильно; – АПВ СВ-110 кВ ВЛ ГО-129 – правильно. 4.12 Перекрытие гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов (типа ПС-6А) фазы "С" на опоре №54 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С". на Гальбштадтская-Орловская (ВЛ ГО-129), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.13 Обрыв провода (излом в вместе зажима наконечника) от клеммы №8 контактного ряда блока КЗ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (излом в вместе зажима наконечника) от клеммы. на ПС №7 "Гальбштадтская", КЗ-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 54 фаза "С" ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 50-60 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 40-70 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 4 При проведении планового ТО ВЛ ГГ-97кВ на ПС №7 "Гальбштадтская" произвести дополнительную проверку на состояние паяных концов всех блоков КСЗ АУВ. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗА Евсеев В.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 5 При проведении планового ТО ВЛ ГО-129кВ на ПС №7 "Гальбштадтская" произвести дополнительную проверку на состояние паяных концов всех блоков КСЗ АУВ, при выявлении неисправностей и не целесообразности пайки, заменить провода контактных рядов. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗА Евсеев В.С. 30.07.2021 год
356852 | 122 | 2021-06-19 | 16 | 30 | 0.195 | 2021-06-19 | 18 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание грозового разряда в опору №8/5 ВЛ-10кВ Л-24-7, что привело к термическому повреждению верхней части стойки опоры, падению деревянной траверсы, короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-24-7 на ПС 110кВ №24 "Златополинская". 4.10 Термическое повреждение верхней части стойки опоры №8/5 ВЛ-10кВ Л-24-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение верхней части стойки на Л-24-7 с. Семёновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить стойку опоры №8/5 ВЛ-10кВ Л-24-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. 29.09.2021 год
356858 | 311 | 2021-06-18 | 20 | 7 | 0.0015835 | 2021-06-18 | 20 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-5 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Романово, ул. Школьная 10 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о замене ввода на СИП с. Романово, ул. Школьная 10 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 312 | 2021-06-18 | 20 | 26 | 0.00125 | 2021-06-18 | 20 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-9 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-9, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-9, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№6-7 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356855 | 121 | 2021-06-19 | 21 | 40 |  | 2021-06-19 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской (в лице генерального директора Гусева Алексея Анатольевича с. Шипуново ул. Шукшина д.1) ВЛ-10 кВ Л-3-19 ООО «Управление водопроводов». Согласно акту воздействия сторонней организации, данное ТН произошло по причине обрыва ветки дерева с касанием на провода). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Управление водопроводов» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2021 год
356855 | 164 | 2021-06-20 | 1 | 3 | 0.0076998 | 2021-06-20 | 2 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в трубостойку опоры №12/1 произошло КЗ, что привело к перекрытию вводного кабеля на автомате в ВЩУ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 на КТП 10/0,4кВ № 28-9-1. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в трубостойку опоры №12/1 произошло КЗ, что привело к перекрытию вводного кабеля на автомате в ВЩУ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 на КТП 10/0,4кВ № 28-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-9-1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-1. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.07.2021 год
356853 | 205 | 2021-06-20 | 8 | 35 |  | 2021-06-20 | 8 | 35 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 и отключению ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №56-60 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №56-60 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №56-60 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2021 год
356853 | 206 | 2021-06-20 | 19 | 45 | 0.086999 | 2021-06-20 | 21 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки шлейфа фазы "В" на опоре №1, с последующим приближением шлейфа фазы "В", под действием ветра, к проводу фазы "С" на опоре №1, их перекрытием, обрывом шлейфа фазы "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-9. 4.13 Ослабление вязки шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-9, Опора АКН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.07.2021 год
356858 | 314 | 2021-06-19 | 16 | 47 | 0.13262 | 2021-06-19 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-44-1 в пролете опор №№7-8, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-44-1 в пролете опор №№7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-44-1 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№7-8 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356858 | 315 | 2021-06-19 | 20 | 43 | 0.02875 | 2021-06-19 | 22 | 38 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-2 явился обрыв провода фаза "С " в пролете опор №№10-11 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №№10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 49-3-2 в пролетах опор №№10-11. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356858 | 316 | 2021-06-20 | 8 | 2 | 0.0025327 | 2021-06-20 | 8 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-18 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-18, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-18, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№ 9-10 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 317 | 2021-06-20 | 12 | 5 | 0.03625 | 2021-06-20 | 13 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-19 в пролёте опор №№12-13 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356859 | 163 | 2021-06-18 | 11 | 1 | 0.0072495 | 2021-06-18 | 11 | 30 | 3.4.8.2 По причине провоза крупногабаритного груза в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-15-14 в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, произошло механическое воздействие груза на провода ВЛ 0,4 кВ, с последующим схлёстом и кратковременным межфазным замыканием неизолированных проводов фаз "А,В". От возникшего кратковременного замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-15-14. 4.4 Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, при провозе крупногабаритного груза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, при провозе крупногабаритного груза. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.07.2021 год
356851 | 262 | 2021-06-19 | 19 | 59 | 0.24079 | 2021-06-19 | 21 | 25 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору (ПВ-6) №246 ВЛ С-325 (ВЛ ЕВ-325) произошло расщепление стойки опоры с последующим термическим повреждением обоих траверс и самой стойки опоры "Ласточкин хвост. Это привело к междуфазному короткому замыканию проводов и присоединение (ВЛ ЕВ-325) было отключено действием УРЗА (МТЗ) , неуспешным РПВ. 4.11 Расщепление деревянной стойки и дальнейшее термическое повреждение двух траверс промежуточной опоры (ПВ-6 "Ласточкин хвост") №246 ВЛ С-325 вызвано атмосферными перенапряжениями - ПУМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Опора пром.дер. ПВ-6 "Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку (обрезку крон) отдельных деревьев (сухостой), угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №240 - №250 ВЛ С-325 (ВЛ ЕВ-325). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356851 | 263 | 2021-06-19 | 20 | 49 |  | 2021-06-19 | 20 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточные опоры №7 и №20 ВЛ КБ-135 произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» (одиночная, опора №7) и «В» (верхняя, опора №20), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок изоляторов подвесных гирлянд (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «В» на ВЛ КБ-135 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Произошли перекрытия подвесной изоляции фаз «А» (одиночная) и «В» (верхняя) на промежуточных ж/б опорах №7 и №20 ВЛ КБ-135 соответственно, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №5 - №25 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151964993) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №5 - №25 ВЛ КБ-135, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151964990) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №5 - №25 ВЛ КБ-135. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2022 - 2023 гг). (Заказ №151965121) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356859 | 174 | 2021-06-19 | 16 | 50 | 1.529 | 2021-06-19 | 21 | 28 | 3.4.12.2 Воздействие обильных осадков в виде дождя и порывистого ветра, привело к излому и набросу ветки дерева (расположенного вне охранной зоны) на провода фаз "А, В" в пролете опор №163/27-163/28 ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская (8 км от шин ПС 110 кВ Курортная), что привело к межфазному замыканию через ветку дерева фаз "А, В". От возникшего междуфазного замыкания, действием защит УРЗА отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 Падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоне ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролете опор №163/27-163/28 ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоне ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролете опор №163/27-163/28 ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), 4Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №163/27-163/28 ВЛ 110 кВ СК-168 отпайки на ПС 110 кВ Белокурихинская. По результатам измерений ширины просеки, провести расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ СК-168 отпайки на ПС 110 кВ Белокурихинская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №163/27, 163/28 ВЛ 110 кВ СК-168 отпайки на ПС 110 кВ Белокурихинская, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 год
356851 | 264 | 2021-06-19 | 20 | 56 |  | 2021-06-19 | 20 | 56 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос (провод) на промежуточной опоре №10 ВЛ ПК-66 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е). В бестоковую паузу (режим АПВ) не произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПК-66 и действием УРЗА (НАПВ) присоединение не было успешно введено в работу. РПВ В ПК-66 на ПС 110 кВ Поспелихинская не выполнено из-за нарушения контакта в контакторе (на включение) вследствие нагара на контактах (большое переходное сопротивление более 100 Ом). 4.12 Перекрытие подвесной изоляции фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б опоре №10 ВЛ ПК-66 обусловлено атмосферным перенапряжением (ПУМ). Отказ работы привода В ПК-66 на ПС 110 кВ Поспелихинская обусловлен нарушением контакта в контакторе на включение, из-за нагара (пленка окислов) на контактах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ ПК-66, Опора №10 ВЛ ПК-66; Рост переходного сопротивления на ПС 110 кВ Поспелихинская, В ПК-66 ПС 110 кВ Поспелихинская | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №10 - №12 ВЛ ПК-66 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151985606). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №10 - №12 ВЛ ПК-66 (ВЛ ПК-67), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151985608). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ ПК-66 с целью оценки состояния изоляции всех фаз на опорах №10 - №12. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2022 - 2023 гг). (Заказ №151985610). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ревизию привода В ПК-67 ПС 110 кВ Поспелихинская. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.08.2021 год
356851 | 266 | 2021-06-19 | 22 | 43 |  | 2021-06-19 | 22 | 43 | 3.4.12.2 Произошло выпадение крюка фазы «А» из тела опоры №348-7 (П10-7ДБ) ВЛ Л-31-16, с последующим схлёстом проводников фаз «А» и «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-17) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ, вследствие самоустранившегося схлёста проводов. 4.3 Выпадение крюка фазы «А» из тела опоры №348-7 ВЛ Л-31-16, с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В», обусловлено локальным загниванием древесины опоры и периодическими колебаниями провода, вызванного ветровой нагрузкой и перепадами температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-31-16 с. Половинкино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-31-16, в пролётах опор №118-7 - №368-7, уделив особое внимание состоянию крепления крюков в теле опор. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2021 год
356851 | 267 | 2021-06-19 | 23 | 4 | 0.002 | 2021-06-19 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №3-№4 ВЛ Ф-2 от ТП 9-6-16 Ю и воздействия порывов ветра (10-12 м/с) произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и "PEN-провода", что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-16 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы "С" и "PEN-провода" в пролёте опор №3-№4 ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-16 Ю обусловлен изменением (увеличением) стрелы провеса провода фазы "С" с течением времени в совокупности с ветровой нагрузкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-16 Ю | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода на ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-16 Ю, в пролёте опор №3-№4. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.07.2021 год
356850 | 254 | 2021-06-19 | 18 | 7 |  | 2021-06-19 | 18 | 7 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта на ПС 110 кВ Воеводская произошло перекрытие шин 35 кВ фазы "А" и "В" между В-35 Т-2 и ШР-35 Т-2 грозовым разрядом. При этом от действия МТЗ-35 Т-2 поступил сигнал на отключение В-35 Т-2, но привод выключателя В-35 Т-2 затянул при отключении, вследствие чего произошло дорабатывание по времени МТЗ-110 Т-2, что привело к включению КЗ-110 Т-2, отключению ОД-110 Т-2, отключению ОВ-110 (в режиме СВ-110) и В-110кВ ВБ-80 с успешным АПВ. 4.11 Перекрытие грозовым разрядом шин 35 кВ между В-35 Т-2 и ШР-35 Т-2 на ПС 110 кВ Воеводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Шины 35 кВ. на Воеводская, PS110-000163-02 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийные испытания В-35 Т-2 на ПС 110 Воеводская. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания устройств грозозащиты трансформатора Т-2 на ПС 110 Воеводская. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести послеаварийную проверку устройств РЗА Т-2 на ПС 110 Воеводская. Ответственное лицо: Горинский К.А. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести внеплановое ТО В-35 Т-2 со снятием скоростных характеристик на ПС 110 Воеводская. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 20.08.2021 год
356851 | 268 | 2021-06-20 | 9 | 0 |  | 2021-06-20 | 9 | 0 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №180 ВЛ ДК-63 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «С» (одиночная), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АЖ-120) (повреждение и расплетение более 50% жилок верхнего повива в сторону опоры №181). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ДК-63 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие подвесной изоляции фазы «С» (одиночная) на промежуточной ж/б опоре №180 ВЛ ДК-63, с повреждением и расплетением более 50% жилок верхнего повива провода (АЖ-120) в сторону опоры №181, вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №178 - №182 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151968474) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №178 - №182 ВЛ ДК-63, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151968609) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №175 - №185 ВЛ ДК-63 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №151968831) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356859 | 176 | 2021-06-19 | 18 | 44 | 1.0855 | 2021-06-19 | 19 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), от удара молнии в пролете опор №12-14 ВЛ 35 кВ НС-324, произошло термическое повреждение (пережог) и обрыв провода фазы "С" (марка АС 70/11, нижний провод) с падением на землю со стороны ПС 35 кВ Сычёвская, повреждение сцепной арматуры в гирлянде изоляторов фазы "В" (между 1 и 2 изолятором) на опоре №13 с падением провода фазы "В" (верхний провод) на среднюю металлическую траверсу опоры №13, и повреждением изоляторов (марка ПС-70, в кол-ве 3 шт. изоляторов в гирлянде) в гирляндах изоляторов фаз "А, В, С" на опоре №13. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 35 кВ» на ПС 110 кВ Новотырышенская и ключом управления оперативным персоналом был отключен В-35 НС-324. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.13 Обрыв провода марки АС-70/11 фазы "С" в пролёте опор №12-14, с повреждением изоляторов в подвесной гирлянде изоляторов (марки ПС-70, в кол-ве 3 шт. изоляторов в гирлянде) на опоре №13 фаз "А, В, С" ВЛ 35 кВ НС-324. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обрыв проводов марки АС-70/11 фазы "А" в пролёте опор №12-14 ВЛ 35 кВ НС-324. на Новотырышенская-Сычёвская (ВЛ НС-324), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14; Обрыв обрыв проводов марки АС-70/11 фазы "С" в пролёте опор №12-14 ВЛ 35 кВ НС-324. на Новотырышенская-Сычёвская (ВЛ НС-324), Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; Повреждение подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70, в кол-ве 3 шт. изоляторов в гирлянде) фаз "А, В, С" ВЛ 35 кВ НС-324 на Новотырышенская-Сычёвская (ВЛ НС-323), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролетах опор №12-14 ВЛ 35 кВ НС-324. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фаз "А,В,С" на опоре №13 ВЛ 35 кВ НС-324. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №11-15 ВЛ 35 кВ НС-324, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, загрязнения, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 год
356850 | 256 | 2021-06-20 | 15 | 45 | 0.0112 | 2021-06-20 | 16 | 41 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание ветвями ДКР проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1, что и явилось причиной отключения АВ-1 ТП-49-1-1. 4.4 Замыкание ветвями ДКР проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1, VN004-00003931 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР по трассе ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.07.2021 год
356850 | 257 | 2021-06-20 | 14 | 14 | 0.005667 | 2021-06-20 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание ветвями ДКР проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-9, что и явилось причиной отключения АВ-1 ТП-76-2-9. 4.4 Замыкание ветвями ДКР проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-9, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР по трассе ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2021 год
356850 | 258 | 2021-06-19 | 22 | 26 | 0.043999 | 2021-06-20 | 1 | 22 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 25 м/с произошел излом дерева (тополь высотой 22 метра вне охранной зоны) и падение его на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "0" ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-3-5, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР по трассе ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2021 год
356850 | 259 | 2021-06-20 | 14 | 4 | 0.007 | 2021-06-20 | 14 | 46 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-13, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-3-13. 4.4 Схлест разрегулированных проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-3-13. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2021 год
356850 | 260 | 2021-06-20 | 13 | 45 | 0.0091 | 2021-06-20 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с), произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-3-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.07.2021 год
356850 | 261 | 2021-06-20 | 12 | 51 | 0.072082 | 2021-06-20 | 15 | 44 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 25 м/с произошел излом стойки опор у основания №18, №19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-4-4, что привело к отключению АВ-2 ТП-19-4-4. 4.4 Излом стойки опор у основания №18, №19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-4-4, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж ж/б приставок к опорам № 18, №19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19-4-4, с перетяжкой провода и регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2021 год
356850 | 262 | 2021-06-20 | 0 | 41 | 0.014349 | 2021-06-20 | 1 | 22 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошло замыкание проводов по ветвям дерева в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, что привело к отключению АВ-2 ТП-57-5-19. 4.4 Замыкание проводов по ветвям дерева в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, Пролет: Опора № 6 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР по трассе ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2021 год
356850 | 263 | 2021-06-19 | 22 | 54 | 0.037399 | 2021-06-20 | 0 | 2 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №61-62 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-17. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №61-62 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-61-4-17, VN004-00098322 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-17. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.07.2021 год
356850 | 264 | 2021-06-20 | 0 | 16 | 0.01305 | 2021-06-20 | 0 | 43 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-4-13. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.07.2021 год
356850 | 265 | 2021-06-19 | 23 | 1 | 0.0175 | 2021-06-20 | 0 | 11 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло замыкание проводов ветвями ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-7, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-57-5-7. 4.4 Замыкание проводов ветвями ДКР в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.07.2021 год
356859 | 179 | 2021-06-20 | 16 | 8 | 0.048 | 2021-06-20 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-14, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-45-7-14. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-14. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-45-7-14, при выявлении нарушений запланировать расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.08.2021 год
356859 | 181 | 2021-06-20 | 15 | 40 | 0.019 | 2021-06-20 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "0" с последующим их кратковременным схлестом в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-14-8. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 89-14-8. 4.4 Схлест поводов фаз "А, 0" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-14-8. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 89-14-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест поводов фаз "А, 0" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-14-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-8 ф.1, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-14-8. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2021 год
356859 | 183 | 2021-06-20 | 12 | 36 | 0.066999 | 2021-06-20 | 14 | 50 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-6-14, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-45-6-14. | Техническое мероприятие 1 Дать рекомендацию на замену провода к дому потребителя подключенному от опоры №3/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-6-14 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.07.2021 год
356859 | 185 | 2021-06-20 | 12 | 16 | 0.018 | 2021-06-20 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-20 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 89-14-20. 4.4 Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-20 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А,В" в пролет опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-20 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на VN004-00001108, ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-20 ф.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-14-20. На предмет выявления, с последующей обрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.07.2021 год
356859 | 186 | 2021-06-20 | 10 | 30 | 0.015 | 2021-06-20 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-20, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-42-2-20. 4.1 Схлест проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-20, Пролет: Опора №6 - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 Провести переокрючивание на опоре №6 и регулировку провода в пролетах опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-20. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.08.2021 год
356859 | 187 | 2021-06-19 | 22 | 11 | 0.008334 | 2021-06-19 | 22 | 36 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-22 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 90-1-22. 4.4 Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-22 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветвей с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-22 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-22 ф.2, VN004-00001157 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-22 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.07.2021 год
356859 | 188 | 2021-06-19 | 22 | 4 | 0.0165 | 2021-06-19 | 22 | 34 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел излом и падение веток с отдельно стоящего дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-7, вызвав кратковременный схлест проводов фаз"А,В,С" и межфазное короткое замыкание, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 39-10-7. 4.4 Схлест проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-7. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-7. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.08.2021 год
356855 | 107 | 2021-06-05 | 3 | 14 | 0.26873 | 2021-06-05 | 5 | 10 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии произошло разрушение стойки РКТП 6-21-4 на опоре № 515/11, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-21 на ПС 110/10 кВ № 6 "Тюменцевская". 4.11 В результате прямого попадания молнии произошло разрушение стойки РКТП 6-21-4 на опоре № 515/11, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-21 на ПС 110/10 кВ № 6 "Тюменцевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения ВЛ 10кВ Л 6-21 за последние 2 года по причине попадания грозового разряда. По результатам анализа определить необходимость установки защиты опор от грозового разряда. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.07.2021 год
356855 | 108 | 2021-06-05 | 13 | 10 | 0.008333 | 2021-06-05 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-за пределов охранной зоны в пролете № 10/1-10/2, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-10-3. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-за пределов охранной зоны в пролете № 10/1-10/2, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-10-3, Пролет:Оп.№10/1 - Оп.№10/1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 10/1-10/2 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 20-10-3. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356855 | 109 | 2021-06-05 | 14 | 19 | 0.0035 | 2021-06-05 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 13-14, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-23-11. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 13-14, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-23-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-23-11, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 13-14 на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 6-23-11 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356855 | 110 | 2021-06-05 | 15 | 42 | 0.003 | 2021-06-05 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-за пределов охранной зоны в пролете № 11-12, 19/1/2-19/1/3, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-5. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-25) из-за пределов охранной зоны в пролете № 11-12, 19/1/2-19/1/3, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-4-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 19/1/2-19/1/3 на ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 17-4-5 Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356855 | 111 | 2021-06-05 | 19 | 0 | 0.001667 | 2021-06-05 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-35) на опоре №4,5 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №4-6 ,что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 20 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-35) на опоре №4,5 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-21-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 6-21-10 в пролетах опор № 4-6. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356851 | 227 | 2021-06-04 | 12 | 49 |  | 2021-06-04 | 12 | 49 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на металлическую траверсу между штыревыми изоляторами (ШФ-35) фаз "А" и "В" (двойное крепление провода) на промежуточной ж/б опоре №22 (П-35) ВЛ КЛ-346 произошло перекрытие изоляции двух фаз через тело птицы, вследствие этого присоединение (ВЛ КЛ-346) было отключено (СВ-35) на ПС 35 кВ Ракитовская действием УРЗА (МТЗ), с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на промежуточной ж/б опоре №22 (П-35) ВЛ КЛ-346 произошло через тело птицы (ворона), поскольку изоляционное расстояние по воздуху между разными фазами составляет менее 35 см. (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Кpугловская-Лаптев-Логовская (ВЛ КЛ-346), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить реконструкцию траверсы (убрать двойное крепление) на опоре №22 ВЛ КЛ-346, обеспечив изоляционное расстояние по воздуху между проводами двух фаз не менее 50 см. (основание: табл.2.5.18. ПУЭ 7-е изд.). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356858 | 285 | 2021-06-06 | 18 | 46 | 0.021 | 2021-06-06 | 19 | 28 | 3.4.8.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В", произошедшее в результате подъема стрелы манипулятора и схдёста проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-36-9-4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-36-9-4 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356852 | 101 | 2021-06-04 | 21 | 29 |  | 2021-06-04 | 21 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло прослабление ответвительного шлейфа на опоре №4/4 ВЛ-10кВ Л-41-13, что при порывистом ветре привело к приближению на недопустимое расстояние к нетоковедущим частям опоры №4/4, пробою воздушного промежутка и аварийному отключению В-10кВ Л-41-13 на ПС 110/10кВ №41"Северская". 4.12 Прослабление ответвительного шлейфа на опоре №4/4 ВЛ-10кВ Л-41-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прослабление ответвительного шлейфа. на Л-41-13 с. Северка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку шлейфов на опоре №4/4 ВЛ-10кВ Л-41-13. Ответственное лицо: Мастер УЭС Барабаш Е.В. 30.07.2021 год
356851 | 228 | 2021-06-04 | 18 | 37 | 0.0162 | 2021-06-04 | 18 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №72 (П35-4б) ВЛ ЧС-382 произошло перекрытие изолирующих подвесок (по 3 изолятора ПС-70 в каждой гирлянде) фаз «В» (верхняя) и "С" (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 3-го изоляторов подвесной гирлянды фазы "В", разрушение юбки 2-ого изолятора фазы "В", а также следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора и проводе (АС-50) фазы "С", вследствие этого присоединение (ВЛ СЧ-382) было отключено действием УРЗА (ТО) на ПС 110 кВ Чарышская. В бестоковую паузу (режим АПВ) не произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ ЧС-382, поэтому АПВ было не успешным. В последствии, РПВ было успешным и присоединение (В ЧС-382) было успешно введено в работу. 4.11 Разрушение юбки 2-ого изолятора фазы "В" (верхняя) на промежуточной опоре №72 (П35-4б) ВЛ ЧС-382 вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Чарышская-Сентелекская (ВЛ ЧС-382), Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №70 - №75 ВЛ ЧС-382. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2022 - 2023 гг). (Заказ №151561614). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2021 год
356852 | 104 | 2021-06-05 | 8 | 39 | 0.0037334 | 2021-06-05 | 10 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №2-20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №23-4-17, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №23-4-17. 4.12 Схлест неизолированных проводов в пролете опор №2-20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №23-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-4-17, Пролет: Опора №2 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2-20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №23-4-17 Ответственное лицо: Мастер УЭС Кузнецов Н.И. 23.07.2021 год
356851 | 229 | 2021-06-05 | 0 | 37 | 0.0075996 | 2021-06-05 | 1 | 15 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 22 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-48-5-2, на провода ВЛ в пролете опор №5-№6, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах фаз «А" и "В" и ветка дерева под проводами, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ВА 57Ф35-34 80А). 4.12 Кратковременный схлест (перекрытие изоляции) проводов фаз «А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ Ф-1 от ТП-48-5-2 обусловлен набросом ветки дерева на провода ВЛ из-за воздействия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48-5-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 от ТП-48-5-2 в пролетах №4-№7. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2021 год
356852 | 105 | 2021-06-05 | 10 | 21 | 0.05125 | 2021-06-05 | 13 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из не охранной зоны на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10/0,4кВ №26-6-2, что привело к обрыву проводов всех фаз в пролетах опор №4-7 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №26-6-2. 4.4 Обрыв проводов всех фаз в пролетах опор №4-7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10/0,4кВ №26-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов всех фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-6-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Обрыв проводов всех фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-6-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Обрыв проводов всех фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-6-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10/0,4кВ №26-6-2, на предмет деревьев угрожающих падением на провода из не охранной зоны, при выявлении выдать предписание потребителям на чьей территории растет дерево об устранении замечаний. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 30.07.2021 год
356858 | 286 | 2021-06-05 | 5 | 22 | 0.066 | 2021-06-05 | 7 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "А" с опоры №8, произошёл кратковременный схлест проводов вызвавший межфазное замыкание фазы "А" и "В" и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-10 4.4 Срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-10, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр изоляторов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-10. При необходимости , заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 287 | 2021-06-06 | 20 | 45 | 0.0032505 | 2021-06-06 | 20 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-9, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№3-4 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 288 | 2021-06-05 | 20 | 11 | 0.027918 | 2021-06-05 | 21 | 18 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-7 явился обрыв провода фаза "С" в пролете опор №№4-5 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №№4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-7 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 15.07.2021 год
356852 | 107 | 2021-06-05 | 12 | 0 |  | 2021-06-05 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузках, произошло разрегулирование провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ Л 39-1, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-39-1 на ПС 35/10кВ №39 "Красноалтайская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ Л-39-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-39-1 с. Центральное, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролетах опор № 42-52 ВЛ-10кВ Л-39-1. Ответственное лицо: Мастер УЭС Борисенко А.В. 30.07.2021 год
356859 | 147 | 2021-06-04 | 11 | 24 | 0.059165 | 2021-06-04 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, от длительных колебаний, произошла разрегулировка проводов спуска фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете от ТП-45-3-6 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-6, от возникшего КЗ действием защит отключался АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-45-3-6. 4.4 Схлест проводов спуска фаз "А, В" в пролете от ТП-45-3-6 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов спуска фаз "А, В" в пролете от ТП-45-3-6 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-6. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-6, Пролет: КТП 45-3-6 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку (замену на изолированный) провода от ТП-45-3-6 до опоры №1. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 25.08.2021 год
356858 | 289 | 2021-06-05 | 8 | 26 | 0.0089165 | 2021-06-05 | 10 | 13 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "С" и "0", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-15. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-15, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№9-10 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2021 год
356851 | 230 | 2021-06-05 | 7 | 21 | 0.020799 | 2021-06-05 | 7 | 53 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 17-22 м/с) произошёл излом и падение (наброс) ветки дерева (тополь), комель которого находиться вне границы охранной зоной ВЛ, на провода в пролёте опор №157 - №158 ВЛ Л-19-5 (дефект был выявлен в 2016 году), что привело к перекрытию (схлесту) изоляции проводов фаз «А», «В» и «С» с установлением режима межфазного К.З., вследствие чего присоединение (В Л-19-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ из-за нахождения ветки на проводах ВЛ. Впоследствии, ветка упала на землю. 4.4 Перекрытие изоляции проводов фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №157 - №158 ВЛ Л-19-5 вызвано падением (наброс) ветки дерева (тополь), из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, вследствие сильных порывов ветра (17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-19-5 п.Защита, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-19-5 от ДКР (обрезку крон деревьев), угрожающих падением на провода, в пролете опор №157 - №158. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2021 год
356858 | 290 | 2021-06-06 | 15 | 7 | 0.0056 | 2021-06-06 | 15 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-10 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356852 | 108 | 2021-06-05 | 12 | 35 |  | 2021-06-05 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок, произошло разрегулирование провода в пролете опор №18-20 отпайка №2 фазы "В" на ВЛ-10кВ Л-20-3, что привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию и аврийному отключению В-10кВ Л-20-3 на ПС 110/10кВ №20 "Новокулундинская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-20 отпайка №2 фазы "В" на ВЛ-10кВ Л-20-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов на Л-20-3 с.Шималино, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19; Разрегулировка и кратковременный схлест проводов на Л-20-3 с.Шималино, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №17-20 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-20-3. Ответственное лицо: Мастер УЭС Бандура В.Н. 30.07.2021 год
356855 | 112 | 2021-06-05 | 3 | 55 | 0.01625 | 2021-06-05 | 5 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/9-4/10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-13-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/9-4/10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-13-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-13-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-13-10 в пролете опор №4/8-4/11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356852 | 109 | 2021-06-05 | 13 | 5 | 0.0046002 | 2021-06-05 | 13 | 51 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева из не охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-48-16 на ввод в дом потребителя по адресу с. Курск ул. Славгородская д. №31, что привело к обрыву провода ввода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-48-16. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-48-16, на предмет деревьев угрожающих падением на ввод, при выявлении выдать предписание потребителю об устранении замечаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю 23.07.2021 год
356852 | 110 | 2021-06-05 | 14 | 18 | 0.014583 | 2021-06-05 | 17 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение веток дерева из не охранной зоны на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №26-18-18, что привело к обрыву проводов (три фазных и нулевой провод) в пролете опор №1-2 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №26-18-18. 4.4 Обрыв проводов (три фазных и нулевой провод) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №26-18-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-18-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №26-18-18, на предмет деревьев угрожающих падением на провода из не охранной зоны, при выявлении выдать предписание потребителям на чьей территории растет дерево об устранении замечаний. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 23.07.2021 год
356855 | 113 | 2021-06-05 | 3 | 59 | 0.016683 | 2021-06-05 | 5 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/2-4/3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/2-4/3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-14-6, Пролет: Опора №4/2 - Опора №4/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-14-6 в пролете опор №4-4/4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356858 | 292 | 2021-06-05 | 16 | 5 | 0.0044165 | 2021-06-05 | 16 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-17 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Озеро- Красилово ул. Красное поле 24. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю на замену провода ввода на СИП с. Озеро- Красилово ул. Красное поле 24. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356852 | 111 | 2021-06-05 | 15 | 9 | 0.004667 | 2021-06-05 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер), произошло падение ветки дерева из не охранной зоны ВЛ, что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-2, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-18-2. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-18-2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести выпиловку веток деревьев находящихся в не охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-2 угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Ответственное лицо: Старший мастер УЭС Одожий С.М. 30.07.2021 год
356855 | 114 | 2021-06-05 | 5 | 4 |  | 2021-06-05 | 5 | 4 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-21) опору №122 ВЛ КК-113 произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «В» (следы воздействия токов К.З. на поверхности 8-го изолятора в подвесной гирлянде (8 стеклянных изоляторов, марки ПС-70А) и проводе) (см.фото), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 КК-113. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «B» и присоединение (ВЛ КК-113) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-21) опору №122 ВЛ КК-113 произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «В» (следы воздействия токов К.З. на поверхности 8-го изолятора в подвесной гирлянде (8 стеклянных изоляторов, марки ПС-70А) и проводе) (см.фото), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 КК-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Крутихинская-Кочки (ВЛ КК-113), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ КК-113 на опоре № 122 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №122 ВЛ 110 кВ КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 кВ КК-113 в пролетах опор №121-123 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 год
356858 | 293 | 2021-06-05 | 10 | 35 | 0.049583 | 2021-06-05 | 12 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-19-1. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-19-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-19-1 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№7-8 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356858 | 294 | 2021-06-05 | 1 | 14 | 0.011333 | 2021-06-05 | 2 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. по Заказу №151542293 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356852 | 112 | 2021-06-05 | 16 | 54 | 0.007667 | 2021-06-05 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер), произошло падение ветки дерева из не охранной зоны ВЛ, что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №4-7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №19-3-6. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №4-7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-6, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести уборку веток и деревьев из не охранной зоны в пролетах опор №4-7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6, угрожающих падением на провода при неблагоприятных метеоусловиях Ответственное лицо: Мастер УЭС Сахновский М.А. 30.07.2021 год
356859 | 148 | 2021-06-04 | 17 | 24 | 0.67472 | 2021-06-04 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, а также при воздействии порывистого ветра, произошел схлест провода фазы "А" с ветками дерева находящегося в охранной зоне ВЛ, что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через ветви деревьев, в пролете опор №1000/73-1000/74 ВЛ 10 кВ Л-39-10, от возникшего замыкания сработала предупредительная сигнализация и выпал блинкер "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ ПС 110 Верх-Ануйская с последующим отключением ключом управления В-10 Л-39-10. 4.4 Схлест провода фазы "А" с ветками дерева, что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через ветви деревьев, в пролете опор №1000/73-1000/74 ВЛ 10 кВ Л-39-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" с ветками дерева, что вызвало кратковременное однофазное замыкание на землю через ветви деревьев, в пролете опор №1000/73-1000/74 ВЛ 10 кВ Л-39-10. на Л-39-10 Хлеборобное, Пролет: Оп. №73 - Оп. №74 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы от ДКР и расширение просеки на ВЛ-10 кВ Л-39-10 в пролетах опор №100/73-75 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 23.08.2021 год
356852 | 113 | 2021-06-05 | 21 | 30 | 0.0065 | 2021-06-05 | 22 | 48 | 3.4.10 В результате попадания птицы (воробей) в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №15-18-27, произошло перекрытие через тело, что привело к перегоранию предохранителя ПК-10 на КТП-10/0,4кВ №15-18-27. 4.12 Перегорание предохранителя из-за попадания птицы в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №15-18-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ТП-15-18-27, Предохранитель ПКТ101-6-20-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр КТП-10/0,4кВ №15-18-27 на предмет наличия(возникновения) мест(щели, отверстия), через которые в РУ-10кВ могут проникнуть птицы. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 23.07.2021 год
356858 | 295 | 2021-06-05 | 5 | 59 | 0.053001 | 2021-06-05 | 7 | 45 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А" и "0", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4/2-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-11. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-11, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/2-№5/2. по Заказу №151550100 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356850 | 232 | 2021-06-05 | 8 | 12 |  | 2021-06-05 | 8 | 12 | 3.4.12.5 В результате выпадения осадков (дождь) и стекания воды по загрязненной поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №83 ВЛ-110кВ ЕС-131, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде - без разрушения), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС -110 кВ Ельцовская, В-110кВ ВБ-80 на ПС-110 кВ Воеводская. Влияющие факторы: увлажнение изоляции вследствие выпадения осадков; отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ ЕС-131 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Выпадение осадков (дождь) и стекания воды по загрязненной поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №83 ВЛ-110кВ ЕС-131, перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде - без разрушения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дождь. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние изоляции других фаз на опоре № 83 ВЛ-110 кВ ЕС-131, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура заземления опор № 82-84 ВЛ-110 кВ ЕС-131. При несоответствии значения требованиям НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замену дефектной изоляции фазы "А"на опоре № 83 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.07.2021 год
356851 | 231 | 2021-06-05 | 8 | 36 | 0.0051 | 2021-06-05 | 9 | 27 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (17-22 м/с) произошло падение (наброс) деревянной доски, с фасада здания, на спуски проводов фаз "А" и "В" от опоры №5 до ввода в здание ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3, вследствие чего произошло межфазное К.З., что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» на спусках проводов от опоры №5 до ввода в здание потребителя на ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3 обусловлено падением (наброс) постороннего предмета (деревянной доски) на провода ВЛ из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-6-3 Ю, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.07.2021 год
356850 | 233 | 2021-06-05 | 8 | 50 | 0.093508 | 2021-06-05 | 9 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в оголовье опоры №125 ВЛ-10кВ Л-53-3 произошел излом стойки между фазами "А" и "В" , падение верха ( оголовья) стойки вместе с крюком, изолятором и проводом фазы "А" на провод фазы "В", что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-53-3 на ПС 110В Ненинская . 4.4 Прямое попадание молнии в оголовье опоры №125 ВЛ-10кВ Л-53-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора. на Л-53-3 Новиково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж грозоспуска на опоре №125 ВЛ-10кВ Л-53-3. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.07.2021 год
356855 | 116 | 2021-06-05 | 6 | 25 | 0.6055 | 2021-06-05 | 8 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом деревьев (береза) у основания, растущих вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 288-289 и обрывом вязок фаз "А,В,С" провода (марки А-50) на опоре №289, с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В" и отключением В-10 кВ Л-25-13 на ПС 110/10 № 25 "Крутихинская". 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом деревьев (береза) у основания, растущих вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода ВЛ-10 кВ Л-25-13 в пролёте опор № 288-289 и обрывом вязок фаз "А,В,С" провода (марки А-50) на опоре №289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-25-13 с.Прыганка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода, в пролётах опор №288-289,295-296 на ВЛ-10 кВ Л-25-13. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356850 | 234 | 2021-06-05 | 10 | 25 | 0.0165 | 2021-06-05 | 11 | 31 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-74-4-8. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-8. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 11.07.2021 год
356858 | 296 | 2021-06-05 | 6 | 59 | 0.061835 | 2021-06-05 | 8 | 45 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А" и "0", произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №23-№26 под воздействием порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-4-11. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-4-11, Пролет: Опора № 23 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-4-11, произвести регулировку провода в пролете опор №23-№26. по Заказу №142642332 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
356859 | 149 | 2021-06-04 | 17 | 54 | 0.015999 | 2021-06-04 | 18 | 26 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного на частной территории) на провода в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-27, вызвав межфазное короткое замыкание через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 45-1-27. 4.4 Схлест проводов с векой дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с векой дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-27 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-27, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-27. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.08.2021 год
356855 | 117 | 2021-06-05 | 6 | 33 | 0.0003335 | 2021-06-05 | 6 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-50) ВЛ-10 кВ Л-1-20 в пролётах опор № 12-13 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-1-20 на ПС 220/110/10кВ №1 "Светлая". 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-50) ВЛ-10 кВ Л-1-20 в пролётах опор № 12-13 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-1-20 г.Камень-на-Оби, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролётах опор №12-14 на ВЛ 10кВ Л-1-20. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356855 | 118 | 2021-06-05 | 6 | 38 | 0.2079 | 2021-06-05 | 9 | 47 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (тополь) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-24-3 в пролётах опор № 460-461 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В" и отключением В-10 кВ Л-24-3 на ПС 110/10 № 24 "Велижановская". 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (тополь) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-24-3 в пролётах опор № 460-461 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-24-3 с. Романово, Пролет: Опора № 460 - Опора № 461 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода, в пролётах опор №459-462 на ВЛ-10 кВ Л-24-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356851 | 232 | 2021-06-05 | 14 | 20 | 0.0014501 | 2021-06-05 | 15 | 18 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 17-22 м/с) произошёл излом и падение (наброс) ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (А-16) в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-3 от ТП-64-3-2, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-64-3-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-3 от ТП-64-3-2 обусловлен набросом ветки тополя, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ из-за порывов ветра (17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-3-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-64-3-2, в пролётах опор №3 - №6, с оформлением ведомости замеров. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Ф-3 от ТП-64-3-2 по всей трассе. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2021 год
356850 | 235 | 2021-06-05 | 10 | 29 | 0.002667 | 2021-06-05 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16, что привело к отключению АВ-1 ТП-50-11-16 . 4.11 Схлест проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16, Пролет: Опора № 2 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 11.07.2021 год
356855 | 120 | 2021-06-05 | 7 | 44 |  | 2021-06-05 | 7 | 44 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-28) опору №171 ВЛ ЛЗ-197 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70) фаз "А" и "С" (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов, марки ПС-70Б,) и проводе) (см.фото), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 ЛЗ-197.; В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ-28) опору №189 ВЛ ЛЗ-197 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70) фаз "А" и "С" (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов, марки ПС-70Б,) и проводе) (см.фото), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 ЛЗ-197. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз "А" и "С" и присоединение (ВЛ ЛЗ-197) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 3.4.7.3 05.06.2021 на ПС 110 кВ Леньковская персоналом СРЗА ПО КЭС была проведена послеаварийная проверка устройств РЗА ВЛ ЛЗ-197 (панель ЭПЗ-1636, в эксплуатации с 1991 г) и АУВ СВ-110. В ходе проверки выявлено следующее: – причиной отказа ДЗ ВЛ ЛЗ-197 при КЗ в 07:44 послужило повреждение (отсутствие) контактного проводника подвижного контакта реле времени 1РВ блока КРБ-126 панели защит: на момент КЗ в блоке КРБ-126 не произошёл возврат схемы и 1 и 2 зоны ДЗ были заблокированы. При отключении КЗ устройствами РЗА В ЛЗ-197 на ПС 110 кВ Завьяловская (ПО СЭС) и В БЛ-123 на ПС 110 кВ Благовещенская (ПО КЭС) ПС 110 кВ Леньковская (ПО КЭС) обесточилась и со схемы КСЗ был снят оперативный ток (ШУ), т.к. питание оперативного тока осуществляется от БПТ-БПН, схема КРБ-126 вернулась в исходное состояние. При повторном КЗ в 07:46 произошло срабатывание 1 ст. ДЗ с последующим «зависанием» схемы КРБ-126 (что и было выявлено при прибытии персонала СРЗА на ПС). Последняя плановая проверка устройств РЗА ВЛ ЛЗ-197 проводилась в июле 2019 в объеме «профилактический контроль». Замечаний нет; – причиной отказа АПВ СВ-110 при работе ДЗ в 07:46 послужила неисправность конденсатора С1 реле РПВ-58 (1990 г.в) – потеря ёмкости, в следствие чего не хватало напряжения для срабатывания реле РП1 и не включению СВ-110 в цикле АПВ. В блоке КРБ-126 произведена замена подвижного контакта. В АУВ СВ-110 произведена замена реле РПВ-58 на реле РПВм-02. Последние плановые проверки устройств РЗА были проведены: – КСЗ В ЛЗ-197 на ПС 110 Завьяловская (ПО СЭС) 13.06.2019 в объёме «профилактическое восстановление», замечаний не выявлено; – КСЗ В БЛ-123 на ПС 110 кВ Благовещенская (ПО КЭС) 11.06.2019 в объёме «профилактическое восстановление», замечаний не выявлено; – КСЗ ВЛ ЛЗ-197 на ПС 110 кВ Леньковская (ПО КЭС) 04.09.2019 в объёме «профилактическое восстановление», замечаний не выявлено; – АУВ СВ-110 на ПС 110 кВ Леньковская (ПО КЭС) 04.09.2019 в объёме «профилактическое восстановление», замечаний не выявлено; 4.11 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в промежуточные ж/б (ПБ-28) опоры №171, №189 ВЛ 110 кВ ЛЗ-197 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов марки (ПС-70) фаз "А" и "С", что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 ЛЗ-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Леньковская-Завьяловская (ВЛ ЛЗ-197), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.13 – причиной отказа ДЗ ВЛ ЛЗ-197 при КЗ в 07:44 послужило отсутствие контактного проводника подвижного контакта реле времени 1РВ блока КРБ-126 панели защит: на момент КЗ в блоке КРБ-126 не произошёл возврат схемы и 1 и 2 зоны ДЗ были заблокированы. – причиной отказа АПВ СВ-110 при работе ДЗ в 07:46 послужила неисправность конденсатора С1 реле РПВ-58 (1990 г.в) – потеря ёмкости, в следствие чего не хватало напряжения для срабатывания реле РП1 и не включению СВ-110 в цикле АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказа ДЗ ВЛ ЛЗ-197, отказа АПВ СВ-110 при работе ДЗ. на ПС 110 кВ Леньковская, РЗА ВЛ ЛЗ-197 (панель ЭПЗ-1636) | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов на промежуточной опоре № 171, 189 фаз "А" и "С" ВЛ-110 кВ ЛЗ-197. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства опор №168-178, 185-193 ВЛ 110 кВ ЛЗ-197. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 кВ ЛЗ-197 в пролетах опор №168-178, 185-193, выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу СРЗА ПО КЭС по выполнению требований СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса» на тему проверки блоков КРБ-126 панелей ЭПЗ-1636 и проверке реле РПВ. Ответственное лицо: Бернгардт Е.И. 30.06.2021 год
356851 | 233 | 2021-06-05 | 16 | 26 | 0.0908 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 3.4.7.3 Произошел схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода (А-16) в пролёте опор №2-2 - №3-2 ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4, из-за разрегулирования стрел провеса провода (срок эксплуатации 34 года) и воздействия ветровой нагрузки. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Схлёст провода фазы «С» и PEN-провода (А-16) в пролёте опор №2-2 - №3-2 ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4 обусловлен разрегулированием стрелы провеса провода и воздействием атмосферных явлений (порывы ветра до 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-12-4, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролётах опор №6 - №14-2 ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4, с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительно опору в пролете опор №2-2 - №3-2 ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в паспорт и поопорную схему ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2021 год
356859 | 150 | 2021-06-05 | 6 | 10 | 2.0946 | 2021-06-05 | 11 | 39 | 3.4.12.2 Воздействие обильных осадков в виде дождя и порывистого ветра, привело к вырыванию дерева с корнем из грунта (находящегося в 20 метрах от крайнего провода, вне охранной зоны) и падению на провода фаз "А, В, С" ВЛ 110 кВ СС-178 и провод фазы "А" ВЛ 110 кВ СС-179 в пролете опор №112-113 (19 км от шин ПС 110 кВ Солонешенская), длинна ствола дерева составила более 35 метров. От возникших замыканий, действием защит отключились В-110 СС-178 и В-110 СС-179 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.4 Падение дерева на провода фаз "А, В, С" ВЛ 110 кВ СС-178 и провод фазы "А" ВЛ 110 кВ СС-179 в пролете опор №112-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода фаз "А, В, С" ВЛ 110 кВ СС-178 и провод фазы "А" ВЛ 110 кВ СС-179 в пролете опор №112-113. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-178), Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №112-116 ВЛ 110 кВ СС-178, СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам измерений ширины просеки, провести расширение просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ СС-178, СС-179 в пролетах опор №112-116. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №112-113 ВЛ 110 кВ СС-178, СС-179 с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 год
356851 | 234 | 2021-06-05 | 17 | 57 |  | 2021-06-05 | 17 | 57 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос рядом с опорой №127 ВЛ НЧ-439 произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» по поверхности изолирующей подвески, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-ом, 3-ем, 4-ом, 8-ом изоляторах подвесной гирлянды и проводе (см. фото). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие изоляции провода фазы «В», по поверхности изолирующей подвески, на опоре №127 ВЛ НЧ-439, в результате атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №125 - №130 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151556372). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №125 - №130 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151556577). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №125 - №130, с целью оценки состояния изоляции, проводов и узлов их крепления (в поддерживающих зажимах). (Заказ №151556623). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену элементов оборудования. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356850 | 236 | 2021-06-05 | 11 | 0 | 0.0025843 | 2021-06-05 | 11 | 16 | 3.4.7.3 В результате порывистого ветра (до 24м/с) сломало дерево (тополь), стоящий вне охранной зоны ВЛ в 5 метрах от линии. При падении дерева одна из веток легла на провода ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-4 в пролете опор №2-8, что привело к схлесту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-2 на ТП-55-1-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №2-8 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы с обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 55-1-4 в пролете опор №2-8. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.07.2021 год
356850 | 237 | 2021-06-05 | 12 | 3 | 0.0002664 | 2021-06-05 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел излом макушки ДКР, падение на провода, с последующим их замыканием в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9 , что привело к отключению АВ-2 ТП-76-2-9. 4.4 Излом макушки ДКР, падение на провода, в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-2-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 11.07.2021 год
356850 | 238 | 2021-06-05 | 12 | 36 |  | 2021-06-05 | 12 | 36 | 3.4.7.3 При осмотре оборудования выявлено: в ячейке №1 Л-68-1 пробой изоляции трансформатора тока фазы «А» с последующим перекрытием выключателя В-10 Л-68-1. 06.06.2021 на ПС 35 кВ Бия при проведении послеаварийной проверки устройств РЗА Т-1 выявлена неисправность блоков питания типа БПТ-1001, БПТ-1002 (год выпуска 1968, 1984), что явилось причиной отказа в работе РЗА (МТЗ В-10 Т-1 и МТЗ-35 Т-1). Сигнализация о наличии оперативного тока на шинках управления отсутствует. Последняя проверка УРЗА Т-1 в объёме «профилактическое восстановление /контроль была проведена 20.08.2019г. Работа устройств РЗА 05.06.2021 на ПС 35 кВ Бия оценивается как: - МТЗ В-10 Т-1 – неправильно отказ (исчезновение цепей управления); - МТЗ В-35 Т-1 - неправильно отказ (исчезновение цепей управления). 4.1 Пробой изоляции трансформатора тока фазы «А» марки ТПЛ-10 100/5 в ячейке №1, неисправность блоков питания типа БПТ-1001, БПТ-1002 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Бия., VL035-000214 | Техническое мероприятие 1 Провести замену трансформатора тока фазы «А» марки ТПЛ-10 100/5 в ячейке №1 на ПС 35 Бия. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену блоков питания типа БПТ-1001, БПТ-1002 на ПС 35 кВ Бия. Ответственное лицо: Горинский К.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу СРЗА ПО ВЭС по выполнению требований СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса» на тему проверки блоков питания БПТ, БПН и БПЗ. Ответственное лицо: Горинский К.А. 30.06.2021 год
356855 | 124 | 2021-06-05 | 8 | 59 | 0.026833 | 2021-06-05 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-18) с последующим срывом изолятора на опоре №2/1/1 и схлестом проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" , что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-13-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-18) с последующим срывом изолятора на опоре №2/1/1 и схлестом проводов (марки А-25) фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-13-15, Опора П5ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию крепления изоляторов к крюкам на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-13-15 в пролете опор 2-2/1/6, при наличии дефектов устранить Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356850 | 239 | 2021-06-05 | 12 | 50 | 0.69628 | 2021-06-05 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ Л-68-1,что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 Л-68-1 на ПС-35кВ Бия. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ Л-68-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-1 п.Заря, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Повести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-68-8 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.07.2021 год
356850 | 240 | 2021-06-05 | 15 | 17 | 0.13 | 2021-06-05 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-64-6-21, что привело к замыканию и отключению АВ-1 в КТП 64-6-21. 4.4 Падение ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-64-6-21, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-21. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 08.07.2021 год
356855 | 125 | 2021-06-05 | 9 | 10 | 0.013 | 2021-06-05 | 10 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополя), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода и обрывом проводов (марки А-25) в пролете опор №7-8 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 № 35-3-1 . 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополя), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода и обрывом проводов (марки А-25) в пролете опор №7-8 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-3-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 35-3-1 в пролёте опор № 7-8. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 08.07.2021 год
356859 | 151 | 2021-06-05 | 9 | 48 | 0.000333 | 2021-06-05 | 9 | 50 | 3.4.7.3 По причине наклона опоры №7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-25, произошло нарушение регулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №7-8, под воздействием порывов ветра произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился вводной АВ 0,4 кВ в КТП 89-14-25. 4.4 Схлёст проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-25. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-25 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку оп №7, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-14-25. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.07.2021 год
356850 | 241 | 2021-06-05 | 20 | 34 | 0.0005 | 2021-06-05 | 20 | 37 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-4-6, что привело к отключению АВ-1 КТП-8-4-6. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 30-31 фаза ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-8-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-6, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР вдоль трассы ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-4-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.07.2021 год
356850 | 242 | 2021-06-06 | 8 | 44 | 0.012035 | 2021-06-06 | 9 | 3 | 3.4.7.3 В результате сильного бокового порывистого ветра произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-14 в пролете опор №3-4, в результате чего произошло короткое замыкание и отключение АВ-1 на ТП-55-5-14. 4.11 Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-14 в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-14, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-5-14 в пролетах опор №2-5. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2021 год
356858 | 297 | 2021-06-05 | 7 | 50 | 0.0175 | 2021-06-05 | 9 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы"А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№4/2-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/2-№5/2. по Заказу №151550101 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356855 | 128 | 2021-06-05 | 9 | 30 | 0.004833 | 2021-06-05 | 9 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (ветла), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-35) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 19-3-20 в пролёте опор № 6-7 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №19-3-20. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (ветла), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-35) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 19-3-20 в пролёте опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-20, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №1/7-1/8,1/10-1/12 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-19-3-20. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356858 | 298 | 2021-06-05 | 10 | 59 | 0.0082831 | 2021-06-05 | 12 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз А" и "В", произошло в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3/1-№4/1 под воздействием порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-9-5. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-9-5, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-9-5, произвести регулировку провода в пролете опор №3/1-№4/1. по Заказу №151545391 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356858 | 299 | 2021-06-05 | 15 | 30 | 0.0285 | 2021-06-05 | 17 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-20 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-20, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-20, произвести регулировку провода в пролете опор №№23-24 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356858 | 300 | 2021-06-06 | 16 | 58 | 0.02025 | 2021-06-06 | 18 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-15 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-15, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-15, произвести вырубку кустарника угрожающего падением на провода в пролете опор №19-№20. по Заказу №151547704 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356855 | 131 | 2021-06-05 | 9 | 45 | 0.0022 | 2021-06-05 | 10 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода ВЛ и кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" (марки А-25) в пролете опор №1/1-1/2. От возникшего междуфазного замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4кВ № 28-11-5 4.4 В результате воздействия сильного порывистого ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода ВЛ и кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" (марки А-25) в пролете опор №1/1-1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-11-5, Пролет:Оп.№1/1 - Оп.№1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от поросли и обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 28-11-5 в пролётах опор № 1/1-1/2. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 09.07.2021 год
356858 | 301 | 2021-06-05 | 16 | 48 | 0.264 | 2021-06-05 | 18 | 27 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-4-19 в пролете опор №№161-162, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-4-19 в пролете опор №№161-162 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-4-19 с.Гришино, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 На Л-4-19 с.Гришино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №161-№162. по Заказу №151547650 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356855 | 133 | 2021-06-05 | 10 | 10 | 0.10467 | 2021-06-05 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (АС-50) ВЛ-10 кВ Л-8-7 в пролётах опор № 5-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Л-8-7 на ПС 110/35/10 кВ № 8 "Рыбинская". 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (АС-50) ВЛ-10 кВ Л-8-7 в пролётах опор № 5-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-8-7 с. Луговое, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролётах опор №5-11 на ВЛ 10кВ Л-8-7. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356855 | 134 | 2021-06-05 | 10 | 32 | 0.3 | 2021-06-05 | 11 | 8 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в промежуточную железобетонную опору № 13 (двухцепный участок) ВЛ-110кВ КЗ-193, КЗ-194 произошло поверхностное перекрытие подвесных гирлянд изоляторов марки ПС-12А фаза "А" на опоре № 13 ВЛ-110кВ КЗ-194 и фазы "В" ВЛ-110кВ КЗ-193. Что привело к отключению действием защит ВЛ-110 кВ КЗ-193, КЗ-194 (ПО СЭС), ВЛ-110 кВ БЗ-124 (ПО КЭС). 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в промежуточную железобетонную опору № 13 (двухцепный участок) ВЛ-110кВ КЗ-193, КЗ-194 ПО СЭС произошло отключение ВЛ-110 кВ БЗ-124 на ПС 110 кВ Благовещенская (ПО КЭС), работа РЗА на ПС Благовещенская - правильно. 4.11 Поверхностный пробой гирлянды изоляторов марки ПС-12А фазы "А" на опоре № 113 ВЛ-110кВ КЗ-194 и фазы "В" на ВЛ-110кВ КЗ-193 (Двухцепный участок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: Оп. №12 - Оп. №13; Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром. мет.П4М 4.11 В результате прямого попадания молнии в промежуточную железобетонную опору № 13 (двухцепный участок) ВЛ-110кВ КЗ-193, КЗ-194 ПО СЭС произошло отключение ВЛ-110 кВ БЗ-124 на ПС 110 кВ Благовещенская (ПО КЭС), работа РЗА на ПС Благовещенская - правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет. на Благовещенская-Завьяловская (ВЛ БЗ-124), Пролет: ПС "Благовещенская" - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ-110 кВ КЗ-194, фазы "В" ВЛ-110 кВ КЗ-193 опоры №13 (двухцепный участок). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства опор №10-20 ВЛ 110 кВ КЗ-194, КЗ-193 (двухцепный участок). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ КЗ-194, КЗ-193 в пролетах опор №10-20 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №10-20 ВЛ 110 кВ КЗ-194, КЗ-193 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Предоставить в филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" перечень подтверждающих документов (копии: оперативного журнала, паспорт ВЛ, лист планового осмотра, акт выполненных работ, акт приемки из кап ремонта, протоколы испытаний, ведомость верхового осмотра, журнал дефектов, план график технического обслуживания, план график капитального ремонта) по ВЛ-110 кВ БЗ-124. Ответственное лицо: Королев С.Е. 30.06.2021 год
356855 | 137 | 2021-06-05 | 11 | 29 | 0.0156 | 2021-06-05 | 12 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-16) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 41-12-3 в пролёте опор № 7-8 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №41-12-3. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (15 м/с) произошел излом ветки дерева (клён), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-16) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 41-12-3 в пролёте опор № 7-8 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-12-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролётах опор №6-8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-41-12-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356859 | 152 | 2021-06-05 | 11 | 28 | 0.0003335 | 2021-06-05 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (тополя, расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/4-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-7, что привело к кратковременному межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-43-12-7. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (тополя, расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/4-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (тополя, расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/4-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-7. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-7, Пролет: Опора №2/4 - Опора №2/5; Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (тополя, расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/4-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-7. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-7, Пролет: Опора №2/5 - Опора №2/6 | Организационное мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролетах опор №2/1-2/6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-12-7, при выявлении нарушений просеки запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.07.2021 год
356855 | 138 | 2021-06-05 | 12 | 38 | 0.00975 | 2021-06-05 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (клен), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода и обрывом провода (марки СИП-2) фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 № 11-15-2 . 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (клен), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода и обрывом провода (марки СИП-2) фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-15-2, Пролет:Оп.№11 - Оп.№12 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 11-15-2 в пролёте опор № 11-13. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 09.07.2021 год
356855 | 139 | 2021-06-05 | 12 | 46 | 0.0079995 | 2021-06-05 | 13 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-4 в пролете опор №6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 140 | 2021-06-05 | 13 | 31 | 0.037 | 2021-06-05 | 15 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-8-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-8-8 в пролете опор №6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 141 | 2021-06-05 | 13 | 43 | 0.0087996 | 2021-06-05 | 14 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-1 в пролете опор №3-6. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 142 | 2021-06-05 | 14 | 50 | 0.042 | 2021-06-05 | 16 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-2/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-2/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-13-8, Пролет: Опора №2 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-8 в пролете опор №2-2/5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356859 | 153 | 2021-06-05 | 11 | 33 | 0.0058325 | 2021-06-05 | 11 | 47 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 89-5-14. 4.4 Падение ветки дерева на провода в пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода в пролет опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку ДКР и регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-5-14 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.07.2021 год
356855 | 143 | 2021-06-05 | 14 | 53 | 0.030884 | 2021-06-05 | 16 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-1-7 в пролётах опор № 3-4 с межфазным замыканием проводов фаз "В" и "С" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 32-1-7. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-1-7 в пролётах опор № 3-4 с межфазным замыканием проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-7 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 144 | 2021-06-05 | 15 | 3 | 0.043501 | 2021-06-05 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 12-13 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 7-22-15. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 12-13 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-15, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 11-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-15 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 145 | 2021-06-05 | 15 | 14 | 0.056668 | 2021-06-05 | 17 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 15-16 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-8-4. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 15-16 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 14-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-4 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 146 | 2021-06-05 | 15 | 30 | 0.49617 | 2021-06-05 | 19 | 19 | 3.4.12.2 В результате наброса веток деревьев (тополь) на ВЛ, растущих вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв 2-х проводов (марки А-50) фаз"А" и "В" в пролете опор №208-210, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-2-12 на ПС 110/10 кВ № 2 "Корчинская". 4.4 В результате наброса веток деревьев (тополь) на ВЛ, растущих вне охранной зоны ВЛ, произошел обрыв 2-х проводов марки (А-50) фаз"А" и "В" в пролете опор №208-210. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-12 с.Кадниково, Пролет: Опора № 208 - Опора № 209; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-12 с.Кадниково, Пролет: Опора № 209 - Опора № 210 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №200-215 на ВЛ-10 кВ Л-2-12 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2021 год
356855 | 147 | 2021-06-05 | 16 | 20 | 0.0117 | 2021-06-05 | 16 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-6-11, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-6-11 в пролете опор №13-16. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 148 | 2021-06-05 | 17 | 2 | 0.066334 | 2021-06-05 | 20 | 21 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №201/4 ВЛ-10 кВ Л-2-7 произошло расщепление деревянной стойки опоры, приведшее к возникновению электрической дуги, межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-7 действием УРЗА (ТО). 4.11 В результате прямого попадания молнии в опору №201/4 ВЛ-10 кВ Л-2-7 произошло расщепление деревянной стойки опоры, приведшее к возникновению электрической дуги, межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-7 действием УРЗА (ТО). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-2-7 п.Первомайский, Пролет: Опора № 201/3 - Опора № 201/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2020 годов на ВЛ 10 кВ 2-7. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2021 год
356855 | 149 | 2021-06-05 | 21 | 20 | 0.0009999 | 2021-06-05 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ( с.Капустинка ул.Кулундинская Иванов Н.А) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 11-16-15 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя).(Схлест перекидки от опоры №14 до трубостойки дома №9/2) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 11-16-15. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.06.2021 год
356859 | 154 | 2021-06-05 | 15 | 53 | 0.0117 | 2021-06-05 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 38-1-5, вызвав кратковременное межфазное короткое замыкание через ветку дерева проводов фаз "А, В". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 38-1-5. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 38-1-5, вызвало кратковременное межфазное короткое замыкание через ветку дерева проводов фаз "А, В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 38-1-5, вызвало кратковременное межфазное короткое замыкание через ветку дерева проводов фаз "А, В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-5 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 38-1-5. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.07.2021 год
356855 | 150 | 2021-06-06 | 11 | 21 | 0.020766 | 2021-06-06 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11/5-11/6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-20. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11/5-11/6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-8-20, Пролет: Опора №11/5 - Опора №11/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-8-20 в пролете опор №11/4-11/7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 151 | 2021-06-06 | 14 | 47 | 0.000333 | 2021-06-06 | 14 | 49 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-35) из-за пределов охранной зоны в пролете № 15-16, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-2. 4.4 В результате повторяющихся стихийных явлений (ветер порывы до 20 м/с) произошел наброс ветки на провода (марки А-35) из-за пределов охранной зоны в пролете № 15-16, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 13-16 на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 20-1-2. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356855 | 152 | 2021-06-06 | 16 | 45 | 0.0306 | 2021-06-06 | 18 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-13-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-13-10 в пролете опор №5-8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356855 | 153 | 2021-06-06 | 17 | 45 | 0.034933 | 2021-06-06 | 19 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-11-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-11-2 в пролете опор №10-13. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2021 год
356850 | 243 | 2021-06-07 | 4 | 41 |  | 2021-06-07 | 4 | 41 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, образование тумана, произошло увлажнение загрязненной поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 102 фазы "А" ВЛ-110кВ БВ-13. При снижении диэлектрических свойств гирлянды изоляторов произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов без разрушения (8 изоляторов в гирлянде марки ПС-70) фазы "А" на опоре № 102 ВЛ-110кВ БВ-13, что привело к отключению В-110кВ БВ-13 на ПС-110 кВ Воеводская и В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов без повреждения (8 изоляторов в гирлянде марки ПС-70) фазы "А" на опоре № 102 ВЛ-110кВ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов фаз «В» и «С» на опоре № 102 ВЛ-110 кВ БВ-13, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов фазы «А» на опоре № 102 ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер контура заземления опор №101-103 ВЛ-110кВ БВ-13. При несоответствии значения требованиям НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.07.2021 год
356851 | 226 | 2021-06-07 | 8 | 20 | 0.034277 | 2021-06-07 | 8 | 31 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на разъединитель РКТП-41-5-12 произошло межфазное перекрытие изоляции фаз "А" и "В" , через тело птицы, вследствие этого присоединение (ВЛ Л-41-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу (АПВ отсутствует) РПВ было успешным, поскольку замыкание самоустранилось - птица упала на землю. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "А" и "В" на разъединителе РКТП-41-5-12 произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-41-5-12, РКТП-41-5-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования разъединителя РТП-41-5-12. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену неисправного (дефектного) оборудования. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.07.2021 год
356853 | 162 | 2021-06-04 | 11 | 45 | 0.144 | 2021-06-04 | 13 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №176 произошло разрушение изолятора фазы "А", с последующей работой предупредительной сигнализации и отключение КУ ВЛ-10 кВ Л-83-3. 4.11 Разрушение изолятора разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора разрядом молнии на Л-83-3 ПС Раздолье - с.Красноярка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-83-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №176 ВЛ-10 кВ Л-83-3. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №176 на ВЛ-10 кВ Л-83-3 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.06.2021 год
356853 | 163 | 2021-06-04 | 11 | 50 |  | 2021-06-04 | 11 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №49 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 1 цепь с отпайкой на ПС Строительная. 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-41), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №47-51 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 1 цепь с отпайкой на ПС Строительная (ТГ-41), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №47-51 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 1 цепь с отпайкой на ПС Строительная (ТГ-41), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №47-51 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 1 цепь с отпайкой на ПС Строительная (ТГ-41), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 год
356853 | 165 | 2021-06-05 | 4 | 50 | 0.37947 | 2021-06-05 | 5 | 13 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №21/139 произошло перекрытие между фазами "А" и "С", с последующим разрушением изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №21/139 и отключением ВЛ-10 кВ Л-50-1. 4.12 Разрушение изоляторов разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов разрядом молнии на Л-50-1 п.Сибирские Огни, п.Урожайный., Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-50-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №21-139 ВЛ-10кВ Л-50-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.07.2021 год
356853 | 169 | 2021-06-05 | 11 | 31 | 0.72 | 2021-06-05 | 13 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-54-3-15 произошло разрушение проходного изолятора фазы "С", в результате возникшего перенапряжения произошло межвитковое перекрытие изоляции ВН трансформатора КТП-54-3-15, с последующей работой сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-54-3. 4.12 Повреждение разрядом молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на ТП-54-3-15, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить проходной изолятор фазы "С" на КТП-54-3-15. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора на КТП-54-3-15. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию грозозащиты КТП-54-3-15, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.07.2021 год
356851 | 236 | 2021-06-08 | 4 | 34 |  | 2021-06-08 | 4 | 34 | 3.4.10 В результате деятельности пауков (отложение паутины на элементах конструкции опоры) произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» (нижняя) по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №293 ВЛ ЮБ-152 (двухцепной участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок полимерного изолятора, траверсе и проводе, а также остатки паутины на элементах конструкции опоры (см. фото). Присоединения (ВЛ ЮБ-152, ВЛ БМ-99) отключались действием УРЗА (ТЗНП), с УАПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции фазы «В» в бестоковую паузу. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-70) фазы «В» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №293 ВЛ ЮБ-152 произошло по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110) по увлажнённой паутине в утренние часы (выпадение росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ЮБ-152, Опора №293 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №290 - №295 ВЛ ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 151669981). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №290 - №295 ВЛ ЮБ-152, с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 151669983). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356858 | 304 | 2021-06-08 | 14 | 56 | 0.1612 | 2021-06-08 | 16 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №98 ВЛ-10 кВ Л-71-2 произошло разрушение изолятора фазы "В", приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-71-2 с.Усть-Каменка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-71-2. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356853 | 173 | 2021-06-05 | 13 | 50 | 0.049701 | 2021-06-05 | 16 | 12 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" в пролёте опор №13-14, с последующим его обрывом и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-63-3-6. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-63-3-6, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-63-3-6. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-63-3-6 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 08.07.2021 год
356853 | 174 | 2021-06-05 | 14 | 7 | 0.14733 | 2021-06-05 | 15 | 51 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" в пролёте опор №3/4-3/5, с последующим его обрывом, схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/4-3/5 и отключением ВЛ-10кВ Л-92-2. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на Л-92-2 с.Боровское., Пролет: Опора №3-4 - Опора №3-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №3/4-3/5 ВЛ-10 кВ Л-92-2. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-92-2 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода из вне охранной зоны, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.07.2021 год
356853 | 175 | 2021-06-05 | 14 | 12 | 0.266 | 2021-06-05 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошел излом стойки опоры №14, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №14-15 и отключением ВЛ 10 кВ Л-54-6. 4.14 Загнивание стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры на Л-54-6 с. Шелаболиха - с. Батурово., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №14 ВЛ-10 кВ Л-54-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обследование деревянных стоек со сроком эксплуатации 25 лет и более на ВЛ-10 кВ Л-54-6, по результатам обследования сделать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации опор. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.07.2021 год
356853 | 176 | 2021-06-05 | 14 | 32 | 0.0079173 | 2021-06-05 | 14 | 57 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33, с последующим перекрытием проводов, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-62-1-22 и падением ветки на землю. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-1-22, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-62-1-22 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 15.07.2021 год
356853 | 177 | 2021-06-05 | 15 | 14 | 0.010484 | 2021-06-05 | 15 | 51 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16, с последующим перекрытием проводов, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-64-7-17 и падением ветки на землю. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-7-17, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 64-7-17 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 15.07.2021 год
356853 | 178 | 2021-06-05 | 15 | 50 | 0.025666 | 2021-06-05 | 17 | 7 | 3.4.9.3 В результате обрыва фазного провода перекидки потребителя, запитанного от опоры №10, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-81-21-16. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-81-21-16, на замену неизолированного ввода на изолированный и обрезку веток дерева. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.06.2021 год
356853 | 179 | 2021-06-05 | 16 | 15 | 0.79049 | 2021-06-05 | 18 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №26 произошло разрушение изолятора фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-87-10. 4.11 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на Л-87-10 с Панфилово-с Зимари, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-87-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-10 кВ Л-87-10. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 24.06.2021 год
356853 | 180 | 2021-06-05 | 16 | 37 | 0.034334 | 2021-06-05 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёт опор №292-293 с последующим обрывом проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №292-293 и отключением ВЛ-10кВ Л-84-6. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на Л-84-6 с.Парфеново-п.Кр.Дубровский, Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-6 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №292-293 ВЛ-10 кВ Л-84-6. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 24.06.2021 год
356853 | 181 | 2021-06-05 | 16 | 38 | 0.036334 | 2021-06-05 | 18 | 27 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №106, с последующим падением провода фазы "А" в пролёте опор №106-107, схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10кВ Л-80-12. 4.4 Обрыв провода под действием сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода под действием сильного ветра на Л-80-12 с. Моховское, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №106-107 ВЛ-10кВ Л-80-12. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-80-12, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.07.2021 год
356853 | 182 | 2021-06-05 | 19 | 4 | 0.004995 | 2021-06-05 | 19 | 6 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №87-88, с последующим перекрытием проводов, отключением ВЛ-10 кВ Л-83-1 и падением ветки на землю. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на Л-83-1 ПС Раздолье - с.Белово, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-83-1 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 12.07.2021 год
356853 | 183 | 2021-06-05 | 19 | 20 | 0.01875 | 2021-06-05 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" и нулевого провода в пролёте опор №1-1/1, с последующим обрывом проводов фаз "В" и "С" и нулевого провода в пролёте опор №1-1/1, и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-2-7 и падением ветки на землю. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-83-2-7, Пролет: Опора №1 - Опора № 1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролёте опор №1-1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-2-7. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-2-7 на предмет наличия растительности, угрожающей падением веток на провода, при обнаружении произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 12.07.2021 год
356853 | 184 | 2021-06-05 | 19 | 50 | 0.426 | 2021-06-05 | 20 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) произошла разрегулировка КСА В ШО-329, при включении произошло недовключение (срыв привода) выключателя с последующим отключением В ШО-329. 4.13 Разрегулировка КСА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка КСА на ПС "Шелаболихинская" №54, Привод ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку КСА на В ШО-329 ПС 110 кВ Шелаболихинская. Ответственное лицо: Будон П.А. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку КСА на В ШП-440 и РШ-438 на ПС 110 кВ Шелаболихинская, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Будон П.А. 29.07.2021 год
356853 | 185 | 2021-06-05 | 21 | 40 | 0.12 | 2021-06-05 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление верхнего бандажа опоры №5 с нарушением его целостности с последующим падением опоры №5, в сторону пролёта опор №4-5, схлёстом проводов фаз "А" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. В результате тяжения проводами произошла деформация бандажей опоры №6. 4.14 Ослабление бандажа опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажа опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-18, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену бандажей опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.07.2021 год
356853 | 186 | 2021-06-05 | 21 | 41 | 0.059165 | 2021-06-05 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №17/3, с последующим перетиранием провода фазы "В" на опоре №17/3, его обрывом в сторону опоры №17/2 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-3-7. 4.13 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-7, Пролет: Опора № 17-2 - Опора № 17-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №17/2-17/3 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-3-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-3-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-3-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.07.2021 год
356851 | 237 | 2021-06-09 | 5 | 26 |  | 2021-06-09 | 5 | 26 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (канюки) произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" (нижняя) по поверхности изолирующей подвески на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №143 ВЛ ЮБ-152 (двухцепной участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по струе помета, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. и остатки помета на поверхности юбок каждого изолятора гирлянды (см. фото 1-4). 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-70) фазы "А" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №143 ВЛ ЮБ-152 произошло по струе птичьего помета, выпущенной хищной птицей (канюк) при ее атаке с высоты опоры ВЛ в утренние часы (Раннее утро - время охоты пернатых с траверс опор ВЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №140 - №145 ВЛ ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151670126). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №140- №145 ВЛ ЮБ-152, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151670537). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356850 | 244 | 2021-06-09 | 21 | 48 | 0.014666 | 2021-06-09 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошло межфазное замыкание проводов ветвями деревьев в пролете опор №3-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-16, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-7-16. 4.4 Межфазное замыкание проводов ветвями деревьев в пролете опор №3-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-16, VN004-00003639 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-16. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 16.07.2021 год
356858 | 305 | 2021-06-09 | 11 | 55 | 0.23903 | 2021-06-09 | 13 | 36 | 3.4.10 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" вызванное перекрытием изоляции на опоре №5/11 ВЛ-10кВЛ-30-4 в результате попадания птицы. 4.12 Попадание птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы. на Л-76-2 с.Ново-Зыряново, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-3-26 с.Гоношиха, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356858 | 306 | 2021-06-09 | 19 | 42 | 0.0051 | 2021-06-09 | 20 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-6 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-6, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№7-8 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356851 | 239 | 2021-06-09 | 22 | 1 | 0.825 | 2021-06-09 | 22 | 16 | 3.4.12.5 В результате резкого перепада температур окружающего воздуха (от 0 до 39°С, в период с 01 по 06.06.2021) и скрытого дефекта (микротрещины) произошло разрушение масломерного стекла полюса фазы "В" СВ-110 на ПС 110 кВ Краснощековская. Средний ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Краснощековская был выполнен 06.06.2021. (см. акт СР). При ремонте масломерное стекло полюса фазы "В" было заменено на новое. 4.7 Разрушение (повреждение) масломерного стекла на полюсе фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Краснощековская обусловлено развитием внутреннего дефекта (микротрещина) стекла вследствие резкого перепада температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект на ПС 110 кВ Краснощековская, СВ 110 ПС 110 кВ Краснощековская | Техническое мероприятие 1 Выполнять средний ремонт выключателя В-110 Т-2 (ВМТ-110) на ПС 110 кВ Змеиногорская в соответствии с требованиями инструкции. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа ВМТ-110, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту. Ответственное лицо: Бусовиков Евгений Николаевич 31.07.2021 год
356859 | 156 | 2021-06-09 | 13 | 35 | 0.2744 | 2021-06-09 | 16 | 2 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозы), от удара молнии, произошло повреждение проходного изолятора ИП-10 кВ фазы "В" КТП 44-5-5, что привело к его перекрытию и возникновению однофазного короткого замыкания, от возникшего замыкания, действием защит сработала предупредительная сигнализация "Земля" на ПС 110 кВ Сибирячихинская и ключом управления был отключен В-10 Л-44-5. 4.4 На КТП 10/0,4кВ 44-5-5 грозой повреждён проходной изолятор (трещина) ИП-10 кВ фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждён проходной изолятор (трещина) фаза "В". на ТП-44-5-5, TP010-0008486 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты на КТП-44-5-5. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 20.07.2021 год
356859 | 157 | 2021-06-09 | 16 | 54 | 0.09405 | 2021-06-09 | 17 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в пролете опор №2200/429-2200/430, произошло электродуговое перекрытие проводов фаз "В, С", от возникшего междуфазного замыкания действием защит (МТЗ) отключился В-10 Л-37-22 на ПС 110 кВ Курортная. 4.4 Электродуговое перекрытие проводов фаз "В, С" в пролете опор №2200/429-2200/430, в результате прямого удара молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие проводов фаз "В, С" в пролете опор №2200/429-2200/430, в результате прямого удара молнии. на Л-37-22 с. Старобелокуриха, Пролет: Опора №2200/429-Опора №2200/430 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №2200/429, 2200/430 ВЛ 10 кВ Л-37-22. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) (п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.07.2021 год
356855 | 135 | 2021-06-09 | 4 | 56 |  | 2021-06-09 | 4 | 56 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при выпадении росы в утренние часы, произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на опоре №141 ВЛ-110 кВ КЗ-193, а также влияния сопутствующих причин загрязнения поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора (1-ого от траверсы) (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) со следами перекрытия на проводе (см.фото), от чего действием защит отключалась В-110 КЗ-193. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №141 с разрушением одного изолятора (1-ого от траверсы) (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) со следами перекрытия на проводе (см.фото), от чего действием защит отключалась В-110 КЗ-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №141 ВЛ-110 кВ КЗ-193. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства опоре № 141 ВЛ 110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В,В. 30.09.2021 год
356855 | 154 | 2021-06-09 | 8 | 25 | 0.0003333 | 2021-06-09 | 8 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "В"(марки ШС-10) на опоре № 52 с междуфазным замыканием проводов фаз "С, В" в пролёте опор №51-52, что привело к отключению В-10 кВ Л-13-13 на ПС 110/10 № 13 "Волчнобурлинская". 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "В"(марки ШС-10) на опоре № 52 с междуфазным замыканием проводов фаз "С, В" в пролёте опор №51-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-13 (рез.13-11), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр на ВЛ-10 кВ №13-13 в пролётах опор №65-55 на предмет разрушенных колпачков, вязок, дефектных изоляторов. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356859 | 158 | 2021-06-09 | 17 | 18 | 0.031568 | 2021-06-09 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии погодных условий в виде порывистого ветра и дождя, происходил схлест проводов фаз "А,В,С" с ветками дерева у опоры №1330/31 ВЛ 10 кВ Л-34-14, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключался В-10 Л-34-14 на ПС 110 кВ Предгорная, 09.06.2021 в 17:18 и в 20:34. 4.4 Схлест проводов фаз "А,В,С" с ветками дерева у опоры №1330/31 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А,В,С" с ветками дерева у опоры №1330/31 ВЛ 10 кВ Л-34-13. на ВЛ-10кВ Л 34-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-34-14 от ДКР угрожающих падением на провода в пролетах опор №1330/25-1330/35. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.07.2021 год
356859 | 159 | 2021-06-09 | 20 | 31 | 0.0275 | 2021-06-09 | 21 | 4 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-44-2-11. | Техническое мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 23.07.2021 год
356859 | 164 | 2021-06-09 | 21 | 25 | 0.0034998 | 2021-06-09 | 22 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-46 ф.3 в пролете опор №8-9, произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В", о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на проводах. от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 Л-3 в ТП-14-4-46. 4.4 Перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-46 ф.3, от прямого попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-46 ф.3, от прямого попадания молнии. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-46 ф.3, Пролет: Оп.8 - Оп.9 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-46 ф.3, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.07.2021 год
356859 | 165 | 2021-06-10 | 6 | 7 |  | 2021-06-10 | 6 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии ветра, произошел схлест проводов фаз "С,В" с ветками дерева у опоры №700/12 ВЛ 10 кВ Л-34-7, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-34-7 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.4 Схлест проводов фаз "С,В" с ветками дерева у опоры №700/12 ВЛ 10 кВ Л-34-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "С,В" с ветками дерева у опоры №700/12 ВЛ 10 кВ Л-34-7. на Л-34-7 Заречная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР от опоры 700/10 до 700/20 ВЛ 10 кВ Л-34-7 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.07.2021 год
356853 | 190 | 2021-06-10 | 16 | 7 | 0.1455 | 2021-06-10 | 16 | 52 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке за опоры №1/1 в сторону КТП-22-111-8 ИП "Холодников", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-22-111. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 11.06.2021 в ИП "Холодников" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 24.06.2021 год
356853 | 191 | 2021-06-10 | 16 | 9 | 0.037512 | 2021-06-10 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждение на потребительской КТП-63-7-3 "ОАО Стимул", произошло отключение ВЛ-10кВ Л-63-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 11.06.2021 в ОАО "Стимул" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Бегаев А.И. 24.06.2021 год
356851 | 240 | 2021-06-10 | 9 | 47 | 0.030173 | 2021-06-10 | 9 | 57 | 3.4.7.3 Произошел кратковременный схлёст (перекрытие изоляции) проводов (А-35) фаз «А» и «С» в пролёте опор №16-5 - №17-5 ВЛ Л-19-2, вследствие изменения стрелы провеса провода фазы "А" под влиянием атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур), а также воздействия стаи птиц (при массовом взлете с провода (см. фото)), что привело к отключению присоединения (Л-19-2) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлёст (перекрытие изоляции) проводов (А-35) фаз «А» и «С» в пролёте опор №16-5 - №17-5 ВЛ Л-19-2 обусловлен изменением стрелы провеса провода ф. "А" с течением времени (срок эксплуатации 35 лет), а также в результате воздействия ветровой нагрузки и воздействия птиц (массовый взлет стаи птиц с провода, судя по фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на Л-19-2 с.Горьковское, Пролет: Опора № 16-5 - Опора № 17-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролетах опор №15-5 - №18-5 ВЛ Л-19-2 и выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2021 год
356851 | 242 | 2021-06-10 | 18 | 43 | 0.0039678 | 2021-06-10 | 18 | 50 | 3.4.10 В результате массового гнездования птиц (параллельно трассе ВЛ Л-46-3 проходит лесополоса (тополя)) и их присаживания на провода ВЛ Л-46-3 в пролёте опор №26 - №27 произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" при массовом взлёте стаи птиц с проводов, вследствие чего присоединения (ВЛ Л-34-1, ВЛ Л-46-3) были отключены (В Л-34-1) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств ВЛ (ВЛ Л-46-3), поэтому РПВ (В Л-34-1) было успешным. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №26 - №27 ВЛ Л-46-3 обусловлено массовым (одновременным) взлётом стаи птиц с провода(ов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на Л-46-3 с. Лаптев Лог, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов Л-46-3 в пролёте опор №26-№27. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.07.2021 год
356855 | 155 | 2021-06-10 | 14 | 27 | 0.039549 | 2021-06-10 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы "А" на опоре №150 (П10-7ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 149-150, что привело к отключению В-10 Л-36-10 на ПС 35/10 кВ № 36 "Нижнечуманская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы "А" на опоре №150 (П10-7ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 149-150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-36-10 с. Покровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ №36-10 в пролётах опор №119-156 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и ослабления креплений крюков. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 18.07.2021 год
356855 | 156 | 2021-06-10 | 10 | 52 | 0.24467 | 2021-06-10 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "С" (марки ШС-10) на опоре №295 с последующим падением провода на железную траверсу и однофазным замыканием на землю, что привело к отключению на ПС 110/10 кВ № 25 "Крутихинская" Л-25-13. 4.4 В результате сильных ветровых нагрузок произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "С" (марки ШС-10) на опоре №295 с последующим падением провода на железную траверсу и однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-25-13 с.Прыганка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №290-300 ВЛ 10кВ Л-25-13 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. Выявленные нарушения устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.07.2021 год
356851 | 243 | 2021-06-11 | 12 | 14 | 0.05001 | 2021-06-11 | 12 | 24 | 3.4.7.3 В результате крена опоры №174 (ПВ-5) в линию (в сторону опоры №175 (ПА-2)) произошло изменение стрел провеса проводов в пролете опор №174-№175 ВЛ ИО-357, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" из-за воздействия порывов ветра. Присоединение (ВЛ ИО-357, ВЛ КИ-378) было отключено действием УРЗА (2 ст. МТЗ), с НАПВ. РПВ было успешным вследствие восстановления диэлектрических свойств ВЛ (воздушный промежуток между фазами). 4.12 Изменение стрелы провеса проводов в пролете опор №174-№175 ВЛ ИО-357 обусловлено креном опоры №174 (ПВ-5) в линию (в сторону опоры №175), вследствие чего произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Крен опоры на ИО-357, опора №174 ВЛ ИО-357 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №174 ВЛ ИО-357. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356850 | 245 | 2021-06-11 | 5 | 3 |  | 2021-06-11 | 5 | 3 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (туман), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №234 ВЛ-110кВ ЗО-137, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов с разрушением 3-го от траверсы (8 изоляторов в гирлянде) и отключению ВЛ-110кВ ЗО-137 на ПС-110кВ Заречная, и ВЛ-110кВ ОМ-139 на ПС-110кВ Майминская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением 3-го от траверсы марки ПС-70 (8-изоляторов в гирлянде) фазы "В" на опоре №234 ВЛ-110кВ ЗО-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 234 ВЛ 110 кВ ЗО-137, с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену изоляторов на опоре № 234 фазы «В» ВЛ-110 кВ ЗО-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления контура ЗУ опор № 233-235 ВЛ-110 кВ ЗО-137. При несоответствии требованиям НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 год
356855 | 158 | 2021-06-12 | 0 | 52 | 0.081 | 2021-06-12 | 2 | 40 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение силового трансформатора в РУ-10 кВ марки (ТМ-630 кВА) на КТП-5-2-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 5-2-4. 4.11 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение силового трансформатора в РУ-10 кВ марки (ТМ-630 кВА) на КТП-5-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-5-2-4, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-5-2-4, 5-2-3 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2021 год
356852 | 103 | 2021-06-12 | 14 | 54 | 0.007167 | 2021-06-12 | 15 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия частых ветровых нагрузках, произошло разрегулирование провода в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-15, что привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-23-15. 4.12 Разрегулирование и кратковременный схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-23-15, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №22-35 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-15. Ответственное лицо: Старший мастер УЭС Одожий С.М. 09.08.2021 год
356852 | 95 | 2021-05-25 | 5 | 3 |  | 2021-05-25 | 5 | 3 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности первых 2 изоляторов от траверсы), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №229 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", аварийному отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110/10кВ №1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-118 на ПС 110/10кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №229 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 229 фаза "С" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 225-235 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 200-250 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2021 год
356855 | 101 | 2021-05-25 | 18 | 20 |  | 2021-05-25 | 18 | 20 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б (ПБ-110-2) опоры №70 ВЛ СК-187 произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «В» по увлажненной паутине (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов, марки ПС-70Б, U-120) и проводе) (см.фото), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 CК-187. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изолирующих подвесок солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ) и окислами железа (естественная коррозия металла траверс); - воздействие фауны (пауки и птицы) - наличие остатков паутины и птичьего помета на траверсах и изоляторах. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «B» и присоединение (ВЛ СК-187) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б (ПБ-110-2) опоры №70 ВЛ СК-187 произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «В» по увлажненной паутине (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов, марки ПС-70Б, U-120) и проводе), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 CК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СК-187 на опоре № 70 фазы "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №70 ВЛ 110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 кВ СК-187 в пролетах опор №67-71 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 год
356859 | 136 | 2021-05-25 | 12 | 37 |  | 2021-05-25 | 12 | 37 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, находящейся на краю траверсы опоры №3 (тип У110-4н) ВЛ 110 кВ СС-179, произошло перекрытие обводной гирлянды изоляторов фазы «А» (марка изоляторов ПС-6Б, в гирлянде 8 шт.) и шлейфа провода фазы "А" по струе птичьего помета, с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу опоры №3 ВЛ 110 кВ СС-179. От возникшего однофазного короткого замыкания фазы "А" действием защит отключился В-110 СС-179 на ПС 110 кВ Солонешенская с успешным АПВ. Влияющие факторы: загрязнение изоляции продуктами жизнедеятельности птиц; отложения окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. 4.11 Перекрытие обводной гирлянды изоляторов фазы «А» (марка изоляторов ПС-6Б, в гирлянде 8 шт.) и шлейфа провода фазы "А" по струе птичьего помета, с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу опоры №3 ВЛ 110 кВ СС-179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие обводной гирлянды изоляторов фазы «А» (марка изоляторов ПС-6Б, в гирлянде 8 шт.) и шлейфа провода фазы "А" по струе птичьего помета, с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу опоры №3 ВЛ 110 кВ СС-179. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-179), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной обводной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №3 ВЛ 110 кВ СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №1-6 ВЛ 110 кВ СС-179, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, загрязнения, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку антиприсадочного устройства от птиц, на краю металлических траверс фаз "А", "С" опоры №3 ВЛ 110 кВ СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2021 год
356853 | 144 | 2021-05-25 | 11 | 18 | 0.0032 | 2021-05-25 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №3-4, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №3-4, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-3 и падением ветки дерева на землю. 4.12 Падение ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-3 из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 год
356858 | 262 | 2021-05-25 | 21 | 17 | 0.1199 | 2021-05-25 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" Р-31-9-2, приведший к его схлесту с шлейфом фазы "С", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-31-9 действием УРЗА. 4.13 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на Л-31-9 с.Первомайское-п.Волга, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочную ревизию целостности шлейфов разъеденителей, установленных на ВЛ-10 кВ Л-31-9, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2021 год
356858 | 263 | 2021-05-25 | 23 | 42 | 0.01475 | 2021-05-26 | 0 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-13 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-13 в пролетах опор №№9-10. Заказ № 151515864. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.06.2021 год
356858 | 264 | 2021-05-26 | 1 | 59 | 0.00275 | 2021-05-26 | 2 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-10, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-10, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№14-15 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356853 | 145 | 2021-05-25 | 17 | 45 | 0.012343 | 2021-05-25 | 19 | 58 | 3.4.7.3 При вкатывании тележки выключателя В-6 Т-2 подвижный контакт фазы "С" не полностью вошёл в контакт с неподвижным контактом фазы «С» в сторону шинного моста 6 кВ Т-2. После включения В-6 Т-2 и отключения СВ-6 возникла дуга между подвижным и не подвижным контактом фазы «С» В-6 Т-2 с переходом в междуфазное короткое замыкание и перекрытием шин выключателя в сторону шинного моста. В результате чего отключился В-6 Т-2 и СВ-6. После выкатывания тележки В-6 Т-2 и включения СВ-6 на необнаруженное место повреждения произошло перекрытие загрязненных продуктами КЗ верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" на шинном мосту 2 сек.ш. 6кВ с отключением СВ-6 и В-6 Т-1 на ПС 110 кВ Восточная. 4.13 Несоосное вхождение разъединяющих контактов при вкатывании выкатной тележки в рабочее положение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции в результате поверхностного загрязнения образовавшимися при дуговом коротком замыкании в яч. №20 на ПС 110 кВ Восточная | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов в ячейке В-6 Т-2 (яч. № 20), на шинном мосту 2сек.ш. 6кВ на ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Будон П.А. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку изоляции 2сек.ш. 6кВ на ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Будон П.А. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытание изоляции В-6 Т-2 (яч. № 20), шинного моста 6кВ и 2сек.ш. 6кВ на ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести модернизацию логической защиты шин 6 кВ для достижения абсолютной селективности данной защиты на ПС 110 кВ Восточная: - выполнить цепь отключения СВ-6 от ЛЗШ; - выполнить блокировку действия ЛЗШ на отключение В-6 Т-1 и В-6 Т-2 от защит СВ-6. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в технологические карты ремонта выключателей 6-10 кВ с включением проверки работы механизма перемещения и фиксации. Ответственное лицо: Гомзяков С.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия для обеспечения контроля положения разъемных контактов (проверки точности вхождения контактов) в рабочем положении выключателя с учетом методик рекомендованных московским заводом "Электрощит" и СКТБ ВКТ Мосэнерго. Ответственное лицо: Будон П.А. 30.06.2021 год
356852 | 97 | 2021-05-26 | 21 | 20 | 0.000833 | 2021-05-26 | 21 | 25 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра, произошло падение кроны дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13 на неизолированный ввод в дом потребителя, что привело к схлесту проводов ввода, короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-21-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13, на предмет деревьев угрожающих падением на ввод, при выявлении выдать предписание потребителю об устранении замечаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. 16.07.2021 год
356855 | 103 | 2021-05-26 | 16 | 30 | 0.0665 | 2021-05-26 | 17 | 0 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шлейф РКТП 36-5-2 фаз "В" и "С" опоры №10/2 произошло межфазное КЗ (короткое замыкание). От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-36-5 на ПС 35/10 №36 "Нижнечуманская". 4.11 В результате попадания птицы на шлейф РКТП 36-5-2 фаз "В" и "С" опоры №10/2 произошло межфазное КЗ (короткое замыкание). От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-36-5 на ПС 35/10 №36 "Нижнечуманская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-36-5 с. Н-Чуманка, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть целесообразность установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Л-36-5. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.06.2021 год
356851 | 212 | 2021-05-26 | 19 | 24 | 0.21074 | 2021-05-26 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и высоких температур окружающего воздуха (выше +39°С), произошло снижение сопротивления изоляции кабельной воронки в ячейке В-13-1 ПС 110 кВ Новошипуновская, что привело к ее электрическому пробою. В результате междуфазного короткого замыкания присоединение (КВЛ Л-13-1) было отключено (В-13-1) действием УРЗА (ТО) с неуспешными АПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции кабельной воронки КВЛ Л-13-1 (в ячейке В-13-1) ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено развитием дефекта с течением времени и высокими температурами окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высокая температура воздуха на ПС 110 кВ Новошипуновская, Л-13-1 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением силовых кабелей 10 кВ на всех присоединениях 10 кВ ПС 110 кВ Новошипуновская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2021 год
356851 | 148 | 2021-05-26 | 5 | 28 |  | 2021-05-26 | 5 | 28 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц в совокупности выпадением росы на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №284/63 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) изоляции провода (АС-150/24) фазы «А» (верхняя) по увлажнённым птичьим загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-ом, 3-ем, 5-ом и 6-ом изоляторах подвесной гирлянды (7 фарфоровых изоляторов в гирлянде марки ПМ-4,5) и проводе (АС-150/24), что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды изоляторов провода (АС-150/24) фазы «А» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №284/63 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) по поверхности изолирующей подвески, по увлажнённым птичьим загрязнениям, вследствие выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №284/62 - №284/64 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151531417) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №284/62 - №284/64 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151531641) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №284/62 - №284/64 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №151531643) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года мероприятия по замене фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную (в т.ч. с установкой изоляторов U120 BA) в гирлянды изоляторов фаз «А», «В» и «С» на опорах №284/51 - №284/80 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356853 | 149 | 2021-05-26 | 22 | 49 | 0.003 | 2021-05-26 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) произошло старение изоляции обмотки ВН трансформатора КТП-81-10-4, с последующим её межвитковым перекрытием, разрушением плавких вставок фазы "В" и "С" и отключением КТП-81-10-4. 4.12 Старение изоляции ВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции ВН на ТП-81-10-4, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП-81-10-4. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить ПК-10 согласно номинала на КТП-81-10-4. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 10.06.2021 год
356851 | 214 | 2021-05-26 | 19 | 24 | 0.44 | 2021-05-26 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения (срок эксплуатации 38 лет) и увлажнения внутренней изоляции, и как следствие рост интенсивности частичных разрядов при повышении температура окружающего воздуха (более +39°С), произошло ее термическое разрушение (прогар) с последующим перекрытие изоляции вводов 35 кВ фазы «В» (в обе стороны) внутри бака В КЧ-381 на ПС 35 кВ Куйбышевская (см. фото). Выброшенная газомаслянная смесь привела к перекрытию внешней изоляции между вводами 35 кВ фаз «А» и «В» В КЧ-381, вследствие чего присоединение (ВЛ КЧ-381) было отключено действием УРЗА (ТО), с НАПВ., а также на ПС 110 кВ Новошипуновская отключился В БН-377, действием УРЗА (ТО), с НАПВ, вследствие повреждения ТТ НБ-377 фазы "С" (режим однофазного замыкания на землю на двух присоединениях НБ-377 и КЧ-381). 4.11 Причиной повреждения вводов фазы «В» В КЧ-381 на ПС 35 кВ Куйбышевская явилось увлажнение их поверхности с образованием частичных разрядов и токопроводящих мостиков, приведших в итоге к устойчивому дуговому замыканию на землю и последующему перекрытию внутри бака с разложением масла. Образование газов привело к повышению давления внутри бака и выбросу газов вместе с маслом через уплотнение ввода 35 кВ фазы «В» (в сторону ввода фазы «А»). Причиной повреждения ТТ НБ-377 (фаза "С") на ПС 110 кВ Новошипуновская явилось несколько факторов - Напряжение выросло до линейной величины (режим однофазного замыкания на землю в сети 35 кВ (на присоединении КЧ-381)), увлажнение масла внутри аппарата и высокая температура окружающего воздуха (более +39°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ПС 35 кВ Куйбышевская, В КЧ-381; Перекрытие изоляции на ПС 110 кВ Новошипуновская, ТТ НБ-377 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением высоковольтных вводов 35 кВ на ПС 35 кВ Куйбышевская (В-35- Т-1 и В-35 Т-2) с целью выявления отклонений изоляционных характеристик от нормы. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основе опыта эксплуатации и частоты повреждения вводов выключателей 35 кВ установить периодичность проведения оценки состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей 35 кВ в межремонтный период. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.07.2021 год
356858 | 265 | 2021-05-26 | 13 | 21 | 0.0024501 | 2021-05-26 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-1-3 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-1-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-1-3 в пролетах опор №№1-2 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2021 год
356858 | 267 | 2021-05-26 | 21 | 23 | 0.016666 | 2021-05-26 | 22 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-9 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-9 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356853 | 136 | 2021-05-27 | 11 | 55 | 0.034583 | 2021-05-27 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) произошло старение провода фазы "А" в баке силового трансформатора, с последующим его отгоранием и отключением фазы "А" на КТП-60-9-1. 4.12 Обрыв внутреннего контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв внутреннего контактного соединения на ТП-60-9-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП-60-9-1. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания на КТП-60-9-1. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 30.06.2021 год
356853 | 150 | 2021-05-27 | 15 | 42 |  | 2021-05-27 | 15 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ООО "Барнаульский Водоканал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 28.05.2021 в ООО "Барнаульский Водоканал" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Андреев Н.В. 17.06.2021 год
356851 | 215 | 2021-05-27 | 10 | 34 | 3.5999 | 2021-05-27 | 11 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы «В» ВЛ У-151 в пролёте опор №1 - №2 произошло перекрытие КС У-151 (ф. В) (СМР-110/V3-0,0064У1), с последующим выбросом масла и термическим повреждением аппарата (см. фотографии), вследствие чего в бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ЮВ-151 не произошло и действием УРЗА (УАПВ) присоединение не было введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие изоляции КС У-151 (ф. В) (СМР-110/V3-0,0064У1) в пролёте опор №1 - №2 ВЛ У-151 вследствие атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ У-151, КС У-151 ф.В в пролёте опор №1 - №2 ВЛ У-151 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж неиспользуемых конденсаторов связи, установленных на трассе ВЛ У-151, ВЛ ЮВ-151. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №1 - №3 ВЛ У-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №1 - №3 ВЛ У-151, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №1 - №3 ВЛ У-151. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть на техническом совете возможность проверки всех неиспользуемых конденсаторов связи, установленных на трассах ВЛ 110 кВ ПО ЗЭС с целью принятия решения по дальнейшей эксплуатации данных аппаратов, в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытания электрооборудования. Стандарт организации», либо их демонтажа. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356855 | 104 | 2021-05-28 | 0 | 4 | 0.043333 | 2021-05-28 | 1 | 48 | 3.4.8.5 В результате наезда в опору № 9 (марки ПЗДБ-4) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 41-5-3 сторонним автомобилем марки ВАЗ разрушена ж/б приставка марки ПТ-33-3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №8-10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №41-5-3. 4.4 В результате наезда в опору № 9 (марки ПЗДБ-4) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 41-5-3 сторонним автомобилем марки ВАЗ разрушена ж/б приставка марки ПТ-33-3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-5-3, Опора П3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры №9 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-41-5-3. Рассмотреть вопрос о замене ж/б приставки, согласно перспективного пятилетнего графика капитального ремонта ВЛ 0,38-10 кВ в 2023 году. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2021 год
356859 | 139 | 2021-05-27 | 23 | 3 | 0.0004 | 2021-05-27 | 23 | 6 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-19 ф.1, пролете опор №3-4. От возникшей волны перенапряжения, произошло электродуговое междуфазное перекрытие изоляции фаз "А,В,С" ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-19 ф.1 и действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 37-22-19. 4.4 От волны грозового перенапряжения, произошло электродуговое междуфазное короткое замыкание фаз "А,В,С"на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пр.оп 3-4, от ТП-37-22-19, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 37-22-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое междуфазное перекрытие изоляции фаз "А,В,С" ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-19 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-19 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку средств грозозащиты ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 37-22-19 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.07.2021 год
356858 | 245 | 2021-05-27 | 8 | 3 |  | 2021-05-27 | 8 | 3 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-20, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №№1-2 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-20, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На КТП 37-16-20 произвести проверку состояния грозозащиты . Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2021 год
356858 | 268 | 2021-05-27 | 16 | 40 |  | 2021-05-27 | 16 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в пролёте опор №№26/102-26/103, вследствие возникших перенапряжений на проводах ВЛ, произошло перекрытие электродугой провода фазы "В" и грозозащитного троса, с последующим отключением ВЛ-110 кВ АК-79 "ТЭЦ АКХЗ" (ОАО "Алтай-кокс") - Камышенская. 4.11 Перекрытие электродугой провода фазы "В" и грозозащитного троса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электродугой провода фазы "В" и "грозозащитного троса на АКХЗ-Камышенская (ВЛ АК-79), .Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№26/102-26/106 ВЛ-110 кВ АК-79 "ТЭЦ АКХЗ" (ОАО "Алтай-кокс") - Камышенская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №26/102-26/106 ВЛ-110 кВ АК-79 "ТЭЦ АКХЗ" (ОАО "Алтай-кокс") - Камышенская. Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №№26/100-26/105 ВЛ-110 кВ АК-79 "ТЭЦ АКХЗ" (ОАО "Алтай-кокс") - Камышенская. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.09.2021 год
356858 | 269 | 2021-05-27 | 17 | 53 | 0.11285 | 2021-05-27 | 19 | 44 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-59-5-18 произошло по причине повреждения оборудования потребителя АЗС "Манухин". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о необходимости приведения технического состояния КТП-59-5-18 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2021 год
356858 | 270 | 2021-05-27 | 18 | 15 | 0.23334 | 2021-05-27 | 20 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в провод фазы "В" и "С" от РКТП-59-12-20 к КТП-59-12-20 произошло разрушение вентильного разрядника фазы "В" и "С" приведшее к возникновению электрической дуги, межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-40-11 действием УРЗА. 4.11 Разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ТП-59-12-20, ОПН-П-10/12,5/10/500-III-УХЛ1 ПШ фА; Разрушение разрядника. на ТП-59-12-20, ОПН-П-10/12,5/10/500-III-УХЛ1 ПШ фБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-59-12, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2021 год
356858 | 271 | 2021-05-27 | 18 | 31 | 0.19055 | 2021-05-27 | 20 | 22 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-59-17 в пролете опор №№82-83, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-59-17 в пролете опор №№82-83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-59-17 с.СтараяТараба, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 На Л-59-17 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№82-83 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2021 год
356858 | 272 | 2021-05-27 | 21 | 6 |  | 2021-05-27 | 21 | 6 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-59-13 в пролете опор №№74-75, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-59-13 в пролете опор №№74-75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-59-13 пос.Октябрьский, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 На Л-59-13 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№74-75 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2021 год
356858 | 273 | 2021-05-27 | 23 | 9 | 0.0093 | 2021-05-28 | 0 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-72-12-18 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-72-12-18, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-72-12-18 в пролетах опор №№12-13 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2021 год
356858 | 274 | 2021-05-28 | 1 | 2 | 0.00945 | 2021-05-28 | 2 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6 в пролетах опор №№11-12 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2021 год
356850 | 225 | 2021-05-29 | 4 | 30 | 0.32725 | 2021-05-29 | 4 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя СНТ "Садовод" произошло отключение действием защит В-10кВ Л-68-10 на ПС 35кВ Бия. | Организационное мероприятие 1 Уведомить СНТ "Садовод" о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.07.2021 год
356852 | 98 | 2021-05-29 | 16 | 56 |  | 2021-05-29 | 16 | 56 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на КТП-10/0,4кВ №16-19-33, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-16-19 на ПС 110/10кВ №16 "Бурлинская". 4.12 Межфазное замыкание через тело птицы токоведущих частей КТП-10/0,4кВ №16-19-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через тело птицы на КТП-10/0,4кВ №16-19-33, ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-16-19 в пролетах опор №1/4 - 8/4 и РКТП №16-19-33 на наличие птичьих гнезд и скоплений птиц. При выявлении нарушений устранить Ответственное лицо: мастер УЭС Дорофеев Д.П. 23.07.2021 год
356852 | 99 | 2021-05-29 | 21 | 41 | 0.035833 | 2021-05-29 | 23 | 7 | 3.4.9.3 При обрезке крон деревьев потребителем, произошло падение ветви на неизолированные провода ввода в дом потребителя по адресу с. Бурлинка, ул. Степная дом №3, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №16-19-41. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №16-19-41, на предмет деревьев угрожающих падением на ввод, при выявлении выдать предписание потребителю об устранении замечаний. Ответственное лицо: Мастер УЭС Дорофеев Д.П. 16.07.2021 год
356858 | 275 | 2021-05-29 | 13 | 20 | 0.09167 | 2021-05-29 | 14 | 15 | 3.4.8.3 В результате действий сторонних лиц вблизи охранной зоны, произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ Л-75-3 в пролете опор №№30/5-31/5, произошел их обрыв, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А","В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода в пролёте опор №№30/5-31/5 ВЛ-10кВ Л-75-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-75-3 с.Новоманошкино, Пролет: Опора № 30-5 - Опора № 31-5 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту несанкционированного спиливания дерева в пролете опор №№30/5-31/5 ВЛ-10кВ Л-75-3. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356858 | 276 | 2021-05-30 | 20 | 47 | 0.0023338 | 2021-05-30 | 20 | 57 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-2 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-2 в пролетах опор №№5-6 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356858 | 277 | 2021-05-29 | 20 | 56 | 0.93256 | 2021-05-29 | 22 | 31 | 3.4.8.5 Межфазное замыкание ф."А","В","С", вызванное схлестом проводов ВЛ-10кВ Л-31-10 после наезда на опору №1/4, автомобилем. 4.4 Разрушение ж/б приставки опоры 1/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж/б приставки на Л-31-10 с.Первомайское, Опора П10-4Д | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ 10 кВ Л-31-10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 год
356855 | 105 | 2021-05-29 | 19 | 6 | 0.11775 | 2021-05-29 | 21 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 24-3-9 произошло перегорание в/в предохранителя марки (ПТ-1.1-10-20-20 У1) фазы "С", отгорел вывод 0,4 кВ в месте крепления к шпильке внутри бака трансформатора марки (ТМ-160 кВ), что привело к отключению КТП 10/0,4 кВ № 24-3-9. 4.11 В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 24-3-9 произошло перегорание в/в предохранителя марки (ПТ-1.1-10-20-20 У1) фазы "С", отгорел вывод 0,4 кВ в месте крепления к шпильке внутри бака трансформатора марки (ТМ-160 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-24-3-9, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1; Электродуговое повреждение на ТП-24-3-9, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ Л-24-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2021 год
356859 | 141 | 2021-05-30 | 13 | 56 | 0.012 | 2021-05-30 | 14 | 32 | 3.4.7.3 По причине несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, под действием порывов ветра произошёл схлёст проводов фаз "А,С" с ветками дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 89-14-16. 4.4 Схлёст проводов фаз "А,С" с ветками дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А,С" с ветками дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1от КТП 89-14-16. На предмет выявления, с последующей выпиловкой ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Л-1от КТП 89-14-16. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.07.2021 год
356859 | 142 | 2021-05-31 | 8 | 42 | 0.01155 | 2021-05-31 | 10 | 21 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.1 и схлест проводом фазы "С", от возникшего короткого замыкания действием защит отключался АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 34-1-16. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулирование стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 09.07.2021 год
356850 | 226 | 2021-05-31 | 13 | 46 |  | 2021-05-31 | 13 | 46 | 3.4.10 В результате попадания птицы между фазами РКТП-34-42-1 ВЛ-6 кВ Л-34-42, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению действием защит В-6кВ Л-34-42 на ПС 35 кВ Трофимовская. 4.11 Попадание птицы между фазами РКТП-34-42-1 ВЛ-6 кВ Л-34-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на ТП-34-42-1, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на СКТП 34-42-1. При необходимости запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.07.2021 год
356850 | 227 | 2021-06-01 | 15 | 24 | 0.0011339 | 2021-06-01 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, что привело к отключению АВ-2 ТП-57-5-19. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 01.07.2021 год
356858 | 278 | 2021-06-01 | 9 | 15 | 0.08773 | 2021-06-01 | 10 | 2 | 3.4.12.2 Отключение В-10 Л-34-2 произошло из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" вследствие падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на спуски 10 кВ между РКТП 34-2-3 и КТП 34-2-3 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-34-2 с.Лосиха, Спуск: Опора № 4-2 - КТП-34-2-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку в веток угрожающих падением на провода пролете опор №1-10 ВЛ-10 кВ Л-34-2 . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2021 год
356851 | 213 | 2021-06-02 | 11 | 34 | 0.75835 | 2021-06-02 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха), с течением времени (срок эксплуатации 50 лет), произошел обрыв провода (ПС-25) фазы «В» с выпадением крюка на промежуточной опоре №147/3 (П10-7ДБ) ВЛ Л-26-3 в сторону опоры №146/7 и его падение на землю (режим однофазного замыкания на землю), вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Михайловская и присоединение (ВЛ Л-26-3) было отключено КУ (В Л-26-3). 4.3 1. Обрыв провода (ПС-25) фазы «В» на промежуточной опоре №147/3 (П10-7ДБ) ВЛ Л-26-3 обусловлен коррозией металла проводника с течением длительного срока эксплуатации (50 лет). 2. Выпадение крюка фазы "В" на опоре №147/3 ВЛ Л-26-3 обусловлено расщеплением деревянной стойки опоры №147/3, вследствие прямого удара молнии в опору ранее, а также из-за возникшего одностороннего тяжения провода при его обрыве (в сторону опоры №148/3). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-26-3 с Ракиты, Опора П10-7ДБ; Расщепление стойки опоры на Л-26-3 с Ракиты, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-26-3 в пролетах опор №137/3 - №157/3 с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции, провода и узлов их крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной стойки опоры №147/3 ВЛ Л-26-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2023 год
356851 | 217 | 2021-06-02 | 16 | 27 | 0.92435 | 2021-06-02 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных перенапряжений (гроза) произошло снижение сопротивления изоляции кабельной воронки в ячейке В-13-9 ПС 110 кВ Новошипуновская, что привело к ее электрическому пробою. В результате междуфазного короткого замыкания присоединение (КВЛ Л-13-9) было отключено (В-13-9) действием УРЗА (ТО) с неуспешным АПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции кабельной воронки КВЛ Л-13-9 (в ячейке В-13-9) ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено развитием дефекта с течением времени и атмосферными (грозовые) перенапряжениями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия и износ оборудования на ПС 110 кВ Новошипуновская, Л-13-9 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением силовых кабелей 10 кВ на всех присоединениях 10 кВ ПС 110 кВ Новошипуновская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2021 год
356859 | 143 | 2021-06-02 | 7 | 41 | 1.075 | 2021-06-02 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 45 лет) и потери механической прочности провода, произошёл механический обрыв провода (марка АС 70/11) фазы "А" в середине пролета опор №59/37-59/38 (место обрыва около 120 метров от опоры №59/37 в сторону опоры №59/38) ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. От возникшего короткого замыкания на землю, действием защит отключились В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш) и В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская. При детальном осмотре места технологического нарушения, выявлены следующие влияющие факторы: - в пролетах опор №59/36-59/39 обнаружено не характерное чернение проводов (марка АС 70/11) фаз "А,В,С" (возможное загрязнение или окисление проводов); - в середине пролета опор №59/37-59/38 на проводе марки АС 70/11 фазы "А" отсутствие (около 50 метров) одной алюминиевой проволоки повива; - стальной сердечник провода марки АС 70/11 фазы "А" имеет следы окисления (ржавчины) из-за коррозии металла. Далее в следсвии обрыва провода фазы "А" в пролета опор №59/37-59/38 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, возник неполнофазный режим работы с увеличением линейных и фазных напряжений и их трансформацией на сторону 10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Усть-Катунская , от чего произошло перекрытие проходной изоляции 10 кВ ИПУ-630 фаз "А,В,С" на ТСН-10-2 ПС 110 кВ Усть-Катунская с повреждением фарфоровых покрышек на проходных изоляторах, которая находится в зоне действия дифференциальной защиты шин. Возникшее короткое замыкание на проходных изоляторах ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Усть-Катунская, привело к работе ДЗТ Т-2, включению КЗ-110 Т-2, отключению В-10 Т-2 и после отключения ВЛ 110 кВ СС-107, в без токовую паузу отключился ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Катунская с отключением Т-2 от сети. 4.13 Обрыв провода (марка АС 70/11) фазы "А" в середине пролета опор №59/37-59/38 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-630 фаз "А,В,С" на ТСН-10-2 ПС 110 кВ Усть-Катунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (марка АС 70/11) фазы "А" в середине пролета опор №59/37-59/38 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), 2.Пролет: Опора № 37 - Опора № 38; Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ИПУ-630 фаз "А,В,С" на ТСН-10-2 ПС 110 кВ Усть-Катунская. на ПС "Усть-Катунская" №35, PS110-000141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода фазы "А" в пролете опор №59/37-59/38 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 01.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередное ультрафиолетовое обследование ВЛ 110 кВ СС-107 отпайки на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести послеаварийные испытания изоляции повышенным напряжением КРУН 10 кВ ТСН-2, шинного моста 10 кВ, Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Савин Вячеслав Сергеевич 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2022 года замену проводов фаз "А,В,С" в пролетах опор №59/36-59/39 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.07.2021 год
356859 | 144 | 2021-06-03 | 0 | 8 | 0.0145 | 2021-06-03 | 1 | 35 | 3.4.10 По причине попадания птицы в высоковольтный шкаф РУ-10 кВ КТП 34-1-49 и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное короткое замыкание через тело птицы фаз "В", "С" на вводах 10 кВ силового трансформатора. От возникшего короткого замыкания, произошло перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "В","С" в РУ-10 кВ КТП 34-1-49. Отключения ВЛ 10 кВ Л-34-1 не было. 4.13 Замыкание через тело птицы фаз "В", "С" на вводах 10 кВ силового трансформатора, от возникшего короткого замыкания, произошло перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "В","С" в РУ-10 кВ КТП 34-1-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "В","С" в РУ-10 кВ КТП 34-1-49 на ТП-34-1-49, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1; перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз "В","С" в РУ-10 кВ КТП 34-1-49 на ТП-34-1-49, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Принять дополнительные меры, препятствующие проникновения птиц в высоковольтный шкаф КТП 34-1-49. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания изоляции РУ-10кВ (опорные и проходные изоляторы) и аппаратов защиты (разрядников) КТП-34-1-49. В случае выявления дефектов выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.07.2021 год
356853 | 157 | 2021-06-03 | 19 | 52 | 0.00667 | 2021-06-03 | 19 | 56 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке от опоры №210 в сторону ЦРП ВЧ №84686, произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-18-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 04.06.2021 в ВЧ №84686 с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 17.06.2021 год
356858 | 279 | 2021-06-03 | 18 | 6 | 0.0064155 | 2021-06-03 | 18 | 17 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-8, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №№1-2. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На КТП 37-13-8 произвести проверку состояния грозозащиты. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.09.2021 год
356858 | 280 | 2021-06-03 | 18 | 8 | 0.013666 | 2021-06-03 | 18 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2/2-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-2 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-2, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/2-№3/2. по Заказу №151535998 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2021 год
356851 | 219 | 2021-06-03 | 20 | 35 | 0.036682 | 2021-06-03 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года) и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «В» с крюка вместе с проводом (АС-50) на промежуточной деревянной опоре №65/1 (П10-8ДБ) ВЛ Л-50-3, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №65/1 - №66/1, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-50-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы «В» на опоре №65/1 ВЛ Л-50-3 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора на Л-50-3 п.Красная Гольцовка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на ВЛ Л-50-3, в пролётах опор №60/1 - №70/1. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.07.2021 год
356859 | 146 | 2021-06-03 | 22 | 50 | 0.023335 | 2021-06-03 | 23 | 18 | 3.4.10 В результате приближения животного (кота) на РЛНД-10 опоры №710/100 (РКТП-45-7-14) ВЛ 10 кВ Л-45-7 и касания токоведущих частей неподвижного ножа фазы "С" 10 кВ, произошло однофазное замыкание фазы "С" через тело животного. От чего на ПС 110 кВ Солонешенская сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ Л-36-20 фаза "С"-0, и ключом управления был отключен В-10 Л-45-7. 4.4 однофазное замыкание фазы "С" через тело животного на РЛНД-10 опоры №710/100 (РКТП-45-7-14) ВЛ 10 кВ Л-45-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции через посторонний предмет на Л-45-7 Черемшанка, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести инженерный осмотр (ревизию) всех разъединителей на Л-45-7. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 20.08.2021 год
356851 | 221 | 2021-06-03 | 22 | 3 |  | 2021-06-03 | 22 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №178 ВЛ КБ-135 произошло перекрытие изолирующей подвески фазы «В» (нижняя), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 1-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19) (расплетение 2-х жилок верхнего повива в сторону опоры №179). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КБ-135 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции фазы «В» (нижняя) на промежуточной ж/б опоре №178 ВЛ КБ-135, с расплетением 2-х жилок верхнего повива провода (АС-120/19) в сторону опоры №179, вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Устькалманка-Новобурановская (ВЛ КБ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №177 - №179 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151549966) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №177 - №179 ВЛ КБ-135, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151549969) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №177 - №179 ВЛ КБ-135. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2022 - 2023 гг). (Заказ №151550082) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить на промежуточной ж/б опоре №178 ВЛ КБ-135 ремонт провода фазы «В» (нижняя). (Заказ №151549971) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356851 | 222 | 2021-06-03 | 23 | 20 | 0.0011499 | 2021-06-03 | 23 | 43 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 17-22 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №10- №11 ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-7, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-7) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-7, обусловлен ветровым воздействием (порывы ветра 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-7-7, Пролет: Оп.№10 - Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-7 в пролетах опор №1 - №11. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов, замену провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.08.2021 год
356853 | 158 | 2021-06-04 | 2 | 30 |  | 2021-06-04 | 2 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №67 произошло перекрытие между проводами фаз "А" и "С", с последующим отключением ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). АПВ на ПС 110 кВ Топчихинская не работало по причине срыва резьбы зажима подвижного контакта накладки АПВ (Н1), при проведении оперативных переключений 26.05.2021. 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-51), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №65-69 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №65-69 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №65-69 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 год
356851 | 223 | 2021-06-04 | 2 | 36 | 0.032 | 2021-06-04 | 3 | 6 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (17-22 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» (А-16) в пролете опор №8 - №9 ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-1, что привело к отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролете опор №8 - №9 ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-1 обусловлен ветровыми воздействиями (порывы 17-22 м/с, при грозовом фронте до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-1, в пролетах опор №1 - №14. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.07.2021 год
356853 | 159 | 2021-06-04 | 3 | 8 |  | 2021-06-04 | 3 | 8 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №117 (фаза "В") и №225 (фаза "А") произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). При возникновении КЗ «В-0» на двух ЛЭП ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182) и ВЛ 110 кВ Топчихинская - Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51) с самоликвидацией через 1сек. КЗ на ПС 110 кВ Топчихинская отключился В ТА-182, на ПС 110 кВ Алейская отключился В ТА-182, на ПС 220 Власиха (ЗСП МЭС) отключился В ВТ-111, на ПС 110 кВ Приобская отключился СВ-110 (панель защит ВЛ ТП-28). 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-182), Опора пром.ж/б.ПБ 23; Перекрытие разрядом молнии на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-182), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №115-227 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №115-227 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №115-227 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 год
356851 | 225 | 2021-06-04 | 5 | 46 | 0.064602 | 2021-06-04 | 7 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в анкерную опору №71 (УА10-3ДБ) ВЛ Л-36-5, произошло термическое повреждение деревянной траверсы и оголовья опоры, что привело к перекрытию изоляции проводов фаз "В" и "С", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-36-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110кВ Ремовская, с НАПВ и НРПВ. 4.11 Термическое повреждение деревянной траверсы и оголовья анкерной опоры №71 ВЛ Л-36-5 вызвано прямым ударом молнии в тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямой удар молнии на Л-36-5 с Масалиха к.з. Искра, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания разрядников на опорах №1, №5 ВЛ Л-36-5. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2021 год
356858 | 281 | 2021-06-04 | 6 | 38 | 0.0165 | 2021-06-04 | 7 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№5/1-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-10-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-10-6, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-10-6 в пролетах опор №№5/1-6/1 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 10.07.2021 год
356858 | 282 | 2021-06-04 | 8 | 5 | 0.1398 | 2021-06-04 | 8 | 41 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-5-1 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе потребителя "Троицкий карьер" | Техническое мероприятие 1 Направить письмо потребителю "Троицкий карьер"о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-5-1 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356858 | 283 | 2021-06-04 | 3 | 28 | 0.028001 | 2021-06-04 | 5 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-19 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-19, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-19 в пролетах опор №№17-18 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356858 | 214 | 2021-05-16 | 23 | 35 | 0.014534 | 2021-05-17 | 1 | 24 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-6, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №14-№15. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-6, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На КТП 75-1-6 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №150720894 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 215 | 2021-05-16 | 19 | 23 | 0.0095 | 2021-05-16 | 21 | 17 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-15, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №8-№9. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-15, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На КТП 71-2-15 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №150720689 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 216 | 2021-05-16 | 22 | 46 | 0.0099671 | 2021-05-16 | 23 | 32 | 3.4.12.3 Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-16, от грозового разряда в непосредственной близости от ВЛ в пролетах опор №15-№16. 4.11 Отключение произошло из за перенапряжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение произошло из за перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-16, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 На КТП 76-2-16 произвести проверку состояния грозозащиты по заказу №150720881 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 219 | 2021-05-16 | 19 | 27 | 0.01775 | 2021-05-16 | 20 | 38 | 3.4.8.4 Межфазное замыкание фазы "А"и "В", произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-31-15-7 с. Журавлиха ул. Заречная 76 | Организационное мероприятие 1 Начальнику участка транспорта эл. энергии организовать осмотр линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-7 на предмет несанкционированного подключения потребителей Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.09.2021 год
356858 | 220 | 2021-05-16 | 20 | 11 | 0.021666 | 2021-05-16 | 21 | 16 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-13 4.4 падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-13, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного УЭС произвести вырубку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-10-13 в пролетах опор №№16-17. Заказ № 151501702 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356850 | 200 | 2021-05-16 | 19 | 3 |  | 2021-05-16 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра до 22 м/с произошел излом дерева (тополь высотой 27 метров) стоящего вне охранной зон; падение дерева сторону ВЛ-110кВ БН-16 в пролете опор №374-375 (без повреждения провода), что привело к замыканию на землю фазы "С" и отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110 кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС Дмитриевская(ГАЭС). 4.11 Падение дерева сторону ВЛ-110кВ БН-16 в пролете опор №374-375. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево. на Бехтемировская - Ненинская (ВЛ БН-16), Пролет: Опора № 374 - Опора № 375 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния проводов в пролете опор № 374-375 ВЛ 110 кВ БН-16. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния просеки в пролетах опор № 374-375 ВЛ 110 кВ БН-16 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 15.06.2021 год
356850 | 201 | 2021-05-16 | 21 | 2 | 0.2686 | 2021-05-16 | 22 | 44 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 205-207 ВЛ-10кВ Л-52-4, что привело к отключению В-10 кВ Л-52-4 Б Угренево на ПС-110кВ Бехтемировская. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 205-207 ВЛ-10кВ Л-52-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-52-4 Б-Угренево., Пролет: Опора № 205 - Опора № 206; Схлест. на Л-52-4 Б-Угренево., Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №205-207 ВЛ-10кВ Л-52-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.06.2021 год
356850 | 202 | 2021-05-16 | 22 | 13 | 0.0004995 | 2021-05-16 | 22 | 15 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлёст проводов в пролете опор №700/180, №700/181 ВЛ-10 кВ Л-49-7, что стало причиной отключение В-10 Л-49-7 на ПС 110 кВ Воеводская. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор №700/180, №700/181 ВЛ-10 кВ Л-49-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-7 С-Чемровка, Пролет: Оп№700/180 - Оп№700/181 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролете опор №700/180- №700/181 ВЛ-10 кВ Л-49-7 С-Чемровка. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.06.2021 год
356850 | 203 | 2021-05-16 | 22 | 20 | 0.0055 | 2021-05-16 | 22 | 53 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошел схлест с проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-11, что и явилось причиной отключения АВ-2 ТП-76-1-11. 4.4 Схлест с проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-11. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.06.2021 год
356850 | 204 | 2021-05-16 | 22 | 22 | 0.057334 | 2021-05-17 | 1 | 14 | 3.4.7.3 В следствии ослабления крепления наконечников отходящего кабеля к выводам автомата АВ-2, произошел нагрев контакных соединений с последующим термическим разрушением корпуса автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-28. 4.10 Ослабления крепления наконечников отходящего кабеля к выводам автомата АВ-2 автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-2. на VN004-00003730 | Техническое мероприятие 1 Провести протяжку всех контактных соединений электро-оборудования ТП-12-4-28. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 26.06.2021 год
356853 | 115 | 2021-05-17 | 5 | 11 |  | 2021-05-17 | 5 | 11 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №76 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №74-78 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №74-78 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №74-78 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролёте опор №74-78 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2021 год
356853 | 118 | 2021-05-17 | 22 | 14 |  | 2021-05-17 | 22 | 14 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №205 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №203-207 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №203-207 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №203-207 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356852 | 86 | 2021-05-18 | 5 | 17 |  | 2021-05-18 | 5 | 17 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности первых 2 изоляторов от траверсы), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №48 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", аварийному отключению В-110 кВ ГО-129 на ПС 110/35/10 кВ №7 "Гальбштадтская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре №48 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на Гальбштадтская-Орловская (ВЛ ГО-129), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 48 фаза "С" ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 45-55 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 50-70 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2021 год
356858 | 221 | 2021-05-18 | 22 | 23 | 0.7488 | 2021-05-19 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-37-13 в пролете опор №№13-14, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-37-13 в пролете опор №№13-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-37-13 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№13-14 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 222 | 2021-05-17 | 7 | 49 | 0.012666 | 2021-05-17 | 8 | 27 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-7 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-7 в пролетах опор №№4-5 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 223 | 2021-05-18 | 21 | 34 | 0.024 | 2021-05-18 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-5 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского УЭС произвести выпиловку деревьев, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 40-6-5 в пролетах опор №№9-10. Заказ № 151505442 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.07.2021 год
356858 | 224 | 2021-05-18 | 19 | 28 | 0.054882 | 2021-05-18 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №№101-102, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №№101-102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 На Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №100-№103. по Заказу №151505286 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356858 | 225 | 2021-05-18 | 22 | 4 | 0.4042 | 2021-05-19 | 0 | 25 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №№27-28, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №№27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-37-16 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№27-28 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 226 | 2021-05-18 | 21 | 51 | 1.2274 | 2021-05-18 | 23 | 34 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-38-14 в пролете опор №№193-194, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-38-14 в пролете опор №№193-194 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-38-14 ООО Новоеловская Птицефабрика, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№193-194 ВЛ-10 кВ Л-38-14. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 227 | 2021-05-18 | 11 | 5 | 0.0093336 | 2021-05-18 | 12 | 15 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "В","0", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-5-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-5-13, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-5-13, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№6-7 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2021 год
356858 | 228 | 2021-05-18 | 6 | 58 |  | 2021-05-18 | 6 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и длительным срок эксплуатации произошло перекрытия шлейфа с катушкой ВЧ загродителя конденсатора связи на ПС 35/10кВ №35 "Санниковская" 4.12 Произошло перекрытия шлейфа с катушкой ВЧ загродителя конденсатора связи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло перекрытия шлейфа с катушкой ВЧ загродителя конденсатора связи на Конденсатор связи высоковольтный, PS035-000257 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания конденсатора связи ПС 35/10кВ №35 "Санниковская" на предмет обнаружения дефектов. При обнаружении дефектов запланировать мероприятия по их устранению с внесением записей в журнал дефектов. Ответственное лицо: Сураегин С.В. 31.08.2021 год
356858 | 229 | 2021-05-18 | 19 | 19 |  | 2021-05-18 | 19 | 19 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (длиной 28 метров) (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№202-203 ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская" (и возникшего вследствие этого межфазного замыкания фаз "А" и "В") произошло отключение В-110 ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская". 4.11 Падение дерева на провода ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская" в пролете опор №№202-203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-159), Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская" в пролетах опор №№202-205 Ответственное лицо: Плесовских С.В. 31.08.2021 год
356858 | 230 | 2021-05-18 | 21 | 23 | 0.08335 | 2021-05-18 | 21 | 33 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ НЗ-338 "Новоеловская-Зайцевская" в пролете опор №№7-9 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-35 кВ НЗ-338 "Новоеловская-Зайцевская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на Новоеловская-Зайцевская (ВЛ НЗ-338), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Падение ветки дерева на Новоеловская-Зайцевская (ВЛ НЗ-338), Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ НЗ-338 в пролете опор №№7-10 Ответственное лицо: Плесовских С.В. 31.08.2021 год
356858 | 231 | 2021-05-18 | 21 | 47 | 0.24896 | 2021-05-18 | 23 | 4 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-49-6 в пролете опор №№57-58, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-49-6 в пролете опор №№57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-49-6 п.Сибирский-п.Рогуличный, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 На Л-49-6 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№57-58 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2021 год
356858 | 232 | 2021-05-18 | 20 | 57 | 0.50544 | 2021-05-18 | 22 | 55 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-30-8 в пролете опор №№143-144, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-30-8 в пролете опор №№143-144 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-30-8 п.Северный-с.Новокраюшкино, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 На Л-30-8 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№143-144 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2021 год
356858 | 234 | 2021-05-18 | 20 | 29 |  | 2021-05-18 | 20 | 29 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-46-15 явилось умышленно повреждение КТП-46-15-45 неизвестными лицами. 4.4 Повреждение КТП 46-15-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КТП 46-15-45 на ТП-46-15-45, TP010-0014870 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту взлома КТП-46-15-45 неизвестными лицами. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 год
356858 | 235 | 2021-05-18 | 23 | 35 | 0.0067002 | 2021-05-19 | 0 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-10-26 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Курья, ул. Весенняя д.33 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю на замену провода ввода на СИП с. Курья, ул. Весенняя д.33 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2021 год
356852 | 89 | 2021-05-18 | 23 | 40 | 0.01 | 2021-05-19 | 0 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10 и частых ветровых нагрузок, произошло разрегулирование проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2, что привело к кратковременному схлестыванию проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ-2 Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №17-7-10. 4.12 Разрегулирование и кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование и кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-7-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №1-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10. Ответственное лицо: Старший мастер Одожий С.М. 30.06.2021 год
356853 | 119 | 2021-05-18 | 15 | 27 | 0.044422 | 2021-05-18 | 15 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №29 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438). АПВ не успешное по причине не устранившегося КЗ на ВЛ. 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №27-31 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №27-31 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №27-31 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356853 | 120 | 2021-05-18 | 19 | 0 | 0.076668 | 2021-05-18 | 20 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в изолятор фазы "В" на опоре №30 произошло его разрушение, с последующим кратковременным схлестом проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №29-30 и отключением ВЛ-10 кВ Л-83-1. 4.11 Разрушение изолятора разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора разрядом молнии на Л-83-1 ПС Раздолье - с.Белово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-83-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №30 ВЛ-10 кВ Л-83-1. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести ревизию грозозащиты ВЛ-10кВ Л-83-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.06.2021 год
356858 | 236 | 2021-05-18 | 23 | 35 |  | 2021-05-18 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерево (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ НЛ-333 "Новоеловская - Ларичихинская" в пролете опор №№76-77 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор №№76-77 ВЛ-35 кВ НЛ-333 "Новоеловская - Ларичихинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Новоеловская-Ларичихинская (ВЛ НЛ-333), Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№76-80 НЛ-333 "Новоеловская - Ларичихинская". Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.09.2021 год
356853 | 123 | 2021-05-18 | 20 | 55 | 0.069332 | 2021-05-18 | 22 | 39 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №10, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-30. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-30, на замену неизолированного ввода на изолированный и обрезку веток дерева. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 02.06.2021 год
356859 | 119 | 2021-05-18 | 15 | 44 | 0.073755 | 2021-05-18 | 15 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №162 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №162, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "В", с повреждением одного изолятора (тип ПФ-70) в гирлянде изоляторов (3-го от траверсы). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключался В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. На момент технологического нарушения АПВ СК-168 ПС 110 кВ Смоленская было выведено, для производства оперативных переключений, согласно разрешенной (плановой) заявке, по вводу в работу Т-2 на ПС 110 кВ Новотырышенская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №162 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (3-го от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую траверсу на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.ПС110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №162 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №160-164 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №160-164 отпайка на ПС 110 кВ Куяганская ВЛ 110 кВ К-168. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2021 год
356853 | 124 | 2021-05-18 | 22 | 10 | 0.13333 | 2021-05-18 | 23 | 30 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/7-5/8, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-3-28. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-3-28, Пролет: Опора № 5-7 - Опора № 5-8 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5/7-5/8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-18-3-28. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-3-28, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.06.2021 год
356851 | 199 | 2021-05-18 | 16 | 6 |  | 2021-05-18 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В электроустановке потребителя (Л-15-7) - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), произошло падение профилированного листа с крыши котельной в пролете опор №34-№35, находящейся на балансе ЗАО "Горняцкий Водоканал", согласно письма от 21.05.2021 №ЗМЭС/28-исх "Об отключении ВЛ-6 кВ Л-15-7" (см. письмо), что привело к отключение присоединения (Л-15-7) действием УРЗА (МТЗ) с повреждением тяги привода (обрыв штока привода) фазы "С" выключателя В-15-7 на ПС 110 кВ Горняцкая. 4.3 Нарушение соединения (обрыв) между контактным стержнем и тягой (нижний фланец на изоляторе) привода полюса фазы "С" В-15-7 на ПС 110 кВ Горняцкая вызвано усталостью (износ) металла с течением длительного срока эксплуатации оборудования (69 лет) (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ оборудования на ПС 110 кВ Горняцкая, В-15-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния всех механических соединений между тягой и рычагом, и контактным стержнем, приводов (ПС-10) выключателей 6 кВ (ВМГ-133) на ПС 110 кВ Горняцкая. При выявление дефектов (неисправностей) узлов соединения выполнить ремонт или замену этих элементов. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимирович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», с целью установления причины ТН на Л-15-7 и принятым мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.05.2021 год
356859 | 120 | 2021-05-18 | 18 | 34 |  | 2021-05-18 | 18 | 34 | 3.4.12.3 18.05.2020 при прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №245 ВЛ 110 кВ СП-189, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры №245. От возникшего замыкания фазы «А» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская (ГАЭС). 19.05.2020 от удара молнии в опору №91 ВЛ 110 кВ СП-189, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "В" и провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №91, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "В", с повреждением одного изолятора (марка ПС-70Е) в гирлянде изоляторов (8-го от траверсы). От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 18.05.2021 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры №245 ВЛ 110 кВ СП-189. 19.05.2021 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу опоры №91 ВЛ 110 кВ СП-189, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (8-го от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу опоры на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Опора анк. мет.У110-3 (сталь); Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу опоры №91 ВЛ 110 кВ СП-189, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (8-го от траверсы). на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.П6М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №245, фазы "В" на опоре №91 ВЛ 110 кВ СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №88-93, №208-212 ВЛ 110 кВ СП-189, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №88-93, №208-212 ВЛ 110 кВ СП-189. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2021 год
356859 | 121 | 2021-05-18 | 18 | 54 | 0.22411 | 2021-05-18 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре (порывистый ветер до 20-25м/с) от длительных колебаний шлейфа провода, произошел обрыв шлейфа провода фазы "А" к ОПН-10 кВ на ТП-23-9-9 с замыканием на токоведущие части фазы «В» ТП-23-9-9, от возникшего междуфазного короткого замыкания действием защит на ПС 110 кВ Линевская отключался В-10 Л-23-9. 4.13 Обрыв шлейфа фазы "А" 10 кВ к ОПН-10 кВ на ТП-23-9-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" 10 кВ на ТП-23-9-9, РВП-10 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ОПН-10 кВ на ТП-23-9-9 от ВЛ-10 кВ Л-23-9 ПС 110 кВ Линевская. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 25.06.2021 год
356855 | 93 | 2021-05-19 | 0 | 37 | 0.0432 | 2021-05-19 | 4 | 13 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №135/7 ВЛ 10кВ Л-1-21 произошёл обрыв вязок провода (марки ПС-25) фаз "А,В,С,", с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 135/7-135/8, что привело к отключению В-10 Л-1-21 на ПС 220/110/10 кВ № 1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №135/7 ВЛ 10кВ Л-1-21 произошёл обрыв вязок провода (марки ПС-25) фаз "А,В,С,", с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 135/7-135/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-1-21 г.Камень-на-Оби, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-1-21 опор №135-135/10 на предмет разрушенных колпачков, ослабления вязок, дефектных изоляторов. Выявленные неисправности при необходимости устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2021 год
356859 | 122 | 2021-05-18 | 20 | 36 | 0.032633 | 2021-05-18 | 22 | 5 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в дерево расположенное вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-11, произошел излом и падение ветки дерева на провод фазы "А" в пролете опор №5/2-5/3, что привело к обрыву провода фазы "А" и замыканию с проводом фазы "В" при падении. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-45-7-11. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-11. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-11, VN004-00000770-501 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, нарушение регулировки провода, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №5/1-5/11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-11, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.07.2021 год
356859 | 123 | 2021-05-18 | 20 | 48 | 0.0028 | 2021-05-18 | 21 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "В", "С" с последующим их кратковременным схлестом в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-24. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 14-4-24. 4.12 Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "В", "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.1, Пролет: Оп.2/12 - Оп.2/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2/11-2/14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 14-4-24. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.06.2021 год
356858 | 237 | 2021-05-19 | 2 | 21 | 0.03145 | 2021-05-19 | 4 | 12 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А" и "0" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-19-2 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-19-2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-19-2 в пролетах опор №№17-18. Заказ № 151505521 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356858 | 238 | 2021-05-19 | 2 | 39 | 0.022666 | 2021-05-19 | 3 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-15 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-15, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-15 в пролетах опор 2/1-3/1. Заказ № 151505459 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356850 | 205 | 2021-05-18 | 9 | 19 | 0.083365 | 2021-05-18 | 11 | 21 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляторы Р КТП-58-1-3 ВЛ-10 кВ Л-58-1 Льнозавод произошло замыкание по ее телу на землю и выпадение блинкера "Земля в сети 10 кВ". 4.11 Попадание птицы на изоляторы Р КТП-58-1-3 ВЛ-10 кВ Л-58-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-58-1 Льнозавод, Спуск на КТП 58-1-3 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ за 3 года попадания птиц на Р КТП-58-1-3. При необходимости установить ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 28.06.2021 год
356850 | 206 | 2021-05-18 | 17 | 49 | 1.9376 | 2021-05-18 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра до 25 м/с принесло ветку дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ-35кВ ВО-322 в пролете опор №76-77, что привело к межфазному замыканию и отключению действием защит В-35кВ ВО-322 на ПС 110 Воеводская. 4.11 Ветка дерева на проводах ВЛ-35кВ ВО-322 в пролете опор №76-77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на Воеводская - Овсянниковская (ВЛ ВО-322), Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние просеки ВЛ 35 кВ ВО – 322, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.10.2021 год
356850 | 207 | 2021-05-18 | 20 | 15 | 0.012266 | 2021-05-18 | 20 | 38 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло замыкание по ветвям дерева находящегося под проводами в пролете опор №3-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-36, что привело к отключению АВ-2 КТП 64-4-36. 4.4 Замыкание по ветвям дерева находящегося под проводами в пролете опор №3-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на VN004-00002238 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-36 в пролете опор №3-10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 23.06.2021 год
356850 | 208 | 2021-05-18 | 21 | 0 | 0.0088159 | 2021-05-18 | 21 | 23 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-24, что привело к отключению АВ-1 КТП 64-5-24. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-24, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-24. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 23.06.2021 год
356850 | 209 | 2021-05-18 | 21 | 0 | 0.85215 | 2021-05-18 | 22 | 57 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел срыв изоляторов фаз "А","В","С" на опоре № 58 ВЛ-10кВ Л-68-1, вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к отключению В-10 Л-68-1 на ПС-35кВ Бия. 4.4 Срыв изоляторов фаз "А","В","С" на опоре № 58 ВЛ-10кВ Л-68-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Л-68-1 п.Заря, Опора ПоБ10-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления изоляторов, вязок на опоре №58 ВЛ-10 кВ Л-68-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Повести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-68-8 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.06.2021 год
356850 | 210 | 2021-05-18 | 21 | 31 | 0.024165 | 2021-05-18 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-5-8. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-5-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.06.2021 год
356850 | 211 | 2021-05-18 | 21 | 40 | 1.0925 | 2021-05-18 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел излом опоры № 206 ( у основания ж/б приставки), схлест проводов при падении пролете опор № 205-207 ВЛ-10кВ Л-68-4, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10кВ Л-68-4 на ПС 35 кВ Бия. 4.4 Излом опоры № 206 ( у основания ж/б приставки) ВЛ-10кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом. на Л-68-4 с.Стан-Бехтемир, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры № 206 ВЛ-10кВ Л-68-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.06.2021 год
356850 | 212 | 2021-05-18 | 22 | 7 | 0.34907 | 2021-05-18 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (до 25 м/с) произошел излом стойки и падения опоры № 690/46, последующим обрывом проводов фаз "А","В","С" в пролете опор № 690/45-51 ВЛ-10кВ Л-68-6, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 Л-68-6 на ПС-35кВ Бия. 4.4 Излом стойки и падения опоры № 690/46 ВЛ-10кВ Л-68-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки. на Л-68-6 п.Берёзовая Горка, Опора П10-7ДБ; Обрыв провода. на Л-68-6, VS010-0001071 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 690/46 ВЛ-10кВ Л-68-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт и регулировку проводов в пролете опор № 690/45-51 ВЛ-10кВ Л-68-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.06.2021 год
356850 | 213 | 2021-05-19 | 6 | 8 | 0.035835 | 2021-05-19 | 6 | 51 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошел схлест проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-7-9. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 28.06.2021 год
356853 | 125 | 2021-05-19 | 12 | 19 | 0.005001 | 2021-05-19 | 12 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6, со схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-5, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун с.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.06.2021 год
356853 | 126 | 2021-05-19 | 14 | 17 | 0.018752 | 2021-05-19 | 14 | 42 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №16, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-2А. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №16 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-54-5-2А, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 год
356858 | 239 | 2021-05-19 | 7 | 56 | 0.024 | 2021-05-19 | 9 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-29 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-29, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2от КТП 31-15-29 в пролетах опор №№14-15.Заказ № 151505504 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.08.2021 год
356858 | 240 | 2021-05-19 | 14 | 3 | 0.0166 | 2021-05-19 | 15 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-4 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-4 в пролетах опор №№17-18 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 241 | 2021-05-19 | 14 | 29 | 0.035 | 2021-05-19 | 16 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3/1-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-51-11-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-51-11-12, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-51-11-12, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№3/1-4/1 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 242 | 2021-05-19 | 19 | 25 | 0.155 | 2021-05-19 | 20 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18 в пролетах опор №№3-4 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2021 год
356858 | 243 | 2021-05-19 | 23 | 26 | 0.0204 | 2021-05-20 | 0 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-8-10 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-8-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-8-10 в пролетах опор №№3-4 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356855 | 95 | 2021-05-19 | 8 | 33 | 0.14116 | 2021-05-19 | 9 | 8 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в в опору №133 ВЛ Л-3-14 произошло расщепление деревянной стойки опоры, приведшее к возникновению электрической дуги, межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-3-14 действием УРЗА (МТЗ). 4.11 В результате прямого попадания молнии в в опору №133 ВЛ Л-3-14 произошло расщепление деревянной стойки опоры, приведшее к возникновению электрической дуги, межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-3-14 действием УРЗА (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-3-14 с.Островное (рез.3-8), Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2019-2020 годов на ВЛ 10 кВ 3-14. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2021 год
356855 | 96 | 2021-05-19 | 12 | 18 | 0.019333 | 2021-05-19 | 14 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 32-1-4, произошло электродуговое повреждение АВ-2 ф.2 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (ВА-57-35 125А), что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 № 32-1-4. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП 32-1-4, произошло электродуговое повреждение АВ-2 ф.2 в РУ-0,4 кВ фазы "А" марки (ВА-57-35 125А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-32-1-4, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-32-1-4, 32-1-5, 32-1-7 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2021 год
356858 | 244 | 2021-05-19 | 15 | 27 | 0.061 | 2021-05-19 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-59-5 в пролете опор №№8/2-9/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-59-5 в пролете опор №№8/2-9/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-59-5 с. Новоозерное, Пролет: Опора № 8-2 - Опора № 9-2 | Техническое мероприятие 1 На Л-59-5 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№8/2-10/2 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2021 год
356859 | 128 | 2021-05-19 | 16 | 34 |  | 2021-05-19 | 16 | 34 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого попадания молнии в пролете опор 2200/173-2200/174 ВЛ 10 кВ Л-37-22, произошло перекрытие электродугой фаз "А", "В", о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на проводе фазы "В". От возникших перенапряжений на ПС 110 кВ Курортная действием защит отключился В-10 кВ Л-37-22, после исчезновения импульса грозового перенапряжения (работа устройств РЗА) - в бестоковую паузу - произошло восстановление изолирующих свойств изоляторов и АПВ было успешным. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А", "В" в пролете опор 2200/173-2200/174 ВЛ 10 кВ Л-37-22, от прямого попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От прямого попадания молнии в пролете опор 2200/173-2200/174 ВЛ 10 кВ Л-37-22, произошло перекрытие электродугой фаз "А", "В" на Л-37-22 с. Старобелокуриха, Пролет: Опора №2200/173 - Опора №2200/17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №2200/173-2200/174 ВЛ 10 кВ Л-37-22 При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) (п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2021 год
356851 | 202 | 2021-05-19 | 14 | 6 |  | 2021-05-19 | 14 | 6 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную опору №218 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) изоляции фаз «А» (одиночная), о чём свидетельствуют следы токов воздействия К.З. на поверхности 9-го изолятора поддерживающей (подвесной) гирлянды изоляторов (9 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АС-70) фазы «А». В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПО-141/НО-140 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) изоляции фазы «А» (одиночная) на промежуточной опоре №218 ВЛ ПО-141 вследствие атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ ПО-141, Опора №218 ВЛ ПО-141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №217 - №219 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151520742) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №217 - №219 ВЛ ПО-141, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151520753) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №217 - №219 ВЛ ПО-141. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2022 - 2023 гг). (Заказ №151520763) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356853 | 127 | 2021-05-19 | 17 | 19 | 0.002 | 2021-05-19 | 17 | 25 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №2, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-53-6-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-6-3, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.06.2021 год
356853 | 128 | 2021-05-19 | 17 | 41 | 0.079 | 2021-05-19 | 17 | 47 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке от опоры №31 в сторону КТП-22-309-22 ООО СЗ "Профресурс", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-22-309. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 20.05.2021 в ООО СЗ "Профресурс" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 28.05.2021 год
356851 | 204 | 2021-05-19 | 22 | 7 | 2.7689 | 2021-05-19 | 23 | 28 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии) произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы «А» на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Золотушинская, вследствие чего присоединение (Т-1) было отключено действием ДЗТ. 4.11 Перекрытие с разрушением опорного изолятора фазы «А» на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Золотушинская вызвано атмосферными перенапряжениями (ПУМ) и изменением свойств материала диэлектрика с течением времени (сроком эксплуатации оборудования - 36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные пеенапряжения на ПС 110 кВ Золотушинская, Шинный мост 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением опорно-стержневой изоляции всех присоединений 1 сек. ш. 10 кВ на ПС 110 кВ Золотушинская. По результатам испытаний выполнить замену дефектного (неисправного) оборудования. Ответственное лицо: Радкин Дмитрий Владимирович 31.08.2021 год
356850 | 214 | 2021-05-19 | 10 | 36 | 0.38333 | 2021-05-19 | 14 | 26 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел излом опоры № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-29, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП 9-6-29. 4.4 Излом опоры № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-29, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-29. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 28.06.2021 год
356850 | 215 | 2021-05-19 | 14 | 55 | 0.41579 | 2021-05-19 | 16 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов при падении дерева (тополь из вне охранной зоны) в пролете опор №100/109 -100/110-100/111 ВЛ-10 Л-64-1, что привело к отключению В-10 Л-64-1 на ПС 35 кВ Зональная. 4.4 Схлест проводов при падении дерева (тополь из вне охранной зоны) в пролете опор №100/109 -100/110-100/111 ВЛ-10 Л-64-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-64-1 с. Чемровка, VS010-0001125 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-64-1 произвести перетяжку провода, выправку опор, замену колпачков штыревых изоляторов в пролете опор №100/109-100/118 ВЛ-10 кВ Л-64-1. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 28.05.2021 год
356850 | 216 | 2021-05-19 | 16 | 57 | 0.1155 | 2021-05-19 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Вследствие старения изоляции произошло межвиткое замыкание , что привело к обрыву цепи обмотки ВН силового трансформатора ТМ-63/10 фазы "В" на КТП № 82-3-4. 4.13 Старения изоляции обмотки ВН силового трансформатора ТМ-63/10 фазы "В" на КТП № 82-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция. на ТП-82-3-4, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену трансформатора ТМ-63/10. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 31.05.2021 год
356850 | 217 | 2021-05-19 | 19 | 5 | 0.044084 | 2021-05-19 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв проводов в пролете опор № 2-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-1-8, что привело к схлесту и отключению АВ-3 ТП-68-1-8. 4.4 Обрыв проводов в пролете опор № 2-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-1-8, VN004-00002716 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку проводов в пролете опор № 2-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 2-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.06.2021 год
356850 | 218 | 2021-05-19 | 21 | 35 | 0.084 | 2021-05-19 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-4, что привело к отключению АВ-2 ТП-64-2-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-4, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 16-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-4. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.06.2021 год
356851 | 205 | 2021-05-20 | 12 | 53 |  | 2021-05-20 | 12 | 53 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (орёл) на металлическую траверсу фазы «В» (нижняя) промежуточной ж/б опоры №13 ВЛ НО-140 произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «А» (верхняя) и металлической траверсой фазы «В» (нижняя) через тело птицы, обусловленное его размерами (длина тела порядка 80-95 см, размах крыльев - 2,5 м). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ПО-141/НО-140 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) изоляции фазы «А» (одиночная) на промежуточной опоре №13 ВЛ НО-140 по телу крупной птицы (орёл). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Присаживание птицы на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №12 - №14 ВЛ НО-140 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151521072) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №12 - №14 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151521068) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №12 - №14 ВЛ НО-140. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №151521064) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Включить в РП-2023 года мероприятие по установке устройств защиты птиц от поражения электрическим током антиприсадочного типа на траверсах фаз «А», «В» и «С» опоры №12 - №14 ВЛ НО-140. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу СРЗА ПО БЭС по СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса» на тему проверки состояния контактной системы промежуточных реле при плановых ТО УРЗА. Ответственное лицо: Репников Михаил Александрович 31.05.2021 год
356850 | 219 | 2021-05-20 | 15 | 15 | 0.044466 | 2021-05-20 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв проводов в пролетах опор № 4-6, 18-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-6-2, что привело к схлесту и отключению АВ-2ТП-68-6-2 . 4.4 Обрыв проводов в пролетах опор № 4-6, 18-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-6-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-6-2, VN004-00002792 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку проводов в пролете опор № 4-6, 18-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-6-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР пролете опор № 4-6, 18-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-6-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.06.2021 год
356853 | 129 | 2021-05-20 | 7 | 20 | 0.28 | 2021-05-20 | 9 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №38 произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №38 с последующей работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-11-10. 4.11 В результате прямого удара молнии в опору №38 произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 38,и отключение КУ ВЛ-10 кВ Л-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора разрядом молнии на Л-11-10 с. Усть-Пристань с. Клепиково, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фаз "В" на опоре №38 на ВЛ-10 кВ Л-11-10. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-11-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №38 на ВЛ-10 кВ Л-11-10 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 01.06.2021 год
356851 | 206 | 2021-05-21 | 7 | 49 |  | 2021-05-21 | 7 | 49 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы «А» на опоре №213 ВЛ ТП-68 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на 8-м изоляторе подвесной гирлянды и проводе в сторону опоры №212, а также остатки паутины на траверсе (видно в бинокль) (см. фото 1-3). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ТП-68/ВЛ ПТ-62) действием УРЗА (ТЗНП), с УАПВ, поскольку произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А». 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «А» на опоре №213 ВЛ ТП-68 вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы (переход через 0 (от -2°С (ночью) до +6°С (утро)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ВЛ ТП-68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №210-№215 ВЛ ТП-68 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПТ-62) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151522978). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №210- №215 ВЛ ТП-68 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПТ-62), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151523003). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.07.2021 год
356855 | 98 | 2021-05-21 | 19 | 31 | 0.003 | 2021-05-21 | 19 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошло падение ветки дерева (тополь), находящегося вне охранной зоне, на провода ВЛ (марки А-25) в пролете опор №2-3 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-1-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошло падение ветки дерева (тополь), находящегося вне охранной зоне, на провода ВЛ (марки А-25) в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-1-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 6-1-8 в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2021 год
356858 | 246 | 2021-05-20 | 21 | 42 |  | 2021-05-20 | 21 | 42 | 3.4.12.5 В результате загрязнения проходного изолятора (пылевые отложения), при высокой влажности воздуха и ливневых дождей, произошёл пробой изоляции, проходного изолятора фазы "А" ячейки №19 (В-10 Т-2) КРУН-10 кВ ПС 110кВ "Городская", что привело к отключению Т-2 действием дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ). 4.12 Пробой проходного изолятора фазы "А" ячейки №19 КРУН-10 кВ ПС 110кВ "Городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на PS110-000243, Т-2 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением проходных и опорных изоляторов КРУН-10 кВ ПС 110 кВ "Городская". Ответственное лицо: Сураегин С.В. 31.07.2021 год
356858 | 247 | 2021-05-23 | 6 | 38 | 0.01725 | 2021-05-23 | 7 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-12. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-12, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-12 в пролетах опор №№12-13. Заказ № 151512389 Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.07.2021 год
356851 | 207 | 2021-05-22 | 5 | 32 |  | 2021-05-22 | 5 | 32 | 3.4.10 В результате налипания паутины и выпадения росы на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №75 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие подтверждающей (подвесной) изоляции провода (АС-70) фазы «С» (одиночная) по увлажнённой паутине в совокупности с естественным загрязнением поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го, 3-го и 8-го изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) и отключение присоединения действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ПО-141) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды изоляторов провода (АС-70) фазы «С» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ21) опоре №75 ВЛ ПО-141 по поверхности изолирующей подвески, по увлажнённой паутине (выпадение росы) в совокупности с естественным загрязнением поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями и отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков, выпадение росы на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №74 - №76 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151523255) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №74 - №76 ВЛ ПО-141, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151523259) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №74 - №76 ВЛ ПО-141. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №151523269) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356858 | 250 | 2021-05-23 | 9 | 0 | 0.029 | 2021-05-23 | 10 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП-30-3-3 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Пурысево ул. Песчаная,12. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного УЭС выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Пурысево ул. Песчаная,12 на замену вводного автомата на ВЩУ. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.07.2021 год
356858 | 251 | 2021-05-23 | 17 | 14 |  | 2021-05-23 | 17 | 14 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролете опор №№34-35 ВЛ-35 кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская"произошло частичное термическое повреждение жилы грозотроса, что при воздействии ветровой нагрузки привело к ее расплетению, касанию провода фазы "А" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Расплетение грозотроса в пролете опор №№34-35 ВЛ-35 кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение грозотроса. на Чесноковская-Санниковская (ВЛ ЧС-302), Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-35 кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская" в пролетах опор №№30-35, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Плесовских С.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №30-35 ВЛ-35 кВ ЧС-302 "Чесноковская - Санниковская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.09.2021 год
356858 | 252 | 2021-05-23 | 9 | 49 | 0.0008335 | 2021-05-23 | 9 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-16 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Восход, ул. Береговая 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающего по адресу: с. Восход, ул. Береговая 8, о необходимости замены АВ в ЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356858 | 253 | 2021-05-23 | 12 | 40 | 0.0025005 | 2021-05-23 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-14 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-14, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№8-9 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356858 | 254 | 2021-05-23 | 16 | 57 | 0.001667 | 2021-05-23 | 17 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-8 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Малахово ул. Партизанская 19 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Малахово , ул. Партизанская 19 на замену вводного автомата на ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356858 | 255 | 2021-05-23 | 18 | 17 | 0.0855 | 2021-05-23 | 18 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в провод фазы "А" от РКТП-35-3-10 к КТП-35-3-10 произошло разрушение вентильного разрядника фазы "А", приведшее к возникновению электрической дуги, межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-35-3-10 действием УРЗА. 4.11 Разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ТП-35-3-10, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-35-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2021 год
356858 | 256 | 2021-05-23 | 18 | 30 |  | 2021-05-23 | 18 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №28 ВЛ-35кВ СЗ-323 "Санниковская - Затон" произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры. 4.12 Перекрытие изоляторов в подвесной гирлянде фазы "С" на опоре №28 ВЛ-35кВ СЗ-323 "Санниковская - Затон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на Санниковская-Затон (ВЛ СЗ-323), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ-35кВ СЗ-323 "Санниковская - Затон". Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№28 ВЛ-110 кВ ВЛ-35кВ СЗ-323 "Санниковская - Затон". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.09.2021 год
356853 | 130 | 2021-05-21 | 5 | 24 |  | 2021-05-21 | 5 | 24 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №79 и отключению ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №77-81 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №77-81 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №77-81 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.07.2021 год
356851 | 209 | 2021-05-23 | 5 | 7 |  | 2021-05-23 | 5 | 7 | 3.4.10 В результате налипания паутины и выпадения росы на конструкциях и изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ-110-I2) опоры №52 ВЛ ПК-67 произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) изоляции провода (АС-150/24) фазы «В» (средняя) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбки 1-го изолятора поддерживающей (подвесной) гирлянды (8 подвесных стеклянных изоляторов: №2 - №7 - марки ПС-70Е и №1 - марки U120) и проводе (АС-150/24), что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды изоляторов провода (АС-150/24) фазы «В» (средняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-I2) опоре №52 ВЛ ПК-67 по поверхности изолирующей подвески, по увлажнённой паутине, вследствие выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №51 - №53 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок с ВЛ ПК-66) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №51 - №53 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок с ВЛ ПК-66), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №51 - №53 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок с ВЛ ПК-66). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356858 | 257 | 2021-05-23 | 19 | 47 | 0.09 | 2021-05-23 | 19 | 50 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в опору №127 ВЛ-35кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская" произошло перекрытие на траверсу подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" (с разрушением третьего от траверсы изолятора), приведшее к отключению ВЛ-35кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская" действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора в подвесной гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора в подвесной гирлянде. на Смазнево-Залесовская (ВЛ СЗ-321), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №127 ВЛ-35кВ СЗ-321 "Смазнево - Залесовская". Ответственное лицо: Плесовских С.В. 31.08.2021 год
356858 | 258 | 2021-05-23 | 22 | 31 | 0.014334 | 2021-05-23 | 23 | 14 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы"С","0", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№6/2-7/2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-74-2-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-74-2-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-74-2-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6/2-№7/2. по Заказу №151519708 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356853 | 131 | 2021-05-22 | 6 | 18 |  | 2021-05-22 | 6 | 18 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №8 отпайки на ПС 110 кВ Победим и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Топчихинская-Алейская (ВЛ ТА-51), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №6-10 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51) отпайки на ПС 110 кВ Победим, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №6-10 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51) отпайки на ПС 110 кВ Победим, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №6-10 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51) отпайки на ПС 110 кВ Победим, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356855 | 99 | 2021-05-21 | 21 | 47 | 0.017083 | 2021-05-21 | 22 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом и ветка дерева вблизи провода(находящегося вне охранной зоне) марки (А-25) на опоре №7 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ №41-5-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 10 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом и ветка дерева вблизи провода(находящегося вне охранной зоне) марки (А-25) на опоре №7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-41-5-7, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома на предмет крепления на опорах ВЛ 0,4кВ Ф3 от КТП 10/0,4кВ №41-5-7. Произвести обрезку кроны дерева (вручную) растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП-41-5-7 в пролёте опор №7-8. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2021 год
356852 | 87 | 2021-05-22 | 12 | 13 |  | 2021-05-22 | 12 | 13 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору №242, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" и разрушение 1-го (8 шт. в гирлянде) изолятора от траверсы на опоре №242 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", что привело к аварийному отключению В-110кВ КС-116 на ПС 110/10кВ №2"Славгородская", В-110кВ КС-116 на ПС 110/10кВ №1 "Кулундинская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" и разрушение 1-го (8 шт. в гирлянде) изолятора на опоре №242 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" и разрушение 1-го изолятора. на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 242 фаза "В" ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 238-246 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение переходного сопротивления между грозотросом и телом опоры №240,244 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 год
356852 | 92 | 2021-05-22 | 19 | 0 |  | 2021-05-22 | 19 | 0 | 3.4.10 В результате касания сидящей на траверсе птицы провода фазы "С" опора №18 ВЛ-10кВ Л-37-3, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-37-3 на ПС 35/10кВ №37 "Шумановская". 4.12 Перекрытие через тело птицы между траверсой и проводом фазы "С" опора №18 ВЛ-10кВ Л-37-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на Л-37-3 с.Шумановка, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-37-3 в пролетах опор №1-25 на наличие птичьих гнезд и массовых скоплений птиц. При выявлении замечаний устарнить Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 09.07.2021 год
356852 | 94 | 2021-05-22 | 22 | 16 | 0.009 | 2021-05-22 | 23 | 10 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра, произошло падение кроны дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13 на неизолированный ввод в нежилой дом по адресу с. Троицк, ул. Центральная дом 17, что привело к короткому замыканию, обрыву ввода и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-21-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13 на предмет подключенных не жилых домов, при выявлении произвести их отключение. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр вводов потребителей запитанных от ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-21-13, на предмет деревьев угрожающих падением на ввод, при выявлении выдать предписание потребителю об устранении замечаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. 16.07.2021 год
356859 | 129 | 2021-05-22 | 8 | 38 | 0.0003335 | 2021-05-22 | 8 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии ветра, произошел схлест проводов фаз "А","В", "С" с ветками дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-1-9, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 43-1-9. 4.4 Схлест проводов фаз "А","В", "С" с ветками дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В", "С" с ветками дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-1-9. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-1-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-1-9 в пролетах опор 4-5. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.06.2021 год
356853 | 132 | 2021-05-22 | 21 | 36 |  | 2021-05-22 | 21 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №125 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" между траверсой и проводом, с последующим отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №123-127 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №123-127 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №123-127 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.07.2021 год
356850 | 221 | 2021-05-23 | 18 | 57 |  | 2021-05-23 | 18 | 57 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, возникшие при прямом ударе молнии в опору № 213 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Ельцовская – Солтонская с отпайкой на ПС Поповичихинская (ВЛ ЕС-131), приведшие к перекрытию изоляции проводов фаз «В» и «С». 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов в блоке ДЗ-2 КСЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ АКХЗ – Камышенская (ДЗ, ТЗНП), выполненного на базе ЭПЗ-1636, на ПС 110 кВ Дмитротитовская, в том числе: - неисправности (нарушение контакта ползунка) переменного резистора R29 (тип – ПП-3-41) точной подстройки уставки 1 ступени ДЗ в реле сопротивления 2РС (сочетание фаз «В-С»), приведшей к обрыву электрической цепи в резисторе; - разрегулировки контактов промежуточного реле 1РП (тип – КДР-3М) переключения уставок с 1 на 2 ступень ДЗ, в результате чего при возврате реле 1РП не происходило размыкание контакта 1РП4 (отключение контура 1 ступени ДЗ); - неисправности реле времени 1РВ (выдержка времени 2 ступени ДЗ), заключающейся в заклинивании сердечника. 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов фаз «В» и «С» на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Ельцовская – Солтонская с отпайкой на ПС Поповичихинская (ВЛ ЕС-131), приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проводов фаз «В» и «С» на опоре № 213 на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.13 Совокупность дефектов и неисправностей в блоке ДЗ-2 КСЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ АКХЗ – Камышенская (ДЗ, ТЗНП) на ПС 110 кВ Дмитротитовская, приведших при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Ельцовская – Солтонская с отпайкой на ПС Поповичихинская (ВЛ ЕС-131) к отключению СВ-110 на ПС 110 кВ Дмитротитовская неправильным действием: - 1 ступени ДЗ вследствие обрыва электрической цепи в резисторе R29 точной подстройки уставки 1 зоны ДЗ в реле сопротивления 2РС (сочетание фаз «В-С»), приведший к разбалансировке тормозного и рабочего контуров 1 ступени ДЗ с изменением параметров срабатывания реле в сторону уменьшения уставок; - 2 ступени ДЗ вследствие нахождения в замкнутом состоянии контактов промежуточного реле 1РП переключения уставок с 1 на 2 ступень ДЗ, из-за чего к моменту внешнего КЗ в работу была введена излишне сработанная 1 ступень ДЗ, вызвавшая срабатывание реле 3РП, что в условиях заклинивания сердечника 1РВ (выдержка времени 2 ступени ДЗ) и нахождения его контактов в замкнутом состоянии, привело к срабатыванию 2 ступени ДЗ - автоматического ускорения 2 ступени ДЗ при АПВ и РПВ вследствие излишнего срабатывания 1 ступени ДЗ и непереключения уставок с 1 на 2 ступень ДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ложная работа ДЗ ВЛ 110 кВ АК-79 на ПС "Дмитротитовская" №8, ЭПЗ 1636 - 67/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния грозотроса, проводов фаз «А, В, С», изоляторов и линейной арматуры на опорах №№ 212 – 215 ВЛ 110 кВ Ельцовская – Солтонская с отпайкой на ПС Поповичихинская (ВЛ ЕС-131), устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 212 – 215 ВЛ 110 кВ Ельцовская – Солтонская с отпайкой на ПС Поповичихинская (ВЛ ЕС-131). При выявлении несоответствия требованиям НТД величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №№ 212 – 215 ВЛ 110 кВ Ельцовская – Солтонская с отпайкой на ПС Поповичихинская (ВЛ ЕС-131), устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО СВЭС по теме: «Проверка блоков ДЗ-2 устройств РЗА, выполненных на базе ЭПЗ-1636» с учетом требований СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса». Ответственное лицо: Касаткин Д.Е. 30.06.2021 год
356850 | 222 | 2021-05-23 | 21 | 20 | 0.34002 | 2021-05-23 | 21 | 54 | 3.4.12.2 В результате принесенного из-за пределов территории ПС постороннего предмета (лист фольги) на ввод 10 кВ силового трансформатора Т-2-6,3 марки ТМТ-6300/110/35/10, произошло перекрытие фаз "А","В" При этом включился КЗ-110 Т-2, отключился В-10 Т-2,отключился ОД-110 Т-2 на ПС 110 Тогульская, отключился с УАПВ В-110 ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская. 4.11 Посторонний предмет из-за пределов территории ПС на вводе 10 кВ силового трансформатора Т-2-6,3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Фольга на вводе 10 кВ. на Т-2., PS110-000162-02 | Техническое мероприятие 1 Провести чистку вводов 10 кВ трансформатора Т-2-6,3 марки ТМТ-6300/110/35/10 на ПС 110 Тогульская. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийную проверку устройств РЗА Т-2 на ПС 110 Тогульская. Ответственное лицо: Горинский К.А. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести послеаварийные испытания трансформатора Т-2 на ПС 110 Тогульская. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести испытания устройств грозозащиты трансформатора Т-2 на ПС 110 Тогульская. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 01.07.2021 год
356853 | 133 | 2021-05-23 | 2 | 28 |  | 2021-05-23 | 2 | 28 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №135 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №133-137 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №133-137 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №133-137 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356853 | 134 | 2021-05-23 | 2 | 29 |  | 2021-05-23 | 2 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №115 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" между траверсой и проводом, с последующим отключением КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №113-117 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №113-117 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №113-117 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356853 | 135 | 2021-05-23 | 2 | 40 |  | 2021-05-23 | 2 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №11 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" и "В" между траверсой и проводом, с последующим отключением ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330). 4.12 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), Опора анк. мет. УАП-35 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №8-12, ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №11 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356853 | 137 | 2021-05-23 | 3 | 3 | 1.018 | 2021-05-23 | 5 | 3 | 3.4.12.3 В результате удара молнии в ВВ шкаф ТСН-10-1 на ПС 110кВ Калманская произошло перекрытие верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" разрушение высоковольтных вставок фаз "А", "В" и "С" в ВВ шкафу ТСН-10-1 с последующим отключением Т-1 на ПС 110 кВ Калманская и КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на ТСН-10-1, ПС 110 кВ Калманская | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт ТСН-10-1 на ПС 110 кВ Калманская. Ответственное лицо: Будон П.А. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести анализ существующей схемы грозозащиты ПС 110 кВ Калманская на предмет расположения всего оборудования ПС в защитной зоне грозозащиты. В случае выявления фактов отсутствия защиты оборудования ПС от грозовых перенапряжений произвести расчёт и установку дополнительных молниеотводов. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения существующих устройств грозозащиты ПС 110 кВ Калманская, в случае необходимости выполнить их ремонт. Провести замер металлосвязи между оборудованием грозозащиты и контуром заземления ПС 110 кВ Калманская. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 15.07.2021 год
356853 | 138 | 2021-05-23 | 4 | 19 | 0.029161 | 2021-05-23 | 4 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №581 произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №581 ВЛ-10 кВ Л-62-1 с последующей работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-60-16. 4.4 Разрушение изолятора оп. 581 фаза "В" марки ШС-10 ВЛ-10 кВ Л 62-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора оп. 581 фаза "В" марки ШС-10 ВЛ-10 кВ Л 62-1. на Л-62-1 с.Зимино-с.Зеленая Роща, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №581 ВЛ-10 кВ Л-62-1. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10 кВ Л-62-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №581 на ВЛ-10 кВ Л-62-1 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 03.06.2021 год
356859 | 130 | 2021-05-23 | 4 | 51 | 0.029 | 2021-05-23 | 5 | 3 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии в опору № 500/48 ВЛ 10 кВ Л-40-5, произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре с последующим касанием провода металлической траверсы ТМ-1. В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 110 кВ Быстроистокская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-40-5. 4.4 От удара молнии в опору № 500/48 ВЛ 10 кВ Л-40-5, произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре с последующим касанием провода металлической траверсы ТМ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре с последующим касанием провода металлической траверсы ТМ-1. на Л-40-5 Приобский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести установку ОПН на опоре №500/147 ВЛ 10 кВ Л-40-5 "Приобский" Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.07.2021 год
356853 | 139 | 2021-05-23 | 9 | 5 | 0.46605 | 2021-05-23 | 11 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №94 произошло расщепление верха стойки опоры №94, с последующим выпадение крюков фаз "А", "В" и "С", схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №93-94 и отключением ВЛ-10 кВ Л-85-7. 4.11 Разрушение стойки опоры разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры разрядом молнии на Л-85-7 п.Алтай-с.Шадрино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №94 ВЛ-10 кВ Л-85-7. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты ВЛ-10 кВ Л-85-7. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 15.07.2021 год
356853 | 140 | 2021-05-23 | 9 | 50 | 0.0264 | 2021-05-23 | 10 | 56 | 3.4.8.4 Под действием сильного ветра произошло падение антенны из вне охранной зоны ВЛ с территории потребителя, запитанного от опоры №22, на провод фазы "А" и нулевой провод в пролёте опор №22-23 с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-60-18-8. 4.4 Падение антенны на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение антенны на провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-18-8, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на перенос антенны на место исключающее падение на провода ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-60-18-8. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-60-18-8 на предмет выявления возможного падения сторонних предметов на провода ВЛ с территории потребителей, при выявлении выдать предписания к устранению. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 24.06.2021 год
356859 | 131 | 2021-05-23 | 7 | 5 | 0.0010005 | 2021-05-23 | 7 | 9 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на ВЛ 10 кВ Л-18-2, находящейся на балансе АО "Санаторий Рассия", действием МТЗ на РП-1 отключался В-10 Л-1-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Санаторий Россия" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-1-5 от РП-1 запитанной от ПС 110 кВ Курортная. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 28.06.2021 год
356853 | 141 | 2021-05-23 | 9 | 58 | 0.53499 | 2021-05-23 | 11 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-90-31-63 произошло разрушение проходного изолятора фазы "В" с последующим падением перекидки 10 кВ фазы "В" на корпус КТП-90-31-63, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-31. 4.4 Повреждение разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядом молнии на КТП-90-31-63, TP010-0015452 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на КТП-90-31-63. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-90-31-63. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 24.06.2021 год
356853 | 142 | 2021-05-23 | 11 | 35 | 0.011662 | 2021-05-23 | 11 | 40 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-11-10-105 произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "В" и "С", с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-11-10. 4.11 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на ТП-11-10-105 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы "С" на КТП-11-10-105. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-11-10-105, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 24.06.2021 год
356853 | 143 | 2021-05-23 | 19 | 2 | 0.0272 | 2021-05-23 | 19 | 53 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28, с последующим перекрытием и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-62-2-13. 4.4 Наброс веток дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс веток дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-60-2-13, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-60-2-13 на предмет наличия наклоненных и (или) угрожающих падением веток дерева на провода ВЛ с деревьев стоящих вне охранной зоны, при обнаружении произвести обрезку. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 24.06.2021 год
356859 | 132 | 2021-05-23 | 12 | 45 | 0.5421 | 2021-05-23 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло разрушение колпачка КП-22, от воздействия порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №100/145 ВЛ 10 кВ Л-34-1 с последующим касанием провода фазы "В" о металлическую траверсу опоры №100/145. На ПС 110 кВ "Предгорная" появилась "земля" в сети 10 кВ фаза "В", В-10 Л-34-1 был отключен ключом управления на ПС 110 кВ "Предгорная". 4.12 Срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №100/145 ВЛ 10 кВ Л-34-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №100/145 ВЛ 10 кВ Л-34-1. на Л-34-1 "Пролетарская", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) ВЛ 10 кВ Л 34-1 опор №100/85-100/200. На предмет выявления, с последующей заменой дефектных колпачков. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.07.2021 год
356850 | 224 | 2021-05-24 | 21 | 16 | 0.0003335 | 2021-05-24 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода фазы "0" на опоре №15 произошло его смещение в сторону опоры №16, что привело к межфазному замыканию в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10 и отключению АВ-3 ТП-50-2-10. 4.11 Ослабление вязки провода фазы "0" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 03.07.2021 год
356858 | 259 | 2021-05-24 | 15 | 19 |  | 2021-05-24 | 15 | 19 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" в пролете опор №№186-187 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор №№186-187 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Чесноковская-Черемшанская (ВЛ ЧЧ-335), Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№185-190 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". Ответственное лицо: Плесовских С.В. 31.07.2021 год
356855 | 100 | 2021-05-24 | 12 | 54 |  | 2021-05-24 | 12 | 54 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б (ПБ-28) опоры №426 ВЛ КТ-186 произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «А» по увлажненной паутине (следы воздействия токов К.З. на поверхности 7-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов, марки ПС-70А) и проводе), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 КТ-186. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изолирующих подвесок солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ) и окислами железа (естественная коррозия металла траверс); - воздействие фауны (пауки и птицы) - наличие остатков паутины и птичьего помета на траверсах и изоляторах. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ КТ-186) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б (ПБ-28) опоры №426 ВЛ КТ-186 произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «А» по увлажненной паутине (следы воздействия токов К.З. на поверхности 7-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов, марки ПС-70А) и проводе), что привело к отключению действием УРЗА ВЛ-110 КТ-186. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ КТ-186 на опоре № 426 фазы "А". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №426 ВЛ 110 кВ КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 кВ КТ-186 в пролетах опор №425-427 выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2021 год
356858 | 260 | 2021-05-24 | 18 | 27 | 0.070935 | 2021-05-24 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-32-1 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе потребителя "Водозабор" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю "Водозабор"о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-32-1 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356859 | 125 | 2021-05-24 | 17 | 15 |  | 2021-05-24 | 17 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), от удара молнии в опору №107 ВЛ 110 кВ ПК-132, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "С" и провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры №107, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов и проводе фазы "С", с повреждением одного изолятора (марка ПС-70) в гирлянде изоляторов (4-го от траверсы). От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключились В-110 ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская и СВ-110-2 (панель защит ВЛ КК-133) на ПС 110 кВ Усть-Калманская (ПО ЗЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №107 ВЛ 110 кВ ПК-132, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (4-го от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (в кол-ве 8 шт.изоляторов в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №107 ВЛ 110 кВ ПК-132, с повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (4-го от траверсы). на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №107 ВЛ 110 кВ ПК-132. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №105-110 ВЛ 110 кВ ПК-132, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №105-110 ВЛ 110 кВ ПК-132. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 год
356859 | 135 | 2021-05-24 | 17 | 45 | 0.040951 | 2021-05-24 | 19 | 16 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии в КТП 20-11-38 (находится на балансовой принадлежности потребителя Кравченко И.Д.), произошло однофазное замыкание на землю, на ПС 110 кВ "Майминская" выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" и ключом управления был отключен В-10 Л-20-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Кравченко И.Д., с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на КТП 20-11-38. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 02.07.2021 год
356858 | 184 | 2021-05-04 | 20 | 21 | 0.013334 | 2021-05-04 | 22 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-4 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-8-4, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№11-12 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356851 | 184 | 2021-05-05 | 5 | 0 |  | 2021-05-05 | 5 | 0 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции провода фазы «С» на опоре №80 ВЛ ПД-71 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на 1-ом и 8-ом изоляторе подвесной гирлянды, а также наличие токовых меток на проводе фазы "С" (см. фото 2, 3). Присоединения (ВЛ ДК-63, ВЛ ЮГ-153, ВЛ ПД-71) были отключены действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта ключа секционирования разомкнутого треугольника (НКФ-110) во вторичных цепях ТН-110-2, который привел к отказу работы УРЗА (2 ст. ТЗНП) и неотключению выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Дальняя. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «С» на опоре №80 ВЛ ПД-71 вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на ПД-71 4.13 Неисправность ключа секционирования разомкнутого треугольника (НКФ-110) во вторичных цепях ТН-110-2 ПС 110 кВ Дальняя (Отказ работы УРЗА (2 ст. ТЗНП) - не отключение СВ-110) вызвано отсутствием контакта из-за разрегулирования кинематической схемы устройства (физический износ (старение) оборудования). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: физический износ на ПС 110 кВ Дальняя, ТН-110-2 (ПД-71) ПС 110 кВ Дальняя | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему устройству (заземлителю) опор №78, №79, №80, №81, №82, №83 ВЛ ПД-71, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151492076). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №78-№83 ВЛ ПД-71 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151492073) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередную проверку вторичных цепей трансформаторов напряжения, в том числе установленной в них коммутационной аппаратуры в объеме «В» на ПС 110 кВ Мирная, ПС 110 кВ Дальняя, ПС 110 кВ Новошипуновская, ПС 110 кВ Краснощековская". Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.09.2021 год
356852 | 80 | 2021-05-05 | 6 | 10 |  | 2021-05-05 | 6 | 10 | 3.4.12.5 Увлажнение пыли, образовавшейся при проведении полевых сельскохозяйственных работ с применением сельскохозяйственных машин и оборудования, осаждённой на поверхности изоляторов марки ПС-6А поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 38 ВЛ-110кВ "Гальбштадтская - Орловская" (ВЛ ГО-129), произошедшее в утренние часы вследствие выпадения росы на поверхностях элементов гирлянды, приведшее к снижению её электрической прочности. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта комплекта защит ШСВ-110 (МТЗ, ТЗНП), заключающегося в самопроизвольном изменении параметра срабатывания 1 ст. ТЗНП токового реле (тип РТ-40/20 1993 г. в.) от заданного значения (962 А вместо 1000 А) из-за ослабления пружинящей шайбы между пружинодержателем и указателем уставки. 4.11 Перекрытие по увлажнённой пыли поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 38 ВЛ-110кВ "Гальбштадтская - Орловская" (ВЛ ГО-129) на заземлённую траверсу опоры, приведшее к возникновению короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 38 на Гальбштадтская-Орловская (ВЛ ГО-129), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.14 Ослабление пружинящей шайбы токового реле 1 ст. ТЗНП (тип РТ-40/20 1993 г. в.) комплекта защит ШСВ-110 между пружинодержателем и указателем уставки, приведшее к самопроизвольному изменению параметра срабатывания, что при возникновении КЗ на фазе «А» ВЛ-110 кВ №7"Гальбштадтская - Орловская" (ВЛ ГО-129) привело к неправильному излишнему срабатыванию 1 ст. ТЗНП с действием на отключение выключателя ШСВ-110 на ПС 110/35/10 кВ №7"Гальбштадтская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прослабление пружинящей шайбы на ПС №7"Гальбштадтская", ШСВ-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 38 фаза "А" ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская" Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 30-45 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 1-50 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская" при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 4 При проведении планового ТО ШСВ-110 кВ на ПС 110/35/10кВ №7 "Гальбштадтская" (август 2021 года) произвести замену всех токовых реле типа РТ-40 в блоке КЗ-3 ШСВ-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Бернгардт Е.И. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 5 При проведении планового ТО УРЗиА на ПС 110/35/10кВ №7 "Гальбштадтская" ВЛ ГО-129 и ВЛ ГГ-97 произвести замену пружинящей шайбы между пружинодержателем и указателем на всех реле РТ-40 данных присоединений. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Бернгардт Е.И. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА ПО Кулундинские ЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" на тему: «Контроль за состоянием пружинящей шайбы реле типа РТ-40 при проведении технического обслуживания устройств РЗА». Ответственное лицо: Начальник СРЗА Бернгардт Е.И. 11.06.2021 год
356859 | 116 | 2021-05-05 | 9 | 0 | 0.0070005 | 2021-05-05 | 9 | 28 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра, произошёл излом и падение ветвей дерева из вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 89-10-15 в пролете опор № 6-7, с кратковременным перекрытием изоляции через ветки дерева между проводами фаз "А" и "В". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 89-10-15. 4.4 Нарушение электрической изоляции между проводами из-за падения веток дерева на провода фаз "А","В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 Л-2 в КТП 89-10-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами из-за падения веток дерева на провода фаз "А","В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 Л-2 в КТП 89-10-15. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-15 ф.1-2, Пролет: Опора №6 - Опора №7 | Техническое мероприятие 1 Провести точечную вырубку ДКР и отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением веток на провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 89-10-15. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.06.2021 год
356859 | 117 | 2021-05-07 | 2 | 16 |  | 2021-05-07 | 2 | 16 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №242/15 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская», от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №242/15, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №242/15 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №242/15 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская». на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №242/15 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская». Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №242/15-242/20 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская», с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №242/15-242/20 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская». При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.05.2021 год
356858 | 187 | 2021-05-08 | 15 | 12 | 0.019933 | 2021-05-08 | 16 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№4/1-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№4/1-5/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356850 | 173 | 2021-05-04 | 18 | 19 | 0.04455 | 2021-05-04 | 19 | 58 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошел схлест спуска к дому (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-18, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-57-5-18. 4.4 Схлест спуска к дому (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-18, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр всех спусков ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-18, при выявлении замечаний -устранить. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны дерева спуска к дому (принадлежит ПО ВЭС) от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.06.2021 год
356850 | 174 | 2021-05-04 | 20 | 47 | 0.0066 | 2021-05-04 | 21 | 20 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-11, что стало причиной отключения АВ-2 ТП-49-7-11. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-11, VN004-00087249 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-11. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2021 год
356850 | 175 | 2021-05-05 | 5 | 17 |  | 2021-05-05 | 5 | 17 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, тумана, образования конденсата, а также наличие увлажненой паутины на 1-3 изоляторах от траверсы (наличие остатков см. фото3), произошло снижение диэлектрических свойств поверхности натяжной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 92 ВЛ-110кВ ЗС-136, в результате чего произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением одного изолятора первого от траверсы (9 изоляторов в гирлянде) на опоре № 92 ВЛ-110кВ ЗС-136, что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС Заречная, В-110кВ БМ-85 на ПС Майминская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «А» с разрушением одного изолятора первого от траверсы (9 изоляторов в гирлянде) на опоре № 92 ВЛ-110кВ ЗС-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 92 ВЛ-110 кВ ЗС-136, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектного изолятора опоре № 92 ВЛ-110 кВ ЗС-136. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 89,90,91 ВЛ-110 кВ ЗС-136. При несоответствии требованиям НТД - произвести ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 год
356850 | 176 | 2021-05-05 | 9 | 45 | 0.005 | 2021-05-05 | 10 | 0 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов по ветвями ДКР в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-49-8-14. 4.4 Замыкание проводов по ветвями ДКР в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14.ж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 28.05.2021 год
356850 | 178 | 2021-05-07 | 9 | 25 | 0.0039165 | 2021-05-07 | 10 | 12 | 3.4.12.2 Под порывом ветра произошел схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19, что и явилось причиной отключения АВ-1 ТП-76-1-19. 4.4 Схлест проводов пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2021 год
356850 | 179 | 2021-05-07 | 12 | 12 | 0.0288 | 2021-05-07 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате межвиткового замыкания обмотки высокого напряжения фазы "С" силового трансформатора ТМ-160 кВА КТП-8-4-5, произошло возникновение электрической дуги с последующим замыканием фаз "А", "В", "С", что привело к повреждению ПК-10 фаз "А", "В", "С". 4.13 Межвитковое замыкание обмотки высокого напряжения фазы "С" силового трансформатора ТМ-160 кВА КТП-8-4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание. на СКТП-8-4-5, Трансформатор ТМ-160/10; Патрон. на СКТП-8-4-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора КТП 8-4-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПК-10кВ фаз"А", "В", "С" КТП-8-4-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.06.2021 год
356851 | 186 | 2021-05-08 | 5 | 40 |  | 2021-05-08 | 5 | 40 | 3.4.10 Произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» на промежуточной опоре №47 (ПБ110-1) ВЛ МХ-90 по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 8-ом изоляторах изолирующей подвеске, а также остатки птичьего помета на теле опоры (длиной более 1 метра). (см. фото). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ МХ-90 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «С» на промежуточной опоре №47 (ПБ110-1) ВЛ МХ-90 произошло по струе птичьего помета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-90), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №45-№50 ВЛ МХ-90. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (Заказ №151501481). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №45-№50 ВЛ МХ-90. (Заказ №151501482). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356851 | 187 | 2021-05-08 | 5 | 45 |  | 2021-05-08 | 5 | 45 | 3.4.12.5 Произошел электрический пробой по поверхности поддерживающей изолирующей подвески фазы «С» (ЛК-70) на промежуточной ж/б опоре №146 ВЛ МП-65, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания на юбках и арматуре полимерного изолятора (см. фото). Влияющие факторы: - увлажнение (выпадение росы) слоя загрязнения на поверхности изоляторов в утренние часы; - загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ); - загрязнение поверхности изоляторов отложениями окислов железа (темно-коричневый цвет на поверхности изоляторов), из-за коррозии металла траверс; - загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц (помет) и пауков (паутина). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изолирующей подвески и присоединение (ВЛ МП-65) было успешно введено в работу действием УРЗА (АПВ). 4.11 Перекрытие изоляции (снижение разрядного напряжения) провода фазы "С" на опоре №146 ВЛ МП-65 вызвано увлажнением в утренние часы естественных загрязнений, откладываемых на поверхности изоляторов ВЛ с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №144,145,146,147,148 ВЛ МП-65. (Заказ № 151502082). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №144,145,146,147,148 ВЛ МП-65. (Заказ № 151502086). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции на опорах №144, №145, №146, №147, №148 ВЛ МП-65 от пылевых несцементировавшихся загрязнений. (Заказ № 151502097). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356850 | 181 | 2021-05-09 | 21 | 25 | 0.0094203 | 2021-05-09 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого бокового ветра набросило сломанную ветку дерева ( стоящего вне охранной зоны в 5 м. на приусадебном участке жилого дома) на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-1-12 в пролете опор №55-56, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1 ТП-53-1-12 . 4.4 Наброс сломанной ветки дерева (стоящего вне охранной зоны в 5 м. на приусадебном участке жилого дома) на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-1-12 в пролете опор №55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка в проводах. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-1-12, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы, с обрезкой крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-1-12 в пролете опор №54-57. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2021 год
356850 | 182 | 2021-05-09 | 16 | 36 | 0.003 | 2021-05-09 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошло касание ветвей дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2 в пролете опор № 3-4, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению АВ-2 ТП-9-2-2. 4.4 Касание ветвей дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2 в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 18.06.2021 год
356858 | 188 | 2021-05-09 | 15 | 52 | 0.037917 | 2021-05-09 | 17 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-17 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Восход ул. Молодёжная 25. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по с. Восход ул.Молодежная 25 на замену ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 189 | 2021-05-09 | 14 | 15 | 0.0221 | 2021-05-09 | 15 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-37 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Плотниково, ул. Советская 7 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по с. Плотниково ул.Советская-7 на замену ввода на провод СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356851 | 189 | 2021-05-10 | 9 | 28 | 0.40041 | 2021-05-10 | 10 | 59 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на разъединитель РТП-66-4-7 произошло перекрытие изоляции фаз "А" и "В" через тело птицы, в следствии чего присоединение (ВЛ Л-66-4) было отключено (В Л-66-4) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "А" и "В" (через тело птицы) на РТП-66-4-7 вызвано присаживанием птицы на разъединитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-66-4-7, РТП-66-4-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования разъединителя РТП-66-4-7 при инженерном осмотре. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену изоляции (ремонт). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 17.06.2021 год
356851 | 190 | 2021-05-10 | 13 | 0 | 0.4692 | 2021-05-10 | 14 | 12 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода (ветровые нагрузки) произошел срыв изолятора со штыря фазы "А" на опоре №5/1 (П10-1) ВЛ Л-47-3 и падение провода на металлическую траверсу, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю (сработала предупредительная сигнализация "земля в сети 10 кВ") и присоединение (ВЛ Л-47-3) было отключено КУ (В Л-47-3) на ПС 35 кВ Титовская. 4.3 Нарушение крепления изолятора (ШС-10) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре № 5/1 (П10-1) ВЛ Л-47-3 обусловлено старением (усталость, износ) материала колпачка, вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: физичсекий износ на Л-47-3 с. Сросты, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-47-3 в пролетах опор №1/1-№10/1. При необходимости выполнить замену колпачков. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2021 год
356851 | 192 | 2021-05-10 | 16 | 28 | 0.0046665 | 2021-05-10 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 10 -15м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и «В» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4, обусловлен ветровыми воздействиями (ветер 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-4, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4 в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.07.2021 год
356852 | 81 | 2021-05-08 | 8 | 10 |  | 2021-05-08 | 8 | 10 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8шт. в гирлянде) изоляторов и провода фазы "А" на опоре № 134 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская" и аварийному отключению В-110 кВ СБ-128 на ПС 110/10 кВ №2 "Славгородская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды (8шт. в гирлянде) изоляторов и провода фазы "А" на опоре № 134 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды (8шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" и провода на Славгородская-Бурлинская (ВЛ СБ-128), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния гирлянды изоляторов на опоре № 134 фаза "А" ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", при необходимости заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 130-140 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 100-150 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2021 год
356852 | 82 | 2021-05-09 | 18 | 55 |  | 2021-05-09 | 18 | 55 | 3.4.10 В результате касания сидящей на траверсе птицей провода фазы "С" на опоре №16 ВЛ-10кВ Л-35-7, произошло замыкание между траверсой и проводом через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-35-7 на ПС 110/10кВ №35 "Гришковская". 4.12 Замыкание через тело птицы между траверсой и проводом фазы "С" опоры №16 ВЛ-10кВ Л-35-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тело птицы между траверсой и проводом на Л-35-7 с.Веселое, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-35-7 в пролетах опор №1-50 на наличие птичьих гнезд. При обнаружении нарушений - устранить Ответственное лицо: мастер УЭС Вагнер А.В. 30.06.2021 год
356852 | 83 | 2021-05-10 | 14 | 37 | 0.02825 | 2021-05-10 | 16 | 30 | 3.4.10 В результате замыкания из-за находящегося в ВЩУ потребителя птичьего гнезда, произошло термического воздействия электрической дуги на опору №11 выше верхнего бандажа, что привело к излому стойки опоры №11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30 и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №43-5-30 . 4.10 Излом стойки опоры №11 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30, вследствие термического воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки вследствие термического воздействия электрической дуги на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-5-30, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр выносных щитов учета потребителей на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30. Ответственное лицо: Старший мастер Ключевского УЭС Черепанов И.П. 30.06.2021 год
356852 | 84 | 2021-05-10 | 15 | 22 | 0.0663 | 2021-05-10 | 17 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №98/1 ВЛ-10кВ Л-14-1, что привело к срыву изолятора, схлесту проводов в пролете опор №98/1-99/1 и аварийному отключению В-10кВ Л-14-1 на ПС 35/10кВ №14"Свердловская". 4.14 Разрушение колпачка изолятора фазы "В", с последующим срывом изолятора на опоре №98/1 ВЛ-10кВ Л-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "В", с последующим срывом изолятора на Л-14-1 пос.Сибгигант, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Л-14-1 в пролетах опор №53/1-105/1, при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 30.06.2021 год
356855 | 83 | 2021-05-10 | 0 | 22 | 0.24133 | 2021-05-10 | 0 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-25) на опоре №6 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-2-5,что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-2-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 12 м/с) произошла разрегулировка провода (марки А-25) на опоре №6 фазы «А» с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-2-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-2-5. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.07.2021 год
356855 | 84 | 2021-05-10 | 10 | 5 |  | 2021-05-10 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской (Генеральный директор Визиряко Иван Александрович) ВЛ-10 кВ Л-7-6 ООО «Романовское ЗПП». (Причина не выяснена). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Романовское ЗПП» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2021 год
356855 | 85 | 2021-05-10 | 13 | 47 | 0.0072338 | 2021-05-10 | 14 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-18. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-17-18, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-11-18 в пролете опор №11-14. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2021 год
356855 | 86 | 2021-05-10 | 13 | 51 | 0.0016665 | 2021-05-10 | 14 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 12 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-12-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 12 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-12-15, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-24-12-15 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2021 год
356858 | 195 | 2021-05-04 | 17 | 36 | 0.0055332 | 2021-05-04 | 18 | 59 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "С" и "0", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№2/2-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-8, произвести вырубку ветвей деревьев в пролете опор №2/2-№4/2. по Заказу №151490600 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356858 | 196 | 2021-05-08 | 11 | 47 | 0.00975 | 2021-05-08 | 13 | 44 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "С" и "0" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6, произвести вырубку деревьев в пролете опор №2-№3. по Заказу №151488179 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356858 | 197 | 2021-05-09 | 13 | 20 | 0.02375 | 2021-05-09 | 15 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7/1-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28 из-за порывистого ветра 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 8-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28, произвести регулировку провода в пролете опор №7/1-№8/1. по Заказу №151488285 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356858 | 198 | 2021-05-10 | 15 | 1 | 0.0198 | 2021-05-10 | 16 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-21, произвести регулировку провода в пролете опор №13-№14. по Заказу №151488290 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356858 | 199 | 2021-05-10 | 21 | 34 | 0.015 | 2021-05-10 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-14. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-14, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-14 в пролетах опор №№5-6 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2021 год
356853 | 103 | 2021-05-05 | 5 | 22 |  | 2021-05-05 | 5 | 22 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №47 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №45-49 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №45-49 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №45-49 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356853 | 106 | 2021-05-08 | 21 | 21 | 0.048 | 2021-05-08 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя СНТ "Заря". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо СНТ "Заря" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.05.2021 год
356853 | 108 | 2021-05-09 | 20 | 6 | 0.049165 | 2021-05-09 | 21 | 5 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №5-6, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-57-0-6 и падением ветки дерева на землю. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-0-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.06.2021 год
356858 | 200 | 2021-05-04 | 18 | 23 | 0.027251 | 2021-05-04 | 20 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-3-3 из-за порывистого ветр 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-3-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного УЭС произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 30-3-3 в пролетах опор №№7-8 . Заказ № 151486561. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.06.2021 год
356853 | 109 | 2021-05-10 | 13 | 38 | 0.00925 | 2021-05-10 | 15 | 29 | 3.4.12.2 Под действием длительной ветровой нагрузки произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №242 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С", схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №242-243 и отключением ВЛ-10кВ Л-84-6. 4.12 Ослабление вязки провода под действием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода под действием ветра на Л-84-6 с.Парфеново-п.Кр.Дубровский, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролёте опор №242-243 ВЛ-10 кВ Л-84-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.05.2021 год
356853 | 110 | 2021-05-10 | 17 | 10 | 0.15 | 2021-05-10 | 17 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в КТП-90-30-33 произошло разрушение разрядника фазы "В" с последующим схлёстом шлейфа разрядника фазы "В" и "С" на КТП-90-30-33 и отключением ВЛ-10 кВ Л-90-30. 4.4 Перекрытие разрядом молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие разрядом молнии на ТП-90-30-33, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядников РВО фаз "А", "В", "С" на ОПН 10 кВ на КТП-90-30-33. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ Л-90-30. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 17.06.2021 год
356850 | 183 | 2021-05-10 | 8 | 15 | 0.0125 | 2021-05-10 | 8 | 45 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-14 (со слов местных жителей) произошёл кратковременный схлёст проводов в пролете опор №3-4 , что привело к отключению АВ-1 ТП-55-5-14. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-14, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-5-14 опор №2-5, при выявлении несоответствий НТД произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2021 год
356850 | 184 | 2021-05-10 | 10 | 55 | 0.56499 | 2021-05-10 | 12 | 48 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 201 ВЛ-10кВ Л-68-8, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 на ПС-35кВ Бия. 4.4 Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 201 ВЛ-10кВ Л-68-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-68-8 п.Ст.Чемровка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления изолятора фазы"А", проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опоре №201 ВЛ-10 кВ Л-68-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 13.06.2021 год
356850 | 185 | 2021-05-10 | 13 | 53 | 0.019666 | 2021-05-10 | 14 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки сорвало изолятор на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-7, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-2 ТП-15-2-7. 4.4 Сорвало изолятор на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-7, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №1 фазы"С" , проверить надежность крепления изоляторов других фаз, надежность крепления крючьев, вязок ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-15-2-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы от ДКР ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-15-2-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.06.2021 год
356858 | 202 | 2021-05-10 | 15 | 58 | 0.0198 | 2021-05-10 | 17 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание, произошедшее в результате падения укрывного материала на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-6 в пролетах опор 3-4 4.4 Наброс ветром постороннего предмета на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветром постороннего предмета на ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление в администрацию сельского совета о необходимости проведения разъяснительной беседы с населением о проверке надежности крепления кровли и конструкций. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 203 | 2021-05-10 | 16 | 54 | 0.013999 | 2021-05-10 | 17 | 50 | 3.4.8.4 Однофазное замыкание, произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролетах опор №№5- 5П ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-6-2 | Организационное мероприятие 1 Начальнику УТЭЭ организовать осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-13 на предмет несанкционированного подключения подключения : хищения эл. энергии. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.06.2021 год
356858 | 204 | 2021-05-10 | 17 | 25 | 0.028334 | 2021-05-10 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-8 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-8 в пролетах опор №№7-8 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356858 | 205 | 2021-05-10 | 18 | 3 | 0.025799 | 2021-05-10 | 19 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Романово, ул. Советская 24 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по с. Романово ул. Советская-24 на замену ввода на провод СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356853 | 111 | 2021-05-10 | 18 | 47 | 0.057 | 2021-05-10 | 19 | 44 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №2-3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-52-1-7 и падением ветки дерева на землю. 4.12 Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охраной зоны. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.06.2021 год
356858 | 206 | 2021-05-10 | 19 | 14 | 0.026066 | 2021-05-10 | 20 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-7 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку веток деревьев , угрожающих падению на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-7 в пролетах опор №№10-11 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356850 | 186 | 2021-05-10 | 15 | 10 | 0.029001 | 2021-05-10 | 16 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 14-15 и отключению АВ-3 ТП-15-4-1, 4.4 Срыв изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-4-1, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №15 фазы "С", надежность крепления изоляторов остальных фаз, надежность крепления крючьев, вязок ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.05.2021 год
356858 | 207 | 2021-05-10 | 21 | 15 | 0.017966 | 2021-05-10 | 22 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-6 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-6, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку веток деревьев , угрожающих падению на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-6 в пролетах опор №№2/1-3/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356858 | 208 | 2021-05-10 | 19 | 15 | 0.0175 | 2021-05-10 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-7 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Луговое , ул. Центральная 25 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю на замену провода ввода на СИП с.Луговое , ул. Центральная 25 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356850 | 187 | 2021-05-10 | 16 | 13 | 0.002833 | 2021-05-10 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест ввода (принадлежит ПО ВЭС) в дом от опоры № 18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-14, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-5-14. 4.4 Схлест ввода (принадлежит ПО ВЭС) в дом от опоры № 18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-5-14, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ввода в дом от опоры №18 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 52-5-14. Ответственное лицо: Макаров П.И. 19.06.2021 год
356858 | 209 | 2021-05-10 | 19 | 34 | 0.025 | 2021-05-10 | 21 | 14 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А" и "0" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-10 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-10 в пролетах опор №№8-9 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356850 | 188 | 2021-05-10 | 16 | 50 | 0.02175 | 2021-05-10 | 18 | 17 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра (до 24 м/с) сломало дерево (пихта)у основания, стоящего вне охранной зоны (9 метров) от ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25 в лесном массиве. При падении дерево упало на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25 в пролете опор №5-6, что привело к обрыву нулевого провода, схлесту проводов и отключению АВ-1 ТП-55-4-25 . 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-25 в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-25, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести дополнительное расширение просеки, с обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 55-4-25. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2021 год
356858 | 210 | 2021-05-10 | 20 | 2 | 0.02575 | 2021-05-10 | 21 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7 в пролетах опор №№7-8 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356858 | 211 | 2021-05-10 | 21 | 4 | 0.039582 | 2021-05-10 | 22 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-33 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Украинский, ул. Украинка 19 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по п. Украинскийул. Украинская-19 на замену ввода в здание на провод СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356850 | 189 | 2021-05-10 | 17 | 11 | 0.018668 | 2021-05-10 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-7, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-4-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-7, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.05.2021 год
356853 | 112 | 2021-05-10 | 20 | 52 | 0.015334 | 2021-05-10 | 21 | 38 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №2/8/2, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-38. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №2/8/2 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-38, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 27.05.2021 год
356855 | 87 | 2021-05-11 | 14 | 20 | 0.051332 | 2021-05-11 | 16 | 10 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в концевую кабельную муфту марки (3КНТп-10-70/120) расположенную на опоре №1 Л-25-11 произошёл пробой с последующим междуфазным замыканием, что привело к отключению В-10 Л-25-11 на ПС 110/10кВ №25 "Крутихинская". 4.11 В результате попадания грозового разряда в концевую кабельную муфту марки (3КНТп-10-70/120) расположенную на опоре №1 Л-25-11 произошёл пробой с последующим междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-25-11 с.Крутиха, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ-10кВ №25-11. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2021 год
356855 | 88 | 2021-05-11 | 16 | 28 | 0.0035333 | 2021-05-11 | 20 | 0 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение силового трансформатора в РУ-10 кВ марки (ТМ-63 кВА) на КТП-2-12-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 2-12-3. 4.11 В результате атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение силового трансформатора в РУ-10 кВ марки (ТМ-63 кВА) на КТП-2-12-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-2-12-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию средств грозозащиты на КТП-2-12-3, 2-12-1,2-12-6. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2021 год
356855 | 89 | 2021-05-11 | 18 | 2 | 0.52167 | 2021-05-11 | 19 | 55 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №389 Л-25-13 произошло разрушение изолятора фазы "С" (марки ШС-10) с последующим падением провода на железную траверсу и однофазным замыканием на землю, что привело к отключению на ПС 110/10 кВ № 25 "Крутихинская" Л-25-13. 4.11 В результате попадания грозового разряда в опору №389 Л-25-13 произошло разрушение изолятора фазы "С" (марки ШС-10) с последующим падением провода на железную траверсу и однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-25-13 с.Прыганка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10кВ Л-25-13. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2021 год
356851 | 193 | 2021-05-12 | 5 | 57 |  | 2021-05-12 | 5 | 57 | 3.4.10 Произошло перекрытие изоляции провода фазы "В" (верхняя) на опоре №110 (ПБ-110-15) ВЛ НЧ-439 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 7-ом, 9-ом изоляторах, проводе и траверсе фазы "В". Следов паутины не зафиксировано вследствие сильного проливного дождя, прошедшего в ночь с 17.05. на 18.05.2021. (см. фото). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «В» на опоре №110 ВЛ НЧ-439 вызвано отложением паутины и увлажнением ее в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №110 - №115 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 151507506). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №110-№115, с целью оценки состояния изоляции, проводов и узлов их крепления (в поддерживающих зажимах). (Заказ №151507516). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену элементов оборудования. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356851 | 196 | 2021-05-12 | 17 | 38 |  | 2021-05-12 | 17 | 38 | 3.4.10 Произошло перекрытие изоляции провода фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №227 (ПБ110-3) ВЛ ГЗ-143 по предмету (ветка, тряпка) принесенного птицей, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-ом изоляторе и проводе в сторону опоры №228, а также косвенные признаки: свитое гнездо на траверсе и предметы, лежащие у основания опоры для строительства гнезда (см. фото 3). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изолирующей подвески фазы «А» и присоединение (ВЛ ГЗ-143) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изолирующей подвески провода фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №227 ВЛ ГЗ-143 (одноцепный часток) обусловлено воздействием птиц, вследствие наброса постороннего предмета (ветки, тряпки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №225, №226, №227, №228 ВЛ ГЗ-143. (Заказ №151503879). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) (п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи с контуром заземления (грозотросом) на опорах №225, №226, №227, №228 ВЛ ГЗ-143. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить ремонт. (Заказ №151503901). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Убрать птичье гнездо на опоре №227 ВЛ ГЗ-143. (Заказ №151503905). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356853 | 113 | 2021-05-12 | 5 | 17 |  | 2021-05-12 | 5 | 17 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" (1 и 7 изолятора) на опоре №338 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №336-340 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №336-340 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №336-340 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2021 год
356851 | 197 | 2021-05-13 | 4 | 25 |  | 2021-05-13 | 4 | 25 | 3.4.10 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «А» (одиночная) (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70 (ПС-6Б)) на промежуточной ж/б опоре №514 ВЛ БМ-99 по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора гирлянды и проводе, а также отложение (следы) птичьего помета на всех изоляторах гирлянды (см. фото 1-4). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы «А» на ВЛ БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединения (БМ-99 и ЮБ-152) были успешно введены в работу. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «А» (одиночная) на опоре №514 ВЛ БМ-99 вызвано деятельностью хищных птиц (канюк), вследствие выброса струи помета при взлете с края траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Бор-Форпост-Михайловская (ВЛ БМ-99), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №510 - №515 ВЛ БМ-99 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151509446). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №510 - №515 ВЛ БМ-99, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151509448) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу (РП) 2023 года мероприятие по установке устройства защиты птиц от поражения электрическим током типа ЗПК-1 на траверсы (на каждую фазу) на опорах №510 - №515 ВЛ БМ-99. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356850 | 192 | 2021-05-13 | 5 | 1 |  | 2021-05-13 | 5 | 1 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (образование конденсата при перепаде температуры в утренние часы), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №38 ВЛ-110кВ БЗ-165, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов без разрушения (восемь изоляторов в гирлянде марки ПС-70) и отключению В-110кВ БЗ-165 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС), и на ПС 110кВ Заречная. 4.11 Перекрытие по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов без разрушения на опоре №38 ВЛ-110 кВ БЗ-165 (восемь изоляторов в гирлянде марки ПС-70). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция. на Бийская-Заречная (ВЛ БЗ-165), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов опоры № 38 ВЛ 110 кВ БЗ-165, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 37-39 ВЛ 110 кВ БЗ-165. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 38 ВЛ 110 кВ БЗ-165. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 год
356851 | 198 | 2021-05-14 | 3 | 40 | 0.0027501 | 2021-05-14 | 4 | 35 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 10 -15м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-4, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-4) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-4, обусловлен ветровыми воздействиями (ветер 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-12-4, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-4 в пролетах опор №1 - №12. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов, замену провода. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.07.2021 год
356858 | 217 | 2021-05-16 | 9 | 50 | 0.023501 | 2021-05-16 | 11 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 35-16-29 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя, проживающего по адресу с. Солнечное ул. Спортивная 22 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Солнечное ул. Спортивная д. 22 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.06.2021 год
356858 | 218 | 2021-05-16 | 11 | 31 | 0.0675 | 2021-05-16 | 13 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-15 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул.Заречная 15 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему в с. Малахово по адресу ул. Заречная, д.15 на замену неизолированных проводов ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2021 год
356853 | 114 | 2021-05-15 | 12 | 20 | 0.079332 | 2021-05-15 | 14 | 19 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-5-11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-5-11, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.06.2021 год
356859 | 118 | 2021-05-14 | 5 | 39 |  | 2021-05-14 | 5 | 39 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №101 ВЛ 110 кВ ЛБ-192, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6Б в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №101, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились СВ-110 (панель защит ВЛ 110 кВ БО-199) на ПС 110 кВ Красноорловкая и СВ-110 СП-109 (панель защит ВЛ 110 кВ ЛБ-192) на ПС 110 кВ Линевкая. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №101 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №101 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. на Линёвская-Быстроистокская (ВЛ ЛБ-192), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №100-110 ВЛ 110 кВ ЛБ-192, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №98-103 ВЛ 110 кВ ЛБ-192. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2021 год
356850 | 193 | 2021-05-14 | 5 | 7 |  | 2021-05-14 | 5 | 7 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, тумана, образования конденсата, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств поверхности подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 169 ВЛ-110кВ ЗС-136, в результате чего произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" с разрушением одного изолятора восьмого от траверсы (8 изоляторов в гирлянде) на опоре № 169 ВЛ-110кВ ЗС-136, что привело к отключению В-110кВ ЗС-136 на ПС Заречная, В-110кВ БМ-85 на ПС Майминская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» с разрушением одного изолятора восьмого от траверсы (8 изоляторов в гирлянде) на опоре № 169 ВЛ-110кВ ЗС-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 169 ВЛ-110 кВ ЗС-136, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №169 ВЛ-110 кВ ЗС-136. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 168,169,170 ВЛ-110 кВ ЗС-136. При несоответствии требованиям НТД - произвести ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 год
356850 | 194 | 2021-05-14 | 10 | 0 | 0.11295 | 2021-05-14 | 14 | 11 | 3.4.8.2 При транспортировке крупногабаритного агрегата сельхоз назначения трактором, было допущено касание опоры № 17 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-1, в результате чего произошёл излом опоры № 17, наклон опоры № 21, обрыв проводов в пролете опор №17-21 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-1. 4.4 Наезд на опору № 17 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-1 сельско-хозяйственной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-1, Опора П3ДБ-4; Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечение к ответственности лиц допустивших наезд на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-1. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.05.2021 год
356850 | 195 | 2021-05-14 | 11 | 31 | 0.504 | 2021-05-14 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтового соединения ввода НН фазы "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП № 9-2-12, произошло его термическое разрушение. 4.10 Ослабления болтового соединения ввода НН фазы "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП № 9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ввод Н Н. на ТП-9-2-12, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести протяжку всех болтовых соединений на КТП № 9-2-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 24.06.2021 год
356850 | 196 | 2021-05-15 | 21 | 40 | 0.008335 | 2021-05-15 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-6, что стало причиной отключения АВ-1 КТП-76-2-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-6. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2021 год
356850 | 197 | 2021-05-16 | 4 | 54 |  | 2021-05-16 | 4 | 54 | 3.4.8.5 В результате складирования золы Бийской ТЭЦ в районе пролета опор №66-67 (вне охранной зоны) ВЛ-110кВ БТ-417, произошло образование густого облака мелких частиц золы с высоким содержание сажи направляемого ветром на провода ВЛ-110кВ БТ-417 (пролет опор №66-67). При насыщении воздушного промежутка между проводами ВЛ-110кВ БТ- 417 фаз "А","В","С" частицами сажи (содержание углерода, колеблется в различных видах сажи от 88,0 до 99,9%) произошел пробой этого воздушного промежутка с межфазным замыканием фаз "А","В","С" ВЛ-110кВ БТ-417 в пролете опор №66-67. При этом на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС) действием 1 зоны ДЗ отключился В-110кВ БТ-417. 4.11 Пробой воздушного промежутка с межфазным замыканием фаз "А","В","С" по частицам сажи ВЛ-110кВ БТ-417 в пролете опор №66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой. на Бийская - Бийская ТЭЦ (ВЛ БТ-417), Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Организационное мероприятие 1 Написать письмо руководству Бийской ТЭЦ о недопустимости создания условий для попадания золы с золоотвала на оборудование ВЛ 110 кВ БТ-417. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2021 год
356850 | 198 | 2021-05-16 | 11 | 48 | 0.0005 | 2021-05-16 | 11 | 54 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13, что привело к отключению АВ-2 ТП-49-1-13. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.06.2021 год
356850 | 199 | 2021-05-16 | 12 | 5 | 0.042882 | 2021-05-16 | 13 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-9, что привело к отключению АВ-1ТП-58-8-9. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-9, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-8-9. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 25.06.2021 год
356855 | 76 | 2021-04-26 | 22 | 55 | 0.0066 | 2021-04-27 | 0 | 1 | 3.4.7.4 В результате увеличения фактической нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-7 выше номинальной автоматического выключателя, что привело к отключению АВ-1 ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 2-13-7. 4.13 В результате увеличения фактической нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-7 выше номинальной автоматического выключателя, что привело к отключению АВ-1 ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 2-13-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-13-7, VN004-00010099 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-1 ф.1 на КТП-2-13-7 на АВ с большим номиналом по току. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2021 год
356859 | 106 | 2021-04-27 | 7 | 40 | 0.14875 | 2021-04-27 | 9 | 39 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха при переходе температуры через нулевую отметку, произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №500/111 ВЛ 10 кВ Л-90-5, что привело к касанию провода о металлический крюк, в результате кратковременного однофазного замыкания на землю (через мокрую древесину опоры) произошло термическое повреждение верха деревянной опоры №500/11 ВЛ 10 кВ Л-90-5 в месте крепления крюка фазы "А" с дальнейшим выпадением крюка из тела опоры (при тяжении провода фазы "А") и падением на провод фазы "С". От возникшего КЗ действием защит отключился В-10 Л-90-5 на ПС 35 кВ Половинкинская. 4.12 Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №500/111 ВЛ 10 кВ Л-90-5., с термическим повреждением верха деревянной опоры №500/11 ВЛ 10 кВ Л-90-5 в месте крепления крюка фазы "А" и дальнейшим выпадением крюка из тела опоры (при тяжении провода фазы "А") с падением на провод фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №500/111 ВЛ 10 кВ Л-90-5., с термическим повреждением верха деревянной опоры №500/11 ВЛ 10 кВ Л-90-5 в месте крепления крюка фазы "А" и дальнейшим выпадением крюка из тела опоры (при тяжении провода фазы "А") с падением на провод фазы "С". на Л-90-5 «Колово», Опора П10-7ДБ; Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №500/111 ВЛ 10 кВ Л-90-5., с термическим повреждением верха деревянной опоры №500/11 ВЛ 10 кВ Л-90-5 в месте крепления крюка фазы "А" и дальнейшим выпадением крюка из тела опоры (при тяжении провода фазы "А") с падением на провод фазы "С". на Л-90-5 «Колово», Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировки стрелы провеса, состояние мест крепления вязок и изоляторов) на опорах№500/105-500/115 ВЛ 10 кВ Л-90-5, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2021 год
356858 | 166 | 2021-04-27 | 21 | 44 | 1.4484 | 2021-04-27 | 23 | 24 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на опору №178 ВЛ-10 кВ Л-52-28 произошло разрушение изолятора фазы "В", что привело к последующему возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на Л-52-28 р.п. Тальменка, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Л-52-28 от ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №№170-178. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.10.2021 год
356858 | 167 | 2021-04-27 | 20 | 29 | 0.0164 | 2021-04-27 | 21 | 51 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-6 из-за порывистого ветра 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-6 в пролетах опор №№10-11 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356851 | 172 | 2021-04-27 | 17 | 24 | 0.0062 | 2021-04-27 | 17 | 30 | 3.4.8.5 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло по неустановленной причине в электроустановке (КВЛ-0,4 кВ от ТП-16-2-1) потребителя - КФХ Окольников (единственный потребитель), что привело к разрушению патронов высоковольтных вставок 10 кВ фаз «В» и «С» в РУ-10 кВ ТП-16-2-1, вследствие чего присоединения (В Л-16-1 (ВЛ Л-16-1, ВЛ Л-16-2)) были отключены действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным ПВ. 4.14 Разрушение патронов высоковольтных вставок 10 кВ фаз «В» и «С» в РУ-10 кВ ТП-16-2-1 вследствие технологического нарушения (ТН) в электроустановке (КВЛ-0,4 кВ от ТП-16-2-1) потребителя - КФХ Окольников (единственный потребитель). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение патрона на ТП-16-2-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - КФХ Окольников с целью получения сведений о причине ТН на КВЛ-0,4 кВ от ТП-16-2-1 и принятых мерах по предотвращению подобных ТН и приглашения их представителя для участия в работе комиссии по расследованию данного ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 21.05.2021 год
356858 | 168 | 2021-04-27 | 22 | 43 | 0.010925 | 2021-04-27 | 23 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3/2-4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5, произвести регулировку провода в пролете опор №3/2-№4/2. по Заказу №151481545 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 169 | 2021-04-28 | 2 | 6 | 0.5929 | 2021-04-28 | 3 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-45-4 в пролете опор №№154-155, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-45-4 в пролете опор №№154-155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-45-4 с.Бешенцево-с.Логовское, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 На Л-45-4 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№150-155. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2021 год
356853 | 95 | 2021-04-27 | 19 | 29 | 0.030666 | 2021-04-27 | 21 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло перетирание изоляции провода фазы "А", отходящего от А1 Ф1, с последующим перекрытием на металлический корпус КТП-54-6-4 (в РУ-0,4 кВ в месте прохода через корпус наружу) и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-54-6-4. 4.12 Перетирание изоляции провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание изоляции провода на КТП-54-6-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода фазы "А", отходящего от А1 Ф1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию КТП-54-6-4, на предмет уплотнения мест входа (выхода) проводов, при обнаружении устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шелаболихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 13.05.2021 год
356858 | 170 | 2021-04-28 | 3 | 35 | 0.23331 | 2021-04-28 | 3 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (33 года) произошел пробой изоляции проходного изолятора фазы "В" в ячейке №19 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Залесовская",что привело к срабатыванию УРЗА на подстанции. 4.12 Пробой изолятора фазы "В" в ячейке №19 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Залесовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора. на ПС "Залесовская" №71, Ячейка КРУН КРН-10-3 | Техническое мероприятие 1 Проверить изоляторы на предмет повреждения КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Залесовская" Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2021 год
356858 | 172 | 2021-04-28 | 19 | 13 | 0.42807 | 2021-04-28 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-35-13 в пролете опор №№35/4-36/4, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-35-13 в пролете опор №№35/4-36/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, Пролет: Опора № 35-4 - Опора № 36-4 | Техническое мероприятие 1 На Л-35-13 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№35/4-36/4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 год
356858 | 173 | 2021-04-28 | 23 | 6 | 0.00975 | 2021-04-28 | 23 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-38 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-38, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-38 в пролетах опор №№6-7 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 174 | 2021-04-28 | 21 | 57 | 0.0085005 | 2021-04-28 | 22 | 31 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А" и "0" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№5/1-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-10-10 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-10-10, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку веток деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-10-10 в пролетах опор №№5/1-6/1 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2021 год
356858 | 175 | 2021-04-28 | 20 | 29 | 0.022668 | 2021-04-28 | 21 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32-3-1 из-за порывистого ветра 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32-3-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-32-3-1 в пролетах опор №№3-4 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2021 год
356851 | 173 | 2021-04-28 | 14 | 17 | 0.0007497 | 2021-04-28 | 14 | 22 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (10-15 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП 38-4-7 Ю, в пролёте опор №1-1 - №2-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы «С» и PEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП-38-4-7 Ю, в пролёте опор №1-1 – №2-1, обусловлен ветровыми воздействиями (10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-4-7 Ю, Пролет: Оп.№1/1 - Оп.№2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП 38-4-7 Ю в пролётах опор №1-1 - №6-1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 29.05.2021 год
356855 | 77 | 2021-04-28 | 10 | 56 | 0.074741 | 2021-04-28 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-10 кВ Л-3-13 (Гражданин Скрипачев Павел Иванович, Мамонтовский район, с. Буканское, ул. Подсобная, разрушение проходного изолятора) | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю гражданину Скрипачеву П.И. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2021 год
356853 | 97 | 2021-04-28 | 15 | 27 | 0.27742 | 2021-04-28 | 16 | 8 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы (вороны) на ШМ-10 Т-2 трёх фаз на ПС 110 кВ Усть-Мосиха произошло разрушение РВ-10 Т-2 фаз "А", "В", "С", трёх опорных изоляторов фаз "А", "В", "С", с последующей работой ОД/КЗ и отключением ВЛ 110 кВ КТ-186. 4.11 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ПС 110 кВ Усть-Мосиха | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВ-10 Т-2 фаз "А", "В", "С" на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Ответственное лицо: Будон П.А. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену трёх опорных изоляторов на ШМ-10 Т-2 фаз "А", "В", "С" на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Ответственное лицо: Будон П.А. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытание Т-2 и ШМ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Мосиха. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Рассмотреть вопрос включения в ремонтную программу 2022 на ШМ-10кВ Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Усть-Мосиха установку термоусадочных трубок. Ответственное лицо: Будон П.А. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 5 Рассмотреть вопрос возможности и необходимости применения термоусадочных трубок на ШМ-6-10кВ силовых трансформаторов на ПС 110 кВ ПО ЦЭС. Ответственное лицо: Гомзяков С.В. 30.08.2021 год
356851 | 174 | 2021-04-28 | 23 | 14 | 0.0032004 | 2021-04-28 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра, произошел излом и падение подгнившей ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоне ВЛ, на провода (А-50) ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 в пролете опор №13 - №14, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В», в результате чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 в пролете опор №13 - №14, обусловлен падением (наброс) ветки дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) на ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 от ДКР, угрожающих падением на провода ВЛ, в пролете опор №13 - №14 и оценку состояния ДКР вдоль трассы ВЛ. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.06.2021 год
356853 | 98 | 2021-04-28 | 21 | 15 | 0.018 | 2021-04-28 | 21 | 39 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №17, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-5-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-5-3, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.05.2021 год
356855 | 79 | 2021-04-28 | 22 | 50 | 0.31349 | 2021-04-29 | 0 | 40 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (перепад с +3 до -3) произошло образование скрытого развивающегося дефекта (микротрещины стеклянной изоляции штыревого изолятора марки ШС-10), в следствии этого произошло разрушение изолятора (марки ШС-10) фазы "В" на опоре №24 ВЛ 10кВ Л-13-4, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 23-25, что привело к отключению В-10 Л-13-4 на ПС 110/10кВ №13 "Волчнобурлинская". 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (перепад с +3 до -3) произошло образование скрытого развивающегося дефекта (микротрещины стеклянной изоляции штыревого изолятора марки ШС-10), в следствии этого произошло разрушение изолятора (марки ШС-10) фазы "В" на опоре №24 ВЛ 10кВ Л-13-4, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 23-25 ВЛ-10 Л-13-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-13-4 с. Волчнобурлинское, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ Л-13-4 в пролете опор №25-35 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При наличии несоответствий, устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2021 год
356850 | 163 | 2021-04-28 | 21 | 29 | 0.017666 | 2021-04-28 | 22 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-4-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на VN004-00090361 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.05.2021 год
356850 | 164 | 2021-04-28 | 20 | 50 | 0.011668 | 2021-04-28 | 21 | 15 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-7 с.Урунск (мех.ток) произошёл схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что привело к отключению АВ-1 КТП-55-4-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ количества отключений по причине воздействия на электроустановку птиц на ВЛ-0,4кВ от КТП-55-4-7 за 3 года, при выявлении более 3 подобных случаев запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.05.2021 год
356850 | 165 | 2021-04-28 | 19 | 40 | 0.128 | 2021-04-28 | 20 | 44 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-12, что привело к отключению АВ-3 ТП-66-1-12. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-1-12, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-66-1-12. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.05.2021 год
356850 | 166 | 2021-04-28 | 17 | 46 | 0.005334 | 2021-04-28 | 18 | 2 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-19-3-5, что привело к отключению АВ-4 ТП-19-3-5. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-19-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-19-3-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-19-3-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.05.2021 год
356858 | 176 | 2021-04-28 | 19 | 36 | 0.021667 | 2021-04-28 | 20 | 28 | 3.4.8.4 Межфазное замыкание фазы "А" и "В", произошедшее в результате наброса на провода посторонних предметов в пролетах опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-9-6 | Организационное мероприятие 1 Персоналу УТЭЭ Первомайского РЭС провести внеплановый рейд в с. Голышово с целью обнаружения набросов на провода. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.07.2021 год
356858 | 177 | 2021-04-28 | 17 | 35 | 0.01325 | 2021-04-28 | 18 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" , произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-19-1 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-19-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев в пролете опор №№3-4 угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-19-1 . Заказ № 151481902. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.06.2021 год
356858 | 178 | 2021-04-28 | 22 | 5 | 0.035933 | 2021-04-28 | 23 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку веток деревьев , угрожающих падению на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16 в пролетах опор №№12-13 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356858 | 179 | 2021-04-28 | 19 | 47 | 0.036799 | 2021-04-28 | 21 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-10-20 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-10-20, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку веток деревьев , угрожающих падениюна провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-10-20 в пролетах опор №№2/1-3/1 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356858 | 180 | 2021-04-28 | 21 | 45 | 0.007334 | 2021-04-28 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-8 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома Центральная, д. 3 с. Контошино. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю ул. Набережная №3 на замену ввода в дом. с. Контошино Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356859 | 107 | 2021-04-28 | 16 | 7 | 0.80206 | 2021-04-28 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел механический обрыв шлейфа провода фазы "А" (в месте крепления к опорному изолятору неподвижного ножа) на Р-14-4-6 опоры №272 ВЛ 10 кВ Л-14-4 с касанием провода фазы "В", от возникшего междуфазного короткого замыкания, действием защит отключался В-10 СП-14-4-1. 4.13 Обрыв шлейфа провода фазы "А" в месте крепления к опорному изолятору неподвижного ножа Р-14-4-6 на опоре №272 ВЛ 10 кВ Л-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "А" в месте крепления к опорному изолятору неподвижного ножа Р-14-4-6 на опоре №272 ВЛ 10 кВ Л-14-4. на Л-14-4 оп.191 - оп.260 (Р-14-4-6) | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, мест крепления шлейфов к изоляторам) ф. "В" и ф."С" на Р-14-4-6 на опоре №272 ВЛ 10 кВ Л-14-4, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2021 год
356858 | 181 | 2021-04-28 | 21 | 25 | 0.033334 | 2021-04-28 | 23 | 5 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-48 явился обрыв провода фаза "С" в пролете опор №3/2-4/2 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №№3/2-4/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-48, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-48 в пролетах опор №3/2-4/2 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356859 | 108 | 2021-04-28 | 19 | 32 | 0.014334 | 2021-04-28 | 20 | 15 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки деревьев расположенных вблизи охранной зоны (на частной территории) ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-15 ф.2, произошло падение дерева на провода фаз "А", "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-15 ф.2, что привело к их схлестыванию и межфазному короткому замыканию, от возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-90-3-15. 4.4 Падение дерева на провода фаз "А", "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-15 ф.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода фаз "А", "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-15 ф.2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-15 ф.2, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-15 ф.2 в пролетах опор №15-18. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.06.2021 год
356859 | 109 | 2021-04-28 | 21 | 27 | 0.01875 | 2021-04-28 | 22 | 12 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошёл наброс ветвей деревьев из вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-25 в пролете опор № 3-4, с кратковременным перекрытием изоляции ветками дерева проводов фаз "А", "В", "С". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-10-25. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами из-за падения веток дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 89-10-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами из-за падения веток дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 89-10-25. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-25 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести точечную вырубку ДКР и отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 89-10-25. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 03.06.2021 год
356851 | 175 | 2021-04-29 | 8 | 55 |  | 2021-04-29 | 8 | 55 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на провод фазы "А" на анкерной ответвительной опоре №181 ВЛ Л-43-16 произошло перекрытие изоляции на провод фазы "В" (Фаза "В" пересекает фазу "А") через тело птицы (см. фото 2). Вследствие этого присоединение (В-43-16) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ (замыкание самоустранилось). 4.12 Перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на опоре №181 ВЛ Л-43-16, обусловлено присаживанием птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-43-16 к-з Сибирь, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №181 ВЛ Л-43-16 и проверить габарит между проводами фаз "А" и "В". При несоответствии линейных расстояний (менее 20 см) между фазными проводами довести до нормируемого значения (параметра)(п.2.5.87. ПУЭ 7-е изд.). Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.06.2021 год
356852 | 77 | 2021-05-01 | 8 | 0 | 6.7039 | 2021-05-01 | 9 | 0 | 3.4.10 В результате попадания ветки при переносе птицей на изолятор ШР-1 Т-1 фазы "С", произошло перекрытие между оголовником изолятора фазы "С" и заземляющим ножом ШР-1 Т-1, что привело к срабатыванию ДЗШ 1с.ш. 110кВ, и отключению В-110кВ ГГ-97 на ПС 110/35/10 №7 "Гальбштадтская". При возникновении КЗ на 1 с.ш. 110кВ, по причине не отключения ШСВ-110кВ (разрегулировка отключающего механизма выключателя, западание ролика больше значительной нормы) при срабатывании ДЗШ 1с. ш. 110кВ, сработал УРОВ 2 с. ш. 110кВ с отключением В-110кВ ГО-129 на ПС 110/35/10 №7 "Гальбштадтская", СВ-110 (панель защит ВЛ ГО-129) на ПС 110/10 кВ №22 "Орловская". 4.11 Перекрытие между оголовником изолятора фазы "С" и заземляющим ножом ШР-1 Т-1. Разрегулировка отключающего механизма выключателя ШСВ-110кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между оголовником изолятора фазы "С" и заземляющим ножом ШР-1 Т-1 на ПС "Гальбштадская" №7, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1ф.С; Разрегулировка отключающего механизма выключателя на ПС "Гальбштадская" №7, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию отключающих механизмов приводов выключателей ВМТ-110 ГО-129, ГГ-97, В-110 Т-1, В-110 Т-2 на ПС 110/35/10 №7 "Гальбштадтская". Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на приобретение птице отпугивающего устройства - биоакустического отпугивателя птиц "BIRD GARD SUPER PRO" с 4 выносными динамиками, ПС 110/35/10кВ №7"Гальбштадтская". Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести очистку порталов 35-110кВ от птичьих гнезд на ПС 110/35/10 №7 "Гальбштадтская". Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 01.07.2021 год
356852 | 78 | 2021-05-01 | 16 | 15 | 0.025666 | 2021-05-01 | 17 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9, что привело к кратковременному схлёсту неизолированных проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-18-9. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-18-9, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. Ответственное лицо: Старший мастер Одожий С.М. 11.06.2021 год
356852 | 79 | 2021-05-01 | 16 | 15 |  | 2021-05-01 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло отклонение, касание проводов веток низкорастущего ДКР и кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/2 - 4/2 на ВЛ-10кВ Л-43-5, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-43-5 на ПС 110/10кВ №43"Каипская". 4.12 Касание проводов веток ДКР и кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/2 - 4/2 на ВЛ-10кВ Л-43-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов веток ДКР и кратковременный схлест проводов на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 1/2 - Опора № 2/2; Касание проводов веток ДКР и кратковременный схлест проводов на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 3/2; Касание проводов веток ДКР и кратковременный схлест проводов на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 4/2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Л-43-5 от ДКР, выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор №№ 1/2 - 4/2. Ответственное лицо: Мастер Ключевского УЭС Барабаш Е.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить ВП лист осмотра, ведомость измерения ширины просеки, ведомость измерения габаритов и стрел провиса провода. Ответственное лицо: Мастер Ключевского УЭС Барабаш Е.В. 30.06.2021 год
356851 | 177 | 2021-05-01 | 13 | 50 | 0.0080801 | 2021-05-01 | 13 | 55 | 3.4.10 В результате проникновения птицы (ворона) в РУ-10 кВ ТП-10-3-10 с последующим присаживанием на силовой трансформатор 10/0,4 кВ ТП-10-3-10 произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» (на стороне 10 кВ), с разрушением ПК-10 (ПКТ101-10-31,5-31,5) фаз «А», «В» и «С», вследствие чего присоединение (В Л-10-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.13 Произошло разрушение ПК-10 (типа ПКТ101-10-31,5-31,5) фаз «А», «В» и «С» в РУ-10 кВ ТП-10-3-10, вследствие перекрытия изоляции на стороне 10 кВ фаз «А» и «В» через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-10-3-10, РУ-10 кВ ТП-10-3-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение защитного кожуха ТП-10-3-10, для исключения проникновения птиц и животных в РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2021 год
356851 | 178 | 2021-05-01 | 18 | 12 | 0.001333 | 2021-05-01 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В результате срыва изолятора фазы «С» на трубостойке (траверсе) - устройство ввода в жилой дом №21 по ул.Центральная, п.Пушкино (баланс потребителя), запитанного от опоры №1-1 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-18-1-1, произошел кратковременный схлёст проводов ответвления, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя(токовая отсечка) АВ Ф-4 в РУ-0,4 кВ ТП-18-1-1. | Организационное мероприятие 1 Актуализировать (Переподписать) акт балансового разграничения с потребителем (п.Пушкино, ул.Центральная дом №21), ввиду изменения фактической схемы подключения, с переносом на баланс заявителя ответвления к вводу в здание, с контактов присоединения ввода на изоляторах траверсы (трубостоя) на контактные зажимы на изоляторах опоры №1-1 ВЛ Ф-4 от ТП-18-1-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2021 год
356851 | 179 | 2021-05-01 | 20 | 3 | 0.0016668 | 2021-05-01 | 20 | 28 | 3.4.8.5 В результате воздействия посторонним лицом (личность не установлена) была нарушена герметичность бака силового трансформатора (внешний механический удар острым предметом по радиатору) ТП-52-4-20 Ю (ТМГ-160/10), вследствие чего трансформаторное масло вытекло из бака на землю, что привело к межфазному перекрытию изоляции обмоток силового трансформатора и перегоранию высоковольтных предохранителей (ПК-10) фаз «А» и «В». 4.4 Нарушение герметичности бака силового трансформатора на ТП-52-4-20 Ю (ТМГ-10-160) обусловлено внешним механическим воздействием (удар острым предметом), выполненного посторонним лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внешнее механическое воздействие на ТП-52-4-20 Ю, Трансформатор ТМГ-160/10; внешнее механическое воздействие на ТП-52-4-20 Ю, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 фА | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию МО МВД России «Усть-Калманский» для установления личности виновных лиц, повредивших силовой трансформатор на ТП-52-4-20 Ю, и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 31.05.2021 год
356851 | 180 | 2021-05-01 | 21 | 47 | 0.0084 | 2021-05-01 | 22 | 33 | 3.4.9.3 В результате срыва изолятора фазы "В" на вводном устройстве (трубостойка) жилого дома №77 по ул. Грищенко, с. Берёзовка(баланс потребителя), запитанного от опоры №11-2 ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-8, произошел кратковременный схлёст проводов ответвления, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-8) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с.Берёзовка, ул.Грищенко дом №77), запитанного от опоры №11-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-17-2-8, на замену неизолированных проводников ответвления на изолированный провод марки СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2021 год
356851 | 181 | 2021-05-03 | 5 | 31 |  | 2021-05-03 | 5 | 31 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы «С» на опоре №232 ВЛ ДК-63 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на 9-м изоляторе подвесной гирлянды, поддерживающем зажиме (ПГН-3-5) провода фазы "С" и на траверсе, а также остатки паутины между траверсой и 6-ым изолятором гирлянды (см. фото 1-6). Присоединения (ДК-63, ВЛ ЮГ-153, ВЛ ПД-71) были отключены действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение нарушения сопротивления изоляции жилы кабеля с маркировкой «Н602» цепей напряжения разомкнутого треугольника (НКФ) ТН-110-1 на ПС 110 кВ Дальняя, что привело к отказу работы УРЗА (3 ст. ТЗНП (558 А, 1,6 сек)) вследствие неподачи напряжения в реле направленной мощности в схеме ТЗНП и неотключению выключателя СВ-110. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «С» на опоре №232 ВЛ ДК-63 вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.16 Нарушение сопротивления изоляции жилы кабеля (с маркировкой «Н602») цепей напряжения разомкнутого треугольника (НКФ) ТН-110-1 на ПС 110 кВ Дальняя (не отключение СВ-110 - отказ 3 ст. ТЗНП (ДК-63)) вызвано физическим износом (старением) диэлектрика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение сопротивления изоляции на ПС 110 кВ Дальняя | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №231 - №233 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151489627) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №231 - №233 ВЛ ДК-63, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151489636) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередную проверку вторичных цепей трансформаторов напряжения, в том числе установленной в них коммутационной аппаратуры в объеме «В» на ПС 110 кВ Мирная, ПС 110 кВ Дальняя, ПС 110 кВ Новошипуновская, ПС 110 кВ Краснощековская. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.09.2021 год
356851 | 182 | 2021-05-04 | 0 | 13 |  | 2021-05-04 | 0 | 13 | 3.4.10 Произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» (средняя) на анкерной опоре №370 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора и проводе (обводной шлейф) и оседание паутины на изоляции (см. фото 1-3). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на присоединении ВЛ ЮБ-152 (ВЛ БМ-99). 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «С» (средняя) на опоре №370 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №369 - №371 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151495912). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №369 - №371 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151495946). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356859 | 110 | 2021-04-30 | 16 | 12 | 0.0049 | 2021-04-30 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В результате не своевременного выявления дефекта (наклон опоры из-за нарушения устойчивости опоры вследствии внутреннего загнивания древесины) опоры №6/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 34-8-4, произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор 6/3-6/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 34-8-4 и под воздействием порывистого ветра произошел схлест проводов фаз "В" и "С", от чего действием защит отключился АВ-0,4 кв ф.1 в ТП 34-8-4. 4.12 Уклон деревянной одностоечной опоры №6/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 34-8-4 с нарушением стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор 6/3-6/3/1 на ВЛ-0,4 кв ф.1 от ТП 34-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уклон деревянной одностоечной опоры №6/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 34-8-4 с нарушением стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор 6/3-6/3/1 на ВЛ-0,4 кв ф.1 от ТП 34-8-4. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-4 ф.1, Пролет: Опора № 6/3 - Опора № 6/3/1 | Техническое мероприятие 1 Установить укос к деревянной одностоечной опоре №6/3/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 34-8-4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.06.2021 год
356859 | 111 | 2021-04-30 | 19 | 30 |  | 2021-04-30 | 19 | 30 | 3.4.10 В результате попадания птицы в РУ-10 кВ ТП-97-2-12 (открытого типа) и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное перекрытие через тело птицы изоляции. По причине превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, произошло перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "В". 4.13 Перегорание ПК-10 кВ фазы "В" на ТП-97-2-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10 кВ фазы "В" на ТП-97-2-12, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 ФB | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания оборудования ТП-97-2-12. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 29.10.2021 год
356855 | 80 | 2021-05-01 | 7 | 41 | 0.0017333 | 2021-05-01 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В результате перекрытия изоляции (старение изоляции) проводов фаз "А" и "С", идущие от шпильки трансформатора до автоматического выключателя 0,4 кВ ф.1 произошло повреждение низковольтной обмотки фаз "А" и "С" на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-12, что привело к отключению В-10 кВ Л-17-4. 4.11 В результате перекрытия изоляции от шпильки трансформатора до автоматического выключателя 0,4 кВ произошло повреждение низковольтной обмотки фаз "А" и "С" на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-17-4-12, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ за последние 2 года выхода из строя трансформаторов фирмы ООО "Алттранс". При необходимости подготовить претензию ООО "Алттранс". Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2021 год
356859 | 112 | 2021-04-30 | 23 | 57 | 0.0074672 | 2021-05-01 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В результате разрушения колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 33-19-36 с межфазным замыканием на фазу "С" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-33-19-36. 4.14 В результате разрушения колпачка, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 33-19-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-36 Ф.2, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-19-36 в пролете опор № 1-7 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 29.10.2021 год
356859 | 113 | 2021-05-01 | 11 | 3 | 0.002 | 2021-05-01 | 11 | 15 | 3.4.10 В результате воздействия птиц (стаи уток) при столкновении с проводами фаз "А,В,С" в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 89-5-35, произошло кратковременное перекрытие изоляции между проводами телом птицы с межфазным замыканием, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 89-5-35. 4.12 Перекрытие изоляции между проводами фаз "А,В,С" в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 89-5-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции между проводами фаз "А,В,С" в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 89-5-35. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-35 ф.2-2, VN004-00000987 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 89-5-35 в пролете опор №№20-25 с целью выявления возможных дефектов проводов от воздействия птиц при замыкании, с последующим их устранением. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.06.2021 год
356859 | 114 | 2021-05-01 | 19 | 5 | 0.0008991 | 2021-05-01 | 19 | 7 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, попавшей на токоведущие части РКТП 20-11-34, произошло междуфазное замыкание через тело птицы, от чего действием защит отключился В-10 СП 20-11-1 с успешным повторным РПВ. 4.12 Нарушение электрической изоляции через тело птицы между токоведущими частями РКТП 20-11-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции через тело птицы между токоведущими частями РКТП 20-11-34. на КТП-20-11-34, РЛНД-10/200 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ Л-20-11 от СП 20-11-1 за период 5 лет по причине перекрытия изоляции птицами, при достижении количества отключений более 15- наметить технические мероприятия по антиприсадочным устройствам. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.06.2021 год
356859 | 115 | 2021-05-02 | 14 | 10 | 0.29697 | 2021-05-02 | 16 | 41 | 3.4.12.2 В результате подмыва опоры №200/239 р.Ануй в ходе весеннего паводка и под воздействием порывистого ветра, произошел наклон опоры с односторонним тяжением проводов, что привело к обрыву проводов фаз "А, В" в пролете опор №200/237-200/238 с межфазным замыканием между проводами. От возникшего КЗ действием защит был отключен В-10 кВ Л-44-2 Березовка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. 4.4 Механический обрыв проводов фаз "А,В" марки АС-70 в пролете опор №200/237-200/238 ВЛ-10 кВ Л-44-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический обрыв проводов фаз "А,В" марки АС-70 в пролете опор №200/237-200/238 ВЛ-10 кВ Л-44-2. на Л-44-2 Березовка, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 Провести замену промежуточной опоры №200/239 на анкерную Л-44-2. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.06.2021 год
356851 | 183 | 2021-05-04 | 5 | 37 |  | 2021-05-04 | 5 | 37 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы «А» на опоре №45а ВЛ ПТ-62 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на 1-м и 8-м изоляторах подвесной гирлянды и проводе в сторону опоры №44а, и остатки паутины на проводе (см. фото 1-3). 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «А» на опоре №45а ВЛ ПТ-62 вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Приозерная-Тишинская (ВЛ ПТ-62), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 44а, 45а, 46а ВЛ ПТ-62 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПН-61) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №151496249). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №№: 44а, 45а, 46а ВЛ ПТ-62 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПН-61), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №151496253). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356858 | 182 | 2021-05-04 | 13 | 34 | 0.0225 | 2021-05-04 | 15 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-86-10-2 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-86-10-2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-86-10-2, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№15-16 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356858 | 183 | 2021-05-04 | 15 | 59 | 0.033367 | 2021-05-04 | 17 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-2 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-2, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№7-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356853 | 99 | 2021-04-30 | 15 | 10 |  | 2021-04-30 | 15 | 10 | 3.4.8.2 В результате эксплуатации и возросшей интенсивности движения тяжёлой техники по дороге произошла осадка грунта с последующим повреждением изоляции кабельной муфты в 70 метрах от опоры №22 от ПС 35 кВ 1 Подъём (под проезжей частью), с пробоем на землю фазы "С", работой предупредительной сигнализации и выводом в ремонт КЛ 35 кВ Подгорная-1 Подъём (КЛ ПП-308). 4.12 Старение изоляции кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабельной муфты на КЛ 35 кВ Подгорная-1 Подъём (КЛ ПП-308) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты в 70 метрах от опоры №22 от ПС 35 кВ 1 Подъём. Ответственное лицо: Андреев Н.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести укладку и трамбовку грунта на кабель в 70 метрах от опоры №22 от ПС 35 кВ 1 Подъём согласно требований НТД. Ответственное лицо: Андреев Н.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытание кабельной муфты в 70 метрах от опоры №22 от ПС 35 кВ 1 Подъём. Ответственное лицо: Мелешенко Д.В. 20.05.2021 год
356853 | 101 | 2021-05-01 | 20 | 14 | 0.023998 | 2021-05-01 | 20 | 46 | 3.4.12.2 Под действием длительной ветровой нагрузки произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №8 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А", схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-52-1-9. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-9, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-9 Ответственное лицо: Корзун С.В. 10.06.2021 год
356858 | 185 | 2021-05-04 | 16 | 28 | 0.040418 | 2021-05-04 | 18 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Романово, ул. Советская 10 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю на замену провода ввода на СИП с. Романово, ул. Советская 10 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356858 | 186 | 2021-05-04 | 13 | 54 | 0.0192 | 2021-05-04 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-23 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Озёро- Красилово, ул. Лесная 25 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю на замену провода ввода на СИП с. Озёро- Красилово, ул. Лесная 25 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2021 год
356850 | 167 | 2021-05-01 | 8 | 43 | 0.001334 | 2021-05-01 | 8 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-28, что привело к отключению АВ-1 ТП-12-4-28. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-28, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-28. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 11.06.2021 год
356850 | 170 | 2021-05-02 | 10 | 10 |  | 2021-05-02 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с), произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-6-16, что привело к отключению АВ-2 от ТП-55-6-16. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-6-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-6-16, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-6-16. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.06.2021 год
356850 | 171 | 2021-05-04 | 14 | 58 | 0.032 | 2021-05-04 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4, что стало причиной отключения АВ-3 ТП-58-6-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2021 год
356858 | 190 | 2021-05-01 | 22 | 12 | 0.012249 | 2021-05-01 | 22 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-36. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-36, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-36 в пролетах опор №№10-11 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 191 | 2021-05-04 | 16 | 34 | 0.61426 | 2021-05-04 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-51-9 в пролете опор №№462-463, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-51-9 в пролете опор №№462-463 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-51-9, Пролет: Опора № 462 - Опора № 463 | Техническое мероприятие 1 На Л-51-9 произвести вырубку деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№460-465. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2021 год
356858 | 192 | 2021-05-04 | 13 | 35 | 0.2625 | 2021-05-04 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №№107-108, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №№107-108 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-74-2 c.Сосновка, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-2 c.Сосновка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №107-№108. по Заказу №151487569 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2021 год
356858 | 193 | 2021-05-04 | 16 | 4 | 0.010084 | 2021-05-04 | 16 | 59 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: с. Смирново, ул. Заречная д.18 кв. 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Смирново ул. Заречная д.18 кв. 2. на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
356858 | 194 | 2021-05-04 | 16 | 37 | 0.0034668 | 2021-05-04 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-4 произошло по причине повреждения оборудования потребителя МТФ СПК "Фрунзе". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю МТФ "Фрунзе", о приведении оборудования всоответствие с НТД. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
356858 | 201 | 2021-05-04 | 14 | 4 | 0.0295 | 2021-05-04 | 16 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-10-4 из-за порывистого ветр 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-10-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-10-4 в пролете опор №№13-14 Заказ № 170050417. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.06.2021 год
356851 | 158 | 2021-04-17 | 6 | 26 | 0.019201 | 2021-04-17 | 7 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий ( порыва ветра) произошел обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-4 Ю с последующим схлёстом с проводом фазы «В», что привело к установлению режима межфазного короткого замыкания (К.З.), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-4 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 125 А). 4.3 Произошёл обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-4 Ю вследствие усталости (износа) материала провода, из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-4 Ю, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП 17-1-4 Ю с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2021 год
356851 | 159 | 2021-04-17 | 11 | 56 | 0.01455 | 2021-04-17 | 13 | 33 | 3.4.9.3 В результате спиливания, самим Потребителем, дерева произошло его падение на провода фазы «А» и PEN-провода ответвления (между опорой №11-3 ВЛ Ф-2 от ТП-38-3-8 Ю и вводом жилого дома №2-2 по ул. Клочкова), что привело к обрыву фазного провода и отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-38-3-8 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления личности нарушителя, совершившего спиливание дерева и его падение на провода ответвления между опорой №11-3 ВЛ Ф-2 от ТП-38-3-8Ю и вводом жилого дома №2-2 по ул. Клочкова, и предъявления ущерба. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2021 год
356851 | 160 | 2021-04-18 | 6 | 33 |  | 2021-04-18 | 6 | 33 | 3.4.10 В результате присаживания птицы с переносом ветки ДКР (период гнездования) на металлическую траверсу промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №305 ВЛ ЮБ-152 фазы «А» (верхняя) произошло перекрытие подвесной полимерной изоляции по ветке ДКР, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок подвесного полимерного изолятора (ЛК 70/110-Х-II УХЛ1), а также наличие следов возгорания (из-за падения ветки) сухой травы у подножья опоры. (см. фото). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ЮБ-152) действием УРЗА (ТЗНП), с УАПВ, поскольку произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А». 4.11 Произошло перекрытие подвесной полимерной изоляции фазы «А» (верхняя) промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №305 ВЛ ЮБ-152 по ветке ДКР вследствие наброса её птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки ДКР на ВЛ ЮБ-152, Опора №305 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №300 - №310 ВЛ ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опоре №305 ВЛ ЮБ-152 замену подвесной полимерной изоляции фаз «А» и «С» на стеклянную с установкой изоляторов марки ПС-70Е. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №300 - №310 ВЛ ЮБ-152. При необходимости выполнить очистку изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Включить в РП-2022 года мероприятие по установке изоляторов U120 BA в гирлянды изоляторов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №300 - №307 ВЛ ЮБ-152. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356858 | 153 | 2021-04-18 | 14 | 0 | 0.0075 | 2021-04-18 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-8 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома ул.Речная 22 с. Овчиниково. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Овчиниково ул. Речная 22 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356855 | 72 | 2021-04-17 | 13 | 11 | 0.00315 | 2021-04-17 | 14 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (Сухоруковой Марины Алексадровны с. Прослауха ул. Заречная 6) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 11-16-2 (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). (Схлест перекидки от опоры №11 до трубостойки дома №6). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 11-16-2. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 21.05.2021 год
356855 | 73 | 2021-04-18 | 13 | 55 | 0.02375 | 2021-04-18 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 21-22, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 21-22, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-6, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-6 в пролете опор №20-23. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2021 год
356853 | 90 | 2021-04-17 | 7 | 24 | 0.637 | 2021-04-17 | 8 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (31 года) произошло старение изоляции ВН трансформатора КТП-57-2-25, с последующим её межвитковым перекрытием, разрушением плавких вставок фазы "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-57-2. 4.12 Старение изоляции ВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции ВН на ТП-57-2-25, Т-1 / Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП-57-2-25. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить ПК-10 согласно номинала на КТП-57-2-25. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.05.2021 год
356850 | 161 | 2021-04-18 | 8 | 37 | 0.18104 | 2021-04-18 | 9 | 48 | 3.4.12.5 В результате подтопление опоры №410/26 ВЛ-10 кВ Л-64-7 талыми водами, произошло пучение грунта, которое привело к отклонению стойки опоры и обрыву проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №410-26-410/27 ВЛ-10 кВ Л-64-7. 4.4 Подтопление опоры №410/26 ВЛ-10 кВ Л-64-7 талыми водами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-67-4 с.Луговское, VS010-0001135 | Техническое мероприятие 1 Перенести опору №410/26 ВЛ-10 кВ Л-67-4 Луговское из подтопляемого талыми водами участка. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 31.08.2021 год
356858 | 154 | 2021-04-19 | 2 | 45 | 0.0285 | 2021-04-19 | 4 | 39 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-6, произвести вырубку деревьев пролете опор №2-№3. по Заказу №151469203 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356852 | 71 | 2021-04-19 | 10 | 31 | 0.041501 | 2021-04-19 | 13 | 17 | 3.4.7.3 В результате физического износа деталей автоматических выключателей при длительной эксплуатации, произошло замыкание контактов автоматических выключателей АВ Ф-2 фаза "А" и АВ Ф-3 фаза "С" на КТП-10/0,4кВ №4-7-2, что привело к подгоранию контактов, разрушению предохранителя ПК-10 фазы "С" и аварийному отключению автоматических выключателей АВ Ф-2, АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №4-7-2. 4.11 Подгорание контактов автоматических выключателей АВ Ф-2 фаза "А" и АВ Ф-3 фаза "С" и разрушение предохранителя ПК-10 фазы "С" на КТП-10/0,4кВ №4-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание контактов АВ Ф-2 фаза "А" на ТП-4-7-2, ВА 57Ф35-34 100А; Подгорание контактов АВ Ф-3 фаза "С" на ТП-4-7-2, ВА 57Ф35-34 100А; разрушение предохранителя ПК-10 фазы "С" на ТП-4-7-2, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Организационное мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений автоматических выключателей АВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 и главного рубильника на КТП-10/0,4кВ №4-7-2. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 25.06.2021 год
356858 | 155 | 2021-04-19 | 10 | 1 | 0.011501 | 2021-04-19 | 10 | 47 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-70-9 в пролете опор №№1/2-2/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-70-9 в пролете опор №№1/2-2/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-70-9 г.Заринск, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На Л-70-9 г.Заринск, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №1/2-№3/2. Заказ № 151467641 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 156 | 2021-04-19 | 10 | 3 | 0.25947 | 2021-04-19 | 11 | 55 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-41-10 в пролете опор №№97-98, произошел обрыв провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№97-98 ВЛ-10 кВ Л-41-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-41-10 С. Лушниково, с. Кошелево, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№90-101 ВЛ-10 кВ Л-41-10. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356858 | 157 | 2021-04-19 | 22 | 4 | 0.016001 | 2021-04-19 | 23 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-8 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-8, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-8, произвести вырубку деревьев в пролете опор №2/1-№3/1. по Заказу №151468706 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356850 | 149 | 2021-04-19 | 11 | 5 | 4.7363 | 2021-04-19 | 11 | 34 | 3.4.8.5 В результате пала травы в сторону ВЛ-110кВ БТ-105 в пролете опор №70-71 (из вне охранной зоны), а так же химического разложения бытовых отходов (неконтролируемое скопление ТБО) от термического воздействия, произошло образование густого дыма направляемого ветром на провода ВЛ-110кВ БТ-105 (пролет опор №70-71). При насыщении воздушного промежутка между проводами ВЛ-110кВ БТ-105 фаз "А","В","С" частицами сажи (содержание углерода, колеблется в различных видах сажи от 88,0 до 99,9%) произошел пробой этого воздушного промежутка с межфазным замыканием фаз "А","В","С" ВЛ-110кВ БТ-105 в пролете опор №70-71 (отметки от электродуги на проводах). При этом на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС) действием 2 зоны ДЗ отключился В-110кВ БТ-105, на ПС 110кВ Бийская ТЭЦ (АО "Бийскэнерго") отключился В-110кВ БТ-105 действием 1 зоны ДЗ, на ПС 110кВ ГПП-4 В-110 Т-2, В-35 Т-2 и В-6кВ Т-2. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-110кВ БТ-105 фаз "А","В","С" в пролете опор №70-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного промежутка. на Бийская - Бийская ТЭЦ (ВЛ БТ-105), Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ БТ-105 по всей длине. При обнаружении в охранной зоне ВЛ несанкционированного размещения ТБО произвести их удаление. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 27.05.2021 год
356859 | 101 | 2021-04-19 | 13 | 40 | 0.0156 | 2021-04-19 | 15 | 37 | 3.4.9.3 В результате обрыва вводного кабеля принадлежащего потребителю, подключенного от опоры №15П ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-2-3 Ф.1, произошла потеря напряжения у потребителя, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-97-2-3 была выведена в ремонт по аварийной заявке. | Организационное мероприятие 1 УТЭЭ рекомендовать потребителю подключенному от опоры № 15 ф.1 от КТП-97-2-3 заменить вводной кабель. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 30.06.2021 год
356859 | 102 | 2021-04-20 | 0 | 28 | 0.0026664 | 2021-04-20 | 0 | 48 | 3.4.9.3 По причине замыкания в приборе учета у потребителя запитанного с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-5 ф.2, произошло однофазное короткое замыкание в приборе учета. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 34-8-5. Данный прибор учета находится на балансовой принадлежности потребителя. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 34-8-5, о приведении электроустановок в надлежащее состояние. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 04.06.2021 год
356851 | 164 | 2021-04-20 | 9 | 37 |  | 2021-04-20 | 9 | 37 | 3.4.10 В результате присаживания птиц на конструкции промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №264 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) фазы «А» (верхняя) по увлажнённым птичьим загрязнениям, в совокупности с естественным загрязнением поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями и отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮБ-152 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №264 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), по увлажнённым птичьим загрязнениям, в совокупности с естественным загрязнением поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ ЮБ-152, Опора №264 ВЛ ЮБ-152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №260 - №270 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №260 - №270 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №260 - №270 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151). При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Включить в РП-2022 года мероприятие по установке изоляторов U120 BA в гирлянды изоляторов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор №260 - №270 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2021 год
356851 | 165 | 2021-04-21 | 5 | 49 |  | 2021-04-21 | 5 | 49 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы «А» на опоре №30а ВЛ ПТ-62 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на 1-м и 8-м изоляторах подвесной гирлянды и проводе (на расстоянии 0,4-0,5 м от поддерживающего зажима (ПГН-2-5) в сторону опоры №31а) (см. фото). Присоединения (ВЛ ПТ-62, ВЛ ТП-68) были отключены действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «А» на опоре №30а ВЛ ПТ-62 вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Приозерная-Тишинская (ВЛ ПТ-62), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 29а, 30а, 31а ВЛ ПК-62 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПН-61) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №№: 29а, 30а, 31а ВЛ ПК-62 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПН-61), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356851 | 166 | 2021-04-21 | 6 | 36 |  | 2021-04-21 | 6 | 36 | 3.4.10 В результате присаживания птиц на конструкции промежуточной ж/б опоры №305 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152), произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды (6 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е, 1 - марки U120 и 1 - марки ПС-70И) изоляторов фазы «А» (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изоляторов и проводе (АС-150/19) и отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП). Влияющим фактором также явилось смещение на проводах протекторов птицезащитных изолирующих типа ПЗУ-П в сторону от поддерживающих зажимов ПГН (изменение линейных размеров при длительной эксплуатации), что привело к снижению защиты неизолированного провода от внешних воздействий. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮВ-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №305 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №300 - №310 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №300 - №310 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №300 - №310 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №311 - №322 ВЛ ЮВ-151/ЮБ-152. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356859 | 103 | 2021-04-21 | 14 | 19 | 0.10733 | 2021-04-21 | 15 | 51 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №600/478 ВЛ 10 кВ Л-45-6, что привело к приближению и схлестыванию провода фазы "А" (верхний провод) с проводом фазы "С" (нижний провод). От возникшего междуфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-45-6 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.12 Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №600/478 ВЛ 10 кВ Л-45-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №600/478 ВЛ 10 кВ Л-45-6. на Л-45-6 Карпово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов, на опорах №600/460-600/480 ВЛ 10 кВ Л-45-6. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.07.2021 год
356850 | 162 | 2021-04-21 | 5 | 45 |  | 2021-04-21 | 5 | 45 | 3.4.12.5 Снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде - без разрушения) фазы "В" на опоре №90 ВЛ 110 кВ Быстрянка – Майминская (ВЛ БМ-85) вследствие ее увлажнения по причине образования конденсата при переходе температуры через ноль, с последующим перекрытием по поверхности изоляторов, загрязненной окислами железа из-за коррозии металла траверс опоры. 3.4.6 Недостаток Производственной инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации ПС 110/35/10 кВ Заречная № 7 (шифр ПИ-Э-1.1-2220-122/15), утвержденной 19.07.2019, в части отсутствия указаний по изменению уставок устройств РЗА при переводе ЛЭП на работу через обходной выключатель, в отступление от требований Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 110 кВ, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, утвержденной 09.02.2021, в соответствии с которой при включении ЛЭП 110 кВ через ВО (ВШС, ШОВ) защиты ВО (ВШС, ШОВ) вводятся в работу с параметрами настройки переводимой на ВО (ВШС, ШОВ) ЛЭП, либо с параметрами настройки соответствующей группы присоединений. 4.11 Воздействие электрической дуги в результате перекрытия по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде - без разрушения) фазы "В" на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Быстрянка – Майминская (ВЛ БМ-85) вследствие снижения диэлектрических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ВЛ-110 кВ БМ-85, VL110-000135 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование изоляторов на опоре №90 ВЛ-110 кВ БМ-85, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 89-91 ВЛ 110 кВ кВ БМ-85. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 90 ВЛ 110 кВ БМ-85. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР СРЗА ПО Восточные электрические сети повторную проработку: - СТО 34.01-4.1-005-2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса»; - раздела 5.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ответственное лицо: Горинский К.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести персоналу СРЗА ПО Восточные электрические сети филиала внеплановый инструктаж на тему: «Порядок перестройки уставок защит при переводе присоединений через ОВ» Ответственное лицо: Горинский К.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 В Инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации ПС 110/35/10 кВ Заречная № 7 (шифр ПИ-Э-1.1-2220-122/15) устранить отступления от требований Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 110 кВ, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, утвержденной 09.02.2021, в части отсутствия указаний по изменению уставок устройств РЗА при переводе ЛЭП на работу через обходной выключатель. По результатам пересмотра Инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации ПС 110/35/10 кВ Заречная № 7 (шифр ПИ-Э-1.1-2220-122/15) при необходимости внести изменения в иную инструктивную документацию. Ответственное лицо: Горинский К.А. 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить проверку Инструкций по эксплуатации устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго», имеющих схему с обходным выключателем, на соответствие требованиям Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 110 кВ, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, в части наличия указаний по изменению уставок устройств РЗА при переводе ЛЭП на работу через обходной выключатель. Устранить выявленные по результатам проверки несоответствия. Ответственное лицо: Горинский К.А. 01.06.2021 год
356851 | 167 | 2021-04-22 | 6 | 0 |  | 2021-04-22 | 6 | 0 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы «С» на опоре №132 ВЛ МП-65 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на траверсе и 8-м изоляторе подвесной гирлянды (см. фото). Присоединение (ВЛ МП-65) было отключено действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «С» на опоре №132 ВЛ МП-65 вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие животных на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №130, №131, №132, №133, №134, №135 ВЛ-110 кВ Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65). (Заказ №151476791). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Александрович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №130-№135 ВЛ-110 кВ Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65). (Заказ №151476797). Ответственное лицо: Богданов Алексей Александрович 30.06.2021 год
356851 | 168 | 2021-04-22 | 7 | 5 |  | 2021-04-22 | 7 | 5 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкции промежуточной ж/б опоры №31 ВЛ У-151 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (9 стеклянных изоляторов марки ПС-6А) фазы «В» (верхняя) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 9-го изоляторов и проводе (АС-70). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ У-151 (ВЛ ЮБ-152) и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие поддерживающей изоляции фазы «В» (верхняя) на опоре №31 ВЛ У-151 по увлажнённой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на ВЛ У-151, Опора №31 ВЛ У-151 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №30 - №32 ВЛ У-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №30 - №32 ВЛ У-151, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №30 - №32 ВЛ У-151. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 год
356858 | 158 | 2021-04-24 | 10 | 57 | 0.024601 | 2021-04-24 | 12 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-1-9 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя, проживающего по адресу с. Филатово ул. Колесово 9/2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Филатово ул. Колесово Д 9/2 на замену ввода жилого дома. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356858 | 159 | 2021-04-25 | 10 | 31 | 0.0115 | 2021-04-25 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-8 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Овчинниково ,ул. Речная 15 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Овчинниково ул Речная 15 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356859 | 105 | 2021-04-25 | 8 | 48 |  | 2021-04-25 | 8 | 48 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (выпадение росы в утренние часы), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №242/5 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская», от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242/5, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242/5 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242/5 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская». на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опорах №242/5, 242/6, 242/10 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская», усиление грозоупорности с установкой дополнительных шлейфов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №242/1-242/10 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская», с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №242/1-242/10 ВЛ 110 кВ СП-109 отпайка на ПС 110 кВ «Верх-Ануйская». При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2021 год
356858 | 160 | 2021-04-24 | 10 | 33 | 0.02525 | 2021-04-24 | 12 | 14 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А","0 " произошедшее в результате схлеста проводов под воздействием порывистого ветра в пролете опор №12/4-№13/4. 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-8-2, Пролет: Опора № 12-4 - Опора № 13-4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-8-2, произвести регулировку провода в пролете опор №12/4-№13/4. по Заказу №151479596 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 161 | 2021-04-24 | 15 | 43 | 0.01875 | 2021-04-24 | 17 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошедшее в результате схлеста проводов под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-6 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-6, произвести регулировку провода в пролете опор №6-№7. по Заказу №151479635 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356858 | 162 | 2021-04-25 | 11 | 48 | 0.0135 | 2021-04-25 | 12 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","С", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-5 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-5, Пролет: 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. по Заказу №151479725 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2021 год
356853 | 92 | 2021-04-25 | 16 | 3 | 1.08 | 2021-04-25 | 17 | 33 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке ЛО "Маяк" за опорой №6/22 произошла работа предупредительной сигнализации и отключение КУ ВЛ-10кВ Л-52-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 26.04.2021 в ЛО "Маяк" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.04.2021 год
356851 | 169 | 2021-04-25 | 5 | 57 |  | 2021-04-25 | 5 | 57 | 3.4.10 Произошло снижение диэлектрической прочности изоляции (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы «А» на опоре №61 ВЛ БМ-64 по увлажненной паутине, о чем свидетельствуют следы воздействия электрической дуги (действие тока К.З.) на 1-ом и 8-м изоляторах подвесной гирлянды и проводе (токовые метки на расстоянии 30 см и 50 см соответственно от поддерживающего зажима), отложение паутины на соседних подвесках (см. фото). Присоединения (ВЛ ЮБ-163, ВЛ БМ-64) были отключены действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «А» на опоре №61 ВЛ БМ-64 вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Безрукавская-Мирная (ВЛ БМ-64), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №58-№63 ВЛ-110 кВ Безрукавская-Мирная (ВЛ БМ-64). (Заказ №151483549). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями (металлосвязь) на опорах №58-№63 ВЛ-110кВ Безрукавская-Мирная (ВЛ БМ-64). (Заказ №151483550). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356852 | 72 | 2021-04-24 | 10 | 50 |  | 2021-04-24 | 10 | 50 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Л-13-11, при их взлете произошло кратковременное схлестывание проводов в пролете опор №2-3, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключение В - 10кВ Л-13-11 на ПС 110/10 № 13"Леньковская". 4.12 Кратковременный схлест проводов из-за птиц в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Л-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов из-за птиц на Л-13-11 с.Веселое, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов стрел провеса проводов ВЛ-10кВ Л-13-11 в пролете опор №2-3, с выявлением возможных мест замыкания и схлестывания проводов ВЛ-10кВ Л-13-11 при неблагоприятных метеоусловиях и взлете птиц. Произвести при необходимости перетяжку, регулировку стрелы провеса провода ВЛ-10кВ л-13-11, после измерений и выяснения причин нарушения. Ответственное лицо: мастер УЭС Лукашов С.В. 31.05.2021 год
356855 | 74 | 2021-04-25 | 5 | 44 |  | 2021-04-25 | 5 | 44 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды с отрицательной на положительную температуру (переход через 0 С) произошло образования конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б, U-120 AD), что привело к перекрытию электрической дугой 1-го и 8-го изолятора (8 изоляторов в гирлянде) фазы "С" на опоре № 417 ВЛ-110 кВ СК-187. Влияющие факторы:- увлажнение изоляции вследствие выпадения осадков; - жизнедеятельность птиц (птичий помет на 1-ом изоляторе). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ 110 кВ СК-187 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 В результате перепадов температур окружающей среды с отрицательной на положительную температуру (переход через 0 С) произошло образование конденсата и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой 1-го и 8-го изолятора (8 изоляторов в гирлянде) фазы "С" на опоре № 417 ВЛ-110 кВ СК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 417 - Опора № 418 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ СК-187 на опоре № 417 фазы "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №417 ВЛ 110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2021 год
356855 | 75 | 2021-04-25 | 18 | 17 |  | 2021-04-25 | 18 | 17 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №100 ВЛ МР-20 произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы «В» (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов в гирлянде) и проводе), что привело к отключению ВЛ-110 кВ МР-20. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изолирующих подвесок солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ) и окислами железа (естественная коррозия металла траверс); - наличие остатков паутины на траверсах и изолирующих подвесках. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ МР-20) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 В результате налипания паутины на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №100 ВЛ МР-20 произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы «В» (следы воздействия токов К.З.на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (7 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Б) и проводе), что привело к отключению ВЛ-110 кВ МР-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Мамонтовская- Романовская (ВЛ МР-20), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ МР-20 на опоре № 100 фаза "В". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №100 ВЛ 110 кВ МР-20. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2021 год
356858 | 163 | 2021-04-23 | 19 | 58 | 0.056001 | 2021-04-23 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-10 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Контошино,ул. Советская дом 3 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с.Контошино,ул. Советская-3 на замену ввода в дом . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356858 | 164 | 2021-04-24 | 19 | 8 | 0.007 | 2021-04-24 | 20 | 32 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А","0", произошло в результате схлёста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-67 из-за порывистого ветра 4.4 схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-6, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-6 произвести перетяжку проводов в пролете опор №№8-9 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356851 | 170 | 2021-04-26 | 6 | 29 |  | 2021-04-26 | 6 | 29 | 3.4.10 Произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» (средняя) (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70 (ПС-6Б)) на промежуточной ж/б опоре №453/11 ВЛ БМ-99 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов и проводе (в сторону опоры №454/10) (оседание паутины на изоляции фаз "А" и "В") (см. фото). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ БМ-99 (ВЛ ЮБ-152) и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «С» (средняя) на опоре №453/11 ВЛ БМ-99 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) вызвано оседанием паутины на линейной изоляции и образованием конденсата на паутине в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на ВЛ БМ-99, Опора №453/11 ВЛ БМ-99 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №452/12 - №454/10 ВЛ БМ-99 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 151485191). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №452/12 - №454/10 ВЛ БМ-99 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152), с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 151485192). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №452/12 - №454/10 ВЛ БМ-99 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152). (Заказ № 151485193). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.07.2021 год
356858 | 117 | 2021-04-04 | 17 | 7 | 0.029049 | 2021-04-04 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-15-4 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Зеленая Поляна ул. Октябрьская 22 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание о своевременной очистки крыши от снега по адресу с. Зеленая Поляна ул. Октябрьская 22 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
356859 | 94 | 2021-04-02 | 12 | 30 | 0.693 | 2021-04-02 | 14 | 36 | 3.4.9.3 В результате повреждения разрядника РВО-10 кВ фазы "А" на потребительской КТП 14-25-74 находящейся на балансе ООО "Каргон", действием МТЗ отключился СП-14-25-3 (на балансе филиала ГАЭС). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Каргон" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на КТП 14-25-74. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 14.05.2021 год
356850 | 115 | 2021-04-04 | 17 | 54 | 0.050666 | 2021-04-04 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, что привело к отключению АВ-1 КТП 61-2-15. 4.4 схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, что привело к отключению АВ-1 КТП 61-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15 в пролете опор №15-16. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 08.05.2021 год
356859 | 95 | 2021-04-03 | 8 | 35 | 0.0032 | 2021-04-03 | 8 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-18 ф.2, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "А", "В". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 34-1-18. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-18 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-18 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-18 ф.2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов с опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 34-1-18 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 07.05.2021 год
356859 | 96 | 2021-04-03 | 11 | 0 | 0.0035 | 2021-04-03 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошёл наброс ветвей деревьев из вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 37-22-31 в пролете опор №3/1-3/2, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В", "С" с ветками дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-3 в КТП 37-22-31. 4.4 Схлёст проводов фаз "А", "В", "С" с ветками дерева в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.3, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 37-22-31. На предмет выявления, с последующей обрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 06.05.2021 год
356859 | 97 | 2021-04-04 | 15 | 30 | 0.0019831 | 2021-04-04 | 15 | 47 | 3.4.9.3 По причине ненадёжного крепления трубостойки ввода в здание школьной столовой, при сходе снега произошло падение трубостойки с дальнейшим обрывом проводов ввода потребителя подключенного с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.1. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-1 в КТП 37-22-31. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену сетевого ввода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 07.05.2021 год
356858 | 141 | 2021-04-03 | 9 | 35 | 0.0228 | 2021-04-03 | 11 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-12, произвести вырубку кустарника в пролете опор №12-№13. по Заказу №151412734 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2021 год
356858 | 142 | 2021-04-02 | 19 | 32 | 0.0275 | 2021-04-02 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-11-5 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате замыкания на вводе потребителя, проживающего по адресу с. Журавлиха ул. Центральная,62/2. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Журавлиха ул. Центральная д. 62/2 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.05.2021 год
356855 | 63 | 2021-04-04 | 8 | 45 | 0.0008004 | 2021-04-04 | 8 | 49 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц с провода произошел кратковременный схлест провода (марки А-25) на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-4-6 ввод в дом от опоры №14. 4.4 В результате взлета стаи птиц с провода произошел кратковременный схлест провода (марки А-25) на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 17-4-6 ввод в дом от опоры №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-4-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса ввода в дом от опоры № 14 на ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 17-4-6. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2021 год
356855 | 64 | 2021-04-05 | 10 | 14 | 0.001666 | 2021-04-05 | 10 | 19 | 3.4.10 В результате взлёта птицы с спуска 0,4кВ с опоры №1 до гребёнки КТП-10-30-8 произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы между фаз "А,В", с последующим междуфазным замыканием проводов (марки А-25) и отключением АВ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 10-30-8. 4.4 В результате взлёта птицы с спуска 0,4кВ с опоры №1 до гребёнки КТП-10-30-8 произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы между фаз "А,В", с последующим междуфазным замыканием проводов (марки А-25) и отключением АВ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 10-30-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-30-8, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-10-30-8 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2021 год
356850 | 127 | 2021-04-05 | 18 | 20 | 0.016667 | 2021-04-05 | 20 | 0 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра до 13м/с произошел обрыв провода ф. "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8, что привело к отключению АВ-3 ТП-50-2-8 . 4.4 Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8, что привело к отключению АВ-3 ТП-50-2-8 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 22.04.2021 год
356852 | 65 | 2021-04-05 | 20 | 32 |  | 2021-04-05 | 20 | 32 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-10/0,4кВ №37-15-5 (КТП принадлежит ООО "Эко-Продукт"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-37-15 на ПС 35/10кВ №37"Шумановская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ООО "Эко-продукт") письмо с предложением устранить нарушения на принадлежащим им оборудовании, подключенном к ВЛ-10кВ Л-37-15. Ответственное лицо: начальник РЭС Волченко В.В. 30.04.2021 год
356859 | 98 | 2021-04-05 | 16 | 0 |  | 2021-04-05 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (ВЛ 10 кВ Л-37-13 на балансе АО "Курорт Белокуриха" – потребитель не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Курорт Белокуриха" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН произошедшего 19.11.2020, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-37-13 от ПС 110 кВ Курортная. Ответственное лицо: Кормишкин Сергей Викторович 07.05.2021 год
356850 | 144 | 2021-04-06 | 9 | 22 |  | 2021-04-06 | 9 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации (с 1972 года) произошло старение материала провода, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра 25-29 м/c) в период 24 марта 2021г(справка прилагается), произошло развитие скрытого дефекта, уменьшение сечения стальных жил, в следствие чего 06.04.2021г. произошел обрыв провода на опоре № 213 фазы "С" (30 см от зажима подвесной гирлянды ВЛ-110кВ ЕС-131). В результате разрегулирования механизма свободного расцепления привода (зажат шток соленоида включения) В-110кВ ВБ-80(марка МКП 110) на ПС "Воеводская", произошел отказ включения привода выключателя В-110кВ ВБ-80. 4.13 Обрыв провода на опоре № 213 фаза "С" ВЛ-110кВ ЕС-131, разрегулирование механизма свободного расцепления привода В-110кВ ВБ-80 (зажат шток соленоида включения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр на предмет состояния провода в пролете опор № 200-230 ВЛ-110кВ ЕС-131, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ультрафиолетовый контроль прибором "Day Cor Super" ВЛ-110кВ ЕС-131 по всей длинне, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию привода В-110кВ ВБ-80 на ПС "Воеводская". Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 31.05.2021 год
356850 | 145 | 2021-04-06 | 23 | 3 | 0.035 | 2021-04-06 | 23 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия повторяющихся стихийных явлений (слабый ветер 10-15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-6-30. 4.4 схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-6-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-30, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-30 в пролете опор №1-5. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 15.05.2021 год
356859 | 99 | 2021-04-06 | 18 | 21 | 0.0022998 | 2021-04-06 | 18 | 44 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошёл схлёст потребительского незолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 34-1-43. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ввода в жилой дом с оп.№10 Л-2 от КТП 34-1-43 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 14.05.2021 год
356855 | 66 | 2021-04-06 | 21 | 53 | 0.0304 | 2021-04-06 | 23 | 47 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (перепад с +1 до -4) произошло образование скрытого развивающегося дефекта (микротрещины фарфоровой изоляции разрядника 10кВ РВО-10), в следствии этого произошёл пробой разрядника 10кВ (марки РВО-10) фазы С" на КТП 10/0,4 кВ № 13-7-5, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и отключению на ВЛ 10кВ Л-13-7. 4.14 В результате перепадов температур окружающего воздуха (перепад с +1 до -4) произошло образование скрытого развивающегося дефекта (микротрещины фарфоровой изоляции разрядника 10кВ РВО-10), в следствии этого произошёл пробой разрядника 10кВ (марки РВО-10) фазы С" на КТП 10/0,4 кВ № 13-7-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-13-7-5, ОПН-П/ЗЭУ-10/13,7/10/400 УХЛ-1 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр разрядников 10кВ на КТП запитанных от ВЛ 10кВ Л-13-7 фотоаппаратам высокого разрешения на предмет образования микротрещин. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2021 год
356859 | 100 | 2021-04-07 | 15 | 58 | 0.627 | 2021-04-07 | 17 | 52 | 3.4.9.3 По причине разрушения изоляции ИПУ-10 кВ фазы "А" в КТП 14-25-98 (находится на балансовой принадлежности потребителя Сухаревой С.А.), произошло однофазное замыкание на землю, на ПС 110 кВ "Майминская" выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" и ключом управления был отключен В-10 Л-14-25. | Техническое мероприятие 1 Согласно договора на тех. обслуживании КТП 14-25-98.Произвести замену ИПУ-10 кВ Ф-"А" и испытание изоляции КТП 14-25-98. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 14.05.2021 год
356858 | 143 | 2021-04-07 | 18 | 6 | 1.0553 | 2021-04-07 | 19 | 51 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-7-3-1 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции и отключению ВЛ-10 кВ Л-7-3 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-7-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-7-3-1. на ТП-7-3-1, TP010-0014640 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-7-3-1 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2021 год
356851 | 145 | 2021-04-08 | 4 | 9 |  | 2021-04-08 | 4 | 9 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкции промежуточной одноцепной ж/б опоры №423 (ПБ-25-I) ВЛ ЮВ-151 произошло перекрытие подвесной полимерной изоляции фазы «В» (одиночная) по увлажненной паутине (высокая влажность воздуха, переход через р. Волчиха в пролёте опор №422 - №423), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на экранирующих кольцах подвесного полимерного изолятора (ЛК-70/110) и проводе (АС-150/19), а также наличие паутины на конструкциях металлической анкерной опоры. (см. фото). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ЮВ-151) действием УРЗА (ТЗНП), с УАПВ, поскольку произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В». 4.11 Произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» (по поверхности изолирующей подвески) на опоре №423 ВЛ ЮВ-151 по увлажнённой паутине (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №420 - №425 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр всех фаз на опорах №409 - №425 ВЛ ЮВ-151 с применением БПЛА. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на опоре №423 ВЛ ЮВ-151 замену подвесной полимерной изоляции (ЛК-70(120)/110 (УХЛ1)) всех фаз на стеклянную (ПС70Е). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить на опорах №414 - №430 ВЛ ЮВ-151 чистку изоляции и линейной арматуры всех фаз от паутины. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2021 год
356855 | 67 | 2021-04-08 | 6 | 20 |  | 2021-04-08 | 6 | 20 | 3.4.10 08.04.2021 в 06:20 на опоре №75 ВЛ-110 кВ СТ-188, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 8-ом изоляторах (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) поддерживающей гирлянды фазы «С» и остатки птичьего помета на каждом изоляторе гирлянды фазы «С» и проводе (марки АС-120) (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ СТ-188. Влияющие факторы:- увлажнение изоляции при перепаде температур;- загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ СТ-188 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 8-ом изоляторах (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70) поддерживающей гирлянды фазы «С» и остатки птичьего помета на каждом изоляторе гирлянды фазы «С» и проводе (марки АС-120) (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ СТ-188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 75 фаза "С" на ВЛ-110 кВ СТ-188. Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №75 ВЛ 110 кВ СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании ремонтной программы 2022 года запланировать установку птицезащитных устройств антиприсадочного типа на опорах №70-80 на ВЛ 110кВ СТ-188. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.05.2021 год
356853 | 82 | 2021-04-08 | 9 | 28 |  | 2021-04-08 | 9 | 28 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №8 и отключению ВЛ 110 кВ Подгорная–Центральная I цепь (ВЛ ПЦ-39). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Подгорная–Центральная I цепь (ВЛ ПЦ-39), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №6-10 ВЛ 110 кВ Подгорная–Центральная I цепь (ВЛ ПЦ-39), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №6-10 ВЛ 110 кВ Подгорная–Центральная I цепь (ВЛ ПЦ-39), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №6-10 ВЛ 110 кВ Подгорная–Центральная I цепь (ВЛ ПЦ-39), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.05.2021 год
356858 | 144 | 2021-04-08 | 15 | 45 | 0.11676 | 2021-04-08 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№66-67 ВЛ-10 кВ Л-40-6, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№66-67 ВЛ-10 кВ Л-40-6. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 год
356858 | 145 | 2021-04-08 | 21 | 41 | 0.02525 | 2021-04-08 | 23 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-14-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-14-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-14-3, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№2-3 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2021 год
356851 | 147 | 2021-04-09 | 15 | 15 | 0.40002 | 2021-04-09 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных изгибающих нагрузок, вызванных атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, перепады температур) в совокупности с механическим износом оборудования, с течением времени, произошло выпадение крюка (КР-10) фазы «С» вместе с проводом (А-50) из тела опоры №7/5 (П10-7ДБ) ВЛ-10кВ Л-55-4 Ю с последующим схлёстом проводов фаз «В» и «С». Вследствие чего присоединение (В-55-4) было отключено на ПС 35 кВ Куйбышевская действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ, НРПВ. 4.1 Нарушение крепления крюка (КР-10) фазы «С» в теле опоры №7/5 ВЛ Л-55-4 Ю обусловлено локальным загниванием древесины, вследствие старения (износа) материала стойки опоры, с течением, времени и атмосферных воздействий (сильный ветер, осадки, перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на Л-55-4 Ю к-з Ленина, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-55-4 Ю в пролетах опор №7/1 - №7/5. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2021 год
356851 | 148 | 2021-04-09 | 17 | 23 | 0.71588 | 2021-04-09 | 18 | 54 | 3.4.7.3 В результате периодических колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра, перепады температур) и физического износа провода, произошел обрыв провода (А-35) фазы «А» на опоре №10 (ОА10-4ДБ) ВЛ Л-17-3, у шейки изолятора (ШС-10Е), с последующим падением провода на землю в сторону опоры №1-1, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-3) было отключено КУ на ПС 110 кВ Безрукавская. 4.3 Обрыв провода фазы «А» в месте крепления к изолятору (ШС-10Е) на опоре №10 ВЛ Л-17-3 обусловлен износом материала проводника, вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на Л-17-3 с. Березовка, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-17-3, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления в пролётах опор №1 - №23, №10 - №11-1. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2021 год
356851 | 149 | 2021-04-10 | 14 | 19 | 0.0004668 | 2021-04-10 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «С» на опоре №15 участка ВЛ Л-39-1 за ЛР-39-1-1, находящегося на балансе Барнаульского обособленного подразделения ПАО «Вымпелком» (см. фото), вследствие чего провод лег на металлическую траверсу ж/б опоры. Вследствие этого на ПС 35 кВ Комарихинская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-39-1) было отключено КУ (В Л-39-1). Потребитель (Барнаульское обособленное подразделение ПАО «Вымпелком») отказался признать свою вину - от подписания акта взаимодействия отказался. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Барнаульское обособленное подразделение ПАО «Вымпелком», с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении ВЛ Л-39-1 за ЛР-39-1-1, находящегося на балансе потребителя, и принятых мерах по недопущению подобных ТН (2-е ТН за 2021г). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2021 год
356858 | 146 | 2021-04-10 | 16 | 8 | 0.017 | 2021-04-10 | 16 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-7 явилось возникшее замыкание в щите учёта потребителя по адресу: с. Петровка ул. Бабуркина 17 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Петровка ул. Бабуркина 17 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2021 год
356858 | 147 | 2021-04-11 | 19 | 22 | 0.019934 | 2021-04-11 | 20 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки возникло межфазное замыкание фазы "А","В в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-5-9 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-5-9, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-5-9, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№18-19 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
356851 | 152 | 2021-04-11 | 11 | 54 | 0.0003335 | 2021-04-11 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР и ветровых нагрузок (ветер 12 м/с, с порывами до 17 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №16 - №17 ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-24, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлест проводов (А 25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №16 - №17 ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-24 обусловлен разрастанием ветвей ДКР в провода в совокупности с ветровыми воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-16-24, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-24 в пролётах опор №15 - №20. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2021 год
356851 | 153 | 2021-04-11 | 12 | 53 | 0.03775 | 2021-04-11 | 13 | 8 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел излом и падение дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ Л-28-3, на провода (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №45 - №46 (без обрыва проводов), о чем свидетельствуют следы К.З. на проводах фаз «А» и «В». В результате этого присоединение (ВЛ Л-28-3) было отключено на ПС 110 кВ Новониколаевская действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Перекрытие изоляции (кратковременный схлест) проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №45 - №46 ВЛ Л-28-3 обусловлено падением дерева на провода ВЛ из-за ветрового воздействия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-28-3 с. Вишневка, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ Л-28-3, в пролётах опор №44 - №47. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2021 год
356851 | 154 | 2021-04-11 | 14 | 53 | 0.0021501 | 2021-04-11 | 15 | 36 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 10 -15м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и PEN-провода в пролёте опор №13 - №14 ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-7, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-7) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №13 - №14 ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-7, обусловлен ветровыми воздействиями (ветер 10-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-5-7, Пролет: Оп.№13 - Оп.№14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-7 в пролетах опор №12 - №17. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Рогожкин Дмитрий Геннадьевич 30.06.2021 год
356851 | 155 | 2021-04-11 | 15 | 23 | 0.018205 | 2021-04-11 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температур, осадки) произошло (обрыв вязки) нарушение крепления провода фазы «С» на опоре №2-3 ВЛ Л-55-2 и дальнейший подхлест, при падении, с проводом фазы «В» (режим межфазного К.З.) в пролёте опор №2-3 - №3-3, вследствие чего присоединение (В Л-55-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу схлёст проводников самоустранился поэтому РПВ (В Л-55-2) было успешным. 4.1 Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №2-3 ВЛ Л-55-2 вызван износом материала проводника - перетирание о шейку изолятора, в совокупности с ветровыми воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усталость (износ) материала проводника на Л-55-2 с. Топольное, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-55-2 в пролётах опор №1-3 - №8-3. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (узлов). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.06.2021 год
356853 | 85 | 2021-04-11 | 19 | 12 | 0.005499 | 2021-04-11 | 19 | 23 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестным автотранспортным средством на опору №2 произошёл излом ж/б приставки, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-1-9. 4.4 Наезд неизвестным автотранспортным средством на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд неизвестным автотранспортным средством на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену приставки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-1-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.04.2021 год
356853 | 86 | 2021-04-12 | 10 | 50 | 0.12694 | 2021-04-12 | 11 | 18 | 3.4.10 В результате перекрытия изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №53 через тело птицы, произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-50-13. 4.12 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на Л-50-13 п.Мирный, р.х. Зеркальный., Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 07.05.2021 год
356853 | 87 | 2021-04-12 | 23 | 0 | 0.066665 | 2021-04-13 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошёл срыв вязки провода на изоляторе фазы "А" на опоре №6, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №5-6 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-11-13. 4.16 Срыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-11-13, опора П23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-11-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-11-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 06.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-11-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.05.2021 год
356858 | 149 | 2021-04-13 | 6 | 21 |  | 2021-04-13 | 6 | 21 | 3.4.10 Произошло перекрытие по телу птицы на траверсу фазы «В» на анкерной опоре №1 ВЛ 110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" , о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ КД-12) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие по птице на траверсу фазы "В" на опоре №1 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на траверсу на Кытмановская-Дмитротитовская (ВЛ КД-12), Опора анк. ж/б.КСБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №1-10 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Плесовских С.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года установку ПЗУ антиприсадочного типа на опорах №1-3 ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская"). Ответственное лицо: Плесовских С.В. 30.04.2022 год
356855 | 68 | 2021-04-11 | 18 | 8 | 0.006333 | 2021-04-11 | 18 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-7 в пролётах опор № 6/2/7-6/2/8 с межфазным замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-22-7. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-7 в пролётах опор № 6/2/7-6/2/8 с межфазным замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 7-22-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-7, Пролет: Опора №6-2/7 - Опора №6-2/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 6/2/4-6/2/8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-7 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2021 год
356850 | 147 | 2021-04-13 | 11 | 18 |  | 2021-04-13 | 11 | 18 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (гнездо на ЛР-1 см. фото №1,2,3) на опоре №1 ВЛ-35кВ БЗ-332, произошло неоднократное касание веток гнезда фаз "А" и "В" ЛР-1 ВЛ-35кВ БЗ-332, пробой фаз "А" и "В" по веткам, что привело к неоднократному отключению действием защит В-35кВ БЗ-332 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП-МЭС). 4.12 Неоднократное касание веток гнезда фаз "А" и "В" ЛР-1 ВЛ-35кВ БЗ-332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-332), Портал мет. ПС-35Я1 | Техническое мероприятие 1 Убрать гнездо с опоры №1 ВЛ-35кВ БЗ-332. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание ЛР-1 на опоре №1 ВЛ-35кВ БЗ-332. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ отключений ВЛ-35кВ БЗ-332 за три года от воздействия птиц, по результатам анализа при необходимости установить птице отпугивающее устройство. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 20.05.2021 год
356858 | 150 | 2021-04-13 | 12 | 33 | 0.11499 | 2021-04-13 | 12 | 53 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-46-14 произошло по причине повреждения оборудования потребителя садоводство "Сосняк". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СНТ "Сосняк" о необходимости приведения собственных электроустановок (ВЛ-10кВ Л-46-14) к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2021 год
356850 | 151 | 2021-04-12 | 14 | 45 | 0.063335 | 2021-04-12 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (36лет) произошло старение изоляции (бумажной), что привело к внутреннему повреждению трансформатора ТМ-160кВА , повреждению ПК-10-3 шт. ТП-8-4-26. 4.11 внутреннее повреждение трансформатора ТМ-160кВА, повреждение ПК-10-3 шт. ТП-8-4-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ТП-8-4-26, Трансформатор ТМ-160/10; повреждение на ТП-8-4-26, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора КТП 8-4-26. Ответственное лицо: Макаров П.И. 19.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПК-10кВ КТП 8-4-26. Ответственное лицо: Макаров П.И. 19.05.2021 год
356850 | 152 | 2021-04-11 | 18 | 55 | 0.0074662 | 2021-04-11 | 19 | 27 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра до 13м/с произошел схлест проводов ф. "В","С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-13, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-3-13. 4.12 схлест проводов ф. "В","С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-13, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-3-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-13. Ответственное лицо: Токачев В.В. 31.05.2021 год
356850 | 153 | 2021-04-11 | 13 | 26 | 0.011734 | 2021-04-11 | 13 | 48 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-9, что привело к отключению АВ-1 КТП 64-2-9. 4.4 схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-9, что привело к отключению АВ-1 КТП 64-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-9 в пролете опор №30-31. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.05.2021 год
356850 | 154 | 2021-04-11 | 12 | 20 | 0.007666 | 2021-04-11 | 12 | 43 | 3.4.12.2 В результате бокового ветра 12-15м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ № 9-2-33 в пролете опор №5-6 что привело к отключению АВ-1 в КТП 10/0,4кВ № 9-2-33. 4.12 схлест проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ № 9-2-33 в пролете опор №5-6 что привело к отключению АВ-1 в КТП 10/0,4кВ № 9-2-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ № 9-2-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ № 9-2-33 в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку трассы ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 10/0,4кВ № 9-2-33 в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 31.05.2021 год
356852 | 68 | 2021-04-14 | 6 | 23 |  | 2021-04-14 | 6 | 23 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов(отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при переходе температуры окружающего воздуха через 0С, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №168 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", аварийному отключению В-110кВ КС-116 на ПС 110/10кВ №2"Славгородская", В-110кВ КС-116 на ПС 110/10кВ №1 "Кулундинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №168 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 168 фаза "А" ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 164-172 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116), при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 150-180 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2021 год
356858 | 151 | 2021-04-14 | 10 | 42 | 0.0061332 | 2021-04-14 | 12 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-19 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-19, Пролет: Опора № 6 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-19, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№6-8 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2021 год
356850 | 158 | 2021-04-15 | 12 | 30 | 3.5152 | 2021-04-15 | 13 | 7 | 3.4.10 В результате попадание животного (кошка) в отверстие в КРУН-10кВ (см. фото №7) ПС №4 "Северо-Западная", произошло перекрытие по телу животного на шинном мосту 10кВ, фаз "В" и "С" ячейки №15(без повреждения) КРУН 10кВ ПС №4 "Северо-Западная". 4.12 Перекрытие по телу животного шин фаз "В" и "С" шинного моста ячейки №15, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Т-1 ПС "Северо-Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ячейки №15 | Техническое мероприятие 1 Произвести заделку отверстия в ячейке №15 КРУН 10кВ ПС №4 "Северо-Западная" для исключения попадания животных. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку изоляции ячейки №15 ПС №4 "Северо-Западная". Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести испытание ячейки №15 №15 ПС №4 "Северо-Западная", с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Макарьев Н.И. 22.04.2021 год
356858 | 152 | 2021-04-16 | 20 | 43 | 0.032016 | 2021-04-16 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 о КТП-84-3-5 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский ул. Строителей дом 1 | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему по адресу пос. Гордеевский ул. Строителей дом 1 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2021 год
356855 | 70 | 2021-04-16 | 19 | 1 | 0.06825 | 2021-04-16 | 20 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 10 м/с) произошел схлест проводов (марки А-25) в пролете опор №1/12- 1/13, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 21-9-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (сильных порывов ветра 10 м/с) произошел схлест проводов (марки А-25) в пролете опор №1/12- 1/13, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 21-9-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-9-9, Пролет: Опора № 1/12 - Опора № 1/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-21-9-9 в пролётах опор №1/12-1/13. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2021 год
356853 | 88 | 2021-04-15 | 8 | 45 | 0.029165 | 2021-04-15 | 9 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы опорного изолятора фазы "А" на корпус РКТП-93-4-14 опора №1/85 произошла работа предупредительной сигнализации с последующим отключением КУ ВЛ-10кВ Л-93-4. 4.12 Перекрытие через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на Л-93-4 с. Кашино - с. Августовка, Опора ОА10-6 (2-е крепл) | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с опоры №1/85 РКТП-93-4-14. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 06.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр РКТП-93-4-14, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №1/85 ВЛ-10кВ Л-93-4 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 20.05.2021 год
356853 | 89 | 2021-04-17 | 6 | 10 |  | 2021-04-17 | 6 | 10 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и увлажнении произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) фазы "В", что при плохих погодных условиях (туман повышенная относительная (91 %) влажность воздуха) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №35-39 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №35-39 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №35-39 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.05.2021 год
356850 | 159 | 2021-04-16 | 5 | 41 |  | 2021-04-16 | 5 | 41 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №374 ВЛ-110кВ БН-16, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов без разрушения (восемь изоляторов в гирлянде) и отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС-110кВ Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС-110кВ Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС-110кВ Дмитриевская (ГАЭС). 4.11 Произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №374 ВЛ-110кВ БН-16, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов без разрушения (восемь изоляторов в гирлянде) и отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС-110кВ Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС-110кВ Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС-110кВ Дмитриевская (ГАЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Бехтемировская - Ненинская (ВЛ БН-16), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния изоляторов на опоре № 374 ВЛ 110 кВ БН-16, с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 374 ВЛ 110 кВ БН-16. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 373-375 ВЛ 110 кВ кВ БН-16. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2021 год