## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357558 | 520 | 2023-12-24 | 7 | 39 | 0.032918 | 2023-12-24 | 8 | 58 | 3.4.8.5 Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-617-153 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Инициативная, д. 12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-617-153. (Заказ ТОРО № 180182612) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-617-153 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2024 год
357558 | 521 | 2023-12-25 | 11 | 10 | 0.07685 | 2023-12-25 | 13 | 49 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межконтрольный период, возникло ослабление контакта фазы "В" в корпусе АВ-3, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-3 в ТП 57-05-02, вызванного ослаблением контакта фазы "В" в межконтрольный период и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта фазы "В" в межконтрольный период на ТП-57-05-02, ВА 57Ф35-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр коммутационного оборудования ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.57-05 на предмет нагрева контактных соединений и контактов (заказ ТОРО 180183284). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра коммутационного оборудования ТП 57-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.03.2024 год
357558 | 522 | 2023-12-26 | 19 | 18 | 0.017 | 2023-12-26 | 20 | 43 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44 явился наезд неустановленного транспортного средства на опору № 8, в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - 8 и отключение АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП 26-18-44. 4.4 При механическом воздействии стороннего автотранспортного средства, под управлением неустановленного лица на опору № 8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-44 произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-18-44, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ж/б опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44 (Заказ САП ТОРО № 180183638) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу с полицией по установлению лица, чьи действия привели к обрыву провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. КУСП № 22205 от 26.12.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения оценки состояния ж/б опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-44 сделать заключение о возможности ее дальнейшей эксплуатации. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.02.2024 год
357558 | 524 | 2023-12-27 | 17 | 58 | 0.0105 | 2023-12-27 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-602-112 явилось повреждение в жилом доме ул. Минусинская 1, кв. 2, для ликвидации которого потребовалось отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-602-112. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-602-112. (Заказ ТОРО № 180183639) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-602-112 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.01.2024 год
357558 | 523 | 2023-12-28 | 14 | 27 | 0.019334 | 2023-12-28 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межконтрольнный период, возникло ослабление контакта в корпусе АВ-3, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 80-09-02. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-3 в ТП 80-09-01, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 80-09-02 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление внутреннего контакта в межконтрольный период на ТП 80-09-02, АЕ 2063 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 80-09-02, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 1800661254) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 80-09-02 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 524 | 2023-12-28 | 14 | 35 |  | 2023-12-28 | 14 | 35 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Боград - Троицкая (Т-36) явились гололедно-изморозевые отложения на изоляции, в следствии чего произошло перекрытие изоляции на опоре № 82 (фазы "А") и опоре № 94 (фазы "С"), что привело отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 В связи с образованием гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-36) произошло перекрытие изоляции на опоре № 82 и опоре № 94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутсвовал на ВЛ 35кВ Боград-Троицкая (Т-35), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 82, 94 ВЛ 35кВ Боград - Троицкая (Т-36) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 82, 94 ВЛ 35кВ Боград - Троицкая (Т-36) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 09.02.2024 год
357558 | 525 | 2023-12-28 | 15 | 51 | 0.0075 | 2023-12-28 | 16 | 0 | 3.4.12.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 63-03 явилось налипание гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ в период с 25 по 26 декабря 2023 года (справка в приложениях 5, 6) , что привело к усиленному тяжению проводов в пролётах опор № 37 - 38, провисанию проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 63-03/10 кВ на ПС 35 кВ Бородино правильным действием РЗ. 4.4 При механическом воздействии гололедно-изморозевых отложений на провода ВЛ 10 кВ ф. 63-03 в пролёте опор № 37 - 38, возникло провисание проводов вследствие тяжения проводов, что привело к схлесту проводов с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 63-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.63-03(связь с ВЛ 10 кВ ф.58-, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180185184) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.02.2024 год
357558 | 526 | 2023-12-28 | 17 | 0 | 0.065418 | 2023-12-28 | 19 | 37 | 3.4.8.2 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП 10-11-01 в пролете опор №7-6 - №7-6-1А при проезде крупногабаритного грузового автомобиля ( марки МАЗ, гос. номер м305му142), вследствие тяжения провода произошел излом и падение опоры № 7-6-1А. 4.13 При механическом воздействии на провода ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП 10-11-01 крупногабаритного грузового автомобиля (МАЗ, гос. номер м305му142) произошло натяжение и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-6 - №7-6-1А, повреждение(излом опоры с последующим падением) опоры № 7-6-1А вследствие тяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-10-11-01, Пролет: - Опора № 7-6 - Опора № 7-6-1А | Организационное мероприятие 1 Организовать работу проведению претензионной работы по возмещению ущерба по факту повреждения (обрыва) провода СИП-2 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2024 год
357558 | 527 | 2023-12-28 | 18 | 6 | 0.0135 | 2023-12-28 | 19 | 27 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: с. Весенее, ул. Мира, д. 32 кв.2 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весенее, ул. Мира, д. 32-2 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357559 | 144 | 2023-12-29 | 9 | 0 | 0.14667 | 2023-12-29 | 10 | 28 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межконтрольный период, возникло ослабление контакта в корпусе АВ-4, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-18-11. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-1 в ТП 29-19-04, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-04 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение контакта на ТП 29-18-11, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП 29-18-11 с ревизией контактных соединений. Заказ 152751638 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра РУ-0,4 кВ ТП 29-18-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2024 год
357558 | 528 | 2023-12-30 | 13 | 35 | 0.079998 | 2023-12-30 | 14 | 55 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-06 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №3 - №4, и работе АВ-0,4 кВ на отключение АВ-1 наТП 36-03-06. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3- №4 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода привело к разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-03-06, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 36-03-06 (заказ ТОРО 180184853). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 08.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 36-03-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 08.02.2024 год
357559 | 477 | 2023-12-12 | 11 | 56 | 0.137 | 2023-12-12 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации(31 год), в межконтрольный период на ТП 30-10-02 возникло развитие внутреннего дефекта на выводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора 1Т, что привело к обрыву вывода 0,4 кВ фазы "А" и работе трансформатора в неполнофазном режиме. 4.13 В результате длительной эксплуатации, возникло ослабления внутреннего контактного соединения вывода 0,4 кВ фазы "А" между шпилькой и обмоткой силового трансформатора 1Т, что условии увеличения нагрузочных токов близких к номинальным, привело к повреждению (обрыву) вывода 0,4 кВ фазы "А" внутри бака трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: развитие внутреннего дефекта контактного соединения привело к обрыву вывода 0,4 кВ фазы "А" на ТП 30-10-02, Трансформатор ТМ-100/10, №110451 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-10. (Заказ ТОРО:153582992) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.30-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2024 год
357558 | 478 | 2023-12-13 | 10 | 20 | 0.2475 | 2023-12-13 | 15 | 17 | 3.4.12.5 Вследствие понижения температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений(температура окружающего воздуха в ночное время суток достигала -38°С) , произошло натяжение провода фазы "А" в пролете опор №38-№39 ВЛ 10 кВ ф. 63-05, с последующим обрывом в месте крепления провода к изолятору, короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.63-05. 4.13 В результате натяжения провода фазы "А", при понижении температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений(температура окружающего воздуха в ночное время суток достигала -38°С) произошел обрыв провода фазы А в пролете опор №38-№39 ВЛ 10 кВ ф. 63-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ 10 кВ ф.63-05, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 180149261) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357559 | 479 | 2023-12-13 | 10 | 44 | 0.245 | 2023-12-13 | 11 | 26 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на опоре № 220, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 30-12. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на опоре № 220 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ 10 кВ ф.30-12, Опора П20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-12 на предмет наличия свалок и наличия мусора. Заказ ТОРО№ 153616159. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.02.2024 год
357559 | 480 | 2023-12-13 | 13 | 44 | 0.20665 | 2023-12-13 | 14 | 4 | 3.4.12.5 При перепаде температуры окружающего воздуха в условиях густого тумана и повышенной влажности (сильные испарения от реки Енисей) произошло образование изморози на горизонтальных поверхностях опорных изоляторов в отсеке РУ 10 кВ ТП 04-23-01, что привело к пробою изоляции (фаз "А", "В") и электродуговому повреждению ПК 10 кВ, с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.04-23 на ПС 110 кВ ГПП-4 правильным действием РЗ. 4.11 Пробой изоляции по изморози на горизонтальных поверхностях опорных изоляторов фаз "А", "В" в отсеке РУ 10 кВ ТП 04-23-01, образовавшейся в условиях низких температур и повышенной влажности, привело к образованию дуги и перекрытию отсека РУ 10 кВ с повреждением ПК 10 кВ фаз "А, В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нестойкие загрязнения изоляторов привело к образованию изморози на горизонтальных поверхностях и пробою изоляции на ТП-04-23-01, Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.04-23. (Заказ ТОРО № 100001105988) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ВЛ 10 кВ ф.04-23 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 год
357558 | 481 | 2023-12-13 | 15 | 32 | 0.0046664 | 2023-12-13 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта на АВ-0,4 кВ в сторону прибора учета электроэнергии щите учета жилого дома по адресу г. Черногорск ул. Рабочая дома 136, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению шлейфа от АВ-0,4 до прибора учета и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-16-129 персоналом. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений на АВ-0,4 кВ в сторону прибора учета электроэнергии в щите учета жилого дома по адресу г. Черногорск ул. Рабочая дома 136, вызванного ослаблением контакта и и повышением нагрузок близких к номинальным, произошло повреждение шлейфа от АВ-0,4 до прибора учета в ЩУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта в ЩУ жиловго дома на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-16-129, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-16-129, обратить внимание на состояние ЩУ находящихся на балансе ПАО "Россети Сибирь"-филиал "Хакасэнерго".Заказ ТОРО 180180799. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-16-129 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.01.2024 год
357559 | 482 | 2023-12-14 | 1 | 48 | 0.1225 | 2023-12-14 | 4 | 15 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление (развитие дефекта в межконтрольный период) контакта в корпусе АВ-0,4 кВ ф. 4, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф.4 и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 33-06-06. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-4 в ТП 33-06-06, вызванного ослаблением контакта и увеличением нагрузок близких к номинальным произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 33-06-06 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения. на ТП-33-06-06, ВА 52-37 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.33-06 с ревизией контактных соединений.(Заказ ТОРО №153099665) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.33-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.03.2024 год
357558 | 483 | 2023-12-14 | 8 | 28 | 0.002334 | 2023-12-14 | 8 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-11-56 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-56, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2024 год
357558 | 484 | 2023-12-14 | 8 | 46 | 0.001666 | 2023-12-14 | 8 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А, В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 200 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А, В, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, В, С" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-06-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-48, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357559 | 485 | 2023-12-14 | 12 | 38 | 1.2933 | 2023-12-14 | 19 | 6 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межконтрольный период, возникло ослабление контакта в корпусе АВ-4, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф. 4, с последующим перекрытием АВ-4, АВ-5 ТП 21-09-07. 4.11 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-4 ТП 21-09-07, вызванного ослаблением контакта и увеличением нагрузочного режима произошло повреждение (отгорание) верхнего контакта АВ-0,4 кВ, с последующим образованием дуги и перекрытием АВ-4, АВ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление верхних контактов АВ-0,4 кВ привело к недопустимому нагреву и перекрытию АВ-0,4 кВ на ТП-21-09-07, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 21-09-07. Заказ ТОРО №180180321 Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 21-09-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.01.2024 год
357558 | 486 | 2023-12-14 | 12 | 45 | 0.008666 | 2023-12-14 | 13 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 200 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-86 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 27-10-86 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-86, Рубильник ВР32-35А 11220-00УХЛ3 | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-86 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-86 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357558 | 487 | 2023-12-14 | 15 | 17 |  | 2023-12-14 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-40 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 30-11-40 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-40, АВ-3/ ВА 57-35 160 А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-40 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-40 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 488 | 2023-12-14 | 19 | 28 | 0.000833 | 2023-12-14 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-15-28 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 01-15-28 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-15-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 01-15-28, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-15-28 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-15-28 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 год
357558 | 489 | 2023-12-14 | 20 | 55 | 0.002 | 2023-12-14 | 21 | 10 | 3.4.8.5 Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 15-617-19 явилась заявка безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск ул. 40 лет Победы дом № 61. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 15-617-19. Заказ ТОРО 180180900. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 15-617-19 наметить мероприятия направленные на устранение выявленых замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 18.01.2024 год
357558 | 490 | 2023-12-14 | 21 | 0 | 0.028334 | 2023-12-14 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фаз "А, В, С", выше номинальных значений выключателя (In =400 A) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А, В, С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-85 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых токов нагрузки по фазам "А, В, С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-85 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-85, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-85 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-85 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357558 | 491 | 2023-12-14 | 21 | 4 | 0.019 | 2023-12-14 | 22 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 500 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 12-31-03 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых токов нагрузки по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 12-31-03 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 12-31-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-12-31-03, ВА 57-39-34 500А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 12-31-03 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 492 | 2023-12-15 | 7 | 33 | 0.20583 | 2023-12-15 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта на корпусе АВ-3, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф. 3 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 05-14-248. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-3 в ТП 05-14-248, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 05-14-248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта в межконтрольный период в процессе эксплуатации на ТП 05-14-248, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ТП 05-14-248. Заказ ТОРО№180180901. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП 05-14-248 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.01.2024 год
357558 | 493 | 2023-12-15 | 9 | 5 | 0.003501 | 2023-12-15 | 9 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А, В, С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А", "В", "С", произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-11-48 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-48, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357559 | 494 | 2023-12-15 | 9 | 57 |  | 2023-12-15 | 9 | 57 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межконтрольный период, возникло ослабление контакта фазы "В" на Р 1Т/0,4 кВ, что привело к недопустимому нагреву контакта и отключению Р 1Т/0,4 кВ в ТП 20-14-07 для проведения ремонтных работ. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений Р 1Т/0,4 кВ в ТП 20-14-07, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима, в межконтрольный период, произошло повреждение контакта фазы "В" на Р 1Т/0,4 кВ с последующим отключением персоналом секции 0,4 кВ в ТП 20-14-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в процессе эксплуатации в межконтрольный период на ТП 20-14-07, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Р 1Т/0,4 в ТП 20-14-07. (Заказ ТОРО № 170063309) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.20-14 на предмет нагрева контактных соединений.(Заказ ТОРО № 180181408) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.20-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 20.01.2024 год
357559 | 495 | 2023-12-15 | 11 | 20 | 0.43334 | 2023-12-15 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации(25 лет) на ТП 33-06-06, в межконтрольный период, возникло развитие внутреннего дефекта на обмотках 0,4 кВ силового трансформатора 1Т, что привело к пробою изоляции и обрыву обмоток 0,4 кВ фазы "В,С" и срабатыванию ПК-6 на ограничение токов короткого замыкания. 4.13 В результате длительной эксплуатации, возникло снижение изоляционных свойств главной изоляции силового трансформатора 1Т, что условии увеличения нагрузочных токов близких к номинальным, привело к пробою изоляции и обрыву обмоток 0,4 кВ фазы "В, С" внутри бака трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствовали на ТП-33-06-06, Трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.33-06. (Заказ ТОРО 170063442) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.33-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 18.01.2024 год
357559 | 496 | 2023-12-15 | 12 | 15 | 0.35999 | 2023-12-15 | 13 | 35 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 68-07 явилась птица, перекрывшая воздушное пространство на опоре № 246, что привело к однофазному замыканию и отключению персоналом В ф.68-07/10кВ на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.12 При приближение птицы на недопустимое расстояние произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 246 с последующим однофазным замыканием, срабатыванием РЗ на сигнал и отключением персоналом ВЛ 10 кВ ф. 68-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствовал на ВЛ 10 кВ ф.68-07, Опора А10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 68-07, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 170063237) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357558 | 497 | 2023-12-15 | 20 | 30 | 0.0025005 | 2023-12-15 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контактов выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-11-64а с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-64а, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 498 | 2023-12-15 | 20 | 49 | 0.002 | 2023-12-15 | 20 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А, В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А, В, С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А, В,С," произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-11-48 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП 30-11-48, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 499 | 2023-12-15 | 21 | 10 | 0.00525 | 2023-12-15 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 30-09-14 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-09-14, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 500 | 2023-12-15 | 22 | 25 | 0.004334 | 2023-12-15 | 22 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 27-10-87 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 501 | 2023-12-15 | 22 | 45 | 0.0025005 | 2023-12-15 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 30-09-14 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-09-14, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-14 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357559 | 502 | 2023-12-16 | 8 | 37 | 0.021 | 2023-12-16 | 8 | 43 | 3.4.12.2 Вследствие понижения температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений в период с 9 по 14 декабря 2023 (температура окружающего воздуха в ночное время суток достигала -39°С) , произошло натяжение проводов в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10 кВ ф. 88-14, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10 кВ ф. 88-14, что при порывах ветра 16.12.2023 привело к возникновению пляски проводов, с последующим замыканием проводов и правильному срабатыванию РЗ на отключение В ф. 88-14/10 кВ на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 88-14 возникла пляска проводов в пролёте опор № 31 - 32 с последующим замыканием и отключением В ф.88-14/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода в результате натяжения провода при низких температурах привело к разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ 10 кВ ф.88-14, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 31 – 32 на ВЛ 10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО №180169123 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО №180169124 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357558 | 503 | 2023-12-16 | 12 | 25 | 0.033333 | 2023-12-16 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-14-248 явилось повышение нагрузки в сети 0,4кВ связанное с понижением температуры воздуха, что при превышении номинального значения (200А) привело к отключению АВ-3 в ТП 05-14-248. 4.13 Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-14-248 явилось повышение нагрузки в сети 0,4кВ связанное с понижением температуры воздуха, что при превышении номинального значения (200А) привело к отключению АВ-3 в ТП 05-14-248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутсвовал на ТП 64-11-194, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Провести ограничение потребителей ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-14-248 согласно выданных техусловий. Заказ ТОРО 180180901. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 05-14-248 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.01.2024 год
357559 | 504 | 2023-12-16 | 12 | 40 | 0.152 | 2023-12-16 | 13 | 4 | 3.4.12.5 Вследствие воздействия на провода ВЛ 10 кВ ф.11-04 аномально низкой температуры окружающего воздуха до -40 °С в период с 9 по 14 декабря 2023 года, произошло повреждение вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 23-10, в результате чего 16.12.2023 при небольшом порыве ветра привело к срыву провода с изолятора фазы "А" и замыканию его на траверсу, с последующей работой РЗ на отключение В ф.11-04/10 кВ на ПС 220 кВ Степная. 4.2 Вследствие механического тяжения проводов на ВЛ 10 кВ ф.11-04 при аномально низкой температуре окружающего воздуха до -40 °С в период с 9 по 14 декабря 2023 года произошло повреждение (обрыв) вязки провода фазы "А", что привело к ослаблению крепления провода фазы "А" к изолятору на опоре № 23-10 и его срыву при небольшом порыве ветра 16.12.2023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода фазы "А" вследствие воздействия аномально низких температур на ф. 11-04_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-04. заказ ТОРО №180180874 Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 505 | 2023-12-16 | 20 | 22 | 0.002499 | 2023-12-16 | 20 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А, В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А, В, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, В, С" произошел нагрев контактов АВ-2 в ТП 30-11-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 506 | 2023-12-16 | 20 | 37 | 0.0035 | 2023-12-16 | 20 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "A", выше номинальных значений выключателя (In =400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-11-64а с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-64а, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 507 | 2023-12-16 | 21 | 17 | 0.0025 | 2023-12-16 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А", "В" выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контактов выключателя фазы "А", "В" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-06-21 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-06-21 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-06-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-21, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-06-21 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-06-21 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 508 | 2023-12-16 | 22 | 25 | 0.0175 | 2023-12-16 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "A", выше номинальных значений выключателя (In =400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-11-64а с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-64а, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 509 | 2023-12-16 | 23 | 33 | 0.001 | 2023-12-16 | 23 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 125 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-07-23 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 01-07-23 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-07-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 01-07-23, ВА 88-40 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-07-23 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-07-23 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2024 год
357558 | 510 | 2023-12-17 | 10 | 56 | 0.025 | 2023-12-17 | 11 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А", "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А", "В", "С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 97-20-02 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А", "В", "С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 97-20-02 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 97-20-02, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 97-20-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 97-20-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2024 год
357558 | 511 | 2023-12-17 | 14 | 29 | 0.025 | 2023-12-17 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А","В","С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А","В","С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-39 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А","В","С" произошел нагрев контактов АВ-1Т в ТП 30-11-39 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-39, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-39 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-39 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357558 | 512 | 2023-12-18 | 7 | 22 | 0.0015 | 2023-12-18 | 7 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-11-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2024 год
357559 | 513 | 2023-12-18 | 12 | 51 | 1.092 | 2023-12-18 | 17 | 3 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межконтрольный период, возникло ослабление контакта на шпильке 0,4 кВ фазы «В» силового трансформатора 1Т в ТП 11-02-12, что привело к недопустимому нагреву шпильки 0,4 кВ, с последующим повреждением (отгоранием) вывода обмотки внутри бака и замыканием на корпус трансформатора. 4.12 Вследствие недопустимого нагрева контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы «В» силового трансформатора 1Т в ТП 11-02-12, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение (отгорание) вывода обмотки внутри бака с последующим замыканием на корпус трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтового соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" привело к аварийному нагреву шпильки фазы "В" на ТП-11-02-12, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф. 11-02. Заказ ТОРО №180181504 Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф. 11-02. занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357559 | 514 | 2023-12-18 | 13 | 21 | 0.2805 | 2023-12-18 | 15 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам"А", "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201, выше номинальных значений плавких вставок (In =250 A) произошло срабатывание (перегорание) ПН-0,4 кВ фаз "А","С" на превышение токов выше номинальных значений плавких вставок и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А","С" выше номинальных значений, произошел нагрев и перегорание ПН-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 32-18-201 (дачи Енисей), Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести ограничение потребителей, превышающих норму потребления эл. энергии по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201. (Заказ ТОРО: 180181433). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение нагрузок и напряжений в РУ-0,4 кВ ТП 32-18-201. (Заказ ТОРО:152752899). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201, по результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 год
357558 | 515 | 2023-12-18 | 15 | 41 | 0.017248 | 2023-12-18 | 16 | 4 | 3.4.12.5 Вследствие перепадов температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений (температура окружающего воздуха в ночное время суток достигала -35°С), возникла разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 55-10-12, в результате чего при порыве ветра произошел схлест проводов фаз "А","В", короткое замыкание и отключение АВ-3 в ТП 55-10-12. 4.4 В результате натяжения проводов фаз "А", "В" при понижении температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений (температура окружающего воздуха -35°С), произошла разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 55-10-12 с последующим коротким замыканием при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязок проводов в результате натяжения проводов при низких температурах привело к разрегулировки стрелы провиса провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-55-10-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 выполнить регулировку провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 55-10-12 пр. оп 4-5 (заказ ТОРО 180183423 ) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 55-10-12 ( заказ ТОРО 180183422 ) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 результаты по внеплановому осмотру занести в журнал дефектов Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 27.01.2024 год
357559 | 516 | 2023-12-18 | 21 | 30 | 0.165 | 2023-12-18 | 22 | 3 | 3.4.12.5 Вследствие понижения температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений(температура окружающего воздуха в ночное время суток достигала -35°С) , произошло натяжение проводов в пролете опор №260 - №261 ВЛ 10 кВ ф. 20-17, с последующим обрывом проводов фаз "А","В", возникновением межфазного замыкания проводов и срабатывания РЗ на отключение В ф. 20-17/10 кВ на ПС 220 кВ Бея. 4.13 В результате натяжения проводов фаз "А", "В" при понижении температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений (температура окружающего воздуха -35°С), произошел обрыв проводов фазы "А", "В" в пролете опор №260 - №261 ВЛ 10 кВ ф. 20-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствовали на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | Техническое мероприятие 1 Выполнить аварийный ремонт провода на ВЛ 10 кВ ф.20-17 оп. № 261 (Заказ ТОРО 170063312) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-17 (Заказ ТОРО 180181409) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.01.2024 год
357558 | 517 | 2023-12-20 | 18 | 24 | 0.014664 | 2023-12-20 | 18 | 35 | 3.4.12.2 По причине воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метра в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №8 - №9 без отключения линии, что при небольших порывах ветра 20.12.2023 года привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. 4.4 Вследствие механического воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышало условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№9 без отключения линии, что при порывах ветра 20.12.2023 года привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы А при воздействии ветровых нагрузок привело разрегулировке стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 69-02-13, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 (Заказ ТОРО № 180161234) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 (Заказ ТОРО № 180161234) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357559 | 518 | 2023-12-21 | 15 | 37 | 0.34668 | 2023-12-21 | 16 | 29 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта по трассе КЛ, произошло воздействие грунта на КЛ 10 кВ ф.04-29 на участке от ТП 04-29-02 яч.29 до ТП 04-29-06 яч.6 с последующим возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение В ф.04-28/10кВ на ПС 110 кВ ГПП-4. 4.12 При подвижках грунта на трассе КЛ произошло повреждение изоляции с последующим пробоем на участке КЛ 10 кВ ф. 04-29 от ТП 04-29-02 яч.6 до ТП 04-29-06 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствовал на КЛ-10 кВ от ТП-04-29-02 до ТП-04-29-06, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения и произвести ремонт КЛ 10 кВ на участке от ТП 04-29-06 яч .6 до ТП 04-29-02 яч.6(заказ №170060896) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ получить протокол испытания КЛ 10 кВ на участке от ТП 04-29-06 яч .6 до ТП 04-29-02 яч.6 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2024 год
357558 | 519 | 2023-12-22 | 2 | 15 | 0.0045825 | 2023-12-22 | 2 | 26 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ ф.03А-01 (введен в работу в 1980 г.) произошло нарушение изоляционных характеристик КЛ 10 кВ на участке от РТП-03А до ТП 03А-01-96, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф.03А-01 на РТП-03А. 4.1 В ходе длительной эксплуатации (введен в работу в 1980 г.) КЛ 10 кВ ф.03А-01 произошло нарушение изоляционных характеристик КЛ 10 кВ на участке от РТП-03А до ТП 03А-01-96, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф.03А-01 на РТП-03А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03А-01 РТП-03А-ТП-118, АШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10 кВ ф.03А-01 на участке от РТП-03А до ТП 03А-01-96. (Заказ ТОРО №180182611) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф.03А-01 на участке от РТП-03А до ТП 03А-01-96 после ремонта, составить план мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2024 год
357559 | 436 | 2023-12-06 | 22 | 5 |  | 2023-12-06 | 22 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 6 кВ ф.14-18 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №31 - №32, и работе РЗ на отключение В ф.14-18 на ПС 220 кВ Тея. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла возникла пляска проводов в пролёте опор №31 - №32 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 6 кВ ф.14-18 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "А" на ф. 14-18 пгт В.Теи, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.14-18. (Заказ ТОРО №180180129). Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №31 - №32 ВЛ 6 кВ ф.14-18. (Заказ ТОРО №180180873) Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 14-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 437 | 2023-12-06 | 22 | 17 | 0.009 | 2023-12-06 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-11 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 27-10-11 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-11, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-11 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-11 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357559 | 438 | 2023-12-06 | 23 | 15 | 0.324 | 2023-12-07 | 2 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 88-01 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №39 - №40,с последующим повреждением провода фазы "А" в месте замыкания и работе РЗ на отключение В ф. 88-01/10 кВ на ПС 35 кВ Таштып. 4.13 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №39 - №40 ВЛ 10 кВ ф.88-01 с последующим замыканием проводов, и повреждением (обрывом) провода фазы "А" в месте замыкания провода и отключением В ф.88-01/10кВ на ПС 35 кВ Таштып правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.88-01, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-01. (Заказ ТОРО № 170063141) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357559 | 439 | 2023-12-07 | 0 | 18 | 0.175 | 2023-12-07 | 2 | 48 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, в межконтрольный период, возникло ослабление контакта в корпусе АВ-1, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-07. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-1 в ТП 20-14-07, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-14-07 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в межконтрольный период на ТП 20-14-07, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 20-14 на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180177983) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП по ф. 20-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.01.2024 год
357559 | 440 | 2023-12-07 | 0 | 23 |  | 2023-12-07 | 0 | 23 | 3.4.9.3 При коротком замыкании на потребительской отпайке от опоры № 61(владелец ПАО "Мегафон") ВЛ 10 кВ ф.11-04 произошло отключение В ф.11-04/10 кВ на ПС 220 кВ Степная правильным действием РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Мегафон"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 11-02 07.12.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 441 | 2023-12-07 | 1 | 15 |  | 2023-12-07 | 1 | 15 | 3.4.12.5 При перепаде температуры воздуха и густом тумане, произошло образование изморози на изоляторах фазы "А" на опоре № 6, что привело к перекрытию изоляции между проводом и траверсой и перенапряжению на фазах "В-С". В результате возникшего перенапряжения произошел пробой гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №62, и срабатывание РЗ на отключение ВЛ 35кВ Боград - Бородино (Т-11). 4.12 В связи с перепадами температур окружающего воздуха на ВЛ 35кВ Боград - Бородино (Т-11), образовался густой туман, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом и изоляцией на опоре № 6 фаза "А" и на опоре № 62 фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование изморози на поверхности изолятора при густом тумане и перепадах температуры окружающего воздуха на ВЛ 35кВ Боград-Бородино (Т-11), Опора пром.дер. ПВ-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 6, 62 ВЛ 35кВ Боград - Бородино (Т-11). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опорах № 6, 62 ВЛ 35кВ Боград - Бородино (Т-11) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 19.01.2024 год
357559 | 442 | 2023-12-07 | 1 | 17 | 0.23 | 2023-12-07 | 2 | 49 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 57-02-02 произошел обрыв провода фазы «В» на опоре №5-2, замыкание с «0» проводом и отключение ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 57-02-02. 4.13 При механическом воздействии сильных, повторяющихся порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 57-02-02 возникла пляска проводов, что привело к перетиранию провода в месте крепления к изолятору фазы "В" на опоре и обрыву провода фазы. «В» на опоре №5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-02-02, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 5-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 57-02-02 .Заказ ТОРО №180178598. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 57-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357559 | 443 | 2023-12-07 | 5 | 22 | 0.1344 | 2023-12-07 | 5 | 31 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.01-48 произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 151 до опоры № 152, что привело к замыканию проводов и отключению В ф.63-41/10кВ правильным действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 63-41(ВЛ 10 кВ ф. 01-48) произошло ослабление вязки и провисание провода фазы "С" на опоре №151,с последующим замыканием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №151-№152 ВЛ 10 кВ ф.01-48 и отключением В ф.63-41/10кВ на ПС 220 кВ Тея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "С" на ф. 01-48, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-48, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок.(Заказ №10008601884 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №151 - №152 на ВЛ 10 кВ ф.01-48. (Заказ №10008602664 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-48, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 год
357558 | 444 | 2023-12-07 | 8 | 47 | 0.02625 | 2023-12-07 | 14 | 2 | 3.4.9.3 В результате замыкания (повреждения) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал.Ах-Хол, ул. Гагарина 16 произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: аал.Ах-Хол, ул. Гагарина 16 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 год
357559 | 445 | 2023-12-07 | 9 | 10 | 0.16 | 2023-12-07 | 9 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра (скорость ветра до 25 метров в секунду) произошло падение дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ ф.88-16, что привело к повреждению (разрушению стойки опоры выше верхнего бандажа) опоры № 1/98, обрыву провода фазы "В", возникновению короткого замыкания и отключению В ф.88-16/10кВ на ПС 35 кВ Таштып правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия (падения) на опору № 1/98 ВЛ 10 кВ ф. 88-16 ствола дерева (сухая сосна) произошло разрушение (излом) стойки опоры выше верхнего бандажа, с последующим падением опоры № 1/98 и обрывом провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие сухого дерева угрожающего падением на провода ВЛ вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.88-16, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-16, составить ведомость деревьев угрожающих падением. (Заказ ТОРО №170063160 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357559 | 446 | 2023-12-07 | 11 | 10 | 0.002331 | 2023-12-07 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 89-07 явился схлест проводов в пролете опор №12 - №12-1 (эксплуатационная ответственность ПАО "Мегафон"), что привело к работе РЗ на отключение В ф.89-07/10кВ на ПС 35 кВ Усть - Чуль. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ПАО "Мегафон" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 89-07 07.12.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357559 | 447 | 2023-12-07 | 13 | 0 | 0.079165 | 2023-12-07 | 14 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 90-07 возникла пляска проводов, что привело к рузрушению полиэтиленового колпачка и срыву изоляторов (основного и дополнительного) фазы "А" на опоре №209, замыканию на землю с последующей работой РЗ на сигнал и отключением В-10 кВ ф. 90-07 персоналом на ПС 35 кВ Полтаково. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 90-07 возникла пляска проводов, что привело к срыву изоляторов с траверсы фазы "А" на опоре № 209. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полиэтиленового колпачка фазы "А" при ветре на ф. 90-07_с. Полтаково, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.90-07. Заказ ТОРО №180178599. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.90-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 448 | 2023-12-07 | 13 | 19 | 0.001667 | 2023-12-07 | 13 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-03 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролётах от опоры № 5 до опоры № 9 и работе АВ-0,4кВ на отключениеВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-03. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах от опоры № 5 до опоры № 9 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления вязок на опорах № 6, №7, №8 привело к разрегулировки стрелы провиса проводов при сильных порывах ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 50-09-03, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-6, 7-9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-03 (Заказ ТОРО № 180178577) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180178578) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357559 | 449 | 2023-12-07 | 18 | 12 | 0.41665 | 2023-12-07 | 19 | 2 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-03 произошло повреждение провода фазы "С" в месте крепления к изолятору на гребенке КРУН-10 кВ , что привело обрыву провода фазы "С" при порыве ветра иотключению ВЛ 10 кВ ф.31-03 на ПС 110 кВ Очуры для проведения АВР. 4.13 В результате механического длительного воздействия сильных повторяющихся порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.31-03 произошло перетирание провода на гребенке в месте крепления провода к изолятору фазы"С", что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание провода фазы "С" в результате повторяющихся порывов ветра. на ф. 31-03, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 кВ Очуры , при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления отходящих ВЛ 10 кВ.(Заказ №10008602569 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Очуры, занести выявленные замечания в журнал дефектов ПС с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 год
357559 | 450 | 2023-12-08 | 0 | 41 | 0.37083 | 2023-12-08 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации в межконтрольный период на ТП 14-08-04 возникло ослабление контакта на выводе нейтрали 0,4 кВ силового трансформатора 1Т, что привело к недопустимому нагреву контакта и повреждению (отгоранию) "нулевой" шины. 4.13 В следствии недопустимого нагрева контактного соединения вывода нейтрали 0,4 кВ с "нулевой" шиной силового трансформатора 1Т, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло повреждение (отгорание) "нулевой" шины ввода 0,4 кВ силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтового соединения в месте контакта вывода нейтрали 0,4 кВ на ТП-14-08-04, Трансформатор ТМ-630/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 6/0,4 кВ по ф.14-08. (Заказ ТОРО №180179085 ) Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 кВ по ф.14-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 451 | 2023-12-08 | 8 | 57 | 0.013334 | 2023-12-08 | 9 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "В", "С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56 от защит выключателя 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-1Т в ТП 30-11-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-56, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2024 год
357558 | 452 | 2023-12-08 | 19 | 14 | 0.002666 | 2023-12-08 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "В", "С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В", "С" произошел нагрев контактов АВ-1Т в ТП 30-11-56 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-56, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 год
357558 | 453 | 2023-12-08 | 20 | 14 | 7.8786 | 2023-12-09 | 1 | 25 | 3.4.13.4 Вследствие нарушения технологии прокладки (монтажа) силовых кабельных линий (ф.30-11, ф.30-09, ф.30-06 и ф.30-24) выполненных подрядной организацией АО "Хакассетьремонт" (отсутствие необходимого 100 мм промежутка между силовыми кабелями), произошел нагрев оболочки КЛ ф.30-11, что привело к превышению допустимых токов нагрузки по условиям нагрева кабельной линии (349 А с учетом поправочных коэфицентов), в результате чего при недопустимых токах нагрузки (ток нагрузки на момент отключения 370 А) произошел пробой изоляции КЛ ф.30-11 и повреждение кабеля. 4.12 По причине работы КЛ 10 кВ ф.30-11 в режиме превышения допустимых нагрузок (с учетом поправочных коэффициентов по температуре), произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.30-11 на участке от опоры №1 до ЗРУ-10кВ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.30-11 действием ТО на ПС 110 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции при нагрузках выше номинальных на ВЛ 10 кВ ф.30-11, Кабель силовой АПвВнг(В)-LS-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КЛ 10 кВ ф.30-11 от ЗРУ-10кВ яч.11 ПС 110 кВ Рассвет до опоры 1 ВЛ 10 кВ ф.30-11 кабелем марки 2хААБЛУ 3х240 (Заказ SAP TORO №170063193) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ ф.26-29 с дальнейшим перераспределением нагрузки с ВЛ-10 кВ ф. 30-11 на реконструированную ВЛ-10 кВ ф.26-29. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнять ежедневный мониторинг нагрузки по отходящим фидерам от ПС 110 кВ Рассвет. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В случае выделения необходимого источника финансирования, обеспечить реализацию 3-х этапов усиления питающей с. Калинино электрической сети, в соответствии с разработанной Программой повышения надежности с. Калинино. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 3 Подготовить и отправить претензионное письмо подрядной организации АО "Хакассетьремонт" об устранении выявленного дефекта прокладки КЛ 10 кВ ф.30-11, либо возмещение затрат на его устранение. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.01.2024 год
357558 | 454 | 2023-12-09 | 8 | 59 | 0.007 | 2023-12-09 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А,В,С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А,В,С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-28 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А,В,С" произошел нагрев контактов АВ-2 в ТП 30-06-28 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-28, ВА 88-37 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-28 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-28 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 год
357558 | 455 | 2023-12-09 | 9 | 45 | 0.083334 | 2023-12-09 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазы "А" выше номинальных значений выключателя (In = 630 А) произошел нагрев контакта выключателя и отключение АВ-1Т на ТП 30-11-59 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-11-59 с последующим отключением выключателя от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-59, ВА 88-40 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-59 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-59 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2024 год
357558 | 456 | 2023-12-09 | 10 | 12 | 0.028001 | 2023-12-09 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А,В,С", выше номинальных значений выключателя (In = 250A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А, В, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-37 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, В, С" произошел нагрев контактов АВ-3 в ТП 30-06-37 последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-37, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-37 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-37 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 год
357558 | 457 | 2023-12-09 | 11 | 14 | 0.006334 | 2023-12-09 | 11 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 12-31-03 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-12-31-03, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 год
357559 | 460 | 2023-12-09 | 14 | 19 | 0.12833 | 2023-12-09 | 15 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации в межконтрольный период возникло ослабление нижнего контакта на РБ-1Т, в результате чего произошел нагрев контакта и оплавление изоляции на отходящей КЛ 0,4 кВ до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201, что привело к отключению персоналом ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201 для проведения АВР. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений между РБ-1Т и отходящим КЛ 0,4 кВ до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201, вызванного ослаблением контакта и увеличением нагрузочного режима в связи с резким снижением температуры окружающего воздуха, произошло повреждение (оплавление изоляции) КЛ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтового соединения на нижних контактах РБ-1Т привело к недопустимому нагреву и оплавлению изоляции КЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-18-201. (Заказ ТОРО: 153613648). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-18-201, занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 год
357559 | 461 | 2023-12-09 | 15 | 17 | 0.024 | 2023-12-09 | 15 | 53 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление рабочих контактов АВ-2 в ТП 65-11-02 (развитие дефекта в межконтрольный период), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ 0,4 кВ и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 65-11-02 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 250А. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 65-11-02, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима, в АВ-0,4 кВ произошло срабатывание теплового расцепителя на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 65-11-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта в процессе эксплуатации привело нагреву контактных соединений на ТП 65-11-02, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотр ТП 65-11-02 на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО №180179082) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-2 в ТП 65-11-02 (Заказ ТОРО № 170063222) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 65-11-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 12.01.2024 год
357558 | 462 | 2023-12-09 | 17 | 33 | 0.144 | 2023-12-09 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления возрастания нагрузки по ВЛ 10 кВ ф.30-06 до придельных значений токов уставки МТЗ (400 А), при резком скачке нагрузки до 400А, релейная защита сработала на отключение ВЛ 10 кВ ф.30-06. 4.13 При превышении токов нагрузки выше установленных значений токов уставки РЗА (400А) по Максимальной токовой защите в течении более 1,2 секунды, произошло правильное срабатывание реле РТ-40 на отключение ВЛ 10 кВ ф.30-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше тока срабатывания по МТЗ. на ПС "Рассвет" №30, ВКЭ-М-10-630/20 | Техническое мероприятие 1 Разработать техническое решение по внедрению устройства ограничения нагрузки по ВЛ 10 кВ ф.30-06. Ответственное лицо: Осетров А.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Вынести на технический совет возможность вывода показания амперметра присоединений 10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет в КОТМИ-14. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Часть нагрузки ВЛ 10 кВ ф.30-06 перенести на ВЛ 10 кВ ф.26-29 после ее реконструкции. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357558 | 463 | 2023-12-09 | 17 | 50 | 0.0013336 | 2023-12-09 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате перегрузки по фазам по фазам"А", "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 64-18-243 от выше номинальных значений выключателя АВ-2 в ТП 64-18-243 произошел нагрев контактов и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 Перегрузка по току на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-243 привела к нагреву контактов фаз "А", "С" на АВ-2 в ТП 64-18-243, что привело к отключению ВЛ действием защиты выключателя.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 64-18-243, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-243 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Заказ ТОРО № 180178925. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-45 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 11.01.2024 год
357558 | 464 | 2023-12-09 | 18 | 17 | 0.013 | 2023-12-09 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазе "А" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А) произошел нагрев контактов выключателя и отключение АВ-1Т на ТП 30-06-16А защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-06-16А с последующим отключением защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-16А, ВА 57-35-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-16А выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-16А на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357558 | 465 | 2023-12-09 | 18 | 21 | 0.03167 | 2023-12-09 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазам "А","В" выше номинальных значений выключателя (In = 630 А) произошел нагрев контактов выключателя и отключение АВ-1Т на ТП 30-06-17 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, В" произошел нагрев контактов АВ-1Т в ТП 30-06-17 с последующим отключением защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-17, АВ-1Т/ТП 30-06-17 | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-17 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-17 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2024 год
357558 | 466 | 2023-12-09 | 20 | 42 | 0.063 | 2023-12-09 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "В, С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-06-26 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В,С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-06-26 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-06-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-26, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-06-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-06-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2024 год
357558 | 467 | 2023-12-10 | 11 | 43 | 0.000999 | 2023-12-10 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 500 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 01-15-38 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 01-15-38 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 01-15-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 01-15-38, ВА 57-39-34 500А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 01-15-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 01-15-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2024 год
357559 | 468 | 2023-12-10 | 13 | 15 | 0.13167 | 2023-12-10 | 14 | 34 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление рабочих контактов АВ-5 в ТП 29-10-02 (развитие дефекта в межконтрольный период), что привело к нагреву контактов АВ 0,4 кВ и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-10-02 действием теплового расцепителя. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-10-02, вызванного ослаблением контактов и колебаниями нагрузочного режима, в АВ-0,4 кВ произошло срабатывание теплового расцепителя на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-10-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабление контакта в процессе эксплуатации привело нагреву контактных соединений на ТП 29-10-02, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений на АВ-5 в ТП 29-10-02. (Заказ ТОРО: 170063158). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести пирометрический контроль контактных соединений в ТП 29-10-02. (Заказ ТОРО: 153582562). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-10-02, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 год
357558 | 469 | 2023-12-10 | 13 | 45 | 0.0015 | 2023-12-10 | 13 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А, В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 500 A) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А, В, С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 01-15-38 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, В, С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 01-15-38 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 01-15-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 01-15-38, ВА 57-39-34 500А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 01-15-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 01-15-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2024 год
357558 | 470 | 2023-12-10 | 18 | 35 | 0.255 | 2023-12-10 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления токов нагрузки (Ведомость измерения нагрузок в приложении №10), превышающих максимально допустимый ток провода СИП-2 сечением 3х70+1х70 , произошло повреждение (оплавление) изоляции проводов отходящих ВЛ 0,4 кВ ф.1, ВЛ 0,4 кВ ф.2, ВЛ 0,4 кВ ф.3, что привело к повреждению изоляции, возникновению дуги и перекрытию отсека РУ 0,4 кВ с последующим отключением АВ-1Т защитой выключателя. 4.10 Вследствие нагрева шлейфов отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-60, под воздействием токов нагрузки превышающих максимально допустимый ток провода СИП-2 3х70+1х70, произошло повреждение (оплавление) изоляции, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, и электродуговому перекрытию в отсеке РУ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-60, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-60 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-11, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений, трансформаторов тока и составлением ведомости нагрузок по ТП (заказ №180182086 180182087 180182088 180182090 180182091 180182093 180182094 180182095 180182097 180182140 180182143 180182144 180182146 180182149 180182150 180182151 180182152 180182153 180182154 180182155 180182156 180182157 180182158 180182159 180182160 180182161 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-11 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357558 | 471 | 2023-12-11 | 0 | 10 | 0.002334 | 2023-12-11 | 0 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А, В ,С", выше номинальных значений выключателя (In = 125 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А, В, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-104 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, В, С" произошел нагрев контактов АВ-2 в ТП 97-01-104 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 97-01-104, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-104 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-104 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.02.2024 год
357559 | 472 | 2023-12-11 | 2 | 11 | 0.0525 | 2023-12-11 | 2 | 20 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоре № 35 ВЛ 10 кВ ф86-05, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 86-05. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 35 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.86-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка птицей на ВЛ 10 кВ ф.86-05, Спуск от оп.35 до ТП 86-05-05 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-05 на предмет наличия свалок и наличия мусора. Заказ: 153623310 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 год
357558 | 473 | 2023-12-11 | 3 | 0 | 0.0005 | 2023-12-11 | 3 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-28 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-06-28 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-28, ВА 88-37 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-28 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-28 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 год
357558 | 474 | 2023-12-11 | 5 | 54 | 37.24 | 2023-12-11 | 13 | 30 | 3.4.13.4 Вследствие нарушения технологии прокладки (монтажа) силовых кабельных линий (ф.30-11, ф.30-09, ф.30-06 и ф.30-24) выполненных подрядной организацией АО "Хакассетьремонт" (отсутствие необходимого 100 мм промежутка между силовыми кабелями), произошел нагрев оболочки КЛ ф.30-11, что привело к превышению допустимых токов нагрузки по условиям нагрева кабельной линии (349 А с учетом поправочных коэффициентов), в результате чего при недопустимых токах нагрузки (максимальный ток нагрузки перед отключением составлял 365 А) произошел пробой изоляции КЛ ф.30-11 и повреждение кабеля. 4.12 По причине работы КЛ 10 кВ ф.30-06 в режиме превышения допустимых нагрузок (с учетом поправочных коэффициентов по температуре), произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.30-06 на участке от опоры №1 до ЗРУ-10кВ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.30-06 действием ТО на ПС 110 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции при нагрузках выше номинальных на ВЛ 10 кВ ф.30-06, Кабель силовой АПвВнг(В)-LS-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф.30-06 (Заказ SAP TORO №170063225) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выделения необходимого источника финансирования, обеспечить реализацию 3-х этапов усиления питающей с. Калинино электрической сети, в соответствии с разработанной Программой повышения надежности с. Калинино. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.11.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнять ежедневный мониторинг нагрузки по отходящим фидерам от ПС 110 кВ Рассвет. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 3 Подготовить и отправить претензионное письмо подрядной организации АО "Хакассетьремонт" об устранении выявленного дефекта прокладки КЛ 10 кВ ф.30-11, либо возмещение затрат на его устранение. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.01.2024 год
357558 | 475 | 2023-12-11 | 14 | 45 | 0.088198 | 2023-12-11 | 16 | 23 | 3.4.12.5 Вследствие понижения температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений(температура окружающего воздуха в ночное время суток достигала -40°С) , произошло натяжение "нулевого" провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 49-16-22, с последующим обрывом в месте крепления провода к изолятору на опоре № 4. 4.13 В результате натяжения "нулевого" провода, при понижении температуры окружающего воздуха до аномально-низких значений(температура окружающего воздуха в ночное время суток достигала -40°С) произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 49-16-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутсвовали на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-16-22, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 выполнить регулировку провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 49-16-22 (заказ ТОРО 180182178) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 выполнить внеплановый осмотр на ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 49-16-22 (заказ ТОРО 180182177) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 49-16-22 выявленные замечания внести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.01.2024 год
357558 | 476 | 2023-12-11 | 20 | 53 | 0.0004995 | 2023-12-11 | 20 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-23-03 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 97-23-03 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-23-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 97-23-03, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-23-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 97-23-03 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2024 год
357558 | 411 | 2023-12-03 | 12 | 0 | 0.019666 | 2023-12-03 | 12 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-11-56 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-56, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 412 | 2023-12-03 | 12 | 6 | 0.013666 | 2023-12-03 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-04 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 97-01-04 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 97-01-04, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-04 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-04 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 413 | 2023-12-03 | 18 | 13 | 0.002333 | 2023-12-03 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 200 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-06-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-48, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 год
357559 | 414 | 2023-12-04 | 7 | 20 | 0.0575 | 2023-12-04 | 7 | 35 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.123-09 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МТС» (отпайка от опоры № 119-34-1), что привело к работе РЗ на отключение В ф.123-09/10 кВ на ПС 35 кВ Аскизский ОС. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "МТС" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.123-09 04.12.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 415 | 2023-12-04 | 8 | 35 | 0.004666 | 2023-12-04 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 27-10-87 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 год
357558 | 416 | 2023-12-04 | 10 | 14 | 0.005167 | 2023-12-04 | 10 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 15 произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 действием защиты выключателя. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 15 письмо о поддержании сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 417 | 2023-12-04 | 10 | 52 | 0.073348 | 2023-12-04 | 11 | 28 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ-10 кВ ф. 01-06, произошло повреждение (обрыв) шлейфа ОПН фазы "В" на опоре № 32, что привело к кратковременным замыкания шлейфа (поводка) фазы "В" с проводом фазы "С" при порывах ветра, и двум отключениям ВЛ 10 кВ ф.01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная правильным действием РЗ. 4.13 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф.01-06, произошло расшатывание шлейфа (поводка) ОПН/10кВ фазы "В" на опоре № 32, с последующим повреждением (обрывом) поводка в месте крепления к ОПН фазы "В" и замыканием его на провод фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление проводника в месте крепления к ОПН фазы "В" при длительном воздействии ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ ф.01-06, ОПН-П-10/12/10/500-III-УХЛ1 фB | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06, особое внимание обратить на устройства защиты оборудование от коммутационных и атмосферных перенапряжений. (заказ SAP TORO №180180410) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа ОПН/10кВ ф.В на опоре 32 ВЛ 10 кВ ф.01-06 (заказ SAP TORO №180177400) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.03.2024 год
357559 | 418 | 2023-12-04 | 11 | 9 | 0.51665 | 2023-12-04 | 12 | 11 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 01-48 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №86 - №87, и правильной работе РЗ на отключение В ф. 63-41 на ПС 110 кВ ГПП-3. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №86 - №87 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 63-41 правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на ф. 01-48, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-41, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок.(Заказ №10008601554 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.63-41, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 год
357559 | 419 | 2023-12-04 | 12 | 14 | 0.087984 | 2023-12-04 | 12 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-07 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №200 - №201, и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.31-07. 4.4 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-07 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №200 - №201, и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф. 31-07, Пролет опор № 200 - № 201 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок.(Заказ №10008602335 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ ф.31-07 в пролете опор №200-№201(Заказ №10008602665) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-07, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 год
357559 | 420 | 2023-12-04 | 12 | 35 | 0.143 | 2023-12-04 | 13 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 56-11-07 возникла пляска проводов, что привело к разрушению полиэтиленового колпачка и срыву изолятора фазы "С" на опоре №12, межфазному замыканию проводов в момент срыва изолятора и работе РЗ на отключение АВ-3 ф.3 от ТП 56-11-07. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 56-11-07 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с крюка фазы "С" на опоре № 12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полиэтиленового колпачка фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-11-07, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 56-11-07. Заказ ТОРО №180177392 Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 56-11-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 422 | 2023-12-04 | 13 | 17 | 0.0034995 | 2023-12-04 | 13 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-13 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 30-09-13 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-09-13, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-13 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-09-13 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 год
357559 | 423 | 2023-12-04 | 14 | 29 | 0.02499 | 2023-12-04 | 14 | 34 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 6 кВ ф. 01-02 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №25 - №26, и правильной работе РЗ на отключение В ф. 01-02/6 кВ на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №25 - №26 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 6 кВ ф. 01-02 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода привело к перепусканию провода при ветре на ВЛ 6 кВ ф. 01-02, пролёт опор №25 - №26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.01-02, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок.(Заказ №10008602665) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ 6 кВ ф.01-02, в пролете опор №26 -№27(Заказ №10008602889) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.01-02, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 год
357558 | 424 | 2023-12-04 | 14 | 44 | 0.006 | 2023-12-04 | 15 | 8 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-11 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов фаз "В", "С" в пролётах опор № 3-№4 и №2/1-№2/2 и работе АВ-3 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-11. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор № 3-№4 и №2/1-№2/2 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фаз "В", "С". на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 25-11-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-№4, № 2/1-№2/2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-11 (Заказ ТОРО № 180178043) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-11, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180178045) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357559 | 425 | 2023-12-04 | 15 | 35 | 0.392 | 2023-12-04 | 16 | 17 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.28-12 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №80/11 - №80/11/1, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В ф.28-12/10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №80/11 - №80/11/1 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф.28-12 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ 10 кВ ф.28-12, Пролет: Опора № 80/11 - Опора № 80/11/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 80/11 - 80/11/1 ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ ТОРО: 180178162). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ ТОРО: 153616155). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12., выявленные замечания внести в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 год
357558 | 426 | 2023-12-04 | 17 | 32 | 0.005 | 2023-12-04 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-87 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2024 год
357558 | 427 | 2023-12-04 | 18 | 33 | 0.005334 | 2023-12-04 | 18 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контактов выключателя фазы "В", "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-45 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В", "С" произошел нагрев контактов АВ-2 в ТП 30-06-45 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-45, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-45 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-45 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357559 | 428 | 2023-12-04 | 19 | 13 | 0.006 | 2023-12-04 | 19 | 37 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительском вводе от опоры № 9/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 до жилого дома по адресу: с. Таштып, ул. Виноградова, д. 10 произошло отключение АВ-2 в ТП 88-04-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Таштып, ул. Виноградова, д. 10, о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357559 | 429 | 2023-12-04 | 21 | 16 | 0.012 | 2023-12-04 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-06-02, возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-06-02 и отключению АВ-2 в ТП 12-06-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-06-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - № 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-2 в ТП 12-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода привело к перепусканию провода при ветре на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-06-02, пролёт опор № 5 - № 6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 – № 6 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-06-02.(Заказ ТОРО №180166860) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-06-02. (Заказ ТОРО №210386748 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357559 | 430 | 2023-12-04 | 21 | 54 |  | 2023-12-04 | 21 | 54 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 6 кВ ф. 11А-02 возникла пляска проводов, что привело к замыканию и обрыву провода фазы "А" на спуске от опоры №53-1 до ТП 11А-02-06, отключению В ф.11А-02/6 кВ действием МТЗ с успешным АПВ. 4.13 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 6 кВ ф.11А-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода на спуске от опоры №53-1 до ТП 11А-02-06 с последующим межфазным замыканием проводов при сильном порыве ветра и отгоранием провода фазы "А" в месте замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода привело к перепусканию провода фазы "А", с последующим замыканием и обрывом провода. на ф. 11А-02, Спуск от оп.53-1 до ТП-11А-02-06 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.11А-02, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ №10008602674) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.11А-02, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.02.2024 год
357559 | 431 | 2023-12-04 | 22 | 7 | 0.0063996 | 2023-12-04 | 22 | 39 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03, возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 и отключению АВ-1 в ТП 88-14-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 3 - №4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-1 в ТП 88-14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода привело к перепусканию провода фазы "В", с последующим замыканием на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-14-03, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 – 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО №180166863 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО №210386748 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2024 год
357559 | 433 | 2023-12-05 | 14 | 42 | 0.21167 | 2023-12-05 | 16 | 49 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия ветра 04.12.2023, на опоре №8/3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10 в месте крепления провода к изолятору фазы"А" произошло перетирание провода, что привело к обрыву провода и его замыканию на землю. 4.13 При механическом воздействии сильных порывов ветра в период с 04.12.2023 по 05.12.2023 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10 на опоре № 8/3, произошло перетирание провода в месте крепления провода к натяжному изолятору фазы"А", с последующим обрывом и замыканием провода 05.12.2023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание провода в месте крепления провода к изолятору в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10, Пролет: Опора №8/3 - Опора №8/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №8/3 - №8/4 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10. (Заказ ТОРО: 170063149). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10. (Заказ ТОРО: 153611454). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 год
357558 | 435 | 2023-12-06 | 21 | 28 | 0.005333 | 2023-12-06 | 22 | 0 | 3.4.9.3 В результате замыкания (повреждения) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: с.Московское, ул. Садовая 56 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 77-06-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с.Московское, ул. Садовая 56 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.02.2024 год
357558 | 365 | 2023-11-22 | 17 | 40 | 0.0019995 | 2023-11-22 | 17 | 48 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок (32 м/с) относительно условий проекта (25 м/с) привело к повреждению крепления траверсы на ж/б опоре №39 ВЛ 10 кВ ф. 63-01. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений (скорость ветра до 32 м/с., что превышает условия проекта ВЛ) произошло повреждение крепления металлической траверсы на опоре № 39 ВЛ 10 кВ ф. 63-01, что привело к её падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак дефекта отсутствовал на ВЛ 10 кВ ф.63-01, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт металлической траверсы на опоре № 39 ВЛ 10 кВ ф. 63-01. (Заказ ТОРО № 210387058) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-01. (Заказ ТОРО № 180170632) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357559 | 366 | 2023-11-22 | 21 | 15 | 0.075835 | 2023-11-22 | 22 | 46 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д. Койбалы, ул. Домрачеева, д. 51. произошло аварийное отключение АВ-1 в ТП 32-17-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу д.Койбалы с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.01.2024 год
357558 | 367 | 2023-11-23 | 6 | 21 | 0.004 | 2023-11-23 | 6 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 160 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-27 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-06-27 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-27, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-27 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 год
357558 | 368 | 2023-11-23 | 8 | 44 | 0.006334 | 2023-11-23 | 9 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А", "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А", "В", "С"" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-06-38 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В", "С" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 30-06-38 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-06-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-38, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-06-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-06-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 369 | 2023-11-23 | 9 | 6 | 0.025835 | 2023-11-23 | 9 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 27-10-87 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 год
357559 | 370 | 2023-11-23 | 10 | 14 | 0.17867 | 2023-11-23 | 11 | 21 | 3.4.9.3 При повреждении электрооборудования находящегося на балансе потребителя (Ивандаевой С.В.) произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 21-09-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 21-09-12. Заказ ТОРО №180174131 Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 год
357559 | 371 | 2023-11-23 | 13 | 32 | 0.022999 | 2023-11-23 | 15 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие загнивания опоры № 2 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-11 произошел излом и падение деревянной опоры, замыкание проводов и отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-11. 4.1 Излом и падение деревянной опоры № 2 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-11 произошло в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-03-11, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-11. Заказ ТОРО № Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-03-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 год
357558 | 372 | 2023-11-23 | 16 | 52 | 0.009999 | 2023-11-23 | 17 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 320 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-11-34 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-34, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2023 год
357558 | 373 | 2023-11-23 | 17 | 54 | 0.0125 | 2023-11-23 | 18 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А", "В", "С" выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А,В,С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-71 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В", "С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-71 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-71, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-71 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-71 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2023 год
357558 | 374 | 2023-11-23 | 20 | 48 | 0.006 | 2023-11-23 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А,В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 200 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" , "В", "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А", "В", "С" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 30-06-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-48, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 год
357559 | 375 | 2023-11-24 | 10 | 27 | 0.051332 | 2023-11-24 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации (36 лет) произошло загнивание основания опоры №80 ВЛ 10 кВ ф.123-09 (находиться на болотистой местности), что при воздействии ветра 19.11.2023 привело к излому опоры у основания, с последующим падением опоры 24.11.2023, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.123-03. 4.1 В условии длительной эксплуатации произошло загнивание стойки №80 на ВЛ 10 кВ ф. 123-09 у основания, что при порывах ветра 19.11.2023 привело к излому опор, и падению опор 24.11.2023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры № 80 в процессе длительной эксплуатации. на ф. 123-03_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.123-03. Составить ведомость загнивания опор. Заказ ТОРО №180174685 Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.123-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.12.2023 год
357559 | 376 | 2023-11-24 | 12 | 48 | 0.0255 | 2023-11-24 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации (33 года) произошло загнивание основания опор №1-1, №1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 123-08-06, что при воздействии ветра 19.11.2023 привело к излому опор у основания, с последующим падением опор 24.11.2023, межфазным замыканием и отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 123-08-06. 4.1 В условии длительной эксплуатации произошло загнивание стоек опор №1-1, №1-2 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 123-08-06 у основания, что при порывах ветра 19.11.2023 привело к излому опор, и падению опор 24.11.2023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры № 1-2 в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-08-06, Опора ПН-1ДБ; загнивание опоры № 1-1 в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-08-06, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 123-08-06. Заказ ТОРО №180174383 Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 123-08-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 377 | 2023-11-24 | 18 | 53 | 0.006501 | 2023-11-24 | 19 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 320 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-11-34 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-34, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2023 год
357558 | 378 | 2023-11-24 | 22 | 17 | 0.024583 | 2023-11-24 | 23 | 16 | 3.4.7.3 В результате ослабления контакта на АВ-3.2 фазы "С" в ТП 03-04-93 произошел нагрев контакта и как следствие повреждение ВЛ-0,4кВ ф.3.2 от ТП 03-04-93. 4.13 В результате ослабления контакта на АВ-3.2 фазы "С" в ТП 03-04-93 произошел нагрев контакта и как следствие повреждение ВЛ-0,4кВ ф.3.2 от ТП 03-04-93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак дефекта отсутсвовал на ТП-03-04-93, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр АВ-04кВ в ТП 03-04-93. Заказ ТОРО№ 180174511. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра АВ-0,4кВ в ТП 03-04-93 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 год
357558 | 379 | 2023-11-24 | 22 | 42 | 0.012 | 2023-11-24 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 320 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-11-34 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-34, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 380 | 2023-11-24 | 23 | 13 | 0.01 | 2023-11-24 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 320 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 31-54-105 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 31-54-105 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 31-54-105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 31-54-105, ВА 57-35-34 320А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 31-54-105 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 31-54-105 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.01.2024 год
357558 | 381 | 2023-11-24 | 23 | 26 | 0.013335 | 2023-11-24 | 23 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазах "А","С" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А) произошел нагрев контактов выключателя и отключение АВ-1Т на ТП 30-06-36 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-06-36 с последующим отключением защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-36, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-36 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-36 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357500 | 382 | 2023-11-25 | 4 | 32 |  | 2023-11-25 | 4 | 32 | 3.4.12.5 В условии густого тумана, при перепаде температур окружающего воздуха, произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 217 с переходом в межфазное замыкание фаз "В" и "А", что привело к отключению ВЛ 110 Сора -Боград II цепь (C-312) с успешным АПВ. 4.12 При густом тумане, опоре № 217 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" по поверхности с переходом в межфазное замыкание на провод фазы "А", что привело к отключению ВЛ 110 Сора -Боград II цепь (C-312) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нестойкое загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 Сора -Боград II цепь (C-312). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 Сора -Боград II цепь (C-312), разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 25.03.2024 год
357558 | 383 | 2023-11-25 | 11 | 19 | 0.031332 | 2023-11-25 | 12 | 6 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автомобиля на недействующую опору №12А ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97, для безопасного выполнения работ по демонтажу поврежденной опоры потребовалось погашение ВЛ 0,4 кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97. 4.4 Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автомобиля на недействующую опору №12А ВЛ-0,4кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97, для безопасного выполнения работ по демонтажу поврежденной опоры потребовалось погашение ВЛ 0,4 кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак дефекта отсутствовал на ВЛ-0,4 кВ ф.5.3 от ТП-64-12-97, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 64-12-97. Заказ ТОРО№ 180174513. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 64-12-97 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 год
357558 | 384 | 2023-11-25 | 11 | 24 | 0.009666 | 2023-11-25 | 11 | 53 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д.Чапаево, ул. Володарского 3. произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 27-10-54. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: д. Чапаево, ул. Володарского 3 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.02.2024 год
357559 | 385 | 2023-11-25 | 12 | 50 | 0.1725 | 2023-11-25 | 14 | 45 | 3.4.12.5 В результате сезонного пучения грунта по трассе КЛ вследствие промерзания почвы, произошло повреждение силового кабеля КЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 21-09-06, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключение АВ-8 в ТП 21-09-06. 4.12 При подвижках грунта на трассе КЛ произошло механическое повреждение с нарушением изоляции на КЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 21-09-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки возникновения дефекта отсутствовали на КЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 21-09-06 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения КЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 21-09-06 совместно с СД УТО и РОЭХ. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ после ремонт внести изменение в эксплуатационную документацию. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 386 | 2023-11-25 | 17 | 18 | 0.12083 | 2023-11-25 | 17 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 97-20-02 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 97-20-02 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 97-20-02, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 97-20-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 97-20-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 год
357558 | 387 | 2023-11-25 | 20 | 46 | 0.03 | 2023-11-25 | 21 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А,В,С", выше номинальных значений выключателя (In =1000 A) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А,В,С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-06-38 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А,В,С" произошел нагрев контактов АВ-1Т в ТП 30-06-38 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-06-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выставленная уставка срабатывания Icp = 650 А. на ТП 30-06-38, Рубильник Р-2315 1600А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-06-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-06-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 год
357559 | 388 | 2023-11-25 | 21 | 0 | 0.14234 | 2023-11-25 | 22 | 1 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 65-05 возникла пляска проводов, что привело к разрушению полиэтиленового колпачка и срыву изолятора фазы "В" на опоре №112, межфазному замыканию проводов в момент срыва изолятора и работе РЗ на отключение В ф.65-05/10 кВ на ПС 35 кВ Сабинка. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 65-05 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с траверсы фазы "В" на опоре № 112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение полиэтиленового колпачка на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО №180173915 ) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шрыревого изолятора ВЛ 10 кВ ф.65-05 фаза В оп.112 (Заказ ТОРО №170062861) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65 -05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.12.2023 год
357558 | 389 | 2023-11-25 | 23 | 19 | 0.027332 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазам "А","В" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А) произошел нагрев контактов выключателя и отключение АВ-1Т на ТП 30-06-16А защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, В" произошел нагрев контактов АВ-1Т в ТП 30-06-16А с последующим отключением защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-16А, ВА 57-35-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-16А выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-16А на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 390 | 2023-11-26 | 11 | 11 | 0.009666 | 2023-11-26 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазах "А", "В", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А", "В" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А","В" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-87 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 год
357558 | 391 | 2023-11-26 | 20 | 6 | 0.002667 | 2023-11-26 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 200 A) произошел нагрев контакта выключателя фаз "В", "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В, С" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-06-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-48, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2023 год
357558 | 392 | 2023-11-26 | 22 | 48 | 0.066664 | 2023-11-26 | 23 | 38 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации в, межконтрольный период, возникло ослабление контакта фазы "А" на вводном рубильнике РБ-1Т, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению РБ-1Т. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактного соединения фазы "А" РБ-1Т, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло повреждение ножа фазы "А" РБ-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 30-11-30, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановой осмотр с применением тепловизора ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.30-11, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ SAP №180178675 180178708 180178709 180178710 180178711 180178712 180178714 180178716 180178717 180178718 180178719 180178740 180178741 180178743 180178744 180178745 180178746 180178747 180178748 180178749 180178750 180178751 180178752 180178754 180178756 180178757) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку вводного автоматического выключателя (In= 400 А) на ТП 30-11-30 (Заказ SAP № 170063162 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-11 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.07.2024 год
357558 | 393 | 2023-11-27 | 5 | 15 | 4.47 | 2023-11-27 | 7 | 13 | 3.4.13.4 В результате нарушения технологии монтажа концевой кабельной муфты в яч.9 ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ Рассвет подрядной организацией АО "Хакассетьремонт", произошел пробой изоляции при длительном токе нагрузки близкой к номинальной, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.30-06 действием МТЗ в яч.9. 4.12 Вследствие нарушения технологии монтажа концевой кабельной муфты в яч.9 ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ Рассвет произошел пробой изоляции кабельной муфты марки 3КВТп-10-150/240, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.30-06 действием МТЗ в яч.9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект монтажа не выявлен при осмотре на ВЛ 10 кВ ф.30-09, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт концевой кабельной муфты в яч.9 В ф.30-09/10кВ ПС 110 кВ Рассвет. (Заказ №170062939 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выделения необходимого источника финансирования, обеспечить реализацию 3-х этапов усиления питающей с. Калинино электрической сети, в соответствии с разработанной Программой повышения надежности с. Калинино. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.12.2027 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнять ежедневный мониторинг нагрузки по отходящим фидерам от ПС 110 кВ Рассвет. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.04.2024 год
357559 | 394 | 2023-11-27 | 11 | 50 | 0.026668 | 2023-11-27 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации (53 года) произошло загнивание основания опоры № 30 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 90-14-02, что при воздействии ветра 19.11.2023 привело к излому опор у основания, с последующим падением опоры 27.11.2023, межфазным замыканием и отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 90-14-02. 4.1 В условии длительной эксплуатации произошло загнивание опоры №30 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 90-14-02 у основания, что при порывах ветра 19.11.2023 привело к излому опор, и падению опор 27.11.2023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры № 1-2 в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-14-02, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-02. Заказ ТОРО №180174143 Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 395 | 2023-11-28 | 7 | 4 | 0.004334 | 2023-11-28 | 7 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 27-10-71 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-71, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 396 | 2023-11-28 | 18 | 43 | 0.006 | 2023-11-28 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "A", выше номинальных значений выключателя (In = 320 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-11-34 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-34, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-34 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 год
357558 | 397 | 2023-11-28 | 22 | 43 | 0.010833 | 2023-11-28 | 23 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контактов выключателя фазы "В", "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-84 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В", "С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 27-10-84 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-84, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 24-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-84 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 год
357558 | 398 | 2023-11-28 | 23 | 26 | 0.051665 | 2023-11-29 | 0 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых токов нагрузоки по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-87 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2024 год
357559 | 400 | 2023-11-29 | 13 | 58 | 0.088829 | 2023-11-29 | 14 | 39 | 3.4.13.4 Вследствие неправильного монтажа контактных соединений на АВ-3 (отсутствие кабельных наконечников), возникло ослабление контакта фазы "А" в месте болтового соединения на АВ-3, что привело к недопустимому нагреву контакта, АВ-1Т на ТП 52-02-02 для проведения АВР. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-3 кВ в ТП 52-02-02, вызванного нарушением технологии монтажа (отсутствие кабельного наконечника в месте соединения медного провода и алюминиевой шины) и ослаблением контакта, АВ-1Т в ТП 57-02-02 отключен персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на АВ-3 на ТП-57-02-02, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.57-02 с проверкой состояния контактных соединений . Заказ ТОРО №180175510, 180175511, 180175512, 180175513, 180175514, 180175515 Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 57-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.12.2023 год
357559 | 401 | 2023-11-29 | 21 | 46 | 0.012918 | 2023-11-29 | 22 | 17 | 3.4.12.5 В результате сезонного пучения (промерзания) грунта по трассе КЛ, произошло повреждению силового кабеля КЛ 10 кВ ф.С-34 на участке от ячейки № 34 ПС 110 кВ Стройбаза до опоры № 1 с последующим возникновением межфазного замыкания и правильной работе РЗ на отключение В ф.34/10кВ на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 При подвижках (промерзания) грунта на трассе КЛ произошло механическое повреждение с нарушением изоляции на участке КЛ 10 кВ ф.С-34 от ячейки № 34 ПС 110 кВ Стройбаза до опоры № 1, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф.С-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции КЛ при движении грунта на ф. С-34, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения и произвести ремонт КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ Стройбаза до оп1 (заказ №170060995) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ после ремонт внести изменение в эксплуатационную документацию. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2024 год
357558 | 402 | 2023-11-30 | 12 | 46 | 0.17083 | 2023-11-30 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось внутреннее повреждение (износ) главной изоляции силового трансформатора 1Т в ТП 85-06-09 в процессе длительной эксплуатации (с 1976 г.), что привело к пробою изоляции обмоток трансформатора, возникновению токов короткого замыкания в сети 10 кВ с последующим выбросом масла и срабатыванию (перегоранию) ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ограничение токов короткого замыкания. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации (47 лет) произошло нарушение главной изоляции силового трансформатора ТМ-100/10, что привело к внутреннему повреждению 1Т в ТП 80-05-04, возникновению короткого замыканию с выбросом масла, перегоранию плавких вставок в РУ-10 кВ и отключению 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ главной изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП 85-06-09, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 85-06. (Заказ ТОРО № 180179280,180179281, 180179282 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 85-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.02.2024 год
357558 | 403 | 2023-11-30 | 20 | 51 | 0.005334 | 2023-11-30 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "A", выше номинальных значений выключателя (In =250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 12-31-03 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-12-31-03, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 12-31-03 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2024 год
357558 | 404 | 2023-11-30 | 21 | 2 | 0.004 | 2023-11-30 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-85 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-85 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-85, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-85 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-85 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2024 год
357558 | 405 | 2023-11-30 | 21 | 34 | 0.002333 | 2023-11-30 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 100 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-49 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-11-49 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-49, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 100А 3p | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-49 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-11-49 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 406 | 2023-11-30 | 22 | 8 | 0.003666 | 2023-11-30 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-11-56 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 30-11-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-56, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.01.2024 год
357559 | 407 | 2023-12-01 | 11 | 30 | 0.02667 | 2023-12-01 | 11 | 46 | 3.4.9.3 При коротком замыкании на потребительском вводе по адресу: с. Белый Яр ул. Алтайская д. 10/1, произошло отключение АВ-1 в ТП 29-19-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с. Белый Яр ул. Алтайская 10-1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357558 | 409 | 2023-12-01 | 22 | 24 | 0.011001 | 2023-12-01 | 22 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 200 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 30-06-48 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-48, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2024 год
357558 | 410 | 2023-12-02 | 19 | 21 | 1.0653 | 2023-12-02 | 20 | 29 | 3.4.12.5 В результате сезонного пучения (промерзания) грунта по трассе КЛ, произошло повреждение изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ на участке от ТП 03-09-75 до ТП 03-09-123 с последующим возникновением межфазного замыкания и правильной работе РЗ на отключение В ф.03-09/10 кВ на РП-03. 4.12 При подвижках (промерзания) грунта на трассе КЛ произошло механическое повреждение с нарушением изоляции на участке КЛ 10 кВ на участке от ТП 03-09-75 до ТП 03-09-123, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф.03-09 на РП-3 правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции КЛ при движении грунта на КЛ-10 кВ ф. 03-09 РП-03-ТП-123, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного КЛ 10 кВ ф.03-09 на участке от ТП 03-09-75 до ТП 03-09-123. (Заказ ТОРО №170063122) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр (испытания) КЛ 10 кВ ф.03-09. (Заказ ТОРО №180177272) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ ф.03-09 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2024 год
357558 | 309 | 2023-11-21 | 12 | 35 | 0.11333 | 2023-11-21 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Ослабление контактов на РБ-0,4 кВ ф.2 в процессе эксплуатации привело к нагреву контактных соединений и повреждению РБ-0,4 кВ ф.2 в ТП 1РП-24-ЗРУ-2-4-8. 4.13 В процессе эксплуатации РБ-0,4 кВ ф.2 в ТП 1РП-24-ЗРУ-2-4-8 произошло ослабление и нагрев контактных соединений, что привело к повреждению РБ-0,4 кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП 1РП-24-ЗРУ-2/4-08 Ст.водозабор" (вед), ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф.2 от ТП РП-24-ЗРУ-2-4-8 ( заказ ТОРО 170062210) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП РП-24-ЗРУ-2-4-8 ( заказ ТОРО 180175203) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 29.12.2023 год
357559 | 318 | 2023-11-20 | 16 | 40 | 0.58116 | 2023-11-20 | 21 | 57 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации в межконтрольный период возникло ослабление контакта РБ-2, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению РБ 0,4 кВ и отключению секции 0,4 кВ ТП 29-19-04 для замены рубильника . 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений РБ-2 в РУ 0,4 кВ ТП 30-14-12 вызванного ослаблением контактов и колебаниями нагрузочного режима, произошло повреждение рабочих контактов РБ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на ТП 30-14-12, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 30-14. (Заказ ТОРО:152743432) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 30-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 319 | 2023-11-21 | 9 | 54 | 0.16567 | 2023-11-21 | 12 | 16 | 3.4.11 По причине воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом опоры) № 24 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 без отключения линии. 21.11.2023 года персоналом после проведения внепланового осмотра линий, подержанных воздействию ветровых нагрузок превышающих условия проекта, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 отключена по неотложной заявке для проведения АВР. 4.4 Вследствие механического воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение у основания (излом) опоры № 24 и повисание опоры на проводах ВЛ. 21.11.2023 года персоналом при проведении внепланового осмотра линий, выявлено повреждение и угроза падения опоры № 24 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11, отключена по неотложной заявке для проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-04-11, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 (Заказ ТОРО №153610387) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 320 | 2023-11-21 | 11 | 34 | 0.19917 | 2023-11-21 | 15 | 33 | 3.4.11 По причине воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-08 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метра в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 4/7 по № 4/8, что привело к короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" 21.11.2023 с последующим отгоранием и обрывом проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-08. 4.13 Вследствие механического воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло ослабление вязки и перепускание провода фазы "А" на опоре № 4/7 без отключения ВЛ, вследствие чего 21.11.2023 произошло замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4/7 по оп.4/8, с последующим обрывом в месте замыкания проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-08, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от 86-10-08. Заказ 153613895 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 86-10-08, составить мероприятия по устранению выявленных недостатков. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357558 | 342 | 2023-11-20 | 21 | 1 | 0.016665 | 2023-11-20 | 21 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А", "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А,В, С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-71 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В", "С" произошел нагрев контактов АВ-1Т в ТП 27-10-71 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-71, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-71 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-71 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Рассмотреть на техническом совете возможность замены ТП на более мощное (400кВА). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность увеличение мощности ТП 27-10-71; Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 343 | 2023-11-20 | 21 | 43 | 0.005499 | 2023-11-20 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-47-09 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 20-47-09 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-47-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 20-47-09, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-47-09 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-47-09 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 344 | 2023-11-20 | 22 | 1 | 0.005835 | 2023-11-20 | 22 | 8 | 3.4.11 По причине воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 71-04 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метра в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 38, что привело к срыву провода порывом ветра 20.11.2023, с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.71-04 на ПС 35 кВ Степная правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия 19.11.2023 на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 71-04 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло ослабление (без повреждения ) вязки провода фазы "В" на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. 71-04, в результате чего 20.11.2023, порывом ветра, провод вместе с вязкой сорвало с изолятора фазы "В" на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. 71-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.71-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-04 заказ ТОРО №180176713. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Ремонт вязки ф.С оп.38 ВЛ-10 кВ ф. 71-04 заказ ТОРО № 180176712. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 345 | 2023-11-21 | 7 | 29 | 0.005334 | 2023-11-21 | 7 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 27-10-71 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-71, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 346 | 2023-11-21 | 11 | 40 | 0.0042495 | 2023-11-21 | 11 | 57 | 3.4.9.3 При повреждении ввода в здание водозабора от опоры № 3 (Муниципальное казенное предприятие "Боград" администрации Боградского района Республики Хакасия), произошло короткое замыкание и отключение АВ-3 в ТП 62-05-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Муниципальное казенное предприятие "Боград" администрации Боградского района Республики Хакасия письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-05-13 21.11.2023 г. и перечень разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357558 | 347 | 2023-11-21 | 14 | 10 | 0.035334 | 2023-11-21 | 15 | 56 | 3.4.9.3 При повреждении ввода в здание от опоры № 6/6 (Муниципальное казенное предприятие "Боград" администрации Боградского района Республики Хакасия), произошло короткое замыкание и отключение АВ-2 в ТП 25-22-18. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Муниципальное казенное предприятие "Боград" администрации Боградского района Республики Хакасия совет письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-22-18 21.11.2023 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357558 | 348 | 2023-11-21 | 20 | 33 | 0.007334 | 2023-11-21 | 20 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-4 в ТП 27-10-71 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-71, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-71 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 349 | 2023-11-21 | 23 | 19 | 0.008334 | 2023-11-21 | 23 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 27-10-87 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2023 год
357558 | 362 | 2023-11-21 | 2 | 8 | 0.18833 | 2023-11-21 | 9 | 40 | 3.4.8.5 Причиной неотложного отключения КЛ-0,4кВ ф.2.3 от ТП 03-04-93 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Космонавтов, д. 37. | Техническое мероприятие 1 Осмотреть оборудования КЛ-0,4кВ ф.2.3 от ТП 03-04-93. Заказ ТОРО 180178472. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования КЛ-0,4кВ ф.2.3 от ТП 03-04-93 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.12.2023 год
357558 | 363 | 2023-11-22 | 10 | 19 | 9.0903 | 2023-11-22 | 14 | 5 | 3.4.9.3 В результате технологического нарушения в сетях потребителя на КЛ 10 кВ ф.26-34 (собственник ИП Скамароха) произошло отключение КЛ 10 кВ ф.26-34 с образованием искры в отсеке ячейки №34 и 2сек-10кВ на ПС КСК от правильного действия ЗДЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ИП Скамароха) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ 10 кВ ф.26-34 22.11.23г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 год
357559 | 364 | 2023-11-22 | 11 | 54 | 0.7995 | 2023-11-22 | 13 | 57 | 3.4.11 По причине воздействия в период с 19.11.2023 по 20.11.2023 на оборудование ВЛ 10 кВ ф.11-03 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 29 метра в секунду) достигающих максимальных условий проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре № 338-4, что привело к срыву провода 22.11.2023, с последующим замыканием провода на траверсу, возникновению сигнала "земля в сети" и отключению ВЛ 10 кВ ф.11-03 на ПС 220 кВ Степная. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 10 кВ ф.11-03 сильного шквалистого ветра (в период с 19.11.2023 по 20.11.2023) , скорость которого достигала 29 метров в секунду, что достигает максимальных условий проекта ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло ослабление (без повреждения ) вязки провода фазы "А" на опоре № 338-4 ВЛ-10 кВ ф. 11-03, в результате чего 22.11.2023, провод вместе с вязкой сорвало с изолятора фазы "А" на опоре № 338-4 ВЛ-10 кВ ф. 71-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "А" на ф. 11-03_с. Аскиз, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-03. Заказ TORO №180172481 Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.11-03, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 год
357558 | 277 | 2023-11-19 | 23 | 32 | 0.31067 | 2023-11-20 | 7 | 10 | 3.4.8.4 Вследствие воздействия на оборудование ТП 27-10-71 постороннего предмета (оцинкованный лист), который принесло порывами ветра (скорость ветра до 38 м/с), произошло перекрытие фазы "А" на вводе 10 кВ и выводами 0,4 кВ отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-71. В результате возникшего перенапряжения (однофазное замыкания фазы "А" ВЛ 10 кВ ф.27-10 на провода отходящих ВЛ 0,4 кВ), произошло перекрытие в отсеку РУ 0,4 кВ, с последующим распространением на трансформатор 1Т, что привело к повреждению и перекрытию отсека РУ-10 кВ и отключению В ф.27-10 на ПС 110 кВ Ташеба Сельская правильным действием РЗ. 4.11 Сильным порывом ветра произошел наброс постороннего предмета (оцинкованный лист) на крышу ТП 27-10-71, произошло однофазное короткое замыкание через посторонний предмет между проводом фазы "А" со стороны ввода 10 кВ и отходящими ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-71, в результате чего возникла подача напряжения величиной 6,3 кВ на силовые и вторичные цепи в отсеке РУ 0,4 кВ, что привело в возникновению дуги и повреждению (перекрытию) отсеков РУ 0,4 кВ, РУ 10 кВ и повреждению трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение отсеков РУ 0,4 В, РУ-10 кВ, трансформатора 1Т. на ТП 27-10-71, TP010-0053107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.27-10, особое внимание обратить на наличие посторонних предметов в охранной зоне электроустановок, на целостность корпуса (дверей) ТП (заказ SAP TORO №180177035 180177036 180177037 180177038 180177039 180177100 180177101 180177102 180177103 180177104 180177105 180177106 180177107 180177108 180177109 180177110 180177111 180177112 180177113 180177114 180177115 180177116 180177117 180177118 180177119 180177120 180177121 180177122 180177123 180177124 180177125 180177126 180177127 180177128 180177129 180177130 180177131 180177132 180177133 180177134 180177136 180177137 180177138 180177139 180177140 180177141) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.27-10, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 280 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 4.4334 | 2023-11-19 | 17 | 5 | 3.4.11 По причине воздействия сильных порывов ветра с порывами до 31 м/с, (выше расчетных значений по проекту 25 м/с) на ВЛ 35кВ Капчалы - Степная (Т-72кпч.) произошел излом ж/б стойки опоры №171 у основания, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5), ВЛ 35 кВ Доможакова - Капчалы (Т-6) и ВЛ 35 кВ Капчалы - Степная (Т-72Кпч). 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра до 31 м/с, на ВЛ 35кВ Капчалы - Степная (Т-72кпч.) произошел излом стойки и падение ж/б опоры № 171, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5), ВЛ 35 кВ Доможакова - Капчалы (Т-6) и ВЛ 35 кВ Капчалы - Степная (Т-72Кпч). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При сильном ветре произошел излом ж/б стойки опоры №171 на ВЛ 35кВ Капчалы - Степная (Т-72Кпч.), Опора пром.дер. ПВ-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Капчалы - Степная (Т-72кпч). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35кВ Капчалы - Степная (Т-72кпч.), наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.02.2024 год
357500 | 286 | 2023-11-19 | 23 | 7 |  | 2023-11-19 | 23 | 7 | 3.4.11 По причине воздействии сильного шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду (превышающего расчетные значения по проекту ВЛ 110 кВ Лукьяновкая - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), 25 метров в секунду) произошел излом нижней части фарфорового цилиндра конденсатора связи фазы "С" (КС С-324/65), что привело к его падению на тягу ЛР С-324/65 фазы "С" и смещению ножа разъединителя фазы "С". 4.4 Вследствие механического воздействия сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия проекта ВЛ 110 кВ Лукьяновкая - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), (25 метров в секунду), произошел излом фарфорового цилиндра и падение конденсатора связи фазы "С" (КС С-324/65) на тягу ЛР С-324/65 фазы "С", что привело к смещению ножа разъединителя фазы "С" ЛР С-324/65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак дефекта отсутствовал на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), РЛНДЗ-1б-110/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лукьяновкая - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 26.04.2024 годТехническое мероприятие 2 При плановом выводе оборудования в ремонт, выполнять демонтаж конденсаторов связи выведенных из работы на ПС 35-110 кВ филиала. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 28.11.2025 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Лукьяновкая - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), наметить сроки устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.05.2024 год
357559 | 287 | 2023-11-19 | 15 | 27 | 1.0197 | 2023-11-19 | 17 | 40 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 88-11 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка и схлест проводов на спусках 10 кВ от опоры №21-1 ВЛ 10 кВ ф. 88-11 в сторону ТП 88-11-09 , что привело к отключению В ф.88-11/10кВ на ПС 35 кВ Таштып правильным действием релейной защиты. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10кВ ф.88-11 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло замыкание проводов на спусках 10 кВ от опоры № 21-1 ВЛ-10кВ ф.88-11 в сторону ТП 88-11-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.88-11, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках 10 кВ от опоры № 21-1 в сторону ТП 88-11-09 (Заказ ТОРО № 170061659) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-11. (Заказ ТОРО № 153450375) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 288 | 2023-11-19 | 16 | 57 | 0.127 | 2023-11-19 | 21 | 11 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом деревянной стойки опоры № 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05, что привело к схлёсту проводов с последующим коротким замыканием и отключением АВ-1 в ТП 68-07-05. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 25 метров в секунду),произошел излом деревянной стойки опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05, с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-07-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры в результате воздействия шквалистых порывов ветра. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-05, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-05 ( Заказ SAP: 170062246) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 289 | 2023-11-20 | 3 | 59 | 0.0036 | 2023-11-20 | 4 | 17 | 3.4.9.3 При коротком замыкании на потребительском вводе по адресу: д. Н. Курлугаш, ул. Школьная, д. 22, произошло отключение АВ-1 в ТП 88-14-03. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д. Н. Курлугаш, ул. Школьная, д. 22 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 290 | 2023-11-20 | 4 | 43 | 0.0057495 | 2023-11-20 | 5 | 6 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-03 явилось замыкание на потребительском вводе от опоры № 13-5 до до жилого дома по адресу: д. Бутрахты, ул. Гагарина, д. 12, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1 в ТП 88-13-16. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д. Бутрахты, ул. Гагарина, д. 12, о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 291 | 2023-11-20 | 11 | 9 | 0.019666 | 2023-11-20 | 15 | 7 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-03 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) опор № 6, №7, №9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-03, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1 в ТП 68-07-03. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-03 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),произошло повреждение (излом) опор № 6, №7, №9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки возникновения дефекта отсутсвовали на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-03, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-03 . ( Заказ SAP: 170062247) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 68-07-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 292 | 2023-11-20 | 11 | 51 | 0.098334 | 2023-11-20 | 16 | 46 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-09 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) опор № 6-3, №6-6 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-09, что привело короткому замыканию и отключению АВ-1 в ТП 88-16-09. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-09 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) опор № 6-3, №6-6 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки возникновения дефекта отсутсвовали на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-16-09, Опора П3Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-16-09 . ( Заказ SAP: 170062249) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-16-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 295 | 2023-11-20 | 4 | 13 | 0.054171 | 2023-11-20 | 4 | 38 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительском вводе в жилой дом по адресу: : аал. Катанов, ул. Молодежная, д. 13-2 произошло отключение АВ-1 в ТП 123-09-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: аал. Катанов, ул. Молодежная, д. 13-2, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2023 год
357559 | 296 | 2023-11-20 | 10 | 20 | 0.0585 | 2023-11-20 | 12 | 17 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-08 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 29 метров в секунду) достигающих максимальных по условиям проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) и падение деревянной опоры № 10, замыкание проводов отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 на ТП 11-03-08. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-08 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 29 метров в секунду, что достигает максимальных условий по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом опоры №10 у основания, что привело к замыканию проводов и работе АВ-2 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №10 воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-03-08, Опора ПКН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-08. Заказ ТОРО №180172476 Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2023 год
357559 | 297 | 2023-11-20 | 14 | 19 | 0.060668 | 2023-11-20 | 15 | 50 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 78-01-07 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 29 метров в секунду) равных максимальным условиям проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом и падение деревянной опоры № 24, замыканию и отключению АВ-1 на ТП 78-01-07. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 78-01-07 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 29 метров в секунду, что достигает максимальных условий по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом опоры №24 у основания, что привело к замыканию проводов и работе АВ-1 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 78-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №10 воздействием порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-78-01-07, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-07. Заказ ТОРО №180172480 Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2023 год
357559 | 298 | 2023-11-19 | 18 | 7 | 0.20533 | 2023-11-20 | 1 | 6 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование (ВЛ) ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло: -Короткое замыкание проводов в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 31-03-02, что привело к отключению АВ-1 в ТП 31-03-02; -Повреждение (излом) опоры №3 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 65-05-14, что привело к отключению персоналом АВ-4 в ТП 65-05-14 для проведения АВР; -Повреждение (излом) опоры №19 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 31-03-03, что привело к отключению АВ-3 в ТП 31-03-03. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10кВ ф.44-18 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло: -Короткое замыкание проводов в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ 0,4 кв ф.1 от ТП 31-03-02; -Повреждение (излом) опоры №3 ВЛ 0,4 кв ф.4 от ТП 65-05-14; -Повреждение (излом) опоры №19 ВЛ 0,4 кв ф.3 от ТП 31-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутсвовали на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-02, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; повреждение (излом опоры) воздействием сильных порывов ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 65-05-14, Опора П3Д-5; повреждение (излом опоры) воздействием сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-31-03-03, Опора ПП7(рос.),1ц.1ст.4пр. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ.0,4кВ ф.1 от ТП 31-03-02, ВЛ.0,4кВ ф.3 от ТП 31-03-03, ВЛ.0,4кВ ф.4 от ТП 65-05-14,(заказ ТОРО № 170055669) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ.0,4кВ ф.1 от ТП 31-03-02, ВЛ.0,4кВ ф.3 от ТП 31-03-03, ВЛ.0,4кВ ф.4 от ТП 65-05-14 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2024 год
357559 | 300 | 2023-11-19 | 17 | 10 | 0.82335 | 2023-11-19 | 19 | 20 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование (ВЛ) ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 29 метров в секунду) близких или равных к условиям проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом и падение опоры №316 ВЛ 10 кВ ф. 123-09, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 123-09 на ПС 35 кВ Аскизский о/с правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 123-09 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 29 метров в секунду, что равно максимальным условим проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом и падение опоры №316 ВЛ 10 кВ ф. 123-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры № 316 воздействием ветровых нагрузок. на ф. 123-09_с. У-Камышта, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.123-09. Заказ TORO: №180172475 Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.123-09, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 год
357559 | 301 | 2023-11-19 | 17 | 31 | 0.099 | 2023-11-19 | 18 | 10 | 3.4.11 Вследствие воздействия сильных порывов ветра (скорость ветра 30 метров в секунду) произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 6 кВ ф.14-05, что привело к схлесту проводов в пролётах опор № 153-№ 154 , возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 6 кВ ф. 14-05 в ЯКНО 6 кВ правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия на провода ВЛ 6 кВ ф. 14-05 веток дерева (ель) произошёл схлест проводов в пролётах опор № 153-№ 154 на ВЛ 6 кВ ф. 14-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево за пределами охранной зоны на ф. 14-05 п. Шора, Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.14-05. с составлением ведомости деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ TORO №180172473 Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.14-05, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 год
357559 | 302 | 2023-11-19 | 16 | 37 | 0.44333 | 2023-11-19 | 21 | 3 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта на АВ-2 (Дефект, возникший в процессе эксплуатации в межконтрольный период), что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-2, с последующим коротким замыканием и перекрытием шин 0,4 кВ ТП 65-05-12, и отключению Р 1Т/0,4 кВ В ТП 65-05-12 персоналом для проведения АВР. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-2 в ТП 65-05-12, вызванного ослаблением контакта и увеличением нагрузок близких к номинальным повреждение АВ-2 с последующим замыканием и перекрытием секции шин 0,4 кВ в ТП 65-05-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта в процессе эксплуатации на ТП-65-05-12, ВА 57Ф35-34 160А; Ослабление контакта в процессе эксплуатации на ТП-65-05-12, TP010-0006065-16-01-02-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр на ТП от ВЛ 10 кВ ф.65-05 с замерами нагрузочного режима. (Заказ ТОРО №170089569 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП от ВЛ 10 кВ ф.65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2024 год
357558 | 303 | 2023-11-19 | 20 | 0 | 0.306 | 2023-11-19 | 20 | 30 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф.49-10 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 39 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) опоры № 320/7, с последующим замыканием проводов и отключением В ф.49-10 на ПС 110 кВ Шира правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10кВ ф.88-11 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 39 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) опоры № 320/7 у основания, что привело к короткому замыканию проводов и работе РЗ на отключение В ф.49-10 на ПС 110 кВ Шира. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры в резултате воздействия ветровых нагрузок превышающих условия проекта на ф. 49-10 ПС Шира-Шира-Хызыал-Топаново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 выполнить замену опоры на ВЛ 10 кВ ф.49-10 оп №320/7 (заказ ТОРО 170062208) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-10 ( заказ ТОРО 180176870) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 49-10 внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 31.01.2024 год
357558 | 304 | 2023-11-19 | 21 | 0 | 2.869 | 2023-11-19 | 23 | 31 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 49-07 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 39 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло механическое повреждение изолятора концевой кабельной муфти (марки КМА-10), что привело к пробою изоляции и повреждению кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.49-07. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 49-07 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло раскачивание шлейфа фазы "А", в результате чего произошло механическое повреждение фарфорового изолятора концевой кабельной муфты (марки КМА-10), с последующим пробоем изоляции и повреждением концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.49-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора концевой кабельной муфты. на ф. 49-07 ПС Шира-п. Шира, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 49-07 (заказ ТОРО 170062267) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-07. ( заказ ТОРО 180176869) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-07, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 31.01.2024 год
357558 | 305 | 2023-11-20 | 1 | 0 | 0.39467 | 2023-11-20 | 3 | 28 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф.73-06 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 39 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) ж/б приставки опоры № 37, с последующим замыканием проводов и отключением В ф.73-06 на ПС 35 кВ Целинная правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 73-06 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 39 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) ж/б приставки опоры № 37 ВЛ 10 кВ ф. 73-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки дефекта отсутствовали на ф. 73-06 ПС Целинная-п. Соленоозёрный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 выполнить замену ж/б приставки на опоре №37 ВЛ 10 кВ ф.73-06 (заказ ТОРО 170062209) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 73-06 (заказ ТОРО 180178156) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 07.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 73-06 занести в журнал дефектов с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 07.01.2024 год
357559 | 306 | 2023-11-20 | 3 | 5 | 0.0375 | 2023-11-20 | 4 | 20 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-11-06 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло падение опор № 5, №6, №7 в результате излома основания опор, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 91-11-06. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-11-06 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),произошло падение ( излома у основания) опор № 5, №6, №7 что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 91-11-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор №5, №6, №7 при прохождении штормового ветра с порывами на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 91-11-06, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 91-11-06 (Заказ ТОРО № 180172914) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить аварийный ремонт оп. №5, №6, №7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 91-11-06 (Заказ ТОРО № 170062593) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 91-11-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.12.2023 год
357559 | 307 | 2023-11-20 | 6 | 32 | 0.12334 | 2023-11-20 | 9 | 0 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта по трассе КЛ вследствие резких перепадов температуры окружающего воздуха, произошло повреждению силового кабеля КЛ 6 кВ ф.100-03 на участке от ячейки № 3 ПС 35 кВ Бабик до опоры № 1 с последующим возникновением межфазного замыкания и правильной работой РЗ на отключение В ф.100-03/6кВ на ПС 35 кВ Бабик. 4.12 При подвижках грунта на трассе КЛ произошло механическое повреждение с нарушением изоляции на участке КЛ 6 кВ ф.100-03 от ячейки № 3 ПС 35 кВ Бабик до опоры № 1, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение КЛ-6 кВ ф. 100-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ф. 100-03, ААШвУ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения и произвести ремонт КЛ 6 кВ на участке от ячейки № ПС 35 кВ Бабик до опоры № 1 (заказ №170060885). Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ после ремонт внести изменение в эксплуатационную документацию. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2024 год
357559 | 308 | 2023-11-20 | 15 | 35 | 0.051334 | 2023-11-20 | 18 | 10 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-14 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 29 метров в секунду) достигающих максимальных условий проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (излом) опор № 8, № 9 с последующим падением опоры №8 и замыканием проводов, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 111-07-14. 4.4 В результате механического воздействия ветра на электротехническое оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-14 произошел излом опор № 8 №9, что привело к замыканию проводов и работе защиты АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 111-07-14 на отключение ВЛ. Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-14 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 29 метров в секунду, что достигает максимальных условий по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом опор № 8, №9, что привело к падению опоры №8 и замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки возникновения дефектов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 111-07-14, Опора П3Д-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-14 (Заказ ТОРО № 180172915) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП111-07-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.12.2023 год
357559 | 310 | 2023-11-19 | 15 | 7 | 0.05499 | 2023-11-19 | 15 | 18 | 3.4.9.3 Вследствие повреждении шлейфа фазы "А" на потребительском ЛР-10 кВ установленном на опоре № 80-11-5 ВЛ 10 кВ ф.28-12 (потребительская отпайка, владелец ИП Ладаев А.В., ДН на опоре отсутствуют) , произошло короткое замыкание, что привело к отключению В ф.28-12/10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная, правильным действием РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Ладаеву А.В. с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 28-12 19.11.2023г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 311 | 2023-11-19 | 15 | 35 | 0.03666 | 2023-11-19 | 15 | 46 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 30-09 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №85, короткое замыкание и отключение В ф. 30-09/ 10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 30-09 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №85 ВЛ 10 кВ ф. 30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" при ветре на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-09. (Заказ ТОРО: 180172534) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора на оп.85 ВЛ 10 кВ ф.30-09 Заказ: 170062161 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 312 | 2023-11-19 | 21 | 9 | 2.2 | 2023-11-19 | 22 | 9 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудованиеТП 29-10-03 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 27 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 25 метров в секунду), произошел срыв изолятора на гребенке ТП 29-10-03 , что привело к замыканию провода фазы "С" на землю с последующей работой РЗ на сигнал и отключению В ф.29-10/6 кВ персоналом на ПС 110 кВ Белоярская. 4.4 При механическом воздействии на оборудование ТП сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 25 метров в секунду), произошел срыв изолятора фазы "С" на ТП 29-10-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" при ветре. на ВЛ 6 кВ ф.29-10, Спуск от оп.35 до ТП-29-10-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.29-10. (Заказ ТОРО: 153623093). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.29-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 313 | 2023-11-19 | 21 | 45 | 0.0625 | 2023-11-19 | 23 | 0 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-07-05 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду),произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №1, что привело межфазному замыканию проводов и отключению АВ-1 в ТП 30-07-05. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-07-05 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел срыв изолятора с крюка фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-07-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-07-05, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-07-05. (Заказ ТОРО:153612117) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-07-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 314 | 2023-11-20 | 0 | 3 | 0.015501 | 2023-11-20 | 0 | 34 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-06 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра до 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду),произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-06 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-1 от ТП 30-14-06. 4.4 При механическом воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-06 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 25 метров в секунду), разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-06 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-1 от ТП 30-14-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролете на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-06, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-06. (Заказ ТОРО:153612345) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 315 | 2023-11-20 | 1 | 32 | 0.008334 | 2023-11-20 | 1 | 57 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра до 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №4 - №5 и пролёте опор №9 - №10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09 с последующим отключением АВ-3 от ТП 32-17-09. 4.4 При механическом воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор №4 - №5 , №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Ослабление вязки провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09. (Заказ ТОРО:153613111) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-17-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 316 | 2023-11-20 | 3 | 0 | 0.012835 | 2023-11-20 | 3 | 22 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-09 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра до 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3/14- №3/15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-09 с последующим отключением АВ-1 от ТП 86-10-09. 4.4 При механическом воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-09 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3/14 - №3/15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-09, Пролет: Опора № 3/14 - Опора № 3/15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-09. (Заказ ТОРО:153613899) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-10-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.02.2024 год
357559 | 317 | 2023-11-20 | 3 | 50 | 0.072 | 2023-11-20 | 5 | 2 | 3.4.9.3 При повреждении потребительского КЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-21-08 (находятся на балансе МУП МО Белоярский сельсовет "Полигон", бывшая "Прогресс"), произошло перекрытие АВ-2( ВА 57-35), что привело к короткому замыканию и срабатыванию ПК-6кВ на превышение токов короткого замыкания. 4.10 При замыкании на потребительской КЛ 0,4 кВ ф.2 КНС (владелец МУП МО Белоярский сельсовет "Полигон") произошло перекрытие АВ-2, что привело к перегоранию ПК-6 кВ в РУ 6 кВ ТП 29-21-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта отсутствовали на ТП 29-21-08, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1; Признаки дефекта отсутствовали на ТП 29-21-08, ВА 57-35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Направить в МУП МО Белоярский сельсовет "Полигон"письмо с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 14.01.2024 год
357558 | 321 | 2023-11-19 | 21 | 4 | 2.6486 | 2023-11-20 | 4 | 40 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование (ВЛ) ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 31 метр в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду),произошло следующие: - на ВЛ 10 кВ ф.71-14 в пролете опор № 6 - № 6/1 возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" , что привело к запрокидыванию провода порывом ветра на опору № 7 ВЛ 0,4 ф.2 от ТП 71-14-01, что привело к однофазному замыканию провода фазы "А" на заземляющий спуск опоры №7 ВЛ 0,4 ф.2 от ТП 71-14-01, с последующим срабатыванием РЗ на сигнал и отключению персоналом В ф.71-14/10 кВ на ПС 35 кВ Степная; -на ВЛ 10 кВ ф.71-04 срыв изолятора фазы "В" на опоре № 64, что привело к короткому замыканию и правильному срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.71-04 на на ПС 35 кВ Степная; - на ВЛ 10 кВ ф.71-03 срыв штыревых изоляторов разных фаз опорах № 47, № 49, № 50, № 51, № 56/153, обрыву провода в пролете опор №163/37 - № 163/39, обрыву вязок провода к изоляторам на опорах № 140, № 163/19, № 163/48/7, № 56/37/35, № 56/144, № 56/162, № 56/171, что привело к короткому замыканию и правильному срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.71-03 на на ПС 35 кВ Степная; - на ВЛ 10-кВ ф.71-08 возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 47 - № 48, что привело к короткому замыканию и правильному срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.71-08 на на ПС 35 кВ Степная; - на ВЛ 10 кВ ф.71-11 к излом опор № 14, № 15, № 10/40, № 10/41 у основания, что привело к однофазному замыканию проводов на землю, с последующим срабатыванием РЗ на сигнал и отключению персоналом В ф.71-11/10 кВ на ПС 35 кВ Степная; -на ВЛ 10 кВ ф.77-17 излом опоры № 2 у основания, излом ж/б приставки на опоре № 444, срыву штыревого изолятора с крюка на опоре № 432, что привело к короткому замыканию и правильному срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.77-17 на на ПС 35 кВ Московская. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование (ВЛ) сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 31 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),произошли следующие повреждения: - на ВЛ 10 кВ ф.71-14 в пролете опор № 6 - № 6/1 разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" и касание им, вследствие запрокидывания порывом ветра, заземляющего устройства рядом стоящей опоры 7 ВЛ 0,4 ф.2 от ТП 71-14-01; - на ВЛ 10 кВ ф.71-04 срыву изолятора фазы В на опоре № 64; - на ВЛ 10 кВ ф.71-03 срыв штыревых изоляторов на опорах № 47, № 49, № 50, № 51, № 56/153, обрыв провода в пролетах опор № 163/37 - № 163/39, обрыв вязки провода с изолятора на опорах № 140, № 163/19, № 163/48/7, № 56/37/35, № 56/144, № 56/162, № 56/171; - на ВЛ 10-кВ ф.71-08 разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор № 47 - № 48; - на ВЛ 10 кВ ф.71-11 излом опор № 14, № 15, № 10/40, № 10/41 у основания; - на ВЛ 10 кВ ф.77-17 излом опоры № 2 у основания, излом ж/б приставки опоры № 444, срыв штыревого изолятора с крюка на опоре № 432. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак дефекта отсутствовал на ВЛ 10 кВ ф.71-03, ВЛ 10 кВ ф.71-04, ВЛ 10 кВ ф.71-08, ВЛ 10 кВ ф.71-11, ВЛ 10 кВ ф.71-14, ВЛ 10 кВ ф.77-17., VS010-0003272, VS010-0003268, VS010-0003267, VS010-0003269, VS010-0003270, VS010-0003279 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-14, ВЛ 10 кВ ф.71-04, ВЛ 10 кВ ф.71-03, ВЛ 10 кВ ф.71-08, ВЛ 10 кВ ф.71-11, ВЛ 10 кВ ф.77-17 (заказ SAP TORO №180175101, 180175102, 180175103, 180175104, 180175105, 180175106) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №47 - № 48 ВЛ 10 кВ ф.71-08 (заказ SAP TORO №180175107). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на ВЛ 10 кВ ф.71-03 ремонт провода в пролете опор № 163/37 - 163/39, замену вязки провода на опорах , № 163/19, № 163/48/7 (заказ SAP TORO № 170062729, 170062732, 170062730). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.03.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить на ВЛ 10 кВ ф.71-11 замену опор № 14, № 15, № 10/40, № 10/41 (заказ SAP TORO №170062720, 170062721, 170062723, 170062724). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 годТехническое мероприятие 5 Выполнить на ВЛ 10 кВ ф.77-17 замену опоры № 444 и ремонт крепления изолятора к опоре № 432. (заказ SAP TORO № 170062613) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-14, ВЛ 10 кВ ф.71-04, ВЛ 10 кВ ф.71-03, ВЛ 10 кВ ф.71-08, ВЛ 10 кВ ф.71-11, ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2024 год
357558 | 322 | 2023-11-19 | 21 | 30 | 4.0558 | 2023-11-20 | 5 | 0 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование (ВЛ) ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 31 метр в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду),произошло следующие: - на ВЛ 10 кВ ф.80-04 к срыв изолятора фазы "В" на опорах № 10,№ 15, повреждение излом опоры № 98, что привело к короткому замыканию и отключению В ф.80-04/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа правильным действием РЗ; - на ВЛ 10 кВ ф.80-05 повреждение (излом у основания) опор № 379, № 447/5, № 447/10, № 447/11, № 580/53/28, № 673/37, № 673/38, № 673/39, № 668/44, № 668/74/10, № 673/21, срыв изоляторов на опорах опорах № 447, № 447/9, № 491, № 506, № 668/1, № 668/7, № 668/34, № 668/52, № 668/56, № 668/57, № 668/69, № 668/72, № 668/76, что привело к короткому замыканию и отключению В ф.80-05/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа правильным действием РЗ; - на ВЛ 10 кВ ф.80-09 повреждение (излом у основания) опоры № 30, что привело к короткому замыканию и отключению В ф.80-04/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование (ВЛ) сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 31 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),произошли следующие повреждения: - на ВЛ 10 кВ ф.80-04 к срыв изолятора фазы "В" на опорах № 10,№ 15, повреждение излом опоры № 98; - на ВЛ 10 кВ ф.80-05 повреждение (излом у основания) опор № 379, № 447/5, № 447/10, № 447/11, № 580/53/28, № 673/37, № 673/38, № 673/39, № 668/44, № 668/74/10, № 673/21, срыв изоляторов на опорах опорах № 447, № 447/9, № 491, № 506, № 668/1, № 668/7, № 668/34, № 668/52, № 668/56, № 668/57, № 668/69, № 668/72, № 668/76; - на ВЛ 10 кВ ф.80-09 повреждение (излом у основания) опоры № 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак дефекта отсутствовал на ВЛ 10 кВ ф.80-04, ВЛ 10 кВ ф.80-05, ВЛ 10 кВ ф.80-09, VS010-0003280, VS010-0003281, VS010-0003282 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-04, ВЛ 10 кВ ф.80-05, ВЛ 10 кВ ф.80-09. (заказ SAP TORO № 180175240, 180175241, 180175243 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов опор № 10, № 15 и опоры № 98 на ВЛ 10 кВ ф.80-04 (заказ SAP TORO №210387341) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить восстановление или замену изоляторов на опорах №: 447, 447/9, 491, 506, 668/1, 668/7, 668/34, 668/52, 668/56, 668/57, 668/69, 668/72, 668/76 и замену опор №: 379, 447/5, 447/10, 447/11, 580/53/28, 673/37, 673/38, 673/39, 668/44, 668/74/10, 673/21. (заказ SAP TORO №170062728, 170062616, 170062618, 170062619, 170062722). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.80-04, ВЛ 10 кВ ф.80-05, ВЛ 10 кВ ф.80-06, ВЛ 10 кВ ф.80-09. занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2024 год
357558 | 330 | 2023-11-19 | 16 | 23 | 0.002334 | 2023-11-19 | 16 | 30 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-12-01 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 29 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 25 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 -№ 5, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-12-01. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-12-01 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 29 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 25 метров в секунду),возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - № 5 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-12-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия ветровых нагрузок превышающих условий проекта на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 79-12-01, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-12-01 (Заказ ТОРО № 180172800) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-12-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180172758) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-12-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357558 | 331 | 2023-11-19 | 18 | 40 | 0.15 | 2023-11-19 | 18 | 46 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-06 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло ослабление вязки провода фазы "А" штыревого изолятора (марки ШС-10) установленного на опоре № 21-14-10-1 в торону опоры № 21-14-10-2, что привело к увеличению динамической нагрузки на колонку( изолятор фазы "А") линейного разъединителя ЛР 21-14-10-1 в результате тяжения провода, с последующим повреждением (излом изолятора) колонки фазы "А" ЛР 21-14-10-1, короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 30-06 на ПС 110 кВ Рассвет правильным действием релейной защиты. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-06 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло увеличение динамической нагрузки на промежуточный штыревой изолятор (марки ШС-10) фазы А установленного на металлической траверсе линейного разъединителя ЛР-21-14-10-1 в сторону опоры № 21-14-10-2, что привело ослаблению вязки и перепусканию провода фазы "А" в месте крепления и перераспределению динамической нагрузки тяжения провода на колонку (изолятор) фазы "А" линейного разъединителя (марки РЛНД-10), в результате чего произошло повреждение (излом изолятора) колонки фазы "А" ЛР-21-14-10-1, образование дуги и перекрытие ЛР-21-14-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия ветровых нагрузок превышающих условия проекта на ВЛ 10 кВ ф.30-06, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-06. (Заказ ТОРО №180176339 ). Ремонт РЛНД ЛР-21-14-10-1 (Заказ ТОРО№170063018) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Ремонт РЛНД ЛР-21-14-10-1 (Заказ ТОРО№170063018) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2023 год
357558 | 332 | 2023-11-19 | 19 | 35 | 0.14408 | 2023-11-19 | 20 | 1 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метр в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №105 - №106, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В ф.59-12/10кВ на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-10 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №105 - №106, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ 10 кВ ф.59-12 паравильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на ф. 59-12 ПС Чулымская-п.Иргиюс, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-12 (заказ ТОРО 180174326). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 07.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 07.01.2024 год
357558 | 333 | 2023-11-19 | 19 | 37 | 0.1665 | 2023-11-19 | 20 | 4 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 31-54 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду),возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №79-18, межфазному замыканию проводов в момент срыва изолятора и работе РЗ на отключение В ф. 31-54/10 кВ на ПС 110 кВ Сибирь. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10кВ ф.31-54 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с траверсы фазы "В" на опоре № 79-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ 10 кВ ф.31-54, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-54, особое внимание обратить на стрелу провиса проводом и состояния вязки провода к изолятору. (№ Заказа ТОРО 180176388 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-54 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2023 год
357558 | 334 | 2023-11-19 | 19 | 40 | 0.24003 | 2023-11-19 | 19 | 56 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 22-39 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №8 - №9, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В ф.22-39/10кВ на ПС 110 кВ Западная правильным действием релейной защиты. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 22-39 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №8 - №9 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 22-39 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.22-39, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-39, особое внимание обратить на стрелу провиса проводом и состояния вязки провода к изолятору. (№ Заказа ТОРО 180176338) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 22-39, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2023 год
357558 | 335 | 2023-11-19 | 19 | 44 | 0.1976 | 2023-11-20 | 3 | 20 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-06 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло падение деревянной анкерной опры № №322/2, что привело к замыканию проводов и работе РЗ на отключение В ф.59-20/10кВ на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-06 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение деревянных стоек анкерной опоры № 322/2, что привело к падению опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия ветровых нагрузок превышающих условия проекта на ф. 59-20 ПС Чулымская-д.Горюново-д.Монас, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-20 (заказ ТОРО 180174325). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.59-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 год
357558 | 336 | 2023-11-19 | 21 | 8 | 0.011665 | 2023-11-19 | 21 | 22 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-10 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло замыкание проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 3 - № 4 и отключение АВ-2 в ТП 25-15-10. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-10 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 25 метров в секунду), произошло замыкание проводов фаз "В", "С", в пролете опор № 3-№ 4 отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 25-15-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - № 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-10 (Заказ ТОРО № 180170805). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180172903). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357558 | 337 | 2023-11-19 | 21 | 12 | 0.034535 | 2023-11-19 | 21 | 49 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-05 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метра в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - № 7, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-06-05. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 36-06-05 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6- №7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 36-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "А" на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-36-06-05, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-05 (Заказ ТОРО № 180174324) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 36-06-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 год
357558 | 338 | 2023-11-19 | 21 | 25 | 0.024935 | 2023-11-19 | 21 | 59 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-03-10 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метра в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - № 7, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-2 в ТП 36-03-10. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 36-03-10 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6- № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 36-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-03-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-03-10 (Заказ ТОРО № 180174322) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 36-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 год
357558 | 339 | 2023-11-19 | 21 | 37 | 0.0095825 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метра в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - № 9, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-1 в ТП 37-04-03. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-03 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8- № 9 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "А" на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-37-04-03, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-03 (Заказ ТОРО № 180174321) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.01.2024 год
357558 | 340 | 2023-11-19 | 22 | 2 | 0.020315 | 2023-11-19 | 22 | 25 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9- №10, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-1 в ТП 53-10-04. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),произошло замыкание проводов в пролете опор № 9-№10 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода ф.В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-10-04, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04 (Заказ ТОРО № 180174320) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.01.2024 год
357558 | 341 | 2023-11-20 | 14 | 4 | 0.023333 | 2023-11-20 | 16 | 24 | 3.4.8.4 Вследствие воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 66-02-09. постороннего предмета (металическая крыша заброшенного не жилого дома по адресу д.Красный камень ул. Луговая, район дома № 1), который принесло сильными порывами ветра (скорость ветра до 32 метра в секунду), произошло повреждение изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1 - № 2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 66-02-09. 4.12 Сильным порывом ветра произошел наброс постороннего предмета (металическая крыша заброшенного не жилого дома по адресу д.Красный камень ул. Луговая, район дома № 1) на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 66-02-09, произошло повреждение жил фаз "В" и "С" провода СИП-2 в пролете опор № 1-№ 2. в результате чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение АВ-3 в ТП 66-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 66-02-09, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 66-02-09. (Заказ ТОРО № 180171182) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования и ревизии контактных соединений оборудования и присоединений ТП 66-02-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357558 | 353 | 2023-11-19 | 16 | 25 | 8.9 | 2023-11-19 | 20 | 52 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10кВ ф.26-18 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ-10кВ ф.26-18, короткое замыкание и отключение В ф.26-18/10 кВ на ПС 110 кВ КСК правильным действием РЗ. 4.13 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 30-09 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), обрыв провода в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ-10кВ ф.26-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.26-18 ПС КСK, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.26-18. Заказ ТОРО№180173689. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.26-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.12.2023 год
357558 | 354 | 2023-11-19 | 21 | 1 | 0.148 | 2023-11-19 | 22 | 15 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждения крепления проводов на фасаде жилого дом по адресу г.Черногорск ул. Седова дом № 2 от ВЛ-0,4кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36. 4.3 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло произошло повреждение крепления провода в результате .повреждение обшивки (металлический профиль) на фасаде жилого дом по адресу г.Черногорск ул. Седова дом № 2 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-2.2 на ТП 07-08-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления на фасаде жилого дома. на ВЛ-0,4 кВ ф.2.2 от ТП-07-08-36, Опора П1Д-4 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло произошло повреждение крепления провода в результате .повреждение обшивки (металлический профиль) на фасаде жилого дом по адресу г.Черногорск ул. Седова дом № 2 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-2.2 на ТП 07-08-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления на фасаде жилого д на ВЛ-0,4 кВ ф.2.2 от ТП-07-08-36, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36. Заказ ТОРО 180174503 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 год
357558 | 355 | 2023-11-19 | 21 | 10 | 0.11666 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом опоры №3-2-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-2 ТП 15-620-29. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом деревянной стойки опоры №3-2-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки возникновения дефекта отсутствуют на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-620-29, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29. Заказ ТОРО №180174502. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 год
357558 | 356 | 2023-11-19 | 21 | 12 | 0.212 | 2023-11-19 | 22 | 58 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77 от опоры № 1-2 до жилого дома по адресу г.Черногорск ул. Дзержинского 4а, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-11 в ТП 03-07-77. 4.13 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 39 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел брыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77 от опоры № 1-2 до жилого дома по адресу г.Черногорск ул. Дзержинского 4а, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-11 в ТП 03-07-77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" до жилого дома при ветре. на ВЛ-0,4 кВ ф.11 от ТП-03-07-77, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77. Заказ ТОРО 180174509. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 год
357558 | 357 | 2023-11-19 | 21 | 42 | 0.208 | 2023-11-20 | 0 | 18 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом опоры №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-10 что привело к короткому замыканию и отключению АВ-2 ТП 16-622-10. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-10 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел излом деревянной стойки опоры №3-2-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак возникновения дефекта отсутствовал на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-622-10, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-10. Заказ ТОРО 180174504. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-10 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.12.2023 год
357558 | 358 | 2023-11-19 | 22 | 51 | 3.2294 | 2023-11-19 | 23 | 3 | 3.4.8.4 Вследствие воздействия на провода ВЛ 10 кВ ф.44-17 посторонних предметов (наброс строительных отходов ветром), в пролете опор № 5 -№ 6 ВЛ 10 кВ ф.44-17 произошло повреждение провода фазы "А" и отключение ВЛ 10 кВ ф.44-17 правильным действием РЗ. 4.17 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 10 кВ ф.44-17 посторонних предметов (строительные отходы), в условиях порывов ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 5 -№ 6 ВЛ 10 кВ ф.44-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" при воздействии посторонних предметов и ветре. на ф. 44-17 ЦРП-44-промыш зона-Черногорск, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-17. Заказ ТОРО 180174241. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.44-17 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2023 год
357558 | 359 | 2023-11-19 | 22 | 51 | 0.088351 | 2023-11-19 | 23 | 1 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10кВ ф.44-18 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло замыкание проводов в пролете опор №31 -№32 ВЛ-10кВ ф.44-18 что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.44-18 правильным действием релейной защиты. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10кВ ф.44-18 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду),произошло замыкание проводов в пролете опор №31 -№32 ВЛ-10кВ ф.44-18 что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.44-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.44-18 ЦРП-44 Черногорск, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.44-18. Заказ ТОРО№ 180174242. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.44-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2023 год
357558 | 360 | 2023-11-19 | 23 | 15 | 0.089332 | 2023-11-20 | 1 | 29 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-168 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 7 - №8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-168, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1 ТП 16-622-168. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-620-29 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7 - № 8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаков возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-622-168, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-168. Заказ ТОРО№ 180174515. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 16-622-168 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 год
357558 | 361 | 2023-11-19 | 23 | 35 | 0.37 | 2023-11-20 | 5 | 45 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел схлест проводов в пролете опор №4 -№5. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1 в ТП 07-13-42. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №4 -№ 5, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-1 в ТП 07-13-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак возникновения дефекта отсутствовал на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-07-13-42, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42. Заказ ТОРО№180174505. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 год
357558 | 263 | 2023-11-19 | 9 | 11 | 52.301 | 2023-11-19 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причиной 7 аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 19.11.2023 года явилось повреждение (замыкания) в сетях ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая Компания Сибири». | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85), с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 08.12.2023 год
357500 | 273 | 2023-11-19 | 13 | 0 | 3.7415 | 2023-11-19 | 16 | 9 | 3.4.11 При воздействии на оборудование сильного ветра с порывами до 38 метров в секунду (превышающего условия по проектам, по проектам 21- 29 метров в секунду) произошло 14 аварийных отключений ВЛ 110 кВ: - на ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) произошло притягивание гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №82 к заземленной траверсе на недопустимое расстояние, что привело к трем отключениям в период с 13-00 до 14-55; - на ВЛ 110 кВ Рассвет – КСК с отпайками (С-339) произошло притягивание шлейфа провода фазы "А" на анкерной опоре №6/1 к телу опоры на недопустимое расстояние, что привело к девяти отключениям в период с 13-00 до 15-13; - на ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341) произошло притягивание провода фазы "С" на опоре №114 к металлической траверсе на недопустимое расстояние, что привело к двум отключениям в 13-47 и 13-49. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 21-29 метров в секунду), произошло 3 отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) при притягивании гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №82 к заземленной траверсе на недопустимое расстояние, 9 отключений ВЛ 110 кВ Рассвет – КСК с отпайками (С-339) при притягивании шлейфа провода фазы "А" на анкерной опоре №6/1 к телу опоры на недопустимое расстояние, 2 отключения ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341) при притягивании провода фазы "С" на опоре №114 к металлической траверсе на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки дефекта отсутствовали на ВЛ 110 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку поддерживающих гирлянд в шлейфе провода фазы "А" на опоре № 6/1 ВЛ 110 кВ Рассвет –КСК с отпайками (С-339). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Рассвет –КСК с отпайками (С-339), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) и ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ 110 кВ Рассвет –КСК с отпайками (С-339), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) и ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341), разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.12.2023 год
357500 | 274 | 2023-11-19 | 8 | 41 |  | 2023-11-19 | 8 | 41 | 3.4.8.4 В результате попадания постороннего предмета принесенного сильным ветром на провод фазы "С" опоры №380 произошло кратковременное перекрытие фазы "С" и отключение ВЛ 110 кВ Копьёво - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) с успешным АПВ. 4.17 Попадание постороннего предмета (лента) на провод фазы "С" опоры №380 вызвало кратковременное перекрытие фазы "С" и отключение ВЛ 110 кВ Копьёво - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета (лента) на провод фазы "С" на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром. мет.П110-6н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Копьёво - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Копьёво - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) принять меры по устранению свалок мусора путем написания писем в органы местного самоуправления. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.12.2023 год
357500 | 275 | 2023-11-19 | 11 | 13 |  | 2023-11-19 | 11 | 13 | 3.4.11 По причине воздействия на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) сильного ветра с порывами до 39м/с, превышающего условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло притягивание шлейфа провода фазы "С" на анкерной опоре № 1 к телу опоры на недопустимое расстояние, что привело к кратковременным замыканиям фазы "С" в 11:13 и 11:23 с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). 4.4 Вследствие механического воздействия на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 39 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ, произошло притягивание провода фазы "С" к телу опоры №1 на недопустимое расстояние и кратковременным замыканиям на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) в 11:13 и 11:23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: притягивание провода фазы "С" к телу опоры ветром на ВЛ 110 кВ Шира-Копьево (С-334), Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку поддерживающей гирлянды в шлейфе на опоре № 1 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) для установки поддерживающей гирлянды в шлейфе на опоре № 1. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.09.2024 год
357558 | 278 | 2023-11-19 | 11 | 45 | 1.9917 | 2023-11-19 | 15 | 44 | 3.4.11 По причине воздействия на ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) сильных порывов ветра до 39 м/с., превышающих условия проекта (по проекту до 25 метров в секунду), произошел срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 22, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ. 4.4 Вследствие механического воздействия на ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метра в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (до 30 метров в секунду), произошел срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора фазы "В" при сильном ветре 32 м/с. на ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.03.2024 год
357500 | 279 | 2023-11-19 | 11 | 58 | 0.01667 | 2023-11-19 | 17 | 14 | 3.4.11 По причине воздействии сильного ветра с порывами до 32 метров в секунду (превышающего расчетные значения по проекту ПС 35кВ Бородино, 25 метров в секунду) произошел излом нижней части фарфорового цилиндра конденсатора связи фазы "А" КС Т-11, что привело к замыканию спуска на фазу "В" и аварийному отключению ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11). 3.4.11 По причине воздействии сильного ветра с порывами до 32 метров в секунду (превышающего расчетные значения по проекту ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7), 25 метров в секунду) произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 112, что привело к замыканию проводов фаз "А-С" в пролете опор №№111-112 и отключению ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7), а также погашению 3 ПС 35 кВ (ПС 35 кВ Бородино, ПС 35 кВ Биджа, ПС 35 кВ Сов. Хакасия. 1сек-10кВ). 4.4 Вследствие механического воздействия сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия проекта ПС 35кВ Бородино (25 метров в секунду), произошло повреждение (излом) нижней части фарфорового цилиндра конденсатора связи фазы "А" КС Т-11, замыкание спуска фазы "А" на фазу "В" и привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признак дефекта отсутсвовал на ПС 35 кВ Бородино, Конденсатор СМР-55/3-0,0044 У1 фА 4.4 Вследствие механического воздействия сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия проекта ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская Т-7 (25 метров в секунду), произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 112 с замыканием проводов фаз "А-С" в пролете опор №№111-112 на ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: признаки дефекта отсутсвовали. на ВЛ 35кВ Черногорская-Московская (Т-7), Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр ПС 35 кВ Боградского РЭС. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 26.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ПС 35 кВ Боградского РЭС, запланировать устранение выявленных недостатков. Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 При выводе оборудования ПС в ремонт, выполнять визуальный осмотр фарфоровых покрышек (цилиндров), фарфоровых изоляторов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 25.11.2024 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7), запланировать устранение выявленных недостатков. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.02.2024 год
357500 | 276 | 2023-11-19 | 13 | 13 | 0.76167 | 2023-11-19 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации (с 1990г) проходного изолятора фазы "С" на вводе 1ТСН-100кВА на ПС 110кВ Насосная произошло снижение диэлектрической и механической прочности изолятора (дефект не выявлен при осмотрах), что при замыкании на ведомственной ВЛ ф.34-16 (фаза "А") и увеличения напряжения на 1 сек 10кВ и 2 сек 10кВ до линейных значений (10,5кВ), привело к пробою проходного изолятора фазы "С" на вводе 1ТСН-100кВА и срабатыванию КЗ 1Т/110кВ по сигналу ДЗТ. 4.12 Пробой проходного изолятора фазы "С" на вводе 1ТСН-100кВА на ПС 110кВ Насосная с последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение диэлектрической и механической прочности изолятора на ПС 110кВ Насосная, проходного изолятора фазы "С" на вводе 1ТСН-100кВА | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Насосная. (Заказ ТОРО№ 180178470.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра проходных изоляторов 10кВ на ПС 110кВ Насосная запланировать устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.01.2024 год
357559 | 293 | 2023-11-19 | 10 | 30 | 0.74842 | 2023-11-20 | 3 | 44 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование (ВЛ) ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 30 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошли массовые повреждения: -схлест проводов в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 94-01-01, что привело к замыканию проводов и работе АВ-2 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 94-01-0; - повреждение (излом) опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-09 у основания, что привело к короткому замыканию проводов и работе АВ-1 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-09; - схлест проводов в пролёте опор №3-5 - №3-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-02-07 , что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-1 на отключение ВЛ; - схлест проводов в пролёте опор № 5-№ 5-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-09-02, что привело к замыканию проводов и работе АВ-1 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-09-02; - схлест проводов в пролёте опор № 1 - №2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-11-03, что привело к замыканию проводов и работе АВ-1 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-11-03; - обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-10-02, что привело к замыканию проводов и работе АВ-1 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-10-02; - обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3 - №2-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-05-02, что привело к с короткому замыканию и работе АВ-2 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-05-02; - обрыв нулевого провода в пролете опор №5-4-:-№5-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-123-10-10, что привело к короткому замыканию и работе АВ-2 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-123-10-10. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование (ВЛ) сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 29 - 30 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло: - схлест проводов в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 94-01-01; - повреждение (излом) опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-09; - схлест проводов в пролёте опор №3-5 - №3-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-02-07. - схлест проводов в пролёте опор № 5 - № 5-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-09-02; - схлест проводов в пролёте опор № 1 - №2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-11-03; - обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-10-02; - обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3 - №2-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-05-02; - обрыв нулевого провода в пролете опор №5-4 - №5-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-123-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок превышающих условий проекта на ВЛ 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 94-01-01. Заказ ТОРО №180172472, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-09 . Заказ ТОРО №180172469, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-02-07. Заказ ТОРО №180172466, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-09-02. Заказ ТОРО №180172470, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-11-03. Заказ ТОРО №180172471, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-10-02. Заказ ТОРО №180172467, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-05-02. Заказ ТОРО №180172477, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-10-10. Заказ ТОРО №180172479. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 94-01-01. Заказ ТОРО №180172472, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-14-09, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-02-07, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-09-02 , ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 21-11-03, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-10-02, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-05-02, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 123-10-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.12.2023 год
357559 | 294 | 2023-11-19 | 9 | 37 | 0.030334 | 2023-11-19 | 11 | 8 | 3.4.9.3 В результате замыкания на потребительском вводе в жилой дом по адресу: рп. Вершина-Тея, ул. Рудничная д.4 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 14-18-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю рп. Вершина-Тея, ул. Рудничная д.4 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.12.2023 год
357559 | 299 | 2023-11-19 | 11 | 54 | 0.208 | 2023-11-19 | 12 | 42 | 3.4.9.3 При коротком замыкании в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Т2 Мобайл» (отпайка от опоры № 90 ВЛ 10 кВ ф.78-06), произошло отключение В ф. 78-06/10 кВ на ПС 35 кВ Кызлас правильным действием РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 19.11.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2023 год
357558 | 323 | 2023-11-19 | 11 | 33 | 0.0045 | 2023-11-19 | 11 | 51 | 3.4.9.3 В результате замыкания (повреждения) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал.Ах-Хол, ул. Гагарина 16 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: аал.Ах-Хол, ул. Гагарина 16 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2024 год
357558 | 324 | 2023-11-19 | 11 | 59 | 2.596 | 2023-11-19 | 17 | 53 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 76-05 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 61, что привело к замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 76-05 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 61, что привело к замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.76-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-01/ф.76-05 (заказ SAP TORO:180176337) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01/ф.76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 325 | 2023-11-19 | 12 | 13 | 0.34995 | 2023-11-19 | 12 | 27 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-06 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 29, что привело к замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.30-06 на ПС 110 кВ Рассвет. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-06 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.30-06, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-06 (заказ SAP TORO:180176339 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-06, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 326 | 2023-11-19 | 13 | 46 | 0.005 | 2023-11-19 | 13 | 52 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 6 кВ ф. 50-09 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор № 25 - № 26 , что привело к замыканию и отключению В ф.50-09/6 кВ на ПС 35 кВ Юлия правильным действием РЗ. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 6 кВ ф. 50-09 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метров в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло замыкание проводов в пролёте опор № 25 - 26 ВЛ 6 кВ ф. 50-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 6 кВ ф.50-09, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 25 - 26 на ВЛ 6 кВ ф. 50-09 (Заказ ТОРО № 180149695) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 50-09. (Заказ ТОРО № 180170628) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 50-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357558 | 327 | 2023-11-19 | 13 | 56 | 1.85 | 2023-11-19 | 14 | 26 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 20-47 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №81-1-3а - №81-1-4а, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение реклоузера 26б ВЛ-10 кВ ф. 20-47 . 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 20-47 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 30 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 25 метров в секунду),возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №81-1-3а - №81-1-4а с последующим замыканием проводов и отключением реклоузера 26б ВЛ-10 кВ ф. 20-47 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.20-47, Пролет: Опора №81-1-3а - Опора №81-1-4а | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №81-13а - №81-1-4а на ВЛ-10 кВ ф. 20-47 заказ №180176765. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47 заказ №180176714. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 год
357558 | 328 | 2023-11-19 | 12 | 32 | 12.9901 | 2023-11-19 | 19 | 45 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-24 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение (обрыв) провода фазы "А" в на опоре №91, что привело к замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.30-06 на ПС 110 кВ Рассвет. 4.13 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 30-24 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло повреждение крепления провода к изолятору, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления провода к изолятору на ВЛ 10 кВ ф.30-24, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24, особое внимание обратить на стрелу провиса проводом и состояния вязки провода к изолятору. (№ Заказа ТОРО 180176703 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф.А опора 91 ВЛ 10 кВ ф.30-24 (№ Заказа ТОРО 180176787 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2024 год
357558 | 329 | 2023-11-19 | 14 | 17 | 0.006665 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 69-02 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 32 метра в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошла разрегулировка и схлест проводов на спусках 10 кВ от опоры №2-17-3 ВЛ 10 кВ ф. 69-02 в сторону ТП 69-02-12 , что привело к замыканию и отключению В ф.69-02/10кВ на ПС 110 кВ Первомайская правильным действием релейной защиты. 4.4 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ-10кВ ф.69-02 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 32 метра в секунду, что превышает условия по проекту ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошло замыкание проводов на спусках 10 кВ от опоры № 2-17-3 ВЛ-10кВ ф.69-02 в сторону ТП 69-02-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.69-02, Спуск от оп 2 до ТП 69-02-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете между опорой № 2-17-3 и ТП 69-02-12 на ВЛ 10 кВ ф. 69-02 (Заказ ТОРО № 180172752) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 69-02. (Заказ ТОРО № 180170633) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 69-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2024 год
357558 | 350 | 2023-11-19 | 11 | 50 | 0.3 | 2023-11-19 | 19 | 20 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 5 - № 6, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142. 4.13 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142 в пролете опор №5 - №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" при ветре на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-07-13-142, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142. Заказ ТОРО 180174243. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2023 год
357558 | 351 | 2023-11-19 | 14 | 15 | 4.21 | 2023-11-19 | 21 | 16 | 3.4.9.3 При коротком замыкании на потребительской отпайке от опоры № 12-1 ВЛ 10 кВ ф.26-03 (зона эксплуатационной ответственности СНТ "Текстильщик"), произошло отключение В ф. 26-03/10 кВ на ПС 110 кВ КСК правильным действием РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству СНТ "Текстильщик") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.26-03 19.11.23г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.12.2023 год
357558 | 352 | 2023-11-19 | 14 | 24 | 6 | 2023-11-19 | 19 | 24 | 3.4.11 По причине воздействии на оборудование ВЛ 6 кВ ф.15-617 ветровых нагрузок по своим параметрам (скорость ветра 38 метров в секунду) превышающих условия проекта (по проекту 29 метров в секунду), произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 51-1 - № 51-2, короткое замыкание и отключение В ф. 15-617/6 кВ на ПС 110 кВ Черногорская правильным действием РЗ. 4.13 Вследствие механического воздействия на оборудование ВЛ 6 кВ ф.15-617 сильного шквалистого ветра, скорость которого достигала 38 метров в секунду, что превышает условия по проектам ВЛ (по проекту 29 метров в секунду), произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 51-1 - № 51-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В при ветре. на ф. 15-617 Черногорский ЦЭС, Пролет: Опора №51-1 - Опора №51-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.15-617. Заказ ТОРО №180173697. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 6 кВ ф.15-617 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.12.2023 год
357559 | 215 | 2023-11-01 | 13 | 58 | 0.1065 | 2023-11-01 | 15 | 9 | 3.4.12.5 В условии перепада температур окружающего воздуха (с переходом через 0), при налипании мокрого снега на изоляторы произошел пробой и разрушение подвесного изолятора фазы "В" на опоре №169 ВЛ 10 кВ ф.90-07, что привело к однофазному короткому замыканию и работе РЗ на сигнал " Земля в сети 10 кВ". 4.12 При перепаде температур и осадков произошел пробой и разрушение подвесного изолятора фазы "В" на опоре №169 ВЛ 10 кВ ф.90-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на ф. 90-07_с. Полтаково, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.90-07. Заказ ТОРО №180167917. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.90-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 03.12.2023 год
357558 | 216 | 2023-11-01 | 20 | 41 | 0.001667 | 2023-11-01 | 20 | 51 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97 выше номинальных значений АВ-2 (In = 125 A) произошёл нагрев контактов фазы "А" с последующим отключением АВ-2 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-2 в ТП 27-10-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-97, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-97 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 27-10-97 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 217 | 2023-11-01 | 22 | 6 | 0.004666 | 2023-11-01 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазах "В","С" выше номинальных значений выключателя (In = 100 А) произошел нагрев контактов выключателя и отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-43 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "С", "В" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 30-11-43 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-43, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-43 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить АВ-3 (In-100А) в ТП 30-11-43 на In-160А (Заказ SAP TORO № 170061853) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-43 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 год
357559 | 217 | 2023-11-03 | 9 | 44 | 0.049491 | 2023-11-03 | 9 | 55 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывов ветра в сочетании с мокрым снегом, на ВЛ 10 кВ ф. 68-07 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 55 - №56 и работе РЗ на отключение В ф. 68-07/10 кВ на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 68-07 возникла пляска проводов в пролёте опор № 55 - 56 с последующим замыканием и отключением В ф.68-07/10кВ на ПС 35 кВ В. Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.68-07, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 55 – 56 на ВЛ 10 кВ ф. 68-07. (Заказ ТОРО №180169123 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 68-07. (Заказ ТОРО №180169124 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 218 | 2023-11-03 | 10 | 5 | 0.00685 | 2023-11-03 | 10 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (в работе с 1967 г.) силового трансформатора 1Т в ТП 01-53-06, произошло изменение диэлектрических свойств изоляции обмоток трансформатора, что при увеличении нагрузок близких к номинальным привело к пробою изоляции внутри бака трансформатора , короткому замыканию, перегоранию ПК 10 кВ и работе РЗ на отключение В ф. 01-53/10 кВ на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.12 Вследствие длительного срока эксплуатации (в работе с 1967 г.) силового трансформатора 1Т в ТП 01-53-06, произошло снижение изоляционных свойств, что при увеличении нагрузок близких к номинальным привело к пробою изоляции внутри бака трансформатора , короткому замыканию, перегоранию ПК 10 кВ и работе РЗ на отключение В ф. 01-53/10 кВ на ПС 220 кВ Означенное-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмотки в результате пробоя изоляции. на ТП-01-53-06, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.01-53. (заказ ТОРО № 153028172) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.01-53 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2023 год
357558 | 219 | 2023-11-03 | 12 | 59 | 0.175 | 2023-11-03 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло снижения изоляционных характеристик концевой кабельной муфты в период между эксплуатационными испытаниями, что вызвало короткое замыкание в кабельной муфте 10 кВ в ячейке №10 ТСН-2, и привело к срабатыванию ЗДЗ 2 секции 10 кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная и аварийному отключению В 2Т/10кВ. 4.12 В результате короткого замыкания в ячейке №10 ТСН-2 ПС 110 кВ Юго-Западная, из за снижение в процессе эксплуатации диэлектрических характеристик и пробоя изоляции концевой кабельной муфты, произошло отключение В 2Т/10кВ правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфлы в ячейке №10 на КЛ 10 кВ ТСН-2, ТСН-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр кабельного хозяйства ПС 110 кВ Юго-Западная. (заказы TOРO №180169125, 180169126, 180169127, 180169128, 180169129, 180169130, 180169131, 180169132) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести работы персоналом службы диагностики по снятию изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ТСН-2 ячейки №10.(заказ ТОРО №180169137) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ ТСН-2 ячейки №10.(заказ ТОРО №180169124) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению на ПС 110 кВ Юго-Западная. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357559 | 220 | 2023-11-04 | 18 | 55 | 0.1722 | 2023-11-04 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации, произошло ослабление контактного соединения АВ-0,4 кВ ф.2, что при увеличении нагрузки близких к номинальным привело к нагреву контактного соединения и повреждению АВ-0, 4кВ ф.2 в ТП 03-13-09. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-3 в ТП 03-13-09, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 в ТП 03-13-09 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение контактных соединений на ТП-03-13-09, Автомат. выкл. ВА-5133 100 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.03-13 с ревизией контактных соединений. (заказ ТОРО № 210386344) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 03-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2023 год
357558 | 222 | 2023-11-05 | 17 | 20 | 0.004167 | 2023-11-05 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 125 A, Iс= 136 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 27-10-97 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-97, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 223 | 2023-11-05 | 20 | 33 | 0.0027495 | 2023-11-05 | 20 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-60 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В, С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-11-60 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-60, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-60 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-60 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357559 | 224 | 2023-11-05 | 21 | 11 | 0.074165 | 2023-11-05 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-0,4 кВ ф. 2, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф. 2 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-10-03, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение контактных соединений на ТП 29-10-03, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.29-10 с ревизией контактных соединений (Заказ ТОРО № 153582563). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-10-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357558 | 225 | 2023-11-06 | 11 | 50 | 0.005333 | 2023-11-06 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А, С", выше номинальных значений выключателя (In = 125 A, Iа=126 А, Iс= 145 А) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А, С" произошел нагрев контакта АВ-2 в ТП 27-10-97 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП 27-10-97, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-10-97 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 год
357559 | 226 | 2023-11-06 | 13 | 52 | 0.037998 | 2023-11-06 | 14 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра в период между осмотрами, на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-12 произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №2-4, что привело к срыву провода с изолятора фазы "А" при порыве ветра, короткому замыканию и работе АВ-2 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-12. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-12 возникла пляска проводов, что привело к ослаблению вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №2-4. с последующим срывом провода с изолятора порывом ветра и схлесту проводов на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-03-12, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-12. Заказ ТОРО №180168663 Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 11-03-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.12.2023 год
357559 | 227 | 2023-11-06 | 19 | 3 | 0.334 | 2023-11-06 | 21 | 50 | 3.4.8.5 Вследствие воздействия на опору №1-1 ВЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 21-09-05 стороннего крупногабаритного автотранспорта, произошел излом ж/б приставки опоры № 1-1 у основания, провис и короткое замыкание проводов в пролете опор №1-1 - №1-2, что привело к работе АВ-24 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии на опору №1-1 ВЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 21-09-05 крупногабаритной техники, произошел излома ж/б приставки у основания и наклон опоры № 1-1, что привело к короткому замыканию и работе АВ-1 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки опоры № 1-1 воздействием стороннего автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.24 от ТП-21-09-05, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 21-09-05. Заказ ТОРО №180168676. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по отысканию виновных лиц и возмещению материального ущерба. (КУСП №5749) Ответственное лицо: Митронов В.В. 08.12.2023 год
357558 | 228 | 2023-11-06 | 20 | 52 | 0.01075 | 2023-11-06 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по фазам "А, В, С" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А) произошел нагрев контакта выключателя и отключение АВ 1Т на ТП 27-10-87 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимой нагрузки по току на фазах "А, В, С" произошел нагрев контакта АВ 1Т с его последующим отключением на ТП 27-10-87 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2023 год
357559 | 229 | 2023-11-07 | 10 | 26 | 0.022 | 2023-11-07 | 11 | 32 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП 78-01-07 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №3 - №4 и работе АВ-2 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3 - №4 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 на ТП 78-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ, ф.2 от ТП-78-01-07, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3 - №4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 78-01-07. Заказ ТОРО №180168821 Ответственное лицо: Митронов В.В. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 78-01-07. Заказ ТОРО №180168822 Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 78-01-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2023 год
357559 | 230 | 2023-11-08 | 9 | 28 | 0.19417 | 2023-11-08 | 11 | 21 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-4, что в условии превышения номинальной нагрузки по фазе "С" (Ic = 257 А), привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-4 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 32-06-23 . 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-4 в ТП 32-06-23, вызванного ослаблением контакта и увеличении нагрузок выше номинальных, произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-23 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение контактных соединений на ТП 32-06-23, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-06-23. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-06. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП 6/10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2024 год
357558 | 231 | 2023-11-08 | 13 | 22 | 0.042999 | 2023-11-08 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iв= 284 А, Iс= 259 А) произошел нагрев контактов выключателя фаз "В, С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-62 действием защиты выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В,С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-11-62 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП 30-11-62, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-62 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-62 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2023 год
357559 | 232 | 2023-11-08 | 22 | 4 | 0.40655 | 2023-11-09 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации, возникло ослабление контактного соединения фазы "В" Р-2, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению Р-2 в ТП 04-20-07 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-20-07. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений Р-2 в ТП 04-20-07, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима, произошло повреждение нижнего контакта фазы "В" Р 0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 04-20-07 для проведения ремонтных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения фазы "В" на ТП-04-20-07, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 по ф.04-20 с замерами нагрузочного режима. (Заказ ТОРО №153099449) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима ТП 10/0,4 по ф.04-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2023 год
357558 | 233 | 2023-11-09 | 10 | 55 | 3.4559 | 2023-11-09 | 13 | 20 | 3.4.9.1 При замыкании на шинах 10 кВ ПС 35 кВ РП-6 (зона ответственности: Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири" (присутствует в перечне смежных ТСО)), произошло обесточение ВЛ 10 кВ ф.16-622 и ВЛ 10 кВ ф.16-624 Черногорского РЭС. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири" о предоставлении акта расследования причин отключения ВЛ 35 кВ 3502. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 11.12.2023 год
357558 | 234 | 2023-11-09 | 12 | 5 | 0.006 | 2023-11-09 | 12 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазы "С" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А, Iс = 407 А) произошел нагрев контакта выключателя и отключение АВ 1Т на ТП 30-11-62 действием защиты выключателя. 4.13 При превышении допустимой нагрузки по току на фазе "С" произошел нагрев контакта АВ 1Т с его последующим отключением на ТП 30-11-62 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки на ТП 30-11-62, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-11-62 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 год
357558 | 235 | 2023-11-09 | 18 | 51 | 0.0075 | 2023-11-09 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по фазам "А, В, С" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А), произошел нагрев контакта выключателя и отключение АВ 1Т на ТП 27-10-87 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимой нагрузки по току на фазах "А, В, С" произошел нагрев контакта АВ 1Т с последующим отключением АВ 1Т в ТП 27-10-87 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 236 | 2023-11-09 | 20 | 43 | 0.015 | 2023-11-09 | 21 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по фазам "А, В, С" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А), произошел нагрев контакта выключателя и отключение АВ 1Т на ТП 27-10-87 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимой нагрузки по току на фазах "А, В, С" произошел нагрев контакта АВ 1Т с его последующим отключением на ТП 27-10-87 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.12.2023 год
357558 | 237 | 2023-11-10 | 7 | 55 | 0.003 | 2023-11-10 | 8 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А, В", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iа = 336 А,Iв = 289А) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А, В" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А,В " произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-06-38 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-38, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2023 год
357558 | 238 | 2023-11-10 | 14 | 13 | 0.65666 | 2023-11-10 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ ф.53-10, возникло окисление и ослабление контакта, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению линейного разъединителя, возникновению дуги с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.53-10 на ПС 35 кВ Соленоозерное правильным действием РЗ. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений разъединителя Р 170-4, вызванного окислением и ослаблением контакта , при колебаниями нагрузочного режима произошло повреждение линейного разъединителя, короткое замыкание между ф."А" и "В" с последующим отключением В ф.53-10/10кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактных соединений на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры разъединителей по ВЛ 10 кВ ф.53-10 с ревизией контактных соединений. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.02.2024 год
357558 | 239 | 2023-11-10 | 20 | 52 | 0.004666 | 2023-11-10 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-11-64а с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-64а, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-64а на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 год
357558 | 240 | 2023-11-10 | 23 | 41 | 0.051501 | 2023-11-11 | 1 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам"А", "В", "С" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iа = 351 А, Iв = 337 А, Iс = 332 А) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А,В,С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В", "С" произошел нагрев контактов АВ-1 в ТП 30-06-38 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-38, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2023 год
357558 | 241 | 2023-11-11 | 1 | 3 | 0.011665 | 2023-11-11 | 1 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 500 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-11-61 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-61, ВА 57Ф35-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 243 | 2023-11-11 | 13 | 56 | 2.079 | 2023-11-11 | 14 | 59 | 3.4.13.4 В результате нарушения технологии по укладке КЛ 10 кВ ф.30-06, КЛ 10 кВ ф.30-11 и КЛ 10 кВ 30-09 на участке от опоры №1 до ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ Рассвет подрядной организацией АО "Хакассетьремонт", произошло нарушение температурного режима работы кабельных линий уложенных в земле друг на друга, что в процессе эксплуатации привело к превышению допустимого нагрева КЛ 10 кВ ф.30-06 с последующим пробоем муфты КЛ и отключению ВЛ 10 кВ ф.30-06 действием МТЗ. 4.12 В результате нарушения технологии по укладки КЛ 10 кВ ф.30-06 в земле (организацией АО "Хакассетьремонт") произошло нарушение температурного режима КЛ 10 кВ ф.30-06, что привело к пробою изоляции муфты и отключению ВЛ 10 кВ ф.30-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения технологии по укладки КЛ 10 кВ ф.30-06 в земле на ВЛ 10 кВ ф.30-06, Кабель силовой АПвВнг(В)-LS-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ ф.26-29 с дальнейшим перераспределением нагрузки с ВЛ-10 кВ ф. 30-06 на реконструированную ВЛ-10 кВ ф.26-29. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить и отправить претензионное письмо подрядной организации АО "Хакассетьремонт" об устранении выявленного дефекта в процессе эксплуатации ВЛ 10 кВ ф.30-06, либо возмещение затрат на его устранение. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В случае выделения необходимого источника финансирования, обеспечить реализацию 3-х этапов усиления питающей с. Калинино электрической сети, в соответствии с разработанной Программой повышения надежности с. Калинино. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2027 год
357558 | 244 | 2023-11-11 | 23 | 19 | 0.00525 | 2023-11-11 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузок по току на фазах "В, С" выше номинальных значений выключателя (In = 400 А) произошел нагрев контактов выключателя с последующим отключением АВ-1Т на ТП 30-06-22 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В", "С" произошел нагрев контактов АВ-1Т в ТП 30-06-22 с последующим отключением АВ-1Т на ТП 30-06-22 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-22, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-06-22 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-06-22 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 245 | 2023-11-11 | 23 | 31 | 0.01875 | 2023-11-12 | 0 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 630 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В, С" с последующим отключением АВ-1Т от защиты автоматического выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В, С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 97-20-02 с последующим отключением АВ-1Т от защиты выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 97-20-02, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-20-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-20-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 246 | 2023-11-12 | 0 | 34 | 0.0094995 | 2023-11-12 | 1 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А, В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А, В, С" с последующим отключением АВ-1Т на ТП 27-10-87 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А, В, С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-87 с последующим отключением АВ-1Т защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357559 | 247 | 2023-11-12 | 13 | 48 | 0.175 | 2023-11-12 | 15 | 33 | 3.4.8.5 Вследствие воздействия стороннего транспорта на опору № 10/2 ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 32-06-06, произошел наклон опоры и обрыв крепления СИП-2, что вызвало угрозу падения опоры № 10/2 и необходимости вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 32-06-06. 4.4 При механическом воздействии на опору № 10/2 ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 32-06-06 стороннего автотранспорта, произошел наклон опоры выше нормы и срыв крепления СИП-2, что привело к угрозе падения опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры сторонним транспортом на ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 32-06-06, опора П23 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 13.01.2024 год
357558 | 248 | 2023-11-12 | 14 | 33 | 0.41668 | 2023-11-12 | 16 | 13 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-1Т, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-1Т и отключению секции шин 0,4 кВ в ТП 97-20-02. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-1Т в ТП 97-20-02, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением секции шин 0,4 кВ в ТП 97-20-02 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинальног на ТП 97-20-02, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-20-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.97-20, с проведением тепловизионного или пирометрического контроля (Заявка SAP TORO №) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-20-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2023 год
357558 | 249 | 2023-11-13 | 0 | 12 | 2.6346 | 2023-11-13 | 1 | 56 | 3.4.13.4 Вследствие нарушения технологии прокладки (монтажа) силовых кабельных линий (ф.30-11, ф.30-09, ф.30-06 и ф.30-24) выполненных подрядной организацией АО "Хакассетьремонт" (отсутствие необходимого 100 мм промежутка между силовыми кабелями), произошло электродуговое повреждение оболочки КЛ ф.30-11 в момент повреждения муфты на ф.30-06 (11.11.2023г). что и привело к пробою изоляции КЛ ф.30-11 при токах нагрузки близких к номинальным. 4.11 В результате электродугового повреждения оболочки КЛ 10 кВ ф.30-11 (11.11.2023г., при замыкании на муфте ф.30-06), 13.11.2023 произошел пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.30-11 на участке от опоры №1 до ЗРУ-10кВ, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.30-11 действием МТЗ на ПС 110 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения технологии прокладки (монтажа) силовых кабельных линий (ф.30-11, ф.30-09, ф.30-06 и ф.30-24) выполненных подрядной организацией АО "Хакассетьремонт" (отсутствие необходимого 100 мм промежутка между силовыми кабелями) на ВЛ 10 кВ ф.30-11, Кабель силовой АПвВнг(В)-LS-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ ф.26-29 с дальнейшим перераспределением нагрузки с ВЛ-10 кВ ф. 30-11 на реконструированную ВЛ-10 кВ ф.26-29. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить и отправить претензионное письмо подрядной организации АО "Хакассетьремонт" об устранении выявленного дефекта прокладки КЛ 10 кВ ф.30-11, либо возмещение затрат на его устранение. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 При укладке кабельных линий в земле, выполнять промежуточную приемку качества выполненных работ. Ответственное лицо: Рютин А.Н. 29.12.2024 годОрганизационное мероприятие 3 В случае выделения необходимого источника финансирования, обеспечить реализацию 3-х этапов усиления питающей с. Калинино электрической сети, в соответствии с разработанной Программой повышения надежности с. Калинино. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2027 год
357558 | 250 | 2023-11-13 | 13 | 36 | 0.035 | 2023-11-13 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе прибора учета установленного на опоре №4-2а (к жилому дому по адресу: г. Черногорск, ул. 1-я Горноспасательная, 9а) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1025-17, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению прибора учета и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1025-17 для замены прибора учета. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений прибора учета установленного на опоре №4-2а ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 15-1025-17, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло повреждение прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета в результате ослабления контакта на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1025-17, Опора №4-2а | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1025-17. (Заказ TOРO № 180170840) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1025-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2023 год
357558 | 251 | 2023-11-13 | 20 | 14 | 0.032501 | 2023-11-13 | 22 | 24 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки ТП 27-10-87 выше номинальных значений АВ-1Т (In = 400 A) произошёл нагрев контактов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ-1Т защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-1Т в ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 252 | 2023-11-13 | 21 | 25 | 0.0825 | 2023-11-13 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений вводного выключателя АВ-1Т в ТП 97-20-02 произошел нагрев контактов и отключение АВ-1Т действием защиты выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току на фазах "В"и "С" (Iв = 662 А, Iс = 645А.) произошло аварийное отключение АВ-1Т в ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 97-20-02, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 97-20-02 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 97-20-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 253 | 2023-11-13 | 22 | 30 | 0.0675 | 2023-11-13 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А", "В", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фаз "А", "В" с последующим отключением АВ-1Т на ТП 30-11-56 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 30-11-56 с последующим отключением АВ-1Т защитой выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-56, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-56 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-56 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.12.2023 год
357558 | 254 | 2023-11-14 | 12 | 12 | 0.018 | 2023-11-14 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А,В, С", выше номинальных значений выключателя (In = 250 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А", "В", "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В", "С" произошел нагрев контактов АВ-1 в ТП 30-06-38 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-38, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-06-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.12.2023 год
357558 | 255 | 2023-11-14 | 12 | 20 | 0.007666 | 2023-11-14 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "А", выше номинальных значений выключателя (In =250 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-34-12 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 20-34-12 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-34-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 20-34-12, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-34-12 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-34-12 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 257 | 2023-11-14 | 21 | 12 | 0.08375 | 2023-11-15 | 0 | 33 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе прибора учета установленного на опоре №3-5а (к жилому дому по адресу: г. Черногорск, ул. Сов. Армии, 53) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-39, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению прибора учета и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-39 для замены прибора учета. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений прибора учета установленного на опоре №3-5а ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-39, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло повреждение прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета в результате ослабления контакта на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-39, оп.3-5а | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-39. (Заказ TOРO № 180170759) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.12.2023 год
357558 | 258 | 2023-11-14 | 21 | 45 | 0.011334 | 2023-11-14 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А", "В", "С", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "В", "С" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-87 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 259 | 2023-11-15 | 23 | 51 | 0.019165 | 2023-11-16 | 0 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 500 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-11-61 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-61, ВА 57Ф35-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-61 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 год
357558 | 260 | 2023-11-16 | 13 | 9 | 0.060668 | 2023-11-16 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе прибора учета установленного на опоре №7-14 ((к жилому дому по адресу: г. Черногорск, пер. Кедровый, 3) ВЛ 0,4 кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению прибора учета и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97 для замены прибора учета. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений прибора учета установленного на опоре №7-14 ВЛ 0,4 кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло повреждение прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета в результате ослабления контакта на ВЛ 0,4 кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97, Опора №7-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97. (Заказ TOРO № 180170841) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3.1 от ТП 64-12-97 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.12.2023 год
357558 | 261 | 2023-11-16 | 16 | 17 | 0.044415 | 2023-11-16 | 16 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия веток при падении сухого дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 72-03-01 в пролете опор № 4 -№ 5, произошло межфазное короткое замыкание и отключение АВ-3 в ТП 72-03-01. 4.4 Вследствие механического воздействия веток дерева упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, произошел схлёст проводов и кратковременное замыкание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 72-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте в результате падения дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-72-03-01, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 72-03-01, особое внимание уделив деревьям угрожающим падением на провода ВЛ. (заказ ТОРО 180173914) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от 72-03-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Составить ведомость ДКР угрожающих падением. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 27.12.2023 год
357558 | 262 | 2023-11-16 | 18 | 17 | 0.093331 | 2023-11-16 | 19 | 37 | 3.4.8.2 Вледствие проезда неустановленой крупногабаритной спецтехники под проводами ВЛ 10 кВ ф.20-26 в пролет опор № 25 - № 26. произошло повреждение провода фазы "В" , повреждение изоляторов на опорах № 26 и № 27 в результате тяжения провода, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.20-26/10кВ на ПС 110 кВ Калинино. 4.4 При механическом воздействии неустановленной крупногабаритной спец.техники произошёл обрыв проводов фаз "В"" в пролёте опор 25 - 26 и повреждение изоляторов на опорах № 26, № 27 ВЛ 10 кВ ф.20-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода ф.В на ВЛ 10 кВ ф.20-26, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26; Повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ ф.20-26, Опора П10-4; Повреждение изолятора ф.В на ВЛ 10 кВ ф.20-26, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие повреждению провода в пролете опор № 25 -№ 26 и повреждение изоляторов опора № 26, № 27 на ВЛ 10 кВ ф.20-26. КУСП №56542. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.01.2024 год
357558 | 283 | 2023-11-18 | 0 | 20 |  | 2023-11-18 | 0 | 20 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.7.1 от ТП 03-09-74 (уличное освещение) явился наезд транспортного средства марки "Lexus" GS 300 г/н отсутствует на опору №33, что привело к излому стойки опоры, с последующим отключением АВ-7.1 в ТП 03-09-74. 4.4 При механическом воздействии стороннего транспорта марки "Lexus" GS 300 г/н отсутствует, произошел излом стойки у основания опоры №33 ВЛ-0,4кВ ф.7.1 от ТП 03-09-74 (уличное освещение) и отключению АВ-7.1 в ТП 03-09-74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры при ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.7.1 от ТП-03-09-74, Опора П-0,4-4-СН-10,5 | Организационное мероприятие 1 Подготовить документы для организации работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.12.2023 год
357559 | 282 | 2023-11-18 | 16 | 57 | 0.0146 | 2023-11-18 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременного облуживания и проведения испытаний персоналом обслуживающим ТП 88-14-13 до принятия ТП на баланс филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Хаксэнерго"(ранее бесхозяйная ТП) произошло снижение диэлектрических свойств трансформаторного масла и изменение характеристик сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 88-14-13, что привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению силового трансформатора ТМ-630/10 кВА. 4.12 В процессе длительной эксплуатации ( 33 года) произошло снижение диэлектрических свойств трансформаторного масла и изменение характеристик главной изоляции обмоток силового трансформатора в ТП 88-14-13, что привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению силового трансформатора ТМ-630/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение диэлектрических свойств главной изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП 88-14-13, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО №180171569 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных осмотров ТП 10/0,4 кВ ф.88-14 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2023 год
357559 | 284 | 2023-11-18 | 21 | 44 | 0.078 | 2023-11-18 | 22 | 23 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на Р-ТП 03-08-04, что привело к отключению ВЛ 6 кВ ф.03-08 на ПС 35 кВ №3 правильным действием РЗ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на Р-ТП 03-08-04, возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ 6 кВ ф.03-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ф. 03-08, Спуск от оп.14 до ТП 03-08-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.03-08 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 100001105788) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.03-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2024 год
357558 | 285 | 2023-11-18 | 23 | 10 | 0.0070005 | 2023-11-18 | 23 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токоа нагрузки по фазе "В", выше номинальных значений выключателя (In = 400 A) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В" произошел нагрев контакта АВ-1Т в ТП 27-10-87 с последующим отключением АВ-1Т в ТП 27-10-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 27-10-87, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 27-10-87 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 27-10-87 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357558 | 281 | 2023-11-18 | 8 | 40 | 3.1079 | 2023-11-18 | 9 | 54 | 3.4.8.5 Вследствие наезда крупногабаритной спецтехники (автокраном на базе автомобиля КАМАЗ) принадлежащей сторонней организации ООО "Красноярскэнергоремонт", произошло повреждение (разрушение) опоры 54/5 на ВЛ 10 кВ ф. 30-09, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.30-08/10кВ на ПС 110 кВ Рассвет. 4.4 При механическом воздействии (наезде) крупногабаритной спецтехники (автокраном на базе автомобиля КАМАЗ), под управлением стороннего лица произошло повреждение (разрушение) опоры 54/5 на ВЛ 10 кВ ф.30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры в результате воздействия спецтехники на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие повреждения (разрушения) опоры 54/5 на ВЛ 10 кВ ф.30-09 КУСП №9009 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2024 год
357558 | 185 | 2023-10-23 | 17 | 28 | 0.14467 | 2023-10-23 | 21 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10-11-02, возникла пляска проводов, что привело к повреждению вязки провода фазы "С" на опоре № 2, обрыву провода, короткому замыканию и отключению АВ-5 в ТП 10-11-02. 4.13 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10-11-02 возникла пляска проводов, что привело к повреждению вязки провода фазы "С" на опоре № 2, обрыву провода фазы "С" в пролете опор 2-2/1 и отключению АВ-5 в ТП 10-11-02 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10-11-02, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10-11-02. Заказ ТОРО № 180165226. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10-11-02 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 год
357558 | 186 | 2023-10-23 | 18 | 3 | 0.029 | 2023-10-23 | 20 | 57 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: а. Ах-хол, ул.Центральная 38 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: а. Ах-хол, ул.Центральная 38 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 187 | 2023-10-23 | 18 | 10 | 2.8975 | 2023-10-23 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (49 лет) произошло локальное структурное изменение (загнивание) материала деревянной стойки опоры № 91 на ВЛ 10 кВ ф.88-05, что при воздействии порывистого ветра привело к ее излому у основания, схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф.88-05/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. 4.1 Вследствие загнивания деревянной стойки опоры № 91 ВЛ 10 кВ ф. 88-05 произошел ее излом, с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф. 88-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры у основания. на ВЛ 10 кВ ф.88-05, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.88-05 с проведением замера опор на загнивание. (Заказ ТОРО №170061646 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.88-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357558 | 188 | 2023-10-23 | 18 | 15 | 0.00625 | 2023-10-23 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на деревья, стоящие возле ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 84-09-08 (вне охранной зоны ВЛ) произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 84-09-08 в пролете опор № 6/1 -№ 6/2 ,повреждение провода фаз "В", что привело к короткому замыканию и отключению АВ-1 на ТП 84-09-08 защитой выключателя. 4.4 При падении дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 84-09-08 в пролете опор № 6/1 -№ 6/2 , произошло повреждение провода фаз "В", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-1 на ТП 84-09-08 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" при падении дерева. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 84-09-08, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр и составить ведомость деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 84-09-08 (заказ №18085432) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 84-09-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков вырубки деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2023 год
357559 | 189 | 2023-10-23 | 19 | 10 | 1.9 | 2023-10-24 | 0 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 88-01 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №39 - №40, и работе РЗ на отключение В ф. 88-01/10 кВ на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №39 - №40 ВЛ 10 кВ ф.88-01 с последующим замыканием проводов и отключением В ф.88-01/10кВ на ПС 35 кВ Таштып правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.88-01, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 39 – № 40 на ВЛ 10 кВ ф. 88-01. (Заказ ТОРО № 170061659) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-01. (Заказ ТОРО № 153450375) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357558 | 190 | 2023-10-23 | 20 | 53 | 0.0010835 | 2023-10-23 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-3 ТП 50-09-03, что привело к недопустимому нагреву контакта АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 50-09-03. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-3 в ТП 50-09-03, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 50-09-03 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренний нагрев контактов на ТП 50-09-03 За рекой, ВА 57Ф35-34 20А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений оборудования и присоединений ТП 50-09-03. (Заказ ТОРО № 180165519) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 50-09-03. (Заказ ТОРО № 180165361) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования и ревизии контактных соединений оборудования и присоединений ТП 50-09-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357558 | 191 | 2023-10-23 | 21 | 9 | 0.03833 | 2023-10-23 | 21 | 32 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ-10 кВ ф. 53-10 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №366 - №367, что привело к замыканию проводов в пролёте и правильной работе РЗ на отключение В ф.53-10/10кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №366 - №367 ВЛ-10 кВ ф.53-10 с последующим замыканием проводов и отключением В ф.53-10/10 кВ действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Пролет: Опора № 366 - Опора № 367 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №366 - №367 на ВЛ-10 кВ ф.53-10 ( заказ ТОРО 180164923). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-10 (заказ ТОРО 180164836). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2023 год
357558 | 192 | 2023-10-23 | 21 | 40 | 0.008 | 2023-10-23 | 22 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал. Доможаков, ул. Механизаторская 39 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 76-01-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал Доможаков, ул. Механизаторская 39 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357558 | 193 | 2023-10-23 | 22 | 32 | 0.004 | 2023-10-23 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузок по току на фазах "А"и "С" выше номинальных значений выключателя (In = 160 А) произошел нагрев контактов выключателя с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по току на фазах "А" и "С" произошел нагрев контакта АВ-1 в ТП 30-06-37 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-37, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 194 | 2023-10-23 | 22 | 48 | 0.078 | 2023-10-23 | 23 | 27 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 ТП 57-01-06 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №13-2 - №13-3, обрыву провода фазы "А" и работе АВ-3 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 57-01-06. 4.13 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-01-06, возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №13-2 - №13-3, что привело к замыканию и обрыву провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" при ветре на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-01-06, Пролет: Опора № 13/2 - Опора № 13/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 57-01-06. (Заказ ТОРО №180165401) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 57-01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 195 | 2023-10-24 | 1 | 3 | 0.012082 | 2023-10-24 | 1 | 32 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 9 - № 10, и работе АВ-1 на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 возникла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор № 9 - 10 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-14-03, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 – № 10 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО №170061685 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО №180166923 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357559 | 197 | 2023-10-24 | 14 | 50 | 0.020499 | 2023-10-24 | 15 | 31 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-11 явилось замыкание на потребительском вводе от опоры № 31 по адресу: д. В. Сиры, ул. Юбилейная, д. 2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д. В. Сиры, ул. Юбилейная, д. 2 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357559 | 198 | 2023-10-24 | 17 | 0 | 0.003 | 2023-10-24 | 17 | 12 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09, возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09 и отключению АВ-1 в ТП 88-13-09. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09 возникла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор № 6 - №7 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-1 в ТП 88-13-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-13-09, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 – 7 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09. (Заказ ТОРО №170061759 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09. (Заказ ТОРО №180166932 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.12.2023 год
357558 | 199 | 2023-10-24 | 21 | 26 | 0.005334 | 2023-10-24 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазы "С" выше номинальных значений выключателя (In = 100 А) произошел нагрев контакта выключателя и отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-43 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимой нагрузки по току на фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 30-11-43 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-43, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора мощностью 100 кВА в ТП 30-11-43 на трансформатор мощностью 160кВА (заказ SAP TORO №180166161, 180166162) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357558 | 201 | 2023-10-25 | 22 | 52 | 0.002 | 2023-10-25 | 23 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузки по току фазах "В","С" выше номинальных значений выключателя (In = 100 А) произошел нагрев контактов выключателя и отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-43 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "С", "В" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 30-11-43 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-43, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора мощностью 100 кВА в ТП 30-11-43 на трансформатор мощностью 160кВА (заказ SAP TORO №180166161, 180166162) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357558 | 202 | 2023-10-25 | 23 | 27 | 0.061332 | 2023-10-26 | 0 | 59 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 37-04-01 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №1/5 - №1/6, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 37-04-01. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №1/5 - №1/6 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 37-04-01 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-04-01, Пролет: Опора № 1/5 - Опора № 1/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-04-01 (заказ ТОРО 180166410). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.12.2023 год
357558 | 203 | 2023-10-26 | 3 | 3 | 0.0008335 | 2023-10-26 | 3 | 13 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д. Чапаево, ул. Мира 42 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-63. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: д. Чапаево, ул. Мира 42 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 205 | 2023-10-26 | 9 | 40 | 0.40833 | 2023-10-26 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (59 лет) произошло локальное структурное изменение (загнивание) материала деревянной стойки опоры № 4(загнивание в месте крепления нижнего бандажа) на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-06-24, что при воздействии порывов ветра привело к наклону опоры, провисанию и схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 3 в 32-06-24. 4.1 Вследствие загнивания деревянной стойки, в месте крепления нижнего бандажа опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-06-24 произошел наклон опоры, с последующим провисанием и замыканием проводов в пролете опор № 3-№ 4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-06-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: локальное структурное изменение (загнивание) материала деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-06-24, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-06-24. (Заказ ТОРО: 170061692) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-06-24 с проведением диагностики опор на загнивание. (Заказ ТОРО: 153612681) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-06-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357559 | 206 | 2023-10-26 | 14 | 4 | 0.16167 | 2023-10-26 | 15 | 41 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации за время от последнего планового осмотра произошло разрастание ДКР, что при порыве ветра привело к касанию веток дерева проводов в пролёте опор № 3-1 - № 3-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-09-31, замыканию фаз "А" и нулевого провода с работой АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 32-09-31 на отключение ВЛ. 4.4 При наличии в охранной зоне ДКР в пролёте опор №3/1 - №3/2 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-09-31 под воздействием ветра произошло замыкание проводов и отключение автомата в ТП 32-09-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева проводов, короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-09-31, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-09-31 на предмет наличия в Охранной зоне линии ДКР и ОСД (Заказ ТОРО:153612784). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-09-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357559 | 207 | 2023-10-27 | 9 | 45 | 0.04998 | 2023-10-27 | 9 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 32-16 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №11 - №12, и работе РЗ на отключение В ф. 32-16/10 кВ на ПС 110 кВ Подсинее. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №11 - №12 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 32-16 правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.32-16, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №11 - №12 на ВЛ-10 кВ ф. 32-16. (Заказ ТОРО: 180166751). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-16. (Заказ ТОРО: 180166745). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357559 | 209 | 2023-10-27 | 14 | 50 | 0.10765 | 2023-10-27 | 15 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.123-09 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №119-134-35 - №119-134-36 и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.123-09. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №119-134-35 - №119-134-36 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф.123-09 правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 123-09_с. У-Камышта, Пролет: Оп.119-134-35 - Оп.119-134-36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №119-134-35 - №119-134-36 на ВЛ 10 кВ ф.123-09. (Заказ ТОРО №180167416) Ответственное лицо: Митронов В.В. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.123-09, Заказ ТОРО №180167415 Ответственное лицо: Митронов В.В. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 01.12.2023 год
357559 | 210 | 2023-10-27 | 15 | 15 | 0.1155 | 2023-10-27 | 16 | 54 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.123-08 возникла пляска проводов, в результате чего произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №368-30 - №368-31,с последующим замыканием на землю и работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ". 4.13 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.123-08 возникла пляска проводов, в результате чего произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №368-30 - №368-31,с последующим замыканием на землю и работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" при ветре на ф. 123-08_с. У-Камышта, Пролет: Опора № 368-30 - Опора № 368-31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.123-08. Заказ ТОРО №180167414. Ответственное лицо: Митронов В.В. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.123-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 01.12.2023 год
357558 | 213 | 2023-10-28 | 20 | 10 | 0.0015 | 2023-10-28 | 20 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения нагрузок по току на фазах "А", "С" выше номинальных значений выключателя (In = 160 А) произошел нагрев контактов выключателя с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "А", "С" произошел нагрев контактов АВ-1 в ТП 30-06-37 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-06-37, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-37 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357558 | 214 | 2023-10-30 | 19 | 26 | 0.0144 | 2023-10-30 | 19 | 53 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 71 ВЛ-10 кВ ф.55-14, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 55-14. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 71 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 55-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ф. 55-14 ПС Чёрное озеро-п. Талкин Ключ, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 55-14. при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц ( заказ ТОРО №180168839 ) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 55-14 занести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 26.12.2023 год
357558 | 152 | 2023-10-15 | 15 | 36 | 0.42664 | 2023-10-15 | 16 | 8 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 10/31а ВЛ 10 кВ ф.97-01, вследствие чего произошло однофазное короткое замыкание и отгорание шлейфа ф.С и отключением персоналом В ф.97-01/10кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная по сигналу "Земля в сети 10кВ" 4.11 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре №10-31а произошло однофазное короткое замыкание и отгорание шлейфа ф.С с последующим срабатыванием РЗ на сигнал "Земля в сети 10кВ" и отключению персоналом В ф.97-01/10кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа ф."С" воздействием птиц. на ВЛ 10 кВ ф.97-01, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.97-01, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180164390 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену провода СИП-3 1х50 от опоры 10-31а до опоры 10-31в на СИП-3 1х95 (№ заказа ТОРО 170061661 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.97-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.11.2023 год
357559 | 154 | 2023-10-17 | 10 | 13 | 0.8395 | 2023-10-17 | 13 | 52 | 3.4.9.3 При возникновении провиса провода и его замыкании на потребительской отпайке от опоры № 119-134-49 ВЛ 10 кВ ф.123-09 (в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Сибпромсад»), произошло отключение В ф.123-09/10 кВ на ПС 35 кВ Аскизский ОС правильным действием РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Сибпромсад"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 123-09 16.10.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.11.2023 год
357559 | 155 | 2023-10-19 | 11 | 5 | 0.15399 | 2023-10-19 | 11 | 49 | 3.4.8.5 Вследствие наезда стороннего транспорта на опору № 588/8 ВЛ 10 кВ ф. 11-03, произошло повреждение деревянной стойки опоры и ж/б приставки, что вызвало угрозу падения опоры № 588/8 и необходимости вывода в ремонт опоры № 588/8 ВЛ 10 кВ ф. 11-03. 4.4 При механическом воздействии на опору №588-8 ВЛ 10 кВ ф.11-03 стороннего автотранспорта, произошел излом опоры у верхнего бандажа и ж/б приставки у основания опоры №588-8, что привело к угрозе падения верхней части опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд стороннего автотранспорта на опору на ф. 11-03_с. Аскиз, Опора П10-1Д | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по отысканию виновных лиц и возмещению материального ущерба. (КУСП №5391) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2023 год
357558 | 156 | 2023-10-19 | 16 | 23 | 0.008001 | 2023-10-19 | 16 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазе "С", выше номинальных значений выключателя (In = 100 A, Iс= 130 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 30-11-43 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-43, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357558 | 158 | 2023-10-19 | 21 | 18 | 0.003666 | 2023-10-19 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления токов нагрузки по фазам "А,В,С" выше номинальных значений выключателя (In = 100 A, Iа = 136 А, Ib = 134 А,Ib = 120 А.) произошел нагрев контактов выключателя фаз "А,В,С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 от защит выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А,В,С" произошел нагрев контакта АВ-3 в ТП 30-11-43 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-43, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 160 | 2023-10-20 | 5 | 29 | 0.54666 | 2023-10-20 | 8 | 13 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации в условиях перепадов температуры окружающего воздуха, при густом тумане, произошло попадание влаги в концевую муфту кабельной вставки ВЛ 10 кВ ф.28-12 на опоре № 14/7, что привело к снижению изоляционных свойств и повреждению концевой кабельной муфты, с последующим отключением В ф.28-12/10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная правильным действием РЗ. 4.12 При перепадах температуры окружающего воздуха, в условиях густого тумана, произошло попадание влаги в концевую кабельную муфту установленную на опоре № 14/7 ВЛ 10 кВ ф.28-12, что привело к пробою изоляции и отключению В ф.28-12/10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.28-12, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельной муфты на опоре № 14/7 ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ ТОРО:170061619) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ ТОРО:180165228) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.12.2023 год
357558 | 161 | 2023-10-21 | 9 | 32 |  | 2023-10-21 | 9 | 32 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 05-09-116 явился наезд транспортного средства марки "Honda" г/н с993мк124 на опору №4-4, что привело к излому стойки опоры, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 7.4 в ТП 05-09-116 персоналом для проведения АВР. 4.4 При механическом воздействии стороннего транспорта марки "Honda" г/н с993мк124, произошел излом стойки у основания опоры №4-4 ВЛ 0,4 кВ ф. 7.4 от ТП 05-09-116 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 7.4 в ТП 05-09-116 персоналом для проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.7.4 от ТП 05-09-116, Опора П-0,4-5-Сц12.1-1.1 | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с полицией по установлению лиц(а), чьи действия привели к повреждению опоры №4-4 ВЛ 0,4 кВ ф.7.4 от ТП 05-09-116 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 год
357559 | 162 | 2023-10-21 | 16 | 33 | 0.39 | 2023-10-21 | 19 | 9 | 3.4.8.2 В результате воздействия неустановленного крупногабаритного транспорта на провода ВЛ 6 кВ ф.14-05 в пролете опор №162-163, произошел обрыв проводов фаз "А", "С", что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 6 кВ ф. 14-05 работой РЗ. 4.13 При механическом воздействии неустановленного крупногабаритного транспорта на провода ВЛ 6 кВ ф.14-05 в пролете опор №162-163, обрыв проводов фаз "А", "С", возникновению короткого замыкания, что привело работе РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 14-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."А,С" крупногабаритным автотранспортом на ф. 14-05 п. Шора, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Организационное мероприятие 1 Выполнить отыскание виновных и организовать претенциозную работу по возмещению материального ущерба. КУСП 5449 от 21.10.2023 Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.11.2023 год
357558 | 163 | 2023-10-21 | 21 | 40 | 0.012401 | 2023-10-21 | 22 | 11 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-11 произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы "В" , в результате чего, возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-№2, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-1 на ТП 36-17-11. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №1- №2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-1 на ТП 36-17-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-17-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 36-17-11 (заказ ТОРО 180166409). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №1 - №2 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-17-11 (заказ ТОРО 180166412) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 36-17-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.11.2023 год
357559 | 164 | 2023-10-21 | 22 | 37 | 0.039006 | 2023-10-21 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф. 88-16 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 247-3 - №247-4 и работе РЗ на отключение В ф. 88-16/10 кВ на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 88-16 возник провис проводов в пролёте опор № 247-3 - 247-4 с последующим замыканием и отключением В ф.88-16/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 247-3 - № 247-4 с последующим замыканием проводов и отключением В ф.88-16/10кВ на ПС 35 кВ Таштып правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте. на ВЛ 10 кВ ф.88-16, Пролет: Опора №247-3 - Опора №247-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 247-3 – 247-4 на ВЛ 10 кВ ф. 88-16. (Заказ ТОРО № 180166892) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-16. (Заказ ТОРО № 180166895) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357558 | 165 | 2023-10-21 | 22 | 39 | 0.017 | 2023-10-21 | 22 | 51 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на проходных изоляторах 10 кВ на ТП 30-24-51, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.30-24 правильным действием РЗ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на проходных изоляторах 10 кВ ТП 30-24-51 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.30-24 правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.30-24, Спуск с оп. 95-1 к ТП 30-24-51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 180165870) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2023 год
357558 | 167 | 2023-10-21 | 23 | 19 | 0.03167 | 2023-10-21 | 23 | 38 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации в условиях перепада температуры окружающего воздуха, произошло повреждение изоляторов фазы "А" на опоре № 42 и фазы "С" на опоре № 73 ВЛ-10 кВ ф.53-10, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания при дожде и правильной работе РЗ на отключение В ф.53-10/10 кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.12 При перепаде температур окружающего воздуха (переходе через 0), произошло повреждение изоляторов фазы "А" на опоре № 42 и фазы "С" на опоре № 73 ВЛ-10 кВ ф.53-10, что привело пробою изоляции при дожде и возникновению двухфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции фазы А, С при дожде. на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-10 (заказ ТОРО 180164836). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов ф."А" на оп.№42 и ф."С" на оп.№73 (заказ ТОРО 210385866) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2023 год
357559 | 168 | 2023-10-21 | 23 | 57 | 0.021501 | 2023-10-22 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра,на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02, возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 и отключению АВ-2 в ТП 88-04-02 . 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 возникла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор № 4 - 5 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 88-04-02, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 – 5 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02. (Заказ ТОРО №180166888 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02. (Заказ ТОРО №180166889 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.12.2023 год
357558 | 169 | 2023-10-22 | 1 | 21 | 0.010133 | 2023-10-22 | 1 | 53 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 77-17 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 54/30 -54/31, в результате ослабления вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 54/30, что привело к межфазному замыканию проводов, и правильной работе РЗ на отключение В ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. 4.12 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра, возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 54/30 -54/31 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 77-17 правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.77-17, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-17, особое внимание обратить на стрелу провиса проводом и состояния вязки провода к изолятору. (№ Заказа ТОРО 180165871 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2023 год
357558 | 170 | 2023-10-22 | 4 | 18 | 0.0096665 | 2023-10-22 | 6 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации кабельной вставки от ТП 01-07-09 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-07-09, произошло повреждения изоляции КЛ-0,4кВ, что воздействии порыва ветра привело к пробою изоляции и межфазному короткому замыканию, с последующим отключением АВ-2 в ТП 01-07-09 защитой выключателя. 4.1 В результате повреждения изоляции КЛ-0,4кВ(вывод из ТП) на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-07-09, произошло короткое замыкание и отключение АВ-2 в ТП 01-07-09 защитой выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-07-09, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-07-09 (Заказ ТОРО № 180166012, 180166013, 180166014 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-07-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.11.2023 год
357559 | 171 | 2023-10-22 | 4 | 30 | 0.0035001 | 2023-10-22 | 5 | 40 | 3.4.12.2 Вследствии воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-03-17 возникла пляска проводов, что привело к повреждению провода в месте крепления к изолятору фазы "В" на опоре № 8-9,и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-03-17 персоналом для проведения АВР. 4.13 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-03-17 возникла пляска проводов,что привело к обрыву провода в месте крепления к изолятору фазы "В" на опоре № 8-9 и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-03-17 персоналом для проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения провода ф.В воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-03-17, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-03-17. Заказ ТОРО №180164345 Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-03-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.11.2023 год
357558 | 172 | 2023-10-22 | 6 | 35 | 0.055195 | 2023-10-22 | 6 | 58 | 3.4.7.3 При повреждение (оплавление) изоляции трансформаторов тока ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-32, возникших в процессе эксплуатации и воздействии токов нагрузки близких к номинальным, произошло короткое замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока в отсеке РУ 0,4 кВ, что привело к возникновению дуги и перекрытию РУ 0,4 кВ, с последующим повреждением силового трансформатора, разрушению ПК-10 кВ и отключению В ф.30-06/10кВ на ПС 110 кВ Рассвет правильным действием РЗ. 4.10 При воздействии на трансформаторы тока ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 30-06-32 токов нагрузки близких к номинальным, произошло развитие внутреннего дефекта изоляции ТТ, что привело к нагреву ТТ и короткому замыканию первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока с образованием электрической дуги, перекрытию РУ 0,4кВ, повреждению силового трансформатора 1Т и ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренне повреждение трансформатора. на ТП 30-06-32, Трансформатор ТМГ11-100/10 №1933462 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП 30-06-32 (№ заказа ТОРО 170061614) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-32 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06, особое внимание обратить на нагрев контактных соединение и трансформаторов тока с составлением ведомости нагрузок по ТП (№ заказа ТОРО 180165388 180165389 180165390 180165391 180165392 180165393 180165394 180165395 180165396 180165397 180165398 180165399 180165420 180165421 180165422 180165423 180165424 180165425 180165426 180165427 180165428 180165429 180165430 180165431 180165432 180165433 180165434 180165435 180165436 180165437 180165438) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.03.2024 год
357558 | 173 | 2023-10-22 | 9 | 3 | 0.146 | 2023-10-22 | 16 | 21 | 3.4.8.4 В результате опрокидывания (сильным порывом ветра) деревянного каркаса крыши строящегося дома, расположенного по адресу ул. Аскизская 434, на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-15-36, произошло повреждение крепления провода СИП-2 4х70 в пролетах опор № 5 - № 17. 4.4 При падении деревянной крыши строящегося дома расположенного по адресу г.Абакан ул. Аскизская 434 на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-15-36 пролетах опоры № 5 - № 17, произошло повреждение поддерживающих зажимов крепления провода СИП-2 4х70 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-15-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение поддерживающего зажима провода СИП на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-15-36, Опора УА10-2; повреждение натяжного зажима провода СИП на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-15-36, Опора П4-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-36, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора и строительных материалов. (№ заказа ТОРО180143836 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Направить потребителю, Карелиной Татьяне Александровной адрес: г. Абакан, ул. Аскизская, д.434, претензионное письмо по факту повреждения ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-36 от 22.10.2023г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 174 | 2023-10-22 | 9 | 55 | 0.02 | 2023-10-22 | 10 | 55 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на опоре № 71-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-48-09 произошло ослабление контакта в месте соединения с КЛ через плашечный зажим провода фазы "С", что привело к отгоранию шлейфа фазы "C" и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-48-09 персоналом для проведения АВР. 4.13 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-48-09, возникло ослабление и отгорание контакта провода фазы "С" в месте соединения с КЛ. что привело к отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 01-48-09 персоналом для проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа ф.С воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-01-48-09, Пролет: Опора № 71-5 - Опора № 71-5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-48-09. (Заказ ТОРО № 152939703) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-48-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.01.2024 год
357558 | 175 | 2023-10-22 | 10 | 29 | 0.039999 | 2023-10-22 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования при воздействии токов нагрузки близких к номинальным на ТП 30-06-32 произошло повреждение (оплавление) изоляции трансформаторов тока ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-06-32, что привело к повреждению изоляции вторичных цепей с последующим коротким замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока и отключению АВ-1Т защитой выключателя. 4.10 При воздействии на трансформаторы тока ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 30-06-32 токов нагрузки близких к номинальным, произошло развитие внутреннего дефекта изоляции ТТ, что привело к нагреву ТТ и короткому замыканию первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока,с образованием электрической дуги и повреждению коммутационных аппаратов в РУ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение коммутационных аппаратов. на ТП 30-06-32, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного оборудования: АВ-1, АВ-2, АВ-1Т в ТП 30-06-32 (№ заказа ТОРО 170061614) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-32 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06, особое внимание обратить на нагрев контактных соединение и трансформаторов тока с составлением ведомости нагрузок по ТП (№ заказа ТОРО 180165388 180165389 180165390 180165391 180165392 180165393 180165394 180165395 180165396 180165397 180165398 180165399 180165420 180165421 180165422 180165423 180165424 180165425 180165426 180165427 180165428 180165429 180165430 180165431 180165432 180165433 180165434 180165435 180165436 180165437 180165438) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.11.2023 год
357558 | 176 | 2023-10-22 | 18 | 39 | 0.002666 | 2023-10-22 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-43 выше номинальных значений АВ-3 (In = 100 A) произошёл нагрев контактов фаз "В,С, с последующим отключением АВ-3 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев контакта и аварийное отключение АВ-3 в ТП 30-11-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-43, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-43 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-11-43 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.11.2023 год
357558 | 177 | 2023-10-22 | 21 | 18 |  | 2023-10-22 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта на вводе АВ-1, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-02-02. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-1 в ТП 57-02-02, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима, произошло повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-02-02 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактных соединений на ТП-57-13-08, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр коммутационного оборудования ТП 57-02-02 на предмет нагрева контактных соединений и контактов (заказ ТОРО 170061629). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра коммутационного оборудования ТП 57-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2023 год
357558 | 178 | 2023-10-22 | 23 | 8 | 0.014 | 2023-10-23 | 1 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-96 при воздействии токов нагрузки близких к номинальным, произошел нагрев контактного соединения прокалывающего зажима провода нейтрали , что привело оплавлению изоляции провода СИП-2 4х70+1х25 на опоре № 5, с последующим обрывом в месте крепления( натяжном зажиме). 4.13 При нагреве контактного соединения прокалывающего зажима провода нейтрали, воздействием токов нагрузки близких к номинальным произошло оплавление изоляции "N" провода СИП-2 4х70+1х25 на опоре № 5, что привело к обрыву провода в месте крепления(натяжном зажиме). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев соединительного прокалывающего зажима. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-96, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-96 с применением тепловизора. (Заказ ТОРО №180165151) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 97-01-96, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357558 | 179 | 2023-10-23 | 10 | 1 | 0.030664 | 2023-10-23 | 10 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 57-06 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №98, межфазному замыканию проводов и правильной работе РЗ на отключение В ф.57-06/10кВ на ПС 35 кВ Устинкино. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.57-06 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с крюка фазы "В" на опоре № 98 и отключению В ф.57-06/10кВ на ПС 35 кВ Устинкино правильной работой РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-06 (заказ ТОРО 180164838). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2023 год
357558 | 181 | 2023-10-23 | 10 | 42 | 0.0013335 | 2023-10-23 | 10 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-07-05, возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 2 - 3 и отключению АВ-1 в ТП 69-07-05. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - № 3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-1 на ТП 69-07-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 69-07-05, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-07-05 (Заказ ТОРО № 180165524) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-07-05. (Заказ ТОРО № 180165528) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-07-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2023 год
357559 | 182 | 2023-10-23 | 12 | 21 | 0.0012155 | 2023-10-23 | 13 | 34 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской отпайке от опоры № 96 ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) на ПС 35 кВ Изых-Гол (собственник ООО ГРК "Алатау"), по причине падение дерева на провода в пролете опор № 96/89 – №96/90 , аварийно отключилась ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО "ГРК Алатау" письмо с требованием провести расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 23.10.2023 г. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 24.11.2023 год
357558 | 183 | 2023-10-23 | 12 | 53 | 1.1066 | 2023-10-23 | 14 | 16 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.36-06 произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы "С", в результате чего, возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №15 - №16, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В ф.36-06/10кВ на ПС 110 кВ Копьево. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №15 - №16 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф.36-06 правильным действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 36-06 ПС Копьёво-п.Копьёво, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-06 (заказ ТОРО 180164920). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.12.2023 год
357558 | 196 | 2023-10-23 | 14 | 11 | 7.3996 | 2023-10-23 | 16 | 55 | 3.4.9.3 В результате замыканий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая компания Сибири» произошли аварийные отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО «Коммунаровский рудник» и ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85), с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 25.11.2023 год
357559 | 126 | 2023-10-01 | 9 | 20 | 0.030999 | 2023-10-01 | 10 | 22 | 3.4.7.3 В период эксплуатации (с 1987 ), происходило снижение механической прочности деревянной траверсы на опоре № 37 ВЛ 10 кВ ф.86-10, что привело к её повреждению. 4.1 В условии эксплуатации на открытом воздухе, происходило снижение механической прочности деревянной траверсы на опоре № 37 ВЛ 10 кВ ф.86-10, что привело к необходимости вывода ВЛ 10 кВ ф.86-10 в ремонт для замены траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы в процессе эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.86-10, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной траверсы на оп37 ВЛ 10 кВ ф.86-10. Заказ 170061388. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-10. Заказ 153244960. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-10 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.12.2023 год
357559 | 127 | 2023-10-02 | 9 | 40 | 0.057 | 2023-10-02 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 123-05-03 в месте крепления шлейфа к проводу фазы"С" произошло ухудшение контакта проводов, что привело к отгоранию шлейфа под нагрузкой. 4.13 При ухудшении контакта в месте крепления шлейфа к проводу фазы"С" на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 123-05-03 произошло отгорание шлейфа под нагрузкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-05-03, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 123-05-03. Заказ ТОРО №180160210 Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 123-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.11.2023 год
357558 | 128 | 2023-10-02 | 10 | 24 | 0.035 | 2023-10-02 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В следствии воздействия веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, произошло межфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №387 - №388, которое привело к работе РЗ на отключение В ф.53-10/10кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.4 При механическом воздействии веток деревьев на провода ВЛ 10 кВ ф.53-10 в пролете опор №387 - №388, произошло междуфазное замыкание проводов фаз "А", "С", что привело к отключению В ф.53-10/10кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Пролет: Опора № 387 - Опора № 388 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 53-10 (заказ ТОРО 180162482). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.53-10 в пролете опор №387 - №388.(заказ ТОРО 210385346) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.11.2023 год
357558 | 129 | 2023-10-02 | 10 | 53 | 0.0288 | 2023-10-02 | 13 | 17 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 30-11-48 выше номинальных значений, возникло ослабление контакта в корпусе АВ-0,4 кВ ф.1, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф.1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-48 тепловой защитой выключателя. 4.10 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 30-11-48, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-48 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП 30-11-48, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-48 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-48 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2023 год
357559 | 130 | 2023-10-02 | 11 | 2 | 0.17135 | 2023-10-02 | 13 | 31 | 3.4.10 В результате перекрытия межфазного промежутка между ПК-10 кВ через тело животного (крыса) в отсеке трансформатора ТП С-34-02 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. С-34 на ПС 110 кВ Стройбаза действием РЗ. 4.11 При перекрытии изоляционного промежутка через тело животного в ВЛ 10 кВ ф.С-34 произошлокороткое замыкание, перегорания ПК-10кВ и отключения ВЛ 10 кВ ф.С-34 на ПС 110 кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции через тело животного на ТП-С-34-02, Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.С-34 для обнаружения мест возможного проникновения животных. (№ заказа №161357547) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП С-34-02, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.01.2024 год
357559 | 131 | 2023-10-02 | 14 | 28 | 0.08 | 2023-10-02 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации и воздействия ветра, в период между осмотрами, на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-08 произошло ослабление узла крепления провода на опоре №9, что привело к замыканию и повреждению провода в пролёте опор №9 - №10 фазы "В". 4.4 Вследствие механического воздействия ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-08, произошло ослабление узла крепления провода на опоре №9, что привело к замыканию и повреждению (обрыву) провода фазы "В" в пролёте опор №9 - №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 68-07-08, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 68-07-08. (Заказ ТОРО №170061386 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 68-07-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2023 год
357558 | 132 | 2023-10-02 | 20 | 40 | 0.00525 | 2023-10-02 | 20 | 49 | 3.4.7.3 В результате перегрузки по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 выше номинальных значений выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-89, произошел нагрев контакта и отключение отходящей ВЛ-0,4 кВ действием тепловой защиты выключателя. 4.13 Перегрузка по току на ВЛ-0,4 кВ ф.1 привела к нагреву контакта на АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-89, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току выше номинального на ТП-30-24-89, ВА 57Ф35-34 63А | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузку на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-24-89. Заказ ТОРО №180160590 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-89 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-89 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2023 год
357559 | 133 | 2023-10-03 | 7 | 7 | 0.21336 | 2023-10-03 | 7 | 23 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта по трассе КЛ, произошло воздействие грунта на КЛ 10 кВ ф.04-29 на участке от ПС 110 кВ ГПП-4 яч.29 до ТП 04-29-01 яч.6 с последующим возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение В ф.04-29/10кВ на ПС 110 кВ ГПП-4. 4.12 При подвижках грунта на трассе КЛ произошло повреждение изоляции с последующим пробоем на участке КЛ 10 кВ ф. 04-29 от ПС 110 кВ ГПП-4 яч.29 до ТП 04-29-01 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ при пучении грунта на КЛ-10кВ ф.04-29 ПС Городская ТП-04-29-01, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения и произвести ремонт КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ ГПП-4 яч .29 до ТП 04-29-01 яч.6(заказ №170060855) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ получить протокол испытания КЛ 10 кВ на участке от ПС 110 кВ ГПП-4 яч .29 до ТП 04-29-01 яч.6 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.12.2023 год
357558 | 134 | 2023-10-03 | 7 | 22 | 0.00333 | 2023-10-03 | 7 | 24 | 3.4.12.5 При длительной эксплуатации ж/б приставки, сопровождающихся перепадом температуры окружающего воздуха от -3°С до +15 °С, на опоре № 113 ВЛ 10 кВ ф.21-12, произошло развитие внутреннего дефекта пористости бетона ж/б приставки с последующим разрушением основания тела ж/б приставки и наклоном опоры, что привело к перекрытию межфазного промежутка и отключению В ф.21-12/10кВ на ПС 110 кВ Райково действием защит. 4.1 Вследствие перепада температуры окружающего воздуха с переходом через ноль произошло разрушение пористого бетона ж/б приставки опоры № 113 ВЛ 10 кВ ф.21-12, что привело к наклону опоры и перекрытию межфазного промежутка и отключению В ф.21-12/10кВ на ПС 110 кВ Райково действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки при перепадах температуры окружающего воздуха. на ВЛ 10 кВ ф.21-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене приставки опоры №113 ВЛ 10 кВ ф.21-12 (Заказ SAP TORO №170061389) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-12 (Заказ SAP TORO №170061390). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.21-12 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2023 год
357559 | 135 | 2023-10-04 | 9 | 25 | 0.15332 | 2023-10-04 | 9 | 45 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока), произошло однофазное замыкание, через тело птицы между спуском от РВ-10 кВ и заземляющим спуском опоры №15, что привело к работе РЗ на сигнал "земля в сети" и отключению ВЛ 10 кВ ф.123-10 персоналом на ПС 35 кВ Аскизский ОС. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы между РВ-10 кВ и заземляющим спуском, установленном на опоре №15 возникло однофазное замыкание, что привело к работе РЗ на сигнал "земля в сети" и отключению ВЛ 10 кВ ф.123-10 персоналом на ПС 35 кВ Аскизский ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ф. 123-10_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.123-10 на предмет наличия свалок и наличия мусора вблизи трассы ВЛ. (Заказ ТОРО №180160932) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.11.2023 год
357559 | 136 | 2023-10-04 | 21 | 10 | 0.12666 | 2023-10-04 | 23 | 42 | 3.4.9.3 В результате замыкания в РУ-0,4 кВ потребителя в жилой дом по адресу: с.Аскиз, ул. Победы д. 113, произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 21-09-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.10.2023 год
357558 | 137 | 2023-10-05 | 22 | 31 | 1.6917 | 2023-10-06 | 0 | 56 | 3.4.9.1 Вследствие замыкания на участке сети "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" (присутствует в перечне смежных ТСО), произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 22-54, в результате чего произошло погашение потребителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.22-54 05.10.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.10.2023 год
357559 | 138 | 2023-10-06 | 9 | 35 | 0.054165 | 2023-10-06 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия ветров на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-12, в период между осмотрами, произошло повреждение полиэтиленового колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре № 9, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-14-12. 4.1 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-12 произошло повреждение полиэтиленового колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре № 9, что привело к схлесту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-14-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка ф.В в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-14-12, Опора А3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-12. (заказ ТОРО № 152509812) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 28.11.2023 год
357559 | 139 | 2023-10-06 | 15 | 48 | 0.16 | 2023-10-06 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-0,4 кВ ф. 4, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф. 4 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-18-09. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 29-18-09, вызванного ослаблением контакта, произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-18-09 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение контактных соединений на ТП 29-18-09, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить пирометрический контроль контактных соединений в ТП 29-18-09. (Заказ ТОРО: 153582662) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений в ТП 29-18-09, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357559 | 140 | 2023-10-06 | 18 | 36 | 0.804 | 2023-10-06 | 21 | 57 | 3.4.8.5 В следствии наезда стороннего транспорта (экскаватор) под управлением гражданина Лефлер Н.А.на опору № 187/11 ВЛ 10 кВ ф. 31-07, произошло повреждение и излом пасынка опоры, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 31-07 на ПС 110 кВ Очуры действием защит. 4.4 При механическом воздействии стороннего лица (наезд экскаватора под управлением гражданина Лефлер Н.А.) произошел излом пасынка опоры № 187/11 ВЛ 10 кВ ф. 31-07, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 31-07 на ПС 110 кВ Очуры действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки при наезде стороннего ТС на ф. 31-07, Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену пасынка опоры № 187/11 ВЛ 10 кВ ф. 31-07. (SAP №170061470) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензиционную работу по возмещению материального ущерба в отношении Лефлер А.Н. по факту наезда экскаватора на опору № 187/11 ВЛ 10 кВ ф. 31-07. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2023 год
357558 | 141 | 2023-10-07 | 19 | 14 | 0.22167 | 2023-10-07 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В следствии многочисленного воздействия токов короткого замыкания на КЛ 10 кВ ф.22-11 на ПС 110 кВ Западная, возникающих в результате локализации аварийных режимов на отходящих потребительских КЛ от РП-11 произошел локальный износ изоляции в кабельной муфте КЛ 10 кВ ф.22-11. (За период с апреля по октябрь 2023 три аварийных отключения В ф.22-11/10кВ.) 4.12 При воздействия токов короткого замыкания на КЛ 10кВ ф.22-11, в результате аварийных отключений на РП-11, произошло повреждение изоляции кабельной муфты, что в ривело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф.22-11 на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты воздействием токов короткого замыкания на КЛ 10 кВ ф.22-11 от ПС Западная до РП-11, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по ремонту КЛ 10 кВ ф.22-11. (№ заказа ТОРО 170061418). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийное испытание КЛ 10 кВ ф.22-11 (№ заказа ТОРО 170061418 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ 10 кВ ф.22-11 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.11.2023 год
357558 | 145 | 2023-10-09 | 10 | 57 | 0.053 | 2023-10-09 | 11 | 3 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (голубь) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 52-3 ВЛ 10 кВ ф.44-18, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.44-18 действием релейной защиты. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ поры № 52/3 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.44-18 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.44-18 ЦРП-44 Черногорск, Спуск | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-18 на предмет наличия свалок и наличия мусора по трассе ВЛ. Заказ ТОРО№180161623. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.44-18, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.11.2023 год
357559 | 146 | 2023-10-11 | 9 | 34 | 0.039666 | 2023-10-11 | 11 | 33 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ж/б приставки, произошло развитие внутреннего дефекта (пористости бетона ж/б приставки) опоры №7/2, с последующим разрушением основания тела ж/б приставки и наклоном опоры, отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11 персоналом для проведения АВР. 4.1 В результате длительной эксплуатации, произошло разрушение пористого бетона ж/б приставки опоры № 7/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11, что привело к наклону опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки в процессе эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-11, опора 7/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11. (Заказ ТОРО: 180123852). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357559 | 147 | 2023-10-11 | 10 | 41 | 0.029499 | 2023-10-11 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 78-01-08, произошло недопустимое загнивание основания подкоса опоры №7-7, что привело к наклону опоры №7-7 в сторону опоры №7-6, провису проводов и междуфазному короткому замыканию. 4.1 В результате недопустимого загнивания основания подкоса и опоры №7-7 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 78-01-08, произошел наклон опоры №7-7 в сторону опоры №7-6, с последующим провисанием проводов, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и работе АВ-0,4 кВ ф.2 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-78-01-08, Опора АКН-1ДД (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-78-01-08. (Заказ ТОРО №180162638) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной приставки на ж/б, опора №№7-7 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 78-01-08. Заказ ТОРО№ 170061621 Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 78-01-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.11.2023 год
357559 | 148 | 2023-10-11 | 13 | 0 | 0.84 | 2023-10-11 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия ветра, в период между осмотрами, на ВЛ-6 кВ ф. 29-05 произошло повреждение вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 1/35/2, что привело к необходимости отключения В ф. 29-05 персоналом на ПС 110 кВ Белоярская для устранения неисправности. 4.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-6 кВ ф. 29-05 произошел износ вязки провода фазы "С" в месте крепления к изолятору на опоре № 1/35/2, что привело к падению провода и отключению В ф. 29-05/6 кВ персоналом на ПС 110 кВ Белоярская для устранения неисправности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. на ВЛ 6 кВ ф.29-05, Опора П20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-05. (Заказ ТОРО:153623087). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2024 год
357558 | 149 | 2023-10-12 | 15 | 43 | 0.0023331 | 2023-10-12 | 16 | 3 | 3.4.8.1 В следствии несанкционированной разгрузки строительных материалов в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-620-24 сторонним автомобилем, произошел обрыв фазного провода в пролете оп.2-10 - оп.2-11, что привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.3 в ТП 15-620-24 персоналом. 4.13 При механическом воздействии сторонним автомобилем, при несанкционированной разгрузки строительных материалов в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-620-24 Произошел обрыв фазного провода в пролете оп.2-10 - оп.2-11, что привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.3 в ТП 15-620-24 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате стороннего воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-620-24, Пролет: Опора № 2-10/20 - Опора № 2-11 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.11.2023 год
357558 | 150 | 2023-10-13 | 7 | 37 | 0.674 | 2023-10-13 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ТП 04-31-05, произошло высыхание резиновой прокладки проходного изолятора фазы "В" ТП 04-31-05, что при выпадении большого количества осадков, привело к проникновению воды в отсек РУ-10 кВ, пробою изоляции с последующим повреждением проходного изолятора фазы "В" на ТП 04-31-05 и замыканию фазы "В" на землю. 4.1 В результате высыхания резиновой прокладки проходного изолятора фазы "В" на ТП 04-31-05 и проникновение воды в отсек РУ-10кВ при выпадении осадков, произошло повреждение проходного изолятора фаз "В" в результате пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и повреждение проходного изолятора фазы "В" на ТП 04-31-05 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.04-31. (заказ ТОРО 180164963) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.04-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 30.11.2023 год
357559 | 151 | 2023-10-13 | 21 | 1 | 0.0012495 | 2023-10-13 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-2, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-2 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-04-04. 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-2 в ТП 20-04-04, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-04 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение контактных соединений на ТП 20-04-04, Автомат. выкл. А-5735-330010 УХЛ 100А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 20-04 на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180154623) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ -0,4 кВ ф. 2 ТП 20-04-04 (Заказ ТОРО № 170061123) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 18.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 20-04-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 18.11.2023 год
357559 | 159 | 2023-10-01 | 16 | 13 | 0.055 | 2023-10-01 | 17 | 19 | 3.4.12.2 В условии эксплуатации и воздействия ветра, в период между осмотрами, на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 54-07-06 произошло ослабление вязки провода фазы "В" в пролете опор №№14/4 - 14/5, что привело к его провису и замыканию с проводом фазы "С", с последующим отгоранием и обрывом проводов фазы "В и С", и отключению отходящей ВЛ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.4 Вследствие механического воздействия ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 54-07-06 возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор 14/4 - 14/5, что привело к короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" с последующим отгоранием и обрывом проводов ф."В" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в результате КЗ при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 54-07-06, Пролет: Опора № 14/4 - Опора № 14/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-07-06. Заказ 170061387. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-07-06, составить мероприятия по устранению выявленных недостатков. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2023 год