## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356853 | 41 | 2022-03-23 | 6 | 0 | 0.0009167 | 2022-03-23 | 6 | 55 | 3.4.9.3 В результате перегорания кабеля, питающего жилой дом от опоры №17, произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-64-7-15. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителя, подключенному от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 64-7-15 на замену кабеля. Ответственное лицо: Сибилев Е.Г. 24.04.2022 год
356851 | 88 | 2022-03-23 | 8 | 40 | 0.043662 | 2022-03-23 | 9 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса провода (А-35) фазы «А» в пролетах опор №155 - №158 ВЛ Л-32-2 и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №156 - №157, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-32-2) на ПС 35 кВ Новоегорьевская действием УРЗА (МТЗ) с последующим успешным РПВ (В Л-32-2). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №156 - №157 ВЛ Л-32-2 обусловлен изменением стрелы провеса провода фазы «А» с течением времени и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на Л-32-2 п. Песчаный Борок, Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролётах опор №155 - №158 ВЛ Л-32-2. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 год
356851 | 89 | 2022-03-23 | 19 | 16 | 0.1802 | 2022-03-23 | 20 | 58 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на опору №19 (УАН-4ДБ) ВЛ Ф-1 от ТП-47-3-14 были повреждены (изломаны) ж/б приставки и деревянная стойка опоры, из-за чего произошел схлёст проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №18-№19, вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (250 А). 4.4 Изломы ж/б приставок и деревянной стойки анкерной (УАН-4ДБ) опоры №19 ВЛ Ф-1 от ТП-47-3-14 вызваны наездом неустановленного транспортного средства на опору №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспортного средства на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-3-14, Опора УАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №19 на ВЛ Ф-1 от ТП-47-3-14. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для розыска лиц(а), совершивших наезд на опору №19 на ВЛ Ф-1 от ТП-47-3-14, с целью взыскания понесенного ущерба. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2022 год
356851 | 90 | 2022-03-23 | 20 | 45 | 0.15732 | 2022-03-23 | 21 | 5 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) у проходных изоляторов 10 кВ ТП-17-3-1 произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-17-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие падения птицы на крышу ТП-17-3-1. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «А» и «В» (у проходных изоляторов 10 кВ) на ТП-17-3-1 (КТПН) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на ТП-17-3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ТП-17-3-1. При необходимости выполнить чистку изоляции, либо замену. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356851 | 92 | 2022-03-23 | 21 | 50 | 0.0048335 | 2022-03-23 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов (А-35) (разрегулирование стрел провеса) в пролёте опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП-16-3-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (160 А). 4.12 Схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП-16-3-12 обусловлен изменением стрел провеса проводов фаз "А" и "В" из-за воздействия порывов ветра (до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП: 16-3-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролёте опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП-16-3-12. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 год
356859 | 32 | 2022-03-23 | 16 | 33 | 0.00275 | 2022-03-23 | 17 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-20-14-3. 4.12 Разрегулирован провод фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирован провод фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.04.2022 год
356851 | 94 | 2022-03-24 | 8 | 39 | 0.4667 | 2022-03-24 | 9 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения нагрева контактного соединения на фазе "С" ввода 10 кВ Т-2 (развившийся дефект, см. Отчет №619 по результатам ТВО от 05.11.2019), произошел обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ (А-150) фазы "С" на вводе 10 кВ Т-2 ПС 35 кВ Староалейская. В момент отрыва аппаратного зажима (А2А-120) от шпильки ввода 10 кВ Т-2, под нагрузкой (см. фото 2), потянулась электрическая дуга (действие электромагнитной индукции), что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами "А" и "В" шинного моста 10 кВ (2 сек.ш. 10 кВ) (см. фото 3), создав условия для работы УРЗА (МТЗ-35). 4.13 Обрыв (отгорание) шлейфа (А-150) 10 кВ фазы "С" на вводе 10 кВ Т-2 ПС 35 кВ Староалейская (между аппаратным зажимом и шпилькой ввода) вызван нарушением контактного болтового соединения (гальваническая пара алюминий-медь). Данный дефект (рост переходного сопротивления, сопровождающийся ростом температуры) развился в течение 2,5 лет. (см. Отчет №619 по результатам ТВО от 05.11.2019). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного болтового соединения на ПС 35 кВ Староалейская, шинный мост 10 кВ Т-2 | Техническое мероприятие 1 Установить аппаратные прессуемый зажимы марки А2А-120Т на каждый шлейф 10 кВ шинного моста 10 кВ Т-1 и Т-2 ПС 35 кВ Староалейская, предназначенные для присоединения алюминиевого или сталеалюминиевого провода с одной стороны к медным выводам аппарата (Т1, Т-2) с другой стороны. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Принять меры дисциплинарного воздействия в отношении руководителя СПС ПО ЗЭС - начальника СПС Сухорукова С.В., допустившего нарушение в работе оборудования Т-2 на ПС 35 кВ Староалейская, что привело к перерыву электроснабжения социально-значимых объектов и бытовых потребителей. Ответственное лицо: Воропаев Сергей Валентинович 30.04.2022 год
356850 | 44 | 2022-03-24 | 20 | 50 | 1.4578 | 2022-03-24 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест шлейфов (фаз В,С- из-за вытягивания) 10 кВ между РКТП и КТП-66-1-9 (спуск 10 кВ), что привело к отключению на ПС 35кВ Чемровская В-10 Л-66-1. . 4.11 Схлест шлейфов (из-за вытягивания) 10 кВ между РКТП и КТП-66-1-9 (спуск 10 кВ) ВЛ-10 Л-66-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-66-1 с.Н-Чемровка, Спуск: опора № 1/11 - КТП-66-1-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов спуска 10 кВ между РКТП и КТП 66-1-9 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 29.04.2022 год
356851 | 95 | 2022-03-24 | 17 | 16 | 0.010332 | 2022-03-24 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «В» с крюка вместе с проводом (А-50) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №149 ВЛ Л-32-8, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №149 - №150, вследствие этого присоединение (ВЛ Л-32-8) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.1 Срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы «В» на опоре №149 ВЛ Л-32-8 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за разного рода деформаций (растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-32-8 КФХ Нива, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-32-8 в пролетах опор №136 - №146, с целью оценки состояния колпачков и провода. При необходимости выполнить замену колпачков (узлов крепления провода). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 год
356851 | 96 | 2022-03-24 | 18 | 29 | 1.2408 | 2022-03-24 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Произошло снижение сопротивления изоляции аппарата для защиты от перенапряжений (Gza-10) на фазе "С" ТП-41-2-1, с установлением режима однофазного замыкания на землю на присоединении ВЛ Л-41-2, вследствие этого на ПС 35 кВ Нагорная сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и КУ был отключен В Л-41-2. 4.11 Резкое снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) защитного аппарата от перенапряжений (Gza-10) на фазе "С" ТП-41-2-1 вызвано нарушением герметичности полости аппарата (увлажнение нелинейных сопротивлений), вследствие перепада температур окружающего воздуха и старения материалов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на ТП-41-2-1, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядников (РВО-10) фаз «А,В,С» на ОПН-10 на ТП-41-2-1. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.04.2022 год
356851 | 97 | 2022-03-24 | 18 | 55 | 0.002 | 2022-03-24 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и атмосферных воздействий (ветер с порывами 25 м/с) в пролёте опор №6 - №7 ВЛ Ф-1 от ТП-31-3-4 произошло разрегулирование стрел провеса проводов (А-35) фаз «А» и «В», что привело к схлёсту проводов (межфазное К.З.) и отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-31-3-4) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №6 - №7 ВЛ Ф-3 от ТП-31-3-4 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-3-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов и стрел провеса проводов всех фаз в пролётах опор №2 - №9 ВЛ Ф-3 от ТП-31-3-4 с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356853 | 42 | 2022-03-24 | 22 | 38 | 0.25567 | 2022-03-25 | 0 | 36 | 3.4.12.2 Под действием ветра и вибрации провода фазы "В" на опоре №317 ВЛ-10 кВ Л-96-6 произошло перетирание вязки провода фазы "В" на опоре № 317, с последующим падением провода фазы "В" на траверсу опоры №317, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-96-6. 4.1 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на Л-96-6 с.Осколково-с.Ветелки, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №317. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-96-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору № 317 ВЛ-10кВ Л-96-6 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.04.2022 год
356851 | 98 | 2022-03-24 | 19 | 7 | 0.0015833 | 2022-03-24 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 12-15 м/с) на ВЛ Ф-1 от ТП 36-10-5Ю, в пролёте опор №14 - №15, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С». Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №14 - №15 ВЛ Ф-1 от ТП-36-10-5 Ю обусловлен атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-10-5 Ю, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-36-10-5 Ю в пролётах опор №14 - №18. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2022 год
356851 | 99 | 2022-03-24 | 19 | 35 | 0.0007666 | 2022-03-24 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 24 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра до 24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-60-6-3, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-60-6-3 в пролетах опор №1 - №11. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2022 год
356851 | 100 | 2022-03-24 | 23 | 0 |  | 2022-03-24 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей деревьев (березы), в границах охранной зоны ВЛ Л-13-9, в совокупности с ветровым воздействием (порывы ветра до 24 м/с), произошло перекрытие изоляции проводов (А-50) фаз «А» и «С» на ветви ДКР в пролётах опор №56 - №58, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-13-9) действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов (А-50) фаз «А» и «С» в пролётах опор №56 - №58 ВЛ Л-13-9 на ветви ДКР, расположенных в охранной зоне, из-за ветрового воздействия (порывы ветра до 24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Л-13-9 С.Н-Шипуново, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расширение просеки, обрезку крон деревьев, вдоль трассы ВЛ Л-13-9 в пролётах опор №56 - №58. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356851 | 101 | 2022-03-24 | 23 | 22 | 0.23066 | 2022-03-25 | 2 | 15 | 3.4.7.3 Произошло снижение сопротивления (электрический пробой) изоляции ТТ-55-1 Ю фазы «А» в ячейке В-55-1 Ю ПС 35 кВ Куйбышевская, с перекрытием межфазной изоляции (фазы "А" и "В") на землю в ячейке В-55-1 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-55-1 Ю) было отключено (В-55-1 Ю) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.11 Электрический пробой между первичной и вторичной обмотками измерительного трансформатора тока (ТТ-55-1 Ю) фазы «А» в ячейке В-55-1 Ю на ПС 35 кВ Куйбышевская обусловлен снижением диэлектрических свойств материала диэлектрика аппарата (ТТ-55-1 Ю) с течением времени (срок эксплуатации 38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала диэлектрика на ПС 35 кВ Куйбышевская, ТТ-55-1 фазы «А» | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции ячеек 1 и 2 сек. ш. 10 кВ на ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить профилактические испытания трансформаторов тока 1 и 2 сек. ш. 10 кВ на ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести тепловизионное обследование оборудования ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.12.2022 год
356851 | 102 | 2022-03-25 | 0 | 12 | 0.0008499 | 2022-03-25 | 0 | 29 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 10-14 м/с) на ВЛ Ф-3 от ТП 31-4-2, в пролёте опор №12 - №13, произошёл кратковременный схлёст проводов (АС-50/8) фаз «А» и «В». Вследствие установившегося при этом межфазного (К.З.) присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный хлест проводов (АС-50/8) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-3 от ТП-31-4-2, в пролёте опор №12 – №13 обусловлен атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-4-2, Пролет: Оп.№12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз в пролётах опор №9 - №13 ВЛ Ф-3 от ТП-31-4-2. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2022 год
356851 | 103 | 2022-03-25 | 0 | 47 |  | 2022-03-25 | 0 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло локальное загнивание древесины деревянной стойки опоры №15/2 (П10-7ДБ) ВЛ Л-62-1 (опора находится в перечне опор на которые запрещен подъем), что, в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки), вызвало ослабление крепления и последующее выпадение крюка (КВ-22) фазы «А» из тела опоры с последующим кратковременным схлёстом проводов (А-50) фаз «А» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-62-1) отключилось действием УРЗА (МТЗ) с успешным АПВ. 4.1 Произошло нарушение крепления крюка фазы «А» в теле опоры №15/2 (П10-7ДБ) ВЛ Л-62-1, вследствие локального загнивания древесины деревянной стойки опоры в совокупности с атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на Л-62-1 с. Малый Бащелак, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на крюках на ВЛ Л-62-1, в пролётах опор №2/2 - №16/2. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2022 год
356850 | 46 | 2022-03-25 | 4 | 10 | 0.0069328 | 2022-03-25 | 4 | 36 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-9, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-1-9. 4.11 Схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-9, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-9. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов на опорах №17,18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-1-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2022 год
356851 | 104 | 2022-03-25 | 4 | 58 | 0.0024 | 2022-03-25 | 5 | 16 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов (А-35) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-15, с течением длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 24 м/с), произошел их кратковременный схлест, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-15 ) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=250 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-15 вызван изменением стрел провеса проводов с течением времени и воздействием ветровой нагрузки (порывы до 24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-9-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-15, по всей трассе ВЛ. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2022 год
356851 | 105 | 2022-03-25 | 5 | 49 | 0.5148 | 2022-03-25 | 7 | 28 | 3.4.8.4 В результате атмосферных воздействий (порывы ветер до 17 м/с) произошел наброс куска медной проволоки на шлейф 10 кВ, между проходным изолятором и разрядником (РВО-10), фазы «А» ТП-13-1-9 (видимо осталась после монтажа оборудования), создав искусственное однофазное замыкание на землю, вследствие чего на ПС 110 кВ Новошипуновская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» (ВЛ Л-13-1). 4.4 Однофазное замыкание на землю на фазе "А" ВЛ Л-13-1 вызвано набросом постороннего предмета (медная проволока) на шлейф фазы "А", между проходным изолятором и разрядником (РВО-10) ТП-13-1-9, вследствие порывов ветра (до 15 м/с). Видимо проволока находилась на оборудовании ТП после монтажа оборудования, либо был совершен наброс сторонним лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ТП-13-1-9, шлейф РВО-10 фазы А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр всех ТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ Л-13-1, на наличие посторонних предметов на оборудовании. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356853 | 43 | 2022-03-25 | 8 | 53 | 0.024334 | 2022-03-25 | 10 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на предохранителе ПК-10 фазы "В", что привело к разрушению предохранителя ПК-10 фазы "В" и отключению КТП-50-13-29. 4.13 Разрушение предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение предохранителя на ТП-50-13-29, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПК-10 фазы "В" на КТП 50-13-29. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр КТП 50-13-29, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.04.2022 год
356853 | 44 | 2022-03-25 | 11 | 19 | 0.00175 | 2022-03-25 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №13, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №13-14, схлёстом проводов фазы "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-12-65. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-12-65, Опора промежуточная П4-8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-12-65. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-12-65, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.04.2022 год
356853 | 45 | 2022-03-25 | 12 | 10 | 0.040334 | 2022-03-25 | 14 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и влияния погодных условий произошёл обрыв нулевого провода на опоре №10/1 в сторону здания на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-3-7. 4.1 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-83-3-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж оборванного провода на опоре №10/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-3-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-83-3-7 при выявлении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.04.2022 год
356850 | 47 | 2022-03-25 | 8 | 57 | 2.1952 | 2022-03-25 | 10 | 49 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой, произошло касание ветвей дерева проводов (фаз А-0) в пролете опор №410/40-410/41 ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к отключению выключателя В-10 Л-19-4. 4.4 Касание ветвей дерева проводов в пролете опор №410/40-410/41 ВЛ-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Пролет: Опора № 40/410 - Опора № 41/410 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы, вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Л-19-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.05.2022 год
356855 | 46 | 2022-03-25 | 9 | 50 | 0.015 | 2022-03-25 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ №32-2-11 (ИП К(Ф)Х Алешкин С.С., Романовский район, с.Грано-Маяки ул.Титова,18). (Согласно акта взаимодействия причина является замыкания вводного кабеля потребителя). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ИП К(Ф)Х Алешкину С.С. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2022 год
356850 | 48 | 2022-03-25 | 10 | 10 | 0.036166 | 2022-03-25 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №11-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-2-5. что привело к отключению АВ-1ТП-68-2-5 . 4.11 Схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №11-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-2-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №11-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-2-5. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2022 год
356850 | 49 | 2022-03-25 | 10 | 15 | 0.0105 | 2022-03-25 | 10 | 36 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-9, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-3-9. 4.11 Схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-9, VN004-00002950 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-22 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-9. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2022 год
356853 | 46 | 2022-03-26 | 10 | 19 | 0.0975 | 2022-03-26 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №4-5, схлёстом проводов фазы "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-53-3-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-5, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-3-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-3-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.05.2022 год
356859 | 34 | 2022-03-25 | 10 | 20 | 0.0105 | 2022-03-25 | 11 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-34 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-5-34. 4.12 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-34 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-34 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-34 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-34 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.04.2022 год
356850 | 50 | 2022-03-25 | 10 | 25 | 0.0063996 | 2022-03-25 | 10 | 57 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки. произошло замыкание по ветвям дерева (фаз А,В,С) в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9. 4.4 Замыкание по ветвям дерева (фаз А,В,С) в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев, подрезку крон в пролете опор №21-№24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.05.2022 год
356853 | 47 | 2022-03-27 | 8 | 30 | 0.071905 | 2022-03-27 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий, рассыхания лунки в деревянной опоре, произошло выпадение крюка фазы "А" на опоре №299, с последующим схлестом проводов фазы "А" и фазы "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-63-2. 4.1 Выпадение крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на Л-63-2 с.Усть-Мосиха-с.Шумилиха, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену крюка на ВЛ-10 кВ Л-63-2 опора №299 фаза "А" Ответственное лицо: Щербинин П.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-63-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 30.04.2022 год
356850 | 51 | 2022-03-25 | 11 | 12 | 0.057 | 2022-03-25 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С" и "В" (имеются метки от электродуги) в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-3-1, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-3-1 . 4.11 Схлест проводов фаз "С" и "В" (имеются метки от электродуги) в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-3-1, VN004-00002734 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-3-1. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2022 год
356851 | 106 | 2022-03-27 | 11 | 45 | 0.0698 | 2022-03-27 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №18 ВЛ Л-41-5)потребителя (Сибирский филиал ПАО «МегаФон»). В результате жизнедеятельности птиц (сова) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на разъединителе РКТП-41-5-15 (Потребительская ТП) через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-41-5) было отключено на ПС 35 кВ Нагорная действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (Сибирский филиал ПАО «МегаФон») с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-41-5 (линейное ответвление от опоры №18) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.04.2022 год
356850 | 52 | 2022-03-25 | 11 | 16 | 0.040002 | 2022-03-25 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода от опоры № 7 фазы ( А) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-14, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-14. 4.11 Обрыв провода от опоры № 7 фазы ( А) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-14, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод от опоры № 7 фазы ( А) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-14, проверить надежность крепления, крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 04.05.2022 год
356855 | 47 | 2022-03-26 | 19 | 32 | 0.012133 | 2022-03-26 | 20 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор 3-4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 30-12-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-12-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-12-10 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356850 | 53 | 2022-03-25 | 12 | 28 | 0.0032 | 2022-03-25 | 12 | 52 | 3.4.7.3 Межфазное замыкание фаз (В,С - имеются метки от электродуги) в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16, что привело к отключению АВ-1 ТП-50-11-16. 4.11 Межфазное замыкание фаз (В,С - имеются метки от электродуги) в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16 в пролете опор №18-21, с регулировкой стрелы провиса, а так же надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.05.2022 год
356850 | 54 | 2022-03-26 | 16 | 57 | 0.06665 | 2022-03-26 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной боковой, ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 61-2-16 произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №46-47, что привело к отключению АВ-2 КТП 61-2-16. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №46-47 ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 61-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-16, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №45-48 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 61-2-16. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 03.05.2022 год
356858 | 78 | 2022-03-26 | 16 | 30 | 0.0264 | 2022-03-26 | 17 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7/2-№8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-4, Пролет: Опора № 7-2 - Опора № 8-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-4, произвести регулировку провода в пролете опор №7/2-№8/2 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356850 | 55 | 2022-03-25 | 13 | 42 | 0.018 | 2022-03-25 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20, что привело к отключению АВ-1 ТП-12-1-20. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20, VN004-00003656 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор №50-53 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 01.05.2022 год
356850 | 56 | 2022-03-25 | 14 | 44 |  | 2022-03-25 | 14 | 44 | 3.4.7.3 В результате падения ветви дерева ( принесенной ветром из вне охранной зоны) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-14, произошло межфазное замыкание без отключения АВ-1 -50-3-14. 4.4 Падение ветви дерева ( принесенной ветром из вне охранной зоны) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветвь дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-14, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-14 на наличие растительности вне охранной зоны которые могут представлять угрозу при сильном порывистом ветре, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.05.2022 год
356850 | 57 | 2022-03-26 | 15 | 58 | 0.004833 | 2022-03-26 | 16 | 27 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ООО "Агорофирма Урожай" произошло отключение Ф: 4 потреб. от КТП: 66-1-6 потреб. | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство ООО "Агрофирма Урожай" о привидении электроустановок к нормам НТД. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 05.05.2022 год
356850 | 58 | 2022-03-25 | 16 | 14 | 0.0049995 | 2022-03-25 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошло замыкание проводов фазы (С) и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-14, что и явилось причиной отключения АВ-2 ТП-49-8-14. 4.4 Замыкание проводов фазы (С) и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-14, Пролет: Опора № 2 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-14: произвести вырубку ДКР. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.05.2022 год
356851 | 108 | 2022-03-26 | 15 | 37 | 0.014833 | 2022-03-26 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывами 20 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В», в пролёте опор №9 - №10 ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-3, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-3) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-3 обусловлен атмосферными воздействиями (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-10-3, Пролет: Оп.№9 - Оп.№10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-3 в пролётах опор №1 - №13. При выявлении несоответствия выполнить регулировку стрел провеса (ПУЭ п.2.4.29). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.05.2022 год
356850 | 59 | 2022-03-25 | 17 | 15 | 0.00315 | 2022-03-25 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошло замыкание проводов фазы (С) и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8, что и явилось причиной отключения АВ-1 ТП-49-8-8. 4.4 Замыкание проводов фазы (С) и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.05.2022 год
356850 | 60 | 2022-03-25 | 18 | 26 | 0.0006 | 2022-03-25 | 18 | 44 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание ветвями ДКР проводов фаз (В,С) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1, что стало причиной отключения АВ-1 ТП-49-1-1. 4.4 Замыкание ветвями ДКР проводов фаз (В,С) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.05.2022 год
356858 | 79 | 2022-03-26 | 15 | 17 | 0.036 | 2022-03-26 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-27, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-27, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести ревизию надежности крепления изоляторов проводов всех фаз на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-27. Заказ № 180014282. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.06.2022 год
356855 | 49 | 2022-03-25 | 19 | 55 | 0.013999 | 2022-03-25 | 20 | 51 | 3.4.7.4 В результате увеличения фактической нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10-30-2 выше номинальной автоматического выключателя, что привело к отключению АВ-3 ф.3 на КТП 10/0,4 кВ № 10-30-2. 4.13 В результате увеличения фактической нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10-30-2 выше номинальной автоматического выключателя, что привело к отключению АВ-3 ф.3 на КТП 10/0,4 кВ № 10-30-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-10-30-2, Автомат. выкл. А-3710 100 А 2p | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузок на ВЛ 0,4кВ Ф3 от КТП-10-30-2 в часы максимальных нагрузок. При необходимости произвести замену АВ-0,4кВ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.04.2022 год
356850 | 61 | 2022-03-26 | 6 | 58 | 0.0060697 | 2022-03-26 | 7 | 2 | 3.4.7.3 Под действием порыва ветра произошел схлест фаз «В», «С» (имеются метки от электродуги) на спуске 10 кВ к КТП 58-6-8. 4.11 Схлест фаз «В», «С» на спуске 10 кВ к КТП 58-6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на 58-6-8, VS010-0001165 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода на спуске 10 кВ к КТП 58-6-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.05.2022 год
356850 | 62 | 2022-03-26 | 14 | 0 | 0.034 | 2022-03-26 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10кВ Л-19-3, что привело к отключению В-10 кВ Л-19-3 на ПС 110кВ Угреневская. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10кВ Л-19-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-19-3 Ферма, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 13-16 на ВЛ-10кВ Л-19-3. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.04.2022 год
356858 | 80 | 2022-03-26 | 10 | 27 | 0.047082 | 2022-03-26 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-44-7-18, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-44-7-18, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-44-7-18 в пролёте опор №1/1-№2/1. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356855 | 50 | 2022-03-26 | 10 | 37 | 0.00125 | 2022-03-26 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №8-12-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №5 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-12-7, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-8-12-7 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356858 | 81 | 2022-03-26 | 11 | 44 | 0.024 | 2022-03-26 | 13 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№17-1/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23, Пролет: Опора № 17 - Опора № 1-5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №17-№1/5. по заказу №180015215 . Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356858 | 82 | 2022-03-26 | 13 | 55 | 0.0228 | 2022-03-26 | 15 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-24. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-24, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-24, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16. по заказу № 180015216. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356858 | 83 | 2022-03-26 | 13 | 45 | 0.013767 | 2022-03-26 | 15 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12/1-№13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-30 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-30, Пролет: Опора № 12-1 - Опора № 13-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-301, произвести регулировку провода в пролете опор №12/1-№13/1. По заказу №180015217. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356858 | 84 | 2022-03-26 | 12 | 47 | 0.38984 | 2022-03-26 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№37-38 ВЛ-10 кВ Л-5-5, с последующим его падением и межфазным замыканием с фазой "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-5-5 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№37-38 ВЛ-10 кВ Л-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-5-5 с.Ельцовка, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№37-38 ВЛ-10 кВ Л-5-5. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 85 | 2022-03-26 | 13 | 35 | 0.059499 | 2022-03-26 | 15 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №26-№27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-14 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-14, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-10-14 в пролетах опор №26-№27. Заказ № 180014283. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2022 год
356858 | 86 | 2022-03-28 | 12 | 45 | 0.0051332 | 2022-03-28 | 14 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2022 год
356853 | 48 | 2022-03-28 | 20 | 52 |  | 2022-03-28 | 20 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло растрескивание уплотнительной прокладки (маслостойкая резина типа МБС-6) в зазоре между фланцем и сливным краном, что привело к капельной течи масла выключателя СВ-110 фазы "А" на ПС 110 кВ Арбузовская и выводу выключателя СВ-110 в ремонт. 4.14 Растрескивание уплотнительной прокладки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание уплотнительной прокладки на ПС "Арбузовская" №57, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену уплотнительной прокладки выключателя между фланцем и сливным краном СВ-110 фазы "А" на ПС 110 кВ Арбузовская. Ответственное лицо: Будон П.А. 13.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр масляных выключателей 110кВ типа МКП-110М (В-110 Т-1; В-110 Т-2; ОВ-110; АР-437) на ПС 110 кВ Арбузовская на наличие поврежденных уплотнительных прокладок. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Будон П.А. 13.04.2022 год
356851 | 109 | 2022-03-28 | 8 | 8 | 0.1596 | 2022-03-28 | 9 | 5 | 3.4.7.3 В результате налипания мокрого снега, произошло перекрытие по внешней поверхности проходного изолятора (ИП-10/630) фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-53-0-10, создав режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ 35 кВ Таловская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» с последующим отключением КУ В-53-0. РПВ, спустя некоторое время, было успешным, вследствие восстановления диэлектрических свойств материала диэлектрика. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции (по внешней поверхности) проходного изолятора (ИП-10/630) фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-53-0-10 вызвано налипанием мокрого снега и естественными загрязнениями, образованными в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временное нарушение диэлектрических свойств на ТП-53-0-10, TP010-0017499 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания РУ-10 кВ ТП-53-0-10. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2022 год
356851 | 110 | 2022-03-28 | 8 | 40 | 0.06176 | 2022-03-28 | 8 | 53 | 3.4.7.3 В результате расплетения одной жилки верхнего повива провода (А-50) фазы "В" (нижняя) в пролете опор №170/1 - №171/1 ВЛ Л-44-6 Ю, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест с проводом фазы «С», в результате чего присоединение (В Л-44-6 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ (произошло отгорание жилки провода). 4.1 Излом и расплетение одной жилки верхнего повива провода (А-50) фазы "В" (нижняя) в пролёте опор №170/1 - №171/1 ВЛ Л-44-6 Ю вызваны изменением структуры материала проводника (износ, усталость металла) с течением времени и воздействия атмосферных явлений (перепады температур, порывы ветра, гололедообразование). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ, усталость металла на Л-44-6 Ю п.Ново-Алейка, Пролет: Опора № 170/1 - Опора № 171/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №170/1 ВЛ Л-44-6 Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" на ВЛ Л-44-6 Ю в пролете опор №170/1 - №171/1. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2022 год
356851 | 111 | 2022-03-28 | 12 | 28 | 0.0058998 | 2022-03-28 | 13 | 27 | 3.4.9.3 В результате гололедообразования на проводах ввода в здание потребителя (МКОУ Новоалейская СОШ) (сосульки, образованные таянием снега с крыши здания детского сада), запитанного от опоры №12 ВЛ Ф-2 от ТП-44-6-4 Ю, произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А», «В», «С» и нулевого провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-44-6-4 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию с. Новоалейское о принятии привентивных мер по предотвращению скопления талых вод (гололедообразованию) на проводах (ввод 0,4 кВ) административного здания, запитанного от ВЛ Ф-2 от ТП-44-6-4 Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.04.2022 год
356851 | 112 | 2022-03-28 | 22 | 6 | 0.015418 | 2022-03-28 | 22 | 43 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ответвление от опоры №7 ВЛ Ф-1 от ТП-42-4-15 Ю) потребителя (КАУ «Боровлянский лесхоз»). В результате нарушения сопротивления изоляции вводного кабеля (пробой изоляции с отгоранием жил кабеля) присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-42-4-15 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=160А). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (КАУ «Боровлянский лесхоз»), ЭУ которого запитаны от опоры №7 ВЛ Ф-1 от ТП-42-4-15 Ю, на замену кабеля ввода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356859 | 38 | 2022-03-28 | 19 | 0 | 0.027 | 2022-03-28 | 19 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "А с последующим схлестом с нулевым проводом в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-3, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-45-3-3. 4.12 Схлёст проводов фазы "А" и 0 в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и 0 в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-3. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 10/1 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-3. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 20.05.2022 год
356853 | 49 | 2022-03-29 | 15 | 55 |  | 2022-03-29 | 15 | 55 | 3.4.8.5 В результате перекрытия (пробоя) воздушного пространства между линейными вводами 110кВ фазы «В» и «С» ЗРУ-110кВ ПС 110кВ РТИ через тело птицы, при прохождении тока КЗ произошел перегрев с дальнейшим термическим повреждением шлейфа провода фазы "С" марки АС 120/19 на опоре №22 ВЛ 110кВ ТТ-122 в месте его соединения с плашечным зажимом (отпайка на ПС 110кВ "РТИ"). 4.13 Повреждение шлейфа провода фазы "С" марки АС 120/19 на опоре №22 ВЛ 110кВ ТТ-122 в месте его соединения с плашечным зажимом (отпайка на ПС 110кВ "РТИ"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-122), Пролет: оп.22 - оп.1а | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода фазы "С" на опоре №22 ВЛ 110 кВ ТТ-122. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Барнаул РТИ" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в Ростехнадзор о произошедшем технологическом нарушении и приглашением для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения в составе комиссии ООО "Барнаул РТИ" Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в ООО "ЮСЭК" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.04.2022 год
356851 | 113 | 2022-03-29 | 23 | 56 | 2.8275 | 2022-03-30 | 4 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел диэлектрический пробой с разрушением штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «В» (двойное крепление) на промежуточной ж/б (П10-2) опоре №98 ВЛ Л-18-1, с установлением режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 110 кВ Приозёрная сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на 1 сек.ш. 10 кВ и КУ был отключен В Л-18-1. 4.1 Разрушение изолятора (ШС-10Е) двойного крепления фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №98 ВЛ Л-18-1 обусловлено напряженной структурой стекла (дефект изготовления) в совокупности с атмосферными воздействиями (осадки и перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект изготовления на Л-18-1 г. Рубцовск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-18-1, в пролетах опор №89-№107. Особое внмание уделить состоянию линейной арматуры и состоянию крепления провода к линейной арматуре ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356858 | 87 | 2022-03-29 | 16 | 35 | 0.0045332 | 2022-03-29 | 17 | 43 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "В" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-1-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-1-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-1-13. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2022 год
356852 | 26 | 2022-03-30 | 3 | 18 |  | 2022-03-30 | 3 | 18 | 3.4.10 В результате попадания животного (кошка) в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №10-19-7, произошло перекрытие через тело животного шин 10кВ, что привело к межфазному короткому замыканию в сети 10кВ и аварийному отключению В-10кВ Л-10-19 на ПС 35кВ №10 "Верх-Суетская". 4.12 Перекрытие через тело животного шин 10кВ в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №10-19-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело животного шин 10кВ. на ТП-10-19-7, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП-10/0,4кВ №10-19-7 на наличие мест возможного проникновения животных и птиц, при выявлении замечаний разработать мероприятия по исключению таких мест. Ответственное лицо: Мастер УЭС Васильченко В.А. 20.05.2022 год
356852 | 27 | 2022-03-30 | 4 | 40 |  | 2022-03-30 | 4 | 40 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: мокрый снег, дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 120 ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", аварийному отключению В-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ №2 "Славгородская" , отключению В-110кВ ГГ-97 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.11 Перекрытие электрической дугой 1-го и 8-го (8 шт. в гирлянде) изоляторов (типа ПС-70Д) фазы "А" на опоре № 120 ВЛ-110кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой 1-го и 8-го изоляторов фазы "А". на Славгородская-Гришковская (ВЛ СГ-119), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 120 фаза "А" ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 115-125 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 115-125 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2022 год
356855 | 51 | 2022-03-29 | 10 | 15 | 0.0087495 | 2022-03-29 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №3 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №16-1-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №3 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-1-6, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-16-1-6 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356851 | 114 | 2022-03-30 | 6 | 14 | 0.024012 | 2022-03-30 | 6 | 25 | 3.4.9.3 Технологическое нарушение произошло в электроустановке (ТП-32-2-10) потребителя (ИП Горохов С.А.). Обнаружено разрушение вентильных разрядников (РВО-10) фаз «А» и «С» на потребительской ТП-32-2-10, что явилось причиной межфазного К.З. в сети 10 кВ, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-32-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Новоегорьевская, с последующим успешным РПВ (В Л-32-2). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ИП Горохов С.А. с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-32-2-10 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 год
356855 | 53 | 2022-03-30 | 5 | 55 | 0.033167 | 2022-03-30 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №4 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №14-10-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-16) на опоре №4 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-10-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-14-10-3 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 54 | 2022-03-30 | 5 | 58 | 0.39324 | 2022-03-30 | 8 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления штыря марки (Ш-22) на опоре №30, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 30-31 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-41-5 на ПС 35 кВ № 41 "Корниловская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления штыря марки (Ш-22) на опоре №30, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 30-31 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-41-5 с.Корнилово, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №25-35 ВЛ 10 кВ Л-41-5 на предмет крепления штырей, крюков; разрушенных колпачков, изоляторов; ослабления вязок. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 55 | 2022-03-30 | 7 | 1 | 0.37906 | 2022-03-30 | 9 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 18 м/с) на опоре № 139 ВЛ-10 кВ Л-32-5 произошёл обрыв вязки провода (марки А-35) фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-32-5 на ПС 110/10 кВ Сидоровская. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 18 м/с) на опоре № 139 ВЛ-10 кВ Л-32-5 произошёл обрыв вязки провода (марки А-35) фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-32-5 с. Закладное (рез.7-17), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-32-5 в пролете опор 130-145 на предмет ослабления крепления провода к изоляторам, при наличии дефектов устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356855 | 56 | 2022-03-30 | 7 | 35 | 0.042999 | 2022-03-30 | 9 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №4 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №19-7-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №4 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-7-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-19-7-1 в пролётах опор №1-2,4-5. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 57 | 2022-03-30 | 8 | 9 | 0.196 | 2022-03-30 | 10 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления шлейфов фаз "А" и "В" (марки А-50) ЛР-16-7-8 , с последующим междуфазным замыканием на опоре № 185 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-16-7 на ПС 35 кВ № 16 "Новоярковская". 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления шлейфов фаз "А" и "В" (марки А-50) ЛР-16-7-8 , с последующим междуфазным замыканием на опоре № 185 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-16-7 с. Поперечное, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку шлейфов и техническое обслуживание ЛР-16-7-8 на опоре №185 ВЛ 10кВ Л-16-7. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 58 | 2022-03-30 | 8 | 18 | 0.16125 | 2022-03-30 | 10 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" (марки ШС-10) на опоре №299, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 299-300 фаз "С" и "В", что привело к отключению В-10 Л-23-6 на ПС ЭЧЭ №409 "Плотинная" (ОАО РЖД). 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" (марки ШС-10) на опоре №299, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 299-300 фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-23-6 с. Аллак, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №290-300 ВЛ 10кВ Л-23-6 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. Выявленные нарушения устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356859 | 39 | 2022-03-30 | 4 | 20 |  | 2022-03-30 | 4 | 20 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз вблизи опоры №500/21 ВЛ 10 кВ Л-40-5, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-40-5 на ПС 110 кВ Быстроистокская. 4.4 Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз вблизи опоры №500/21 ВЛ 10 кВ Л-40-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз вблизи опоры №500/21 ВЛ 10 кВ Л-40-5. на Л-40-5 Приобский, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР, угрожающих падением на провода в пролетах опор №500/18-500/23 ВЛ 10 кВ Л-40-5. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.05.2022 год
356852 | 29 | 2022-03-30 | 6 | 27 | 0.0091503 | 2022-03-30 | 7 | 28 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов ввода потребителя по адресу с. Новопетровка ул. Восточная дом 3а, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-10-4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новопетровка, ул. Восточная дом 3а об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 29.04.2022 год
356852 | 30 | 2022-03-30 | 8 | 33 | 0.055 | 2022-03-30 | 8 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер, снег), произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-2-28-2 опора №5 отпайка №4 ВЛ-10кВ Л-2-28, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-2-28 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 4.14 Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-2-28-2 опора №5 отпайка №4 ВЛ-10кВ Л-2-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В". на Л-2-28 с.Павловка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр шлейфов линейных разъединителей на ВЛ-10кВ Л-2-28. При выявлении нарушений устранить Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 20.05.2022 год
356851 | 115 | 2022-03-30 | 8 | 58 | 0.0035 | 2022-03-30 | 9 | 40 | 3.4.9.3 В результате обрыва оттяжки трубостойки (вводное устройство 0,4 кВ) потребителя (Долматова И.Н.) на крыше жилого дома (с. Ракиты, ул. 100-летия, д. 135), запитанного от опоры №17 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-51, произошел схлёст проводов (А-16) ответвления, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-51) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (100 А). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с.Ракиты, ул.100-летия, д. 135), запитанному от опоры №17 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-51, на замену голого провода на СИП. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 год
356851 | 116 | 2022-03-30 | 8 | 8 | 0.037264 | 2022-03-30 | 8 | 34 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на раму РКТП-50-6-1, со стороны ТП-50-6-1, произошло перекрытие изоляции провод фаз "А" и "В" через тело птицы (см. фото 2,3), вследствие чего присоединение (В-50-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фаз "А" и "В" на РКТП-50-6-1 (опора №17/3 ВЛ Л-50-6), со стороны ТП-50-6-1, вызвано деятельностью птиц - присаживание птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-50-6-1, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-50-6-1 и проверить габарит между проводами фаз "А" и "В". При несоответствии линейных расстояний (менее 20 см) между фазными проводами довести до нормируемого значения (параметра) (п.2.5.87. ПУЭ 7-е изд.). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2022 год
356853 | 50 | 2022-03-30 | 8 | 15 | 0.0238 | 2022-03-30 | 10 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №7-8, схлёстом проводов фазы "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-53-3-6. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-6, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-3-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-53-3-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.05.2022 год
356853 | 51 | 2022-03-30 | 11 | 32 | 0.008833 | 2022-03-30 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (37 лет), произошло ослабление контактов фазы "А" и "В" автоматического выключателя, с последующим их перекрытием, выгоранием контакта фазы "В" автоматического выключателя и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-92-1-90. 4.12 Ослабление контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на ТП-92-1-90, Автомат. выкл. А-3124 63 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя фидер № 1 ВЛ-0,4кВ КТП-92-1-90. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию контактных соединений на КТП-92-1-90 Ответственное лицо: неженцев Д.Н. 04.05.2022 год
356853 | 52 | 2022-03-30 | 16 | 11 | 0.31666 | 2022-03-30 | 17 | 46 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №129 с последующей работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10кВ Л-81-14. 4.14 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-81-14 с. Топчиха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф"А" оп. №129. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-14, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.05.2022 год
356851 | 117 | 2022-03-30 | 10 | 34 | 0.23 | 2022-03-30 | 11 | 43 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РКТП-46-7-14 (опора №2/10 ВЛ Л-46-7) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз "В" и "С" через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-55-4 Ю и ВЛ Л-46-7) было отключено на ПС 35 кВ Куйбышевская действия УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.12 Перекрытие межфазной изоляции шин 10 кВ фаз "В" и "С" на РКТП-46-7-14 (опора №2/10 ВЛ Л-46-7) произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на ТП-46-7-14, РКТП-46-7-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РКТП-46-7-14 (опора №2/10 ВЛ Л-46-7). При необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2022 год
356853 | 53 | 2022-03-30 | 16 | 24 | 0.16575 | 2022-03-30 | 18 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №23, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №23-24, схлёстом проводов фазы "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-0-2. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-0-2, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №23-24 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-0-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-0-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 04.05.2022 год
356853 | 54 | 2022-03-30 | 21 | 50 | 0.29 | 2022-03-30 | 23 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и влияния погодных условий произошло ослабление шлейфа фазы "А" на опоре №260/10/31, с последующим межфазным замыканием фаз "А" и "В" на опоре №260/10/31, и работой МТЗ ВЛ-10 кВ Л-83-2. 4.2 Ослабление шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление шлейфа на Л-83-2 ПС Раздолье - с.Старо-Алейка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №260/10/31 ВЛ-10кВ Л-83-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-83-2, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 05.05.2022 год
356851 | 118 | 2022-03-30 | 12 | 22 | 0.471 | 2022-03-30 | 15 | 22 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 25-27 м/с), произошел обрыв провода (А-35) фазы «А», непосредственно на изоляторе, на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №1/10 ВЛ Л-12-8, что привело к схлёсту с проводом фазы «В» в пролёте опор №1/10 - №2/10. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-12-8) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Огнёвская, с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Обрыв провода (А-35) фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №1/10 ВЛ Л-12-8, обусловлен нарушением структуры материала провода (снижение пластичности, гибкости металла, коррозия металла, истирание) с течением времени под действием ветровой нагрузки (ветер порывами 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-12-8 с. Ново-Калманка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-12-8, в пролетах опор №1/10 - №5/10. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.04.2022 год
356858 | 88 | 2022-03-30 | 18 | 15 | 0.1175 | 2022-03-30 | 20 | 36 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во мокрого снега в РУ-0,4кВ КТП-51-9-10 произошло короткоезамыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-51-9-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-51-9-10, Автомат. выкл. ВА-47-63 32А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-51-9-10, исключающую возможность попадания влаги в РУ-10 и РУ-0,4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356858 | 89 | 2022-03-30 | 8 | 55 | 0.060668 | 2022-03-30 | 10 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-5 в пролёте опор №№4-5. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2022 год
356858 | 90 | 2022-03-30 | 23 | 17 | 0.014 | 2022-03-30 | 23 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№6/1-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-19. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-19, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-192 в пролёте опор №№6/1-7/1 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356851 | 119 | 2022-03-30 | 14 | 59 | 0.0020835 | 2022-03-30 | 15 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы 25-27 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "B" в пролётах опор №4 - №2/3 ВЛ Ф-3 от ТП-59-5-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-59-5-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3 (Iном=160А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4 - №2/3 ВЛ Ф-3 от ТП-59-5-1 обусловлен действием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с паспортными (расчетными) значениями (32-36 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-1, Пролет: Оп.№ 4 - оп.№ 1/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов по всей трассе ВЛ Ф-3 от ТП-59-5-1, с оформлением ведомости. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356851 | 120 | 2022-03-30 | 15 | 11 | 0.0099752 | 2022-03-30 | 17 | 24 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ответвление от опоры №4-2 ВЛ Ф-1 от ТП 35-3-12) потребителя (Першин И.Ф., с. Качусово, ул. Садовая, 9). Причиной ТН послужил кратковременный схлест проводов ответвления потребителя, фазы «А» и PEN-провода, в результате сильных порывов ветра. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (с. Качусово, ул. Советская, д. 9), электроустановка которого запитана от опоры №4-2 ВЛ Ф-1 от ТП-35-2-12, на замену неизолированных проводов ответвления, до вводного устройства, на СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2022 год
356852 | 32 | 2022-03-30 | 9 | 35 | 0.01425 | 2022-03-30 | 10 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-9-26, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №44-9-26. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-9-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-9-26, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-9-26, при выявлении нарушения устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 29.04.2022 год
356852 | 33 | 2022-03-30 | 9 | 49 | 0.030034 | 2022-03-30 | 11 | 35 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода ввода в дом потребителя по адресу с. Семеновка ул. Центральная дом 8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №24-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Семеновка, ул. Центральная дом 8 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 29.04.2022 год
356851 | 121 | 2022-03-30 | 22 | 4 | 0.021 | 2022-03-30 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса проводов (А-25) фаз «А» и «B» в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-46-7-14 и атмосферных воздействий (ветер порывами 25-27 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-46-7-14) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном=160А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-46-7-14 вызван изменением стрел провеса проводов с течением времени в совокупности с ветровым воздействием (порывы 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-7-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-46-7-14, в пролётах опор №1 - №5. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2022 год
356852 | 35 | 2022-03-30 | 10 | 7 | 0.2821 | 2022-03-30 | 13 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136, что привело к срыву изолятора фазы "А" и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136. 4.14 Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-15-136, Опора П1-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136 на предмет разрушения колпачков, повреждения, срыва изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 20.05.2022 год
356852 | 36 | 2022-03-30 | 10 | 21 | 0.0555 | 2022-03-30 | 12 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения веток из не охраной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №39-8-3, что привело к обрыву проводов в пролете опор №40-42, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №39-8-3. 4.4 Обрыв проводов в пролете опор №40-42 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №39-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-39-8-3, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41; Обрыв проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-39-8-3, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Организационное мероприятие 1 Произвести уборку деревьев из не охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №39-8-3 угрожающих падением на провода при неблагоприятных метеоусловиях. Ответственное лицо: мастер УЭС Борисенко А.В. 30.06.2022 год
356852 | 37 | 2022-03-30 | 10 | 51 | 0.011167 | 2022-03-30 | 11 | 58 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора на вводе потребителя по адресу с. Плесо-Курья ул. Набережная дом 27, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №23-5-8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Плесо-Курья ул. Набережная дом 27 об устранении выявленных нарушений и приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Лунин В.В. 29.04.2022 год
356852 | 38 | 2022-03-30 | 11 | 18 | 0.032937 | 2022-03-30 | 11 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №194-196 ВЛ-10кВ Л-20-4, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-20-4 на ПС 110кВ №20 "Новокулундинская". 4.12 Разрегулировка провода фазы "В" и кратковременный схлест проводов в пролете опор №194-196 ВЛ-10кВ Л-20-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "В" и кратковременный схлест проводов. на Л-20-4 с.Мельниковка, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195; Разрегулировка провода фазы "В" и кратковременный схлест проводов. на Л-20-4 с.Мельниковка, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку, регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №194-196 ВЛ-10кВ Л-20-4. После устранения нарушения, произвести измерения стрелы провеса проводов в пролете опор №194-196. Ответственное лицо: и.о. мастера УЭС Кран А.Я. 20.05.2022 год
356852 | 39 | 2022-03-30 | 11 | 25 | 0.0208 | 2022-03-30 | 12 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-7-7, что привело к кратковременному схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №4-7-7. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-7-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-7-7, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-7-7. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 20.05.2022 год
356852 | 40 | 2022-03-30 | 12 | 2 | 0.0028681 | 2022-03-30 | 12 | 6 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора с трубостойки потребителя и схлест проводов ввода по адресу с. Новосельское ул. Олимпийская дом 12, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №27-3-19. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новосельское, ул. Олимпийская дом 12 об устранении выявленных нарушений и приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 20.05.2022 год
356858 | 92 | 2022-03-30 | 11 | 6 | 0.023335 | 2022-03-30 | 11 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7 в пролёте опор №№25-26. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2022 год
356858 | 93 | 2022-03-30 | 10 | 53 | 0.010001 | 2022-03-30 | 11 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-10, произвести регулировку провода в пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356852 | 41 | 2022-03-30 | 12 | 31 | 0.066134 | 2022-03-30 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №9-11 (на шейке изолятора фазы "В" опоры №10) ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №22-15-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №22-15-8. 4.14 Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №9-11 (на шейке изолятора фазы "В" опоры №10) ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №22-15-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-15-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Обрыв провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-15-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №22-15-8 на предмет повреждения провода, разрушения колпачков, повреждения изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Степанец А.Ф. 20.05.2022 год
356852 | 42 | 2022-03-30 | 13 | 17 | 0.011901 | 2022-03-30 | 13 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №10/2-11/2 ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-10/0,4кВ №41-13-26, что при сильных порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-5 на КТП-10/0,4кВ №41-13-26 . 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №10/2-11/2 ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-10/0,4кВ №41-13-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 41-13-26, Пролет: Опора № 10/2 - Опора № 11/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10/2-15/2 на ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-10/0,4кВ №41-13-26. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 20.05.2022 год
356858 | 94 | 2022-03-30 | 20 | 41 | 0.0135 | 2022-03-30 | 22 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-№14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-4-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-4-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-4-5, произвести регулировку провода в пролете опор №12-№14.№180016244. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356852 | 43 | 2022-03-30 | 14 | 30 | 0.70468 | 2022-03-30 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер, снег), произошло разрушение вентильного разрядника фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-25-7, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-25-7 на ПС 35кВ №25 "Подсосновская". 4.14 Разрушение вентильного разрядника фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-25-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вентильного разрядника фазы "В". на Л-25-7 с.Подсосново, РВО-10 фВ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разрядников установленных на ВЛ-10кВ Л-25-7. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 20.05.2022 год
356852 | 44 | 2022-03-30 | 15 | 33 | 0.014349 | 2022-03-30 | 16 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30, что при сильных порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №43-5-30. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-5-30, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-5-30. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 20.05.2022 год
356852 | 45 | 2022-03-30 | 15 | 57 | 0.0011167 | 2022-03-30 | 17 | 4 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора на вводе у потребителя по адресу с. Нечаевка, ул. Набережная дом 19, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №14-17-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Нечаевка, ул. Набережная дом 19 об устранении выявленных нарушений и приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: гланый инженер РЭС ЛУнин В.В. 29.04.2022 год
356855 | 59 | 2022-03-30 | 10 | 31 | 0.05865 | 2022-03-30 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение) произошло излом стойки опоры (марки ПН-1ДБ) №10 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролете опор №10-11 фаз А,В,С. От возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.3 на КТП 10/0,4 кВ №15-10-2. 4.13 В результате длительного срока эксплуатации (старение) произошло излом стойки опоры (марки ПН-1ДБ) №10 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролете опор №10-11 фаз А,В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-9-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Произвести проверку степени загнивания деревянных стоек опор по ВЛ-0,4 кВ ф.3. от КТП 10/0,4 № 15-10-2 в пролете опор №1-10 Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 07.05.2022 год
356855 | 60 | 2022-03-30 | 10 | 49 | 0.035966 | 2022-03-30 | 12 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) ВЛ в пролёте опор № 4-5 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-5. 4.4 результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) ВЛ в пролёте опор № 4-5 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-9-5, Пролет:Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-5 в пролётах опор № 4-5. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 06.05.2022 год
356855 | 61 | 2022-03-30 | 11 | 18 | 0.005 | 2022-03-30 | 11 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом (марки А-35) на опоре №3/11 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №19-3-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом (марки А-35) на опоре №3/11 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку вводов в жилые дома на опорах №3/9,3/14 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-19-3-3. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 62 | 2022-03-30 | 11 | 20 | 0.245 | 2022-03-30 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-35) на опоре №111, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 111-112 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-14-10 на ПС 110 кВ № 14 "Зятьковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-35) на опоре №111, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 111-112 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-14-10 с. Кривое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №110-120 ВЛ-10 кВ Л-14-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю, 31.05.2022 год
356855 | 63 | 2022-03-30 | 11 | 25 | 0.013067 | 2022-03-30 | 12 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/3-7/4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/3-7/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-13-12, Пролет: Опора №7/3 - Опора №7/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-2-13-12 в пролете опор №7/1-7/4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356855 | 64 | 2022-03-30 | 11 | 58 | 0.027251 | 2022-03-30 | 13 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №25-13-26. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-13-26, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-25-13-26 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 65 | 2022-03-30 | 12 | 0 | 0.32117 | 2022-03-30 | 13 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №37/22, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 37/22-37/23 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-8-3 на ПС 110 кВ № 8 "Рыбинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №37/22, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 37/22-37/23 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-8-3 с. Рыбное, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №37/15-37/25 ВЛ-10 кВ Л-8-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 66 | 2022-03-30 | 12 | 59 | 0.0135 | 2022-03-30 | 14 | 20 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -3 до 0), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаз "А, В, С" на КТП 10/0,4 кВ № 24-12-10 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему межфазному замыканию, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-24-12 на ПС 110/10 кВ №12 Велижановская. 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -3 до 0), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаз "А, В, С" на КТП 10/0,4 кВ № 24-12-10 с последующим попаданием влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-24-12-10, TP010-0013691 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции проходных и опорных изоляторов 10кВ на КТП-24-12-8,24-12-9. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 67 | 2022-03-30 | 13 | 20 | 0.037099 | 2022-03-30 | 14 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №13-4-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-4-5, Опора О3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-13-4-5 в пролётах опор №1-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 68 | 2022-03-30 | 13 | 35 | 0.015584 | 2022-03-30 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-21-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-2-21-3 в пролете опор №9-11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356855 | 69 | 2022-03-30 | 15 | 21 | 0.19625 | 2022-03-30 | 17 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-3/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №40-5-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-3/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-5-2, Опора О3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-40-5-2 в пролётах опор №3-3/10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 70 | 2022-03-30 | 15 | 29 | 0.012466 | 2022-03-30 | 16 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-18. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-18, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-18 в пролете опор №4-7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356855 | 71 | 2022-03-30 | 16 | 20 |  | 2022-03-30 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-19. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-19, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-19 в пролете опор №4-7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356859 | 41 | 2022-03-30 | 10 | 14 | 0.108 | 2022-03-30 | 12 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-19 с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы «С», от возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-42-5-19. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-19. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-19, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-5-19, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 13.05.2022 год
356850 | 63 | 2022-03-30 | 9 | 46 | 0.023278 | 2022-03-30 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №1/130-4/130 ВЛ-10кВ Л-16-1, что привело к отключению В-10кВ Л-16-1. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №1/130-4/130 ВЛ-10кВ Л-16-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-16-1 Зерносклад, Пролет: Опора № 1/130 - Опора № 2/130 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №1/130-4/130 ВЛ-10кВ Л-16-1. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.05.2022 год
356850 | 64 | 2022-03-30 | 10 | 5 | 0.18842 | 2022-03-30 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате воздействия бокового порывистого ветра, произошло замыкание проводов веткой дерева (фаз-А,В,С,) упавшего из вне охранной зоны, в пролете опор № 4/527 -5/527 ВЛ-10 Л- 64-5, что привело к отключению В-10 Л- 64-5 на ПС 35кВ Зональная . 4.4 Замыкание проводов веткой дерева (фаз-А,В,С,) упавшего из вне охранной зоны, в пролете опор № 4/527 -5/527 ВЛ-10 Л- 64-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева. на Л-64-5 с. Боровлянка, Пролет: Опора № 4/527 - Опора № 5/527 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 Л- 64-5 на предмет ДКР в охранной зоне, а так же деревьев угрожающих падением на провода. Разработать график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 25.04.2022 год
356850 | 65 | 2022-03-30 | 12 | 5 | 0.02875 | 2022-03-30 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной боковой, ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 61-4-27, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №10-11, что привело к отключению АВ-1 КТП 61-4-27. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 61-4-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-27, VN004-00002443 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №9-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 61-4-27. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 03.05.2022 год
356850 | 66 | 2022-03-30 | 12 | 52 | 1.2096 | 2022-03-30 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, ветку дерева принесло на провода в пролете опор № 5/454-6/454 ВЛ-10 Л-64-4 на фазы (В,С), что привело к межфазному замыканию и отключению В-10кВ на ПС 35кВ Зональная. 4.4 Ветка дерева на проводах в пролете опор № 5/454-6/454 ВЛ-10 Л-64-4 (на фазах -В,С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка в проводах. на Л-64-4 с. Буланиха, Пролет: Опора № 5/454 - Опора № 6/454 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку участка трассы в пролете опор № 1/454-8/454 ВЛ-10 Л-64-4. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 07.05.2022 год
356850 | 67 | 2022-03-30 | 14 | 17 | 0.008001 | 2022-03-30 | 14 | 33 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №3 (ответвительная) - 4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-5-16, что привело к отключению АВ-2 ТП-80-5-16. 4.11 Схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-16, Пролет: - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-80-5-16. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.05.2022 год
356850 | 68 | 2022-03-30 | 14 | 36 | 0.051665 | 2022-03-30 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки. произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-2, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-3-2 . 4.11 Схлест проводов в пролете опор №10-11 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-2, Пролет: - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-2. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.05.2022 год
356850 | 69 | 2022-03-30 | 15 | 19 | 0.038334 | 2022-03-30 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной боковой, ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 66-1-10 произошел схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №40-41, что привело к отключению АВ-1 КТП 66-1-10. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №40-41 ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 66-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 66-1-10. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 03.05.2022 год
356850 | 70 | 2022-03-30 | 15 | 44 | 0.028335 | 2022-03-30 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошло вытягивание проводов в вязках, что привело к разрегулировке фаз "А", "В" и "С" (схлесту проводов фаз"В" , "С") в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, с последующим отключением АВ-2 ТП-15-4-7. 4.11 Схлест проводов фаз"В" , "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 15-4-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.05.2022 год
356850 | 71 | 2022-03-30 | 18 | 30 | 0.0743 | 2022-03-30 | 18 | 36 | 3.4.10 В результате перекрытия телом животного (семейство кошачьих) фаз (В,С- опора № 130/66 ЛР 49-1-5) ВЛ-10 кВ Л-49-1 (имеются следы от электродуги), произошло отключение действием защит В-10 кВ Л-49-1 . 4.11 Перекрытие телом животного (семейство кошачьих) фаз (В,С- опора № 130/66 ЛР 49-1-5) ВЛ-10 кВ Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Животное. на Л-49-1 Марушка, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию ЛР 49-1-5 Л-49-1 Марушка с устранением послеаварийных дефектов. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 08.05.2022 год
356850 | 72 | 2022-03-30 | 20 | 13 | 0.016532 | 2022-03-30 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошло замыкание проводов, фазы "С" и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-38, что явилось причиной отключения АВ-2 ТП-57-5-38. 4.4 Замыкание проводов, фазы "С" и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-38, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-38, а также подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.06.2022 год
356851 | 122 | 2022-03-31 | 12 | 23 | 0.0034334 | 2022-03-31 | 14 | 6 | 3.4.9.3 ТН произошло в электроустановке потребителя (физическое лицо - Вдовина Л.В., с. Шипуново-2, ул. Зеленая, д.54, кв.2). Произошел обрыв провода фазы "А" линейного ответвления от опоры №3 ВЛ Ф-2 от ТП-24-7-10, у штыревого изолятора на трубостойке потребителя (устройство ввода 0,4 кВ) и его падение на PEN-проводник (режим однофазного К.З.). Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-24-7-10) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю - Вдовина Л.В. (с. Шипуново-2, ул. Зеленая, д.54, кв.2), электроустановка которого запитана от опоры №3 ВЛ Ф-2 от ТП-24-7-10, на замену неизолированных проводов ввода на СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2022 год
356851 | 123 | 2022-03-31 | 12 | 42 | 0.029466 | 2022-03-31 | 14 | 26 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц, вследствие присаживания птицы на крышку бака силового трансформатора ТП-31-16-31, произошло перекрытие изоляции вводов 10 кВ фаз «А» и «В» через тело птицы (ворона) с перегоранием некалиброванных вставок ("жучки") двух фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-31-16-31. 4.13 Перегорание высоковольтных предохранителей ("жучки" вместо ПКТ101-10-20-31,5) фаз "А" и "В" ТП-31-16-31 вызвано перекрытием изоляции ошиновки 10 кВ фаз "А" и "В", между вводов 10 кВ силового трансформатора, через тело птицы (ворона) - проникновение в РУ-10 кВ ТП-31-16-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-31-16-31, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение отверстий в конструкции ТП-31-16-31 для предотвращения проникновения птиц в РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить цветовое обозначение шин в РУ-10 кВ ТП-31-16-31 (нанести фазировку). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести сведения в паспорт, журнал дефектов ТП-31-16-31, о техническом обслуживании за 2021 год. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356851 | 124 | 2022-03-31 | 14 | 31 | 0.0476 | 2022-03-31 | 14 | 52 | 3.4.10 В результате проникновения животных (кошки) в РУ-10 кВ ТП-15-6-7 произошло межфазное перекрытие изоляции ошиновки фаз «А» и «В» через тела животных с перегоранием плавких вставок предохранителей (ПКТ101-10-10-31,5) всех фаз (А, В, С). Присоединение (ВЛ Л-15-6) было отключено (В Л-15-6) на ПС 110 кВ Тишинская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ, вследствие перегорания плавких вставок ТП-15-6-7. 4.13 Межфазное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «А» и «В» в РУ-10 кВ ТП-15-6-7, с перегоранием плавких вставок предохранителей (ПКТ101-10-10-31,5) всех фаз («А», «В», «С») и отключением ВЛ Л-15-6 действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ, обусловлено проникновением внутрь ЭУ двух животных (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ТП-15-6-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить дополнительное уплотнение "узких мест" в корпусе ТП-15-6-7 для предотвращения проникновения в ЭУ животных. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356850 | 73 | 2022-03-31 | 16 | 20 | 0.01375 | 2022-03-31 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки, произошло перетирание провода фазы "А" в вязке на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2, что привело к его обрыву , схлесту с проводами фаз (В,С) и отключению АВ-2 ТП-50-3-2. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в вязке на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода с регулировкой стрелы провиса, с проверкой надежности крепления крючьев, изоляторов, вязок в пролётах опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 08.05.2022 год
356853 | 55 | 2022-03-31 | 12 | 33 | 0.018333 | 2022-03-31 | 14 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло разрушение колпачка изолятора нулевого провода на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Ф1 от КТП-81-16-36, с последующим срывом изолятора с крюка и с хлёстом с проводом Ф "С" и отключением А1 Ф1 на КТП-81-16-36. 4.14 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-36, Опора АКН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-36. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-81-16-36 при выявлении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.05.2022 год
356858 | 39 | 2022-03-07 | 9 | 10 | 0.021 | 2022-03-07 | 10 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-15-9 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с. Зелёная Поляна ул. 40 лет Победы 49 кв.2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лучинкину А.В. по адресу с. Зелёная Поляна ул. 40 лет Победы 49 кв.2. на замену ввода Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 41 | 2022-03-07 | 11 | 14 | 0.048568 | 2022-03-07 | 12 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2 в пролёте опор №№12-13. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 42 | 2022-03-08 | 13 | 23 | 0.0345 | 2022-03-08 | 14 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3/1-№4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-4, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№3/1-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-85-15-4 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356859 | 18 | 2022-03-08 | 17 | 5 | 0.0031002 | 2022-03-08 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-14-4-27. 4.4 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, Пролет: Оп.14 - Оп.15 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.04.2022 год
356850 | 32 | 2022-03-08 | 16 | 46 | 0.012082 | 2022-03-08 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 57-58 фаз ( А-0-имеются метки от электродуги) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 57-58 фаз ( А-0-имеются метки от электродуги) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-12, Пролет: Оп.№57 - Оп.№58 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 57-58 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-12. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок на опорах №57,58 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 17.04.2022 год
356850 | 33 | 2022-03-08 | 16 | 22 | 0.004 | 2022-03-08 | 16 | 46 | 3.4.12.5 В результате потепления до +5 градусов С, произошел сход мокрого снега с крыши на ввод в дом от опоры №7 (принадлежит ПО ВЭС) в с. Бочкари по ул. Советская дом №1, что привело к кратковременному схлесту проводов (без обрыва) и отключению АВ-1 ТП-49-5-9. 4.11 Схлест проводов (без обрыва) на ввод в дом (принадлежит ПО ВЭС) по ул. Советская, дом №1 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-9, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Внести в план КР 2023 года замену ввода на изолированный от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-9 по адресу с. Бочкари, ул. Советская 1. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.08.2022 год
356850 | 34 | 2022-03-08 | 15 | 50 | 0.025666 | 2022-03-08 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра произошел схлест проводов фаз (А-0, В-С) в пролете опор № 15-16 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3, что привело к отключению АВ-1 ТП-57-6-3 . 4.11 Схлест проводов фаз (А-0, В-С) в пролете опор № 15-16 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 57-6-3. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок на опорах №15,16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 57-6-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 18.04.2022 год
356858 | 44 | 2022-03-08 | 15 | 21 | 0.03 | 2022-03-08 | 16 | 51 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-84-15-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-84-15-10, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП-84-15-10 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356858 | 45 | 2022-03-08 | 13 | 52 | 0.0186 | 2022-03-08 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-1-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Б. Калтай ул. Больничной д. 1. Новоселова Людмила Васильевна | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем потребителя проживающего по адресу с. Борисово ул. Заречная 33 Новоселовой Людмиле Васильевне Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356850 | 35 | 2022-03-08 | 12 | 33 | 0.058333 | 2022-03-08 | 14 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (46 лет) и под воздействием ветровых нагрузок, произошел обрыв нулевого провода в вязке на опоре № 37 , его падение на провод фазы "А". При этом провод фазы "А" от термического воздействия оборвался и упал на провод фазы "В" в пролете опор №32-37 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-1-5. Произошло межфазное замыкание и отключение АВ-3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-1-5. 4.3 Обрыв нулевого провода в вязке на опоре № 37 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-1-5, VN004-00002650 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фаз ("А", 0) в пролете опор №32-37 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-19-1-5. Проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 15.04.2022 год
356851 | 60 | 2022-03-08 | 10 | 55 | 3.34e-05 | 2022-03-08 | 10 | 56 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывы до 15 м/с, осадки в виде снега) и колебаний провода (пляска) в пролёте опор №48/160 - №48/161 ВЛ Л-37-3 произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы «А», вследствие чего произошел кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «С», что привело к отключению присоединения (СП 37-3-1) действием УРЗА (МТЗ). Повторное включение СП 37-3-1 было успешное. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «С» в пролёте опор №48/160 - №48/161 ВЛ Л-37-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ Л-37-3, Участок ВЛ Л-37-3 за СП-37-3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №48/160 - №48/161 ВЛ Л-37-3. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2022 год
356858 | 48 | 2022-03-08 | 10 | 10 | 1.1464 | 2022-03-08 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя садоводство "Бытовик" за Р-36-9-11 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо потребителю садоводство "Бытовик" о необходимости приведения собственных э/у за Р-36-9-11 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356851 | 62 | 2022-03-08 | 9 | 5 | 0.10499 | 2022-03-08 | 9 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) в совокупности с атмосферными воздействиями (сильный ветер, мокрый снег) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №355 ВЛ Л-22-9 произошло старение материала вязок проводов (А-70) фаз «А» и «С», что привело к обрыву вязок проводов данных фаз, с последующим касанием ими металлической траверсы (ТМ-1). Вследствие установления режима межфазного К.З., присоединение (ВЛ Л-22-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Мирная. 4.3 Произошло одновременное касание проводов (А-70) фаз «А» и «С» с металлической траверсой (ТМ-1) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №355 ВЛ Л-22-9 при обрыве вязок проводов, обусловленных старением материала вязок вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветровое воздействие). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-22-9 с. Красноярка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции в пролётах опор №350 - №358 ВЛ Л-22-9, особое внимание уделить узлам крепления провода к линейной арматуре. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356851 | 63 | 2022-03-08 | 8 | 48 |  | 2022-03-08 | 8 | 48 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляски), в период с 06 на 07.03.2022 (см. прогноз ЧС) (порывы ветра достигали 18-23 м/с; перепад температур окружающего воздуха за сутки составил более 15°С, с переходом через «0»-отметку), и возросшего тяжения поврежденного провода (развившийся внутренний дефект) произошел обрыв провода (АС-70/11) фазы «С» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35-1в) опоре №71 ВЛ ТД-383, вследствие чего провод лёг на землю (в сторону опоры №72) и на ПС 110 кВ Дальняя сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 35 кВ». В ТД-383 был отключен КУ. 4.1 Обрыв провода (АС-70) фазы «С» (верхняя) на промежуточной (ПБ-35-1в) опоре №71 ВЛ ТД-383 вызван пляской провода, которая была в период с 06 на 07.03.2022 (порывы ветра достигали 18-23 м/с; перепад температур окружающего воздуха за сутки составил более 15°С, с переходом через «0»-отметку) (см. прогноз ЧС), а также из-за возросшего тяжения поврежденного провода (развившийся внутренний дефект). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Таловская-Дальняя (ВЛ ТД-383), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ТД-383 в пролетах опор №70 - №75, с целью оценки состояния изоляции, проводов и узлов их крепления (в поддерживающих зажимах). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену элементов оборудования (Заказ № 180010080). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить переустановку (перевернуть) поддерживающих зажимов для провода на опоре №71 ВЛ ТД-383 на фазах «А» и «В», в соответствии с техническими требованиями для данного вида арматуры Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 11.05.2022 год
356858 | 49 | 2022-03-08 | 8 | 34 | 0.011666 | 2022-03-08 | 10 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Афонино ул. Лесная д. 5 Крапивину В.Г. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем потребителя проживающего по адресу Афонино ул. Лесная дом 5 Крапивину Владимиру Григорьевичу Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356858 | 50 | 2022-03-08 | 2 | 13 | 2.1116 | 2022-03-08 | 4 | 33 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №№17/2-18/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №№17/2-18/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 17-2 - Опора № 18-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ Л-36-9 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№17/2-18/2 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2022 год
356853 | 28 | 2022-03-07 | 23 | 28 | 0.011584 | 2022-03-08 | 1 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошёл обрыв провода в пролете опор №7/3-7/4 фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-5. 4.14 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-5, Пролет: Опора № 7/3 - Опора № 7/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода ВЛ 0,4кВ "ф"№1 от КТП-81-16-5 фазы "В" и "С" в пролете опор № 7/3-7/4. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.04.2022 год
356850 | 36 | 2022-03-07 | 22 | 15 |  | 2022-03-07 | 22 | 15 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры с + 8 градусов С до 0 градусов С), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры марки УБ110-1 )), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №409 ВЛ-110кВ БН-16, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов без разрушения (восемь изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б) и отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС-110кВ Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС-110кВ Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС-110кВ Дмитриевская (ГАЭС). 4.11 Произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №409 ВЛ-110кВ БН-16, что привело к перекрытию по увлажненной подвесной гирлянде изоляторов без разрушения (восемь изоляторов в гирлянде) и отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС-110кВ Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС-110кВ Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ ДН-86) на ПС-110кВ Дмитриевская (ГАЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Бехтемировская - Ненинская (ВЛ БН-16), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №409 ВЛ 110 кВ БН-16. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Измерить сопротивление контура ЗУ ВЛ 110 кВ БН-16 №408-410, при необходимости привести в соответствие с требованиями НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.04.2022 год
356858 | 51 | 2022-03-07 | 21 | 8 | 0.027 | 2022-03-07 | 22 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул.Кооперативная д. 46. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Кооперативная д.46. Величко Л. А на замену неизолированного провода ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 52 | 2022-03-07 | 5 | 30 | 0.0075 | 2022-03-07 | 5 | 39 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-3 в пролете опор №№105-106, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-3 в пролете опор №№105-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-74-3 с.Афонино, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-3 с.Афонино, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №105-№106 по заказу № 180010876 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356858 | 53 | 2022-03-07 | 20 | 49 | 0.018 | 2022-03-07 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№6/1-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-4 . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-4, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-4, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №6/1-№7/1. по заказу № 180011163. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356852 | 18 | 2022-03-07 | 17 | 30 | 0.021199 | 2022-03-07 | 18 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №12/1-13/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3, что при сильных порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №34-3-3. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №12/1-13/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 12/1 - Опора № 13/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12/1-14/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 15.04.2022 год
356858 | 54 | 2022-03-07 | 6 | 40 | 0.0072354 | 2022-03-07 | 6 | 47 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №№101-102, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №№101-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 На Л-73-8 , произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №101-№102 по заказу № 180011208 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356851 | 70 | 2022-03-07 | 6 | 17 |  | 2022-03-07 | 6 | 17 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов (порывы ветра 15-22 м/с) произошла серия межфазных перекрытий изоляции проводов (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя) в пролёте опор №112 - №113 ВЛ НО-140 (пересеченная местность – предгорье), в местах наибольшего провеса проводов, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах и ограничителях гололедообразования, вследствие чего присоединения (ВЛ НО-140, ВЛ ПО-141) отключались действием УРЗА (ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и ПС 110 кВ Новошипуновская, с успешными АПВ. 4.11 Серия кратковременных перекрытий воздушного изолирующего промежутка между проводами (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя) в пролёте опор №112 - №113 ВЛ НО-140, в месте наибольшего провеса проводов, обусловлена недопустимым сближением проводов между собой вследствие пляски провода (порывы ветра 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска провода на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проводов фаз «А», «В» и «С» на ВЛ НО-140, в пролётах опор №100 - №113. (Заказ №142699945) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ НО-140 в пролётах опор №115 - №123. (Заказ №180004211) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №112 - №123 ВЛ НО-140 демонтаж ОГК на проводе фазы «А» (верхняя). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2022 год
356859 | 22 | 2022-03-07 | 14 | 53 | 0.015499 | 2022-03-07 | 15 | 55 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки, болотистые грунты привели к наклону опоры №22/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5 поперек оси, от чего произошло нарушение регулировки и схлест проводов в пролетах опор №22/1-22/2, воздействие ветра вызвало межфазное КЗ разноименных фаз в данном пролете. От чего действием защит и отключился АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-44-3-5. 4.4 Наклон опоры №22/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5 поперек оси, от чего произошло нарушение регулировки и схлест проводов в пролетах опор №22/1-22/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5, Пролет: Опора № 21/1 - Опора № 21/2; Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провода в пролете опор №22/1-22/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 15.04.2022 год
356858 | 55 | 2022-03-07 | 8 | 48 | 0.032001 | 2022-03-07 | 9 | 52 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№13/1-14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6, Пролет: Опора № 13-1 - Опора № 14-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-3-6 в пролетах опор №13/1-№14/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356851 | 71 | 2022-03-07 | 14 | 35 | 0.00961 | 2022-03-07 | 16 | 8 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на деревянную промежуточную опору с ж/б приставкой (ПКН-3ДБ) №16 ВЛ Ф-1 от ТП-36-3-18, произошло разрушение ж/б приставки (ПТ 43-2) данной опоры и обрыв провода (А-25) фазы «В» в пролетах опор №15 - №16, №16 - №17, что привело к схлёсту провода фазы «В» с PEN-проводом (межфазное короткое замыкание), вследствие чего присоединение отключено (ВЛ Ф-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=160 А) в РУ-0,4 кВ ТП-36-3-18. 4.13 Повреждение ж/б приставки деревянной промежуточной (ПКН-3ДБ) опоры №16 ВЛ Ф-1 от ТП-36-3-18 и обрыв провода (А-25) фазы «В» в пролётах опор №15 - №16, №16 - №17 обусловлены динамическим воздействием на опору при наезде неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-3-18, Опора ПКН-3ДБ; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-3-18, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену железобетонной приставки опоры №16 ВЛ Ф-1 от ТП-36-3-18 и регулировку стрел провеса проводов всех фаз в пролетах опор №15 - №17. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию Волчихинского района, для розыска неизвестных лиц, совершивших наезд на опору № 16 ВЛ Ф-1 от ТП-36-3-18 с повреждением железобетонной приставки и обрывом провода в пролетах опор №15 - №16, №16 - №17, в с. Малышев Лог, ул. Зелёный Клин, д. 52. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.03.2022 год
356852 | 19 | 2022-03-07 | 8 | 55 | 0.33121 | 2022-03-07 | 10 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных (до22м/с) порывов ветра, произошло выпадение крюка фазы "А" на опоре №211 ВЛ-10кВ Л-24-3, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С", возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-24-3 на ПС 110кВ №24"Златополинская". 4.4 Выпадение крюка фазы "А" на опоре №211 ВЛ-10кВ Л-24-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "А". на Л-24-3 с. Ананьевка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-23-4 в пролете опор №207-231 на предмет повреждения колпачков, срыва изоляторов, выпадения крюков, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 15.04.2022 год
356858 | 56 | 2022-03-07 | 9 | 12 | 0.018025 | 2022-03-07 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Партизанская д. 14 (потребитель Водясова Анастасия Егоровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Водясовой Анастасии Егоровне по адресу с. Борисово ул. Партизанская д.14. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356850 | 37 | 2022-03-07 | 9 | 25 | 0.01625 | 2022-03-07 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "А" в вязке на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-8, с последующим их кратковременным схлестом в пролете опор №9-10 фаз (А,В-имеются метки от электродуги), что стало причиной отключения АВ-1 ТП-57-5-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-8, VN004-00002556 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-8. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев на опорах №9,10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 17.04.2022 год
356858 | 57 | 2022-03-07 | 13 | 47 | 1.6925 | 2022-03-07 | 16 | 43 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя "Авиаспортклуб" за Р-36-13-6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю "Авиаспортклуб" о необходимости приведения собственных э/у за Р-36-13-6 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2022 год
356858 | 58 | 2022-03-07 | 9 | 28 | 0.032666 | 2022-03-07 | 11 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-47-8-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-47-8-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-5 в пролетах опор №9-№10. Заказ № 180009610. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356858 | 59 | 2022-03-07 | 13 | 45 | 0.031001 | 2022-03-07 | 15 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №32/1-№33/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21, Пролет: Опора № 32-1 - Опора № 33-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-21 в пролетах опор №32/1- №33/1. Заказ № 180009602. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356858 | 59 | 2022-03-07 | 9 | 33 | 0.034168 | 2022-03-07 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-2-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Контошино , ул. Центральная 74 . | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Контошино ул.Центральной д.74 Белкину В.В. на замену неизолированного провода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356851 | 72 | 2022-03-07 | 12 | 20 | 0.0036 | 2022-03-07 | 13 | 32 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывами 20 м/с) и длительного срока эксплуатации (36 лет) в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-12, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «В», о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-12) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-12 обусловлен атмосферным воздействием (сильный порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-12, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-12 в пролётах опор №1 - №10. При выявлении несоответствия выполнить регулировку стрел провеса (ПУЭ п.2.4.29). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2022 год
356858 | 60 | 2022-03-07 | 9 | 36 | 0.079335 | 2022-03-07 | 11 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово, ул. Школьная, д.4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем потребителя проживающего по адресу Малахово, ул. Школьная д.4 . Бедаревой Л.Л. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 61 | 2022-03-07 | 9 | 38 | 0.029666 | 2022-03-07 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Каркавино ул.Заозерная, д.1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Каркавино ул. Заозерная 1 Бедареву А В на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356855 | 40 | 2022-03-07 | 11 | 55 | 0.010167 | 2022-03-07 | 12 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 7-7/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 27-10-11. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 7-7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-10-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 27-10-11 в пролетах опор №1-7, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 17.04.2022 год
356858 | 62 | 2022-03-07 | 9 | 51 | 0.0072841 | 2022-03-07 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-51-3 в пролете опор №№180-181, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-51-3 в пролете опор №№180-181. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-51-3 с.Зайцево-сРечкуново- КХ Пузанова, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-51-3 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№180-181 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356850 | 38 | 2022-03-07 | 11 | 24 | 0.025002 | 2022-03-07 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Вследствии воздействия ветровой нагрузки(ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-13, что привело к отключению АВ-1 ТП-12-1-13. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 12-1-13, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-13. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опорах №12,13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-13. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 17.04.2022 год
356859 | 23 | 2022-03-07 | 9 | 51 | 0.010417 | 2022-03-07 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-28 Ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-97-12-28. 4.4 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-28 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-28 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-28 Ф.2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-28 Ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-28 Ф.2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-28 Ф.2. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 15.04.2022 год
356858 | 63 | 2022-03-07 | 11 | 18 | 0.050118 | 2022-03-07 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-21 срыв изолятора и однофазное замыкание фазы "А" и "0" в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Жилино ул. Титова д. 14 физ. лицо Лесковец А.А. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Верх-Жилино ул.Титова д-14 Лесковец А.А. на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356855 | 41 | 2022-03-07 | 10 | 21 | 0.069999 | 2022-03-07 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской КТП-10/0,4 кВ №2-14-1 (ИП К(Ф)Х Туров Д.Ф., Мамонтовский район, с.Корчино ул.Озерная,43). (Согласно акта взаимодействия причина выясняется). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ИП К(Ф)Х Туров Д.Ф. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2022 год
356851 | 73 | 2022-03-07 | 11 | 10 | 0.0052497 | 2022-03-07 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветер с порывами 5-8 м/с) в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-3 произошло разрегулирование стрел провеса проводов (А-25) фаз «А», «В» и «С», что привело к схлёсту проводов (межфазное К.З.) и отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-3) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-3 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (порывы ветра 5-8 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-4-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулироку стрелы провиса провода ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-3 в пролётах опор №10 - №11. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2022 год
356850 | 39 | 2022-03-07 | 10 | 28 | 0.059951 | 2022-03-07 | 12 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной боковой, ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 66-5-6 произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №26-27, что привело к отключению АВ-1 КТП 66-5-6. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 66-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-6, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 66-5-6. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.04.2022 год
356851 | 74 | 2022-03-07 | 10 | 40 | 0.000667 | 2022-03-07 | 10 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветер с порывами 5-8 м/с) в пролёте опор №3/3 - №3/3п ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-4 произошло разрегулирование стрел провеса проводов (А-25) фаз «В» и PEN-провода, что привело к схлёсту проводов (межфазное К.З.) и отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-4) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «В» и PEN провода в пролёте опор №3/3- №3/3п ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-4 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов вследствие воздействия атмосферных явлений (порывы ветра 5-8 м/с) и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-22-10-4, Пролет: Опора № 3-3 - Опора № 3-3п | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-4 в пролётах опор №18 - №3/6 с ответвлениями к опорам №3/5п и №3/6п с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356858 | 64 | 2022-03-07 | 11 | 1 | 0.01775 | 2022-03-07 | 12 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№18/1-19/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-23. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-23, Пролет: Опора № 18-1 - Опора № 19-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-23 в пролетах опор №18/1-№19/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 65 | 2022-03-07 | 10 | 49 | 0.0425 | 2022-03-07 | 12 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-4, произвести регулировку провода в пролете опор №9-№10. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356858 | 66 | 2022-03-07 | 10 | 58 | 0.01725 | 2022-03-07 | 12 | 53 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание фазы "А","0" произошедшее в результате схода снега с дома с. Гуниха ул. Садовой д. 17 (потребитель Чиркова Антонина Алексеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем Чирковой Антонине Алексеевне по адресу с. Гуниха ул. Садовая д 17. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356851 | 75 | 2022-03-09 | 11 | 51 |  | 2022-03-09 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (оперирование при переключениях) на ПС 110 кВ Дальняя в месте крепления шлейфа к ОСИ (к контактному выводу вращающейся ступицы на изоляционной колонке) фазы «В» на ОД-110 Т-2 со стороны ШР-110 Т-2 произошло старение материала болтов (Болт М 12х60, ГОСТ 7798-70), что привело к их излому и срыву аппаратного зажима вместе с проводом (АС-95) с последующим забросом на шлейф фазы «С» при переключениях по выводу в ремонт Т-2, с последующим установлением режима межфазного короткого замыкания (К.З.) и отключению присоединений (ДК-63 и ПД-71) на ПС 110 кВ Курьинская и ПС 110 кВ Потеряевская (АО «Сибирь-Полиметаллы») действием УРЗА (ДЗ). СВ-110 на ПС 110 кВ Дальняя не отключался вследствие отсутствия условий срабатывания УРЗА: ТТ 110 кВ ВЛ ПД-71 и ВЛ ДК-63 установлены каждый в свою линию и повреждение ошиновки между ОД-110 Т-2 и ШР-110 Т-2 не в зоне их действия (см. заключение о работе УРЗА). 4.3 Излом болтов (Болт М 12х60, ГОСТ 7798-70) в месте крепления шлейфа к контактному выводу вращающейся ступицы на изоляционной колонке фазы «В» на ОД-110 Т-2 со стороны ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Дальняя обусловлен старением материала болтов вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на ПС 110 кВ Дальняя, ОД-110 Т-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Дальняя ревизию болтовых соединений крепления шлейфов к ОСИ ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, СР-110-1, СР-110-2, ЛР ПД-71, ЛР ДК-63, РП-110-1, РП-110-2. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.09.2022 год
356858 | 68 | 2022-03-10 | 20 | 42 | 0.01215 | 2022-03-10 | 22 | 3 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "С" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 74-2-1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 74-2-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 74-2-1, произвести регулировку провода в пролете опор №6-№7. По заказу №180011429 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2022 год
356853 | 32 | 2022-03-10 | 17 | 0 | 0.40694 | 2022-03-10 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №171, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №171-172, схлёстом проводов фаз "А" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-55-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-55-1 Омутская- с. Киприно, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №171-172 ВЛ-10 кВ Л-55-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 17.04.2022 год
356858 | 69 | 2022-03-12 | 11 | 48 | 0.0245 | 2022-03-12 | 13 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16, произвести регулировку провода в пролете опор №11-№12. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356851 | 66 | 2022-03-13 | 20 | 52 | 0.0033001 | 2022-03-13 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя - ответвление от опоры №14 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-10 - Погребкова В.В. Причиной ТН послужил схлёст провода фазы «А» и PEN-провода в результате срыва изолятора фазы «А» с крюка трубостоя. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, электроустановки которого запитаны от опоры №14 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-10, проживающего по адресу: с. Быково, ул. Новая, 20, кв. 1, на замену неизолированных проводов ввода на СИП-4 2х16. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2022 год
356851 | 68 | 2022-03-11 | 11 | 43 | 0.49875 | 2022-03-11 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 26 лет) и периодических атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) произошел обрыв провода (А-50) фазы «С» на промежуточной деревянной (П10-9ДБ) опоре №172/1 ВЛ Л-44-6 Ю и его падение на землю в сторону опоры №171/1 в пролете опор №171/1 - №172/1, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ Шипунихинская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и В-44-6 был отключен КУ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы «С» на промежуточной деревянной (П10-9ДБ) опоре №172/1 ВЛ Л-44-6 Ю обусловлен старением (износ) материала проводника, вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации под воздействием атмосферных явлений (перепады температур окружающего воздуха, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-44-6 Ю п.Ново-Алейка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-44-6 Ю, в пролётах опор №170/1 - №177/1. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2022 год
356851 | 76 | 2022-03-13 | 18 | 5 | 0.46474 | 2022-03-13 | 20 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) в пролёте опор №215 - №216 ВЛ Л-32-4 произошло разрегулирование стрелы провеса провода (А-35) фазы «С» и схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к установлению режима межфазного короткого замыкания (К.З.), вследствие чего на ПС 35 кВ Новоегорьевская присоединение (В Л-32-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с последующим неуспешным РПВ. 4.12 Схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №215 - №216 ВЛ Л-32-4, обусловлен изменением стрелы провеса провода фазы «С» вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (порывистый ветер до 18м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на Л-32-4 п. Петухов лог г, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №215 - №216 ВЛ Л-32-4. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 год
356858 | 71 | 2022-03-12 | 11 | 30 |  | 2022-03-12 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия грозовых разрядов (атмосферных перенапряжений) в период грозового сезона 2020-2021 года произошло частичное термическое повреждение жилы грозотроса (скрытый дефект) ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская" в пролете опор №№16а-17. 12.03.2022 г., 11:30 при воздействии ветровой нагрузки, произошло расплетение 1-й жилы грозотроса в пролете опор №№16а-17 с замыканием на фазу "В" с последующим отключением ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская" действием УРЗА. 4.11 Расплетение грозотроса в пролете опор №№16а-17 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение грозотроса на АКХЗ-Городская (ВЛ АГ-87), Пролет: Опора № 16а - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор №№7-8, №№16а-17 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская" Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №№16-17 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опоры в пролете опор №№16-17 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская"в пролетах опор №№16-17, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2022 год
356853 | 34 | 2022-03-13 | 17 | 48 | 0.36666 | 2022-03-13 | 19 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" в следствии чего произошло перетирание провода ПС-25 на шейке изолятора на опоре № 5/10, что привело к его падению на землю, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-31. 4.3 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-90-31 г.Алейск-с.Урюпино-с.Красный Яр, Пролет: Опора №5-9 - Опора №5-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор № 5/9-5/10 ВЛ-10кВ Л-90-31. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-31 в пролетах опор № 5/1-5/19 на предмет состояния проводов на изоляторах. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.04.2022 год
356858 | 72 | 2022-03-12 | 12 | 12 | 0.023501 | 2022-03-12 | 13 | 46 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6/4-№7/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-14 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-14, Пролет: Опора № 6-4 - Опора № 7-4 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №6/4-№7/4 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-10-14 . Заказ № 180010306. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356852 | 20 | 2022-03-12 | 17 | 6 | 0.024899 | 2022-03-12 | 18 | 29 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора и обрыв провода на вводе потребителя по адресу с. Плесо-Курья, ул. Новая дом №13, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №23-5-8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Плесо-Курья, ул. Новая дом №13 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 15.04.2022 год
356859 | 24 | 2022-03-13 | 17 | 2 | 0.017666 | 2022-03-13 | 17 | 55 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши мельницы, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в нежилое помещение подключенного от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-14 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-14-14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-14 ф.2 перенести сетевой ввод из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.04.2022 год
356851 | 77 | 2022-03-12 | 17 | 30 | 0.0035666 | 2022-03-12 | 19 | 17 | 3.4.12.2 В результате колебаний (пляски) провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами до 15 м/с) в пролёте опор №17 - №20 ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-5, произошло разрегулирование стрелы провеса провода (А-25) фазы «А», вследствие чего произошел схлёст (короткое замыкание) нулевого проводника и провода фазы «А», что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-45-3-5. 4.12 Произошло перекрытие изоляции нулевого проводника и проводника фазы «А» ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-5 в пролете опор №17 - №20, вследствие изменения стрелы провеса провода под воздействием атмосферных явлений (сильные порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-5, Пролет: Опора № 17 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз «А», «В», «С» и PEN-провода в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-5. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2022 год
356851 | 78 | 2022-03-13 | 17 | 40 |  | 2022-03-13 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (сильный порывистый ветер) на металлической анкерно-угловой повышенной (СУ6) опоре №259 (транспозиционная) ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АС-150/19) фазы «В» (средняя) и обводным шлейфом провода фазы «С», о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-ого и 6-ого изоляторов (13 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) фазы «В» и проводе шлейфа фазы «С». В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «В» и «С» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АС-150/19) фазы «В» (средняя) и обводным шлейфом провода фазы «С» на металлической анкерно-угловой повышенной (СУ6) опоре №259 (транспозиционная) ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) вследствие атмосферных воздействий (ветровая нагрузка), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 259 - Опора № 260 | Техническое мероприятие 1 На опорах №258 - №259 ВЛ ЮБ-152 выполнить верховой осмотр с применением БПЛА с целью оценки состояния изоляции и проводов. По результатам осмотра принять решение о замене, ремонте повреждённых элементов ВЛ. (Заказ №180012272) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита до арматуры крепления верхнего провода фазы «С» на опоре №259 ВЛ ЮБ-152 с целью определения типа применяемого автоподъемника, для дальнейшей работы по уменьшению длины обводного шлейфа 110 кВ. (Заказ №180012273) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на опоре №259 ВЛ ЮБ-152 уменьшение длины обводного шлейфа 110 кВ фазы «С». Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356853 | 35 | 2022-03-12 | 18 | 38 | 0.18 | 2022-03-12 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №249, с последующим срывом изолятора фазы "В" на опоре №249, падением провода фазы "В" на траверсу опоры №249 и работой предупредительной сигнализации ВЛ-10 кВ Л-83-1. 4.14 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора на Л-83-1 ПС Раздолье - с.Белово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №249 ВЛ-10кВ Л-83-1. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.04.2022 год
356852 | 21 | 2022-03-13 | 15 | 7 | 0.0288 | 2022-03-13 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-50-7, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-50-7. 4.14 Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-50-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В". на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1-50-7, Опора П1-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-50-7 на предмет повреждения (разрушения) изоляторов, колпачков, вязок. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 29.04.2022 год
356859 | 25 | 2022-03-12 | 19 | 35 | 0.05 | 2022-03-12 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1977 г.в.) и внутреннего загнивания деревянной опоры №230/112 ВЛ 10 кВ Л-47-2, при атмосферных воздействиях произошел её излом и падение, что привело к схлесту проводов и от возникшего короткого замыкания, действием защит УРЗА отключился В-10 Л-47-2 на ПС 110 кВ Совхозная. 4.2 Излом и падение деревянной опоры №230/112 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение деревянной опоры №230/112 ВЛ 10 кВ Л-47-2. на Л-47-2 Туманово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену деревянной стойки опоры №230/112 ВЛ 10 кВ Л-47-2, а также замену ж/б приставки опоры №230/100 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Ответственное лицо: Желянин А.Е. 31.08.2022 год
356852 | 22 | 2022-03-13 | 13 | 20 | 0.051234 | 2022-03-13 | 15 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №26-6-3, что привело к аварийному выключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №26-6-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №26-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-6-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №26-6-3, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 22.04.2022 год
356855 | 42 | 2022-03-12 | 20 | 15 | 0.0924 | 2022-03-12 | 20 | 27 | 3.4.12.2 В результате плохих погодных условий и сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "В"(марки ШС-10) на опоре № 100 с междуфазным замыканием проводов фаз "С, В" в пролёте опор №100-101, что привело к отключению В-10 кВ Л-8-12 на ПС 110 № 8 "Рыбинская". 4.12 В результате плохих погодных условий и сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "В"(марки ШС-10) на опоре № 100 с междуфазным замыканием проводов фаз "С, В" в пролёте опор №100-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-8-12 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8-12 в пролете опор №90-110 на предмет разрушенных колпачков, дефектных вязок и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2022 год
356855 | 43 | 2022-03-14 | 2 | 50 | 0.1155 | 2022-03-14 | 3 | 5 | 3.4.12.2 В результате плохих погодных условий и сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "В"(марки ШС-10) на опоре № 100 с междуфазным замыканием проводов фаз "С, В" в пролёте опор №100-101, что привело к отключению В-10 кВ Л-8-12 на ПС 110 № 8 "Рыбинская". 4.12 В результате плохих погодных условий и сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "В"(марки ШС-10) на опоре № 100 с междуфазным замыканием проводов фаз "С, В" в пролёте опор №100-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-8-12 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8-12 в пролете опор №90-110 на предмет разрушенных колпачков, дефектных вязок и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2022 год
356851 | 79 | 2022-03-15 | 20 | 38 | 0.0125 | 2022-03-15 | 21 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий (ветер, перепады температур) в пролёте опор №-1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-18 Ю произошло разрегулирование стрел провеса провода (А-35) фазы «С» и PEN-провода с последующим схлёстом проводов (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-18Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=160А). 4.12 Схлёст провода (А-35) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-18 Ю вызван изменением стрел провеса проводов с течением времени в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-4-18 Ю, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз ВЛ Ф-1 от ТП-17-4-18 Ю, в пролётах опор №1 - №4. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356859 | 27 | 2022-03-15 | 13 | 40 | 0.54715 | 2022-03-15 | 14 | 38 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло ослабление герметичности дверцы в РУ-10 КТП-42-4-23, что при влиянии метеоусловий привело к попаданию мокрого снега в РУ-10 в КТП-42-4-23. Загрязнение и увлажнение изоляции привели к перекрытию опорной изоляции фаз "А","В","С" по снегу и грязи на корпус, а также к перекрытию АВ-0,4 кВ Ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-42-4-23, от возникшего замыкания действием защит отключился В-10 Л-42-4 на ПС 110 Петропавловская. 4.11 Перекрытие опорной изоляции фаз "А","В","С" по снегу и грязи на корпус РУ-10 кВ КТП-42-4-23, а также перекрытие АВ-0,4 кВ Ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-42-4-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорной изоляции фаз "А","В","С" на ТП-42-4-23, TP010-0007957; Перекрытие АВ-0,4 кВ Ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-42-4-23. на ТП-42-4-23, TP010-0007957 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание изоляции КТП-42-4-23, по результатам испытаний провести чистку изоляции. Ответственное лицо: Желянин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Ф.1 в РУ-0,4 кВ КТП-42-4-23. Ответственное лицо: Желянин А.Е. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести проверку соответствия защитных характеристик предохранителей ПКТ-10 в КТП-42-4-23. Ответственное лицо: Желянин Алексей Евгеньевич 31.05.2022 год
356858 | 73 | 2022-03-16 | 22 | 21 | 0.0164 | 2022-03-16 | 23 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Степное ул.Ветеранов 6/1.Голенцова Людмила Ильинична | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю пос. Степной ул.Ветеранов 6/1, Голенцовой Людмиле Ильиничне на замену ввода. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356855 | 44 | 2022-03-16 | 10 | 13 | 0.01885 | 2022-03-16 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор 4/2-4/3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-1-22. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор 4/2-4/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-22, Пролет: Опора №4/2 - Опора №4/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-4/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-1-22 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356859 | 29 | 2022-03-18 | 9 | 32 | 0.063999 | 2022-03-18 | 11 | 40 | 3.4.12.5 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел уклон опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-1-14 поперек оси, что привело к обрыву и схлесту проводов фаз "А,В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-1-14. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 43-1-14. Сопутствующие обстоятельства: размягчение (подтайка) грунта, из-за скопления талых вод. 4.13 Наклон опоры №10, обрыв проводов фаз "А,В" в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А,В" в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-1-14. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-1-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт и регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-1-14. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 23.04.2022 год
356855 | 45 | 2022-03-18 | 9 | 52 | 0.003833 | 2022-03-18 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №16-7-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-7-2, Опора У3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-16-7-2 в пролётах опор №1-10. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2022 год
356851 | 80 | 2022-03-19 | 2 | 19 |  | 2022-03-19 | 2 | 19 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150) фазы «В» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоры №217 ВЛ ГЗ-142 по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помёта) (вблизи Гилёвского водохранилища), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды (1-ый стеклянный изолятор марки U120ВА, остальные марки ПС-70Е) и сцепной арматуре провода фазы «В», что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (ВЛ ГЗ-142) действием УРЗА (1 ст. ТЗНП и 1 з. ДЗ соответственно на ПС 220 кВ Горняк (ЗС ПМЭС) и ПС 110 кВ Змеиногорская). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ГЗ-142 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150) фазы «В» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №217 ВЛ ГЗ-142, произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (по струе помета), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногрская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №215 - №220 ВЛ ГЗ-142. (Заказ №180013634). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №215 - №220 ВЛ ГЗ-142 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180013635). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №215 - №220 ВЛ ГЗ-142. (Заказ №180013636). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 81 | 2022-03-19 | 7 | 38 |  | 2022-03-19 | 7 | 38 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода (АС-70) фазы «В» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №206 ВЛ ПО-141 по струе птичьего помета (см. фотографии), о чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды и сцепной арматуре провода, а также следы жизнедеятельности птиц (отложение помёта на металлоконструкциях и изоляции), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и аварийному отключению присоединений (ВЛ ПО-141, ВЛ НО-140) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединения (ВЛ ПО-141/НО-140) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ) на ПС 110 кВ Новошипуновская. Причиной не успешного включения В ПО-141 (МКП-110-3,5/600) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС), в цикле АПВ, явилось недостаточное западание удерживающего ролика запорного механизма в приводе (ШПЭ-33). 4.11 Перекрытие изолирующей подвески провода (АС-70) фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №206 ВЛ ПО-141 произошло по птичьим загрязнениям (струе помёта). Недостаточное западание удерживающего ролика запорного механизма в приводе (ШПЭ-33) В ПО-141 (МКП-110-3,5/600) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Недостаточное западание на ПС 110 кВ Петропавловская, В ПО-141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №204 - №208 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180013803) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №204 - №208 ВЛ ПО-141. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2023 - 2028 гг). (Заказ №180013802) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №204 - №208 ВЛ ПО-141. (Заказ №180013804) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить осмотр и регулировку привода (ШПЭ-33) В-110 ПО-141 (МКП-110-3,5/600) на ПС 110 кВ Петропавловская. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 31.08.2022 год
356851 | 82 | 2022-03-19 | 16 | 21 | 0.15387 | 2022-03-19 | 20 | 48 | 3.4.7.3 В результате снижения сопротивления изоляции (оплавление, перекрытие, повреждение АВ Ф-2) на 1 сек. шин 0,4кВ ТП-45-3-2, а также перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-45-3-2 (см. фото) произошло отключение ВЛ Л-45-3 действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Краснояровская. 4.11 Перекрытие изоляции фаз «А» и «В» 10 кВ по поверхности верхних опорных изоляторов (ПК-10) ТП-45-3-2, а также перекрытие изоляции 1 сек. шин 0,4 кВ (АВ Ф-2) в РУ 0,4 кВ вызвано увлажнением изоляции, вследствие перепада температур и старения изоляции с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ТП-45-3-2, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование ТП-45-3-2, ТП-45-3-4, ТП-45-3-7. По результатам обследования, при необходимости, устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2022 год
356858 | 74 | 2022-03-19 | 19 | 39 | 0.048999 | 2022-03-19 | 21 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-39 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Плотниково ул Верхняя д.8 Бадина Антонина Павловна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю Бадиной Антонине Павловне, проживающему по адресу с. Плотниково ул. Верхняя 8 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356850 | 41 | 2022-03-19 | 23 | 27 | 3.5061 | 2022-03-20 | 2 | 33 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ФКУ Упрдор "Алтай", произошло отключение действием защит В-10 Л-68-10 на ПС 35кВ Бия. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ФКУ Упрдор "Алтай", претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке в течение 10 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес собственника ФКУ Упрдор "Алтай", по вине которого произошло ТН, уведомление о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.04.2022 год
356858 | 75 | 2022-03-20 | 0 | 21 | 0.0275 | 2022-03-20 | 0 | 54 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-37-4-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-37-4-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-37-4-2 в пролетах опор №14-№15 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2022 год
356858 | 76 | 2022-03-21 | 17 | 21 | 0.083203 | 2022-03-21 | 18 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№3/2-4/2 ВЛ-10 кВ Л-2-15, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-2-15 с. Б- Речка, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№3/2-4/2 ВЛ-10 кВ Л-2-15. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356858 | 77 | 2022-03-21 | 19 | 22 | 0.030099 | 2022-03-21 | 20 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356851 | 84 | 2022-03-21 | 11 | 14 | 0.0169 | 2022-03-21 | 12 | 32 | 3.4.9.3 В результате обрыва оттяжки устройства ввода 0,4 кВ (трубостойка) потребителя (Кеплер А.Ф., п. Новосклюиха, ул. Юбилейная, дом 16, кв. 2), запитанного от опоры №5-1 ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-17, из-за изменения стрелы провеса проводов ответвления, произошел схлест фазного и нулевого проводников ответвления, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-17) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям ЭУ с. Новосклюиха, запитанных от ВЛ Ф-2 от ТП-17-5-17, на замену проводов ответвления к вводам (от изоляторов на опоре до прибора учета) потребителей цельным изолированным проводом марки СИП. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356851 | 86 | 2022-03-21 | 22 | 40 | 0.0098335 | 2022-03-22 | 0 | 38 | 3.4.12.2 В результате периодических колебаний провода (ветровая нагрузка) (срока эксплуатации 32 года) произошел обрыв (у основания шейки изолятора) провода (А-16) фазы "А" на опоре №11 ВЛ Ф-2 от ТП-41-3-5, в сторону опоры №12. Провод повис за счет ввода. 4.14 Обрыв провода (А-16) фазы "А" на промежуточной опоре №11 ВЛ Ф-2 от ТП-41-3-5, в сторону опоры №12, вызван нарушением структуры материала проводника (снижение пластичности, гибкости металла, коррозия металла, истирание) с течением длительного срока эксплуатации и влиянием атмосферных воздействий (ветер порывами до 13 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-3-5, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязок и полиэтиленовых колпачков на ВЛ Ф-2 от ТП-41-3-5 на опорах №№: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.08.2022 год
356859 | 30 | 2022-03-21 | 19 | 10 |  | 2022-03-21 | 19 | 10 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов, привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №148 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №148, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №148 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №148 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №148 ВЛ 110 кВ СП-109. (Заказ 142687104). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №147-149 ВЛ 110 кВ СП-109, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства опор №147-149 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2022 год
356851 | 83 | 2022-03-22 | 14 | 0 | 0.3753 | 2022-03-22 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате загнивания стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №1-7 ВЛ Л-31-12 произошло выпадение крюков двойного крепления провода фазы "А" (верхняя) (см. фото 3), с последующим падением на провод фазы "В" (нижний). В результате кратковременного схлеста проводов (А-50) фаз "А" и "В" присоединение (ВЛ Л-31-12) было отключено действием УРЗА (ТО), с успешным РПВ, вследствие самоустранившегося схлёста проводов. 4.3 Выпадение крюков двойного крепления провода (А-50) фазы "А" (верх) из тела опоры №1-7 ВЛ Л-31-12 обусловлено локальным загниванием древесины верха опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на Л-31-12 с. Веселоярск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №1-7 ВЛ Л-31-12. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2022 год
356850 | 42 | 2022-03-22 | 20 | 4 | 0.0018337 | 2022-03-22 | 20 | 14 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов (фаз В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-7-9. что привело к отключению АВ-3 ТП-49-7-9 . 4.11 Кратковременный схлест проводов (фаз В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-7-9, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №8-№11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-7-9. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.04.2022 год
356850 | 25 | 2022-02-16 | 17 | 37 | 0.052082 | 2022-02-16 | 19 | 42 | 3.4.7.3 В результате сильного бокового порывистого ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №19-22 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-15-2-6, при К.З. проводов произошло отключение АВ-2 на ТП-15-2-6. 4.11 Схлест проводов в пролетах опор №19-22 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-15-2-6, при К.З. проводов произошло отключение АВ-2 на ТП-15-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-6, Пролет: - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-6 в пролете опор №19-22. Ответственное лицо: Макаров П.И. 21.03.2022 год
356853 | 19 | 2022-02-16 | 18 | 24 | 0.012 | 2022-02-16 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (31 год) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №9, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №9-10, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-2-11. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-2-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-2-11. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-55-2-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.03.2022 год
356858 | 30 | 2022-02-16 | 19 | 29 | 0.032666 | 2022-02-16 | 21 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-7-5. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-7-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-7-5, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. по заказу № 180004364 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356851 | 42 | 2022-02-17 | 9 | 38 | 0.01673 | 2022-02-17 | 12 | 29 | 3.4.7.3 В результате отсутствия специально устроенного в РУ-0,4 кВ ТП-19-3-3 места (ГЗШ) для присоединения защитного PE-проводника отходящего присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-19-3-3, произошло нарушение контактного болтового соединения (отгорание) нулевого защитного проводника (PEN-провод) в РУ-0,4 кВ ТП-19-3-3 (см фото), вследствие чего возник режим перекоса напряжений в сети 0,4 кВ у однофазных потребителей. 4.13 Нарушение контактного болтового соединения (отгорание) защитного PE-проводника, отходящего присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-19-3-3, непосредственно в шкафу РУ-0,4 кВ ТП-19-3-3, обусловлено: - отсутствием специально устроенного места (отсутствие главной заземляющей шины) для присоединения PE-проводников отходящих присоединений; - коррозией металла стенки шкафа (рост переходного сопротивления, повышение температуры). Стенка металлоконструкции шкафа не предназначена для присоединения PE-проводников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв (обрыв) PEN-провода на ТП-19-3-3, РУ-0,4 кВ ТП-19-3-3 | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование ТП-19-3-1, ТП-19-3-3, ТП-19-3-10, ТП-19-3-15. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить (установить) нулевую защитную РЕ-шину (ГЗШ), сечением не менее 75 мм2 по стали, внутри каждого шкафа РУ-0,4 кВ: ТП-19-3-1, ТП-19-3-3, ТП-19-3-10, ТП-19-3-15, для присоединения к ней всех РЕ-проводников отходящих присоединений (РЕN-проводников), нейтралей трансформаторов и заземляющих проводников. (Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств (п.1.7.134. ПУЭ 7-е изд). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.10.2023 год
356855 | 25 | 2022-02-18 | 20 | 25 | 0.025333 | 2022-02-18 | 21 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/6-3/7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-6-19. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/6-3/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-6-19, Пролет: Опора №3/6 - Опора №3/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-3-6-19 в пролете опор №3/5-3/7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.04.2022 год
356851 | 43 | 2022-02-20 | 9 | 0 | 0.0045835 | 2022-02-20 | 9 | 55 | 3.4.9.3 В результате массового одновременного взлета стаи птиц (голуби) с проводов линейного ответвления, запитанного от опоры №8/1 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3 (баланс МБОУ «Сентелекская СОШ»), по словам очевидцев, произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» между вводными устройствами (трубостойки) соседних зданий, расположенных по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул. Центральная, 43. В результате этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 на ТП-60-6-3. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (МБОУ «Сентелекская СОШ») на замену неизолированных проводов линейного ответвления, запитанного от опоры №8/1 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3 и соединяющего два вводных устройства двух зданий, расположенных по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул. Центральная, 43, на самонесущий изолированный провод марки СИП-4 (4х16). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.03.2022 год
356850 | 26 | 2022-02-19 | 9 | 29 | 0.0325 | 2022-02-19 | 10 | 8 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого бокового ветра на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-3-3 в пролете опор №9-10 порывами ветра набросило сломленную ветку дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 5м. на приусадебном участке жилого дома, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-2. 4.4 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-3-3 в пролете опор №9-10 порывами ветра набросило сломленную ветку дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 5м. на приусадебном участке жилого дома, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; дерево на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы, с обрезкой сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-3-3 в пролете опор № 5-6, 9-10. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.03.2022 год
356858 | 31 | 2022-02-18 | 11 | 57 |  | 2022-02-18 | 11 | 57 | 3.4.10 В результате проникновения животного (колонка) в РУ-10 кВ КТП-30-10-3 и его приближения на недопустимое расстояние к токоведущим шинам 10 кВ произошло возникновение межфазного замыкания фаз "В" и "С", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-30-10 действием УРЗА. 4.11 Межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание. на ТП-30-10-3, TP010-0014893 | Техническое мероприятие 1 На КТП 30-10-3 произвести ревизию дверей и вентиляционных отверстий для предотвращения попадания животных. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2022 год
356851 | 44 | 2022-02-22 | 6 | 56 |  | 2022-02-22 | 6 | 56 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70Е поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре №182/134/14 отпайки на ПС 110 кВ Второкаменская ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143). 3.4.13.3 Дефект изготовления кулачкового переключателя (тип – Apator 4 G10 140 U R014) ключа управления SA8 «Выбор активного набора уставок основного комплекта» КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ) в шкафу РЗА № 5Р на ПС 110 кВ Змеиногорская, заключающийся в ослабленной затяжке резьбовых шпилек, и, соответственно, стяжке наборных пакетов, приводящий к рассогласованию работы контактов в пакетах переключателя при выборе (фиксации) соответствующего положения ключа. 4.12 Перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре на опоре №182/134/14 отпайки на ПС 110 кВ Второкаменская ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 4.3 Ослабление затяжки шпилек, стягивающих наборные пакеты ключа SA8 «Выбор активного набора уставок основного комплекта» КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ) на ПС 110 кВ Змеиногорская, приведшее к несоответствию положения коммутирующих групп контактов (неразмыкание контактов 2-1 и незамыкание контактов 11-12 и 43-44) SA8 находящегося в положении «Набор 6. ОСВ в режиме СВ», и, как следствие, вводу в КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ) набора уставок группы 2 «Параметры настройки для режима работы ОСВ-110 при замене В ГЗ-143 ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143)» в котором, в том числе, задействована одноступенчатая ДЗ от КЗ на землю, что при возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143) привело к отключению на ПС 110 кВ Змеиногорская ОСВ-110 неправильным (излишним) действием 1 ступени ДЗ от КЗ на землю в составе КСЗ ОСВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки конструкции на ПС 110 кВ Змеиногорская, ОСВ-110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 182/134/12 - №182/134/17 отпайки на ПС 110 кВ Второкаменская ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143). При выявлении несоответствия нормативным значениям фактической величины сопротивления заземляющего устройства, выполнить мероприятия по доведению их до нормы. (Заказ №180008041). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции проводов всех фаз на опорах №№ 182/134/12 - №182/134/17 отпайки на ПС 110 кВ Второкаменская ВЛ 110 кВ Горняк – Змеиногорская I цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-143) на предмет её загрязненности, при необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №180008042). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередную проверку исправности всех переключателей марки Apator серии «4G», смонтированных в устройствах РЗА на ПС 110 кВ Змеиногорская при реализации титула «Реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 Змеиногорская». Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143) за период с 01.01.2017 по 31.12.2021 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выпустить организационно-распорядительный документ устанавливающий необходимость проверки механического состояния ключей производства холдинга GRUPA APATOR при выполнении всех видов технического обслуживания устройств РЗА на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго». Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам выполнения пункта 3.1.3 технических мероприятий, при наличии замечаний, составить план-график замены переключателей марки Apator серии «4G» в устройствах РЗА ПС 110 кВ Змеиногорская. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.06.2022 год
356850 | 27 | 2022-02-21 | 19 | 0 | 0.121 | 2022-02-21 | 19 | 12 | 3.4.9.1 В результате повреждения в сетях потребителя садоводческого товарищества СНТ«Аэрофлот» запитанного от ООО "Южно-Сибирская энергетическая компания", произошло отключение действием защит В-35кВ СД-340 на ПС-110 Сростинская. | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство СНТ «Аэрофлот» о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 02.04.2022 год
356851 | 45 | 2022-02-23 | 15 | 0 | 0.1782 | 2022-02-23 | 17 | 12 | 3.4.7.3 Произошло разрушение штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №192 ВЛ Л-23-15, вследствие чего провод лег на заземлённую металлическую траверсу (ТМ1) и установился режим однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Поспелихинская), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-23-15) было отключено КУ (В Л-23-15). 4.14 Разрушение изолятора (ШС-10Д) фазы «В» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №192 ВЛ Л-23-15, (монтаж в 2014 году) обусловлено скрытым заводским дефектом (изделие изготовлено из напряжённого стекла). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изготовления на Л-23-15 с. Поспелиха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-23-15, уделив внимание состоянию изоляции, заменённой при капитальном ремонте в 2014-2016 гг. При выявлении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.05.2022 год
356858 | 32 | 2022-02-22 | 13 | 30 | 0.0224 | 2022-02-22 | 15 | 22 | 3.4.10 В результате проникновения животного (колонка) КТП-30-3-3 на проходные изоляторы произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-30-3 действием УРЗА. 4.11 Межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание. на ТП-30-3-3, TP010-0014901 | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-30-3-6 исключающую попадание внутрь животных. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2022 год
356851 | 46 | 2022-02-24 | 15 | 47 | 0.080174 | 2022-02-24 | 16 | 4 | 3.4.10 В результате проникновения птицы (воробей) в РУ-6 кВ ТП-106-18-34 произошло перекрытие изоляции фаз "А" и "В" через тело птицы (следы перекрытия на высоковольтных предохранителях (ПК-6)), вследствие чего присоединение (В Л-106-18) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Перекрытия изоляции шин 6 кВ фаз "А" и "В" в РУ-6 кВ ТП-106-18-34 произошло через тело птицы (воробей), проникшей в высоковольтный отсек - верхние контакты ПК-6 (ПКТ101-10-31,5-31,5). (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздуйствие птиц на ТП-106-18-34, ПК-6 ф. А | Техническое мероприятие 1 Установить защитный кожух на ТП-106-18-34. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 год
356858 | 33 | 2022-02-24 | 14 | 40 | 0.027 | 2022-02-24 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляции обмоток силового трансфоматора КТП-40-11-6, произошёл пробой изоляции, межвитковое замыкание 4.16 Пробой изоляции обмоток силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмоток силового трансформатора на ТП-40-11-6, Трансформатор ТМ-250/10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести замену трансформатора КТП 40-11-6 мощностью 250 кВА на 160 кВА. Заказ № 170054422. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356850 | 28 | 2022-02-24 | 9 | 28 | 0.188 | 2022-02-24 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В результате размягчения грунта (оттепель), произошел наклон опоры №9 (марки П3ДБ-4), что привело к схлесту проводов в пролетах №8-9 ( один пролет), 9-15 ( один пролет) фаз (А,В) и отключению АВ-1 на ТП-55-5-19. 4.11 Наклон опоры №9 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-5-19, Пролет: Опора № 9 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №9, регулировку проводов в пролетах опор №8-9,9-15 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-19. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.03.2022 год
356850 | 29 | 2022-02-24 | 11 | 32 | 0.17478 | 2022-02-24 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки фазы "В" на опоре №200/665 (опора находится на склоне), произошел схлест с проводом фазы "С" в пролете опор № 200/665-220/666 ВЛ-10 кВ Л-9-2, что привело к отключению В-10 кВ Л-9-2 на ПС 110 кВ Красногорская . 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 200/665-220/666 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-9-2 Карагуж, Пролет: Оп.№200/665 - Оп.№200/666 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода, регулировку стрелы провиса, надежность крепления вязок, изоляторов в пролете опор № 200/664-200/667 ВЛ-10 кВ Л-9-2, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 04.04.2022 год
356858 | 34 | 2022-02-24 | 10 | 57 | 0.1085 | 2022-02-24 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№158-159 ВЛ-10 кВ Л-72-12, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-72-12 с.Семено-Красилово, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№158-159 ВЛ-10 кВ Л-72-12. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356851 | 47 | 2022-02-25 | 12 | 15 | 0.017167 | 2022-02-25 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошел обрыв PEN-провода (А-25), с последующим подхлестом провода фазы "С", в пролёте опор №3-№4 ВЛ Ф-1 от ТП-46-12-8, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-12-8) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 125 А). 4.3 Обрыв PEN-провода (А-25) в пролете опор №3-№4 ВЛ Ф-1 от ТП-46-12-8 обусловлен усталостью (физический износ) материала проводника с течением времени под влиянием периодических атмосферных воздействий (перепады температур окр. воздуха, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ. Старение материалов. на ВЛ Ф-1 от ТП-46-12-8, пролет оп. № 3 - оп. № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 и Ф-2 от ТП-46-12-8, по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356851 | 48 | 2022-02-26 | 1 | 46 | 0.0015996 | 2022-02-26 | 1 | 54 | 3.4.9.3 В результате повреждения изоляции вводного кабеля 0,4 кВ потребителя (Апасова Любовь Гавриловна, с. Веселоярск, ул. Куйбышева, дом 128, кв.2.), запитанного от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-31-3-4, вследствие однофазного короткого замыкания фазного и нулевого проводников, присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-31-3-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. | Организационное мероприятие 1 Направить предписание Потребителю (Апасова Л.Г., с. Веселоярск, ул. Куйбышева, д.128, кв.2) на замену кабельного ввода 0,4кВ, запитанного от опоры №12 ВЛ Ф-1 от ТП-31-3-4. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 18.03.2022 год
356858 | 35 | 2022-02-24 | 14 | 35 | 0.0014 | 2022-02-24 | 14 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-3-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-3-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-3-4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2022 год
356858 | 36 | 2022-02-26 | 13 | 3 | 0.027251 | 2022-02-26 | 14 | 52 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание фазы "В" и "0" произошедшее в результате схода снега с дома с. Сосновка ул. Нагорная д. 5 , повреждение изоляции кабеля , на вводе в здание от опоры №1/2. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем. В жилой дом по адресу с. Сосновка ул. Нагорная д. 5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356858 | 37 | 2022-02-27 | 9 | 35 | 0.016784 | 2022-02-27 | 11 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-16-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Борисово, ул. Заречная, д.33. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание на замену ввода от опоры цельным кабелем потребителя проживающего по адресу с. Борисово ул. Заречная 33 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356852 | 14 | 2022-02-27 | 18 | 2 | 0.12241 | 2022-02-27 | 19 | 55 | 3.4.12.5 В результате воздействия перепада температур и сильного порывистого ветра, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на РКТП 27-13-21, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-27-13 на ПС 110кВ №27 "Новосельская". 4.14 Обрыв шлейфа фазы "А" на РКТП 27-13-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А". на ТП-27-13-21, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Произвести пирометрические контроль РКТП 27-13-21 и присоединений шлейфов, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 22.04.2022 год
356851 | 49 | 2022-02-28 | 14 | 54 | 0.079335 | 2022-02-28 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (25 лет) в совокупности с периодическими неблагоприятными атмосферными воздействиями, произошло частичное разрушение (скол нижней юбки) штыревого изолятора (ШФ-10Г) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №239 ВЛ Л-17-6 Ю, с последующим установлением режима однофазного замыкания на землю и срабатыванием предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Курьинская. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-17-6 Ю) было отключено КУ (В-17-6 Ю). 4.14 Частичное разрушение штыревого изолятора (ШФ-10Г) фазы «С» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №239 ВЛ Л-17-6 Ю обусловлено физическим износом (старение) материала изолятора с течением длительного времени эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-17-6 Ю Курья-Ивановка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-17-6 Ю в пролётах опор №250 - №345 с целью оценки состояния изоляторов, линейной арматуры и узлов ее крепления. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.03.2022 год
356853 | 21 | 2022-02-28 | 16 | 2 | 0.07357 | 2022-02-28 | 16 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №263, с последующим срывом изолятора, схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №263-264 ВЛ-10 кВ Л-60-2. 4.1 Срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-60-2 с. Ребриха - с. Паново, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-2 на предмет разрушения штыревых изолятров с оп №262 по 270. При обнаружении произвести замену изоляторов. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 02.04.2022 год
356859 | 14 | 2022-02-28 | 16 | 50 | 0.015999 | 2022-02-28 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5, при порывах ветра произошел схлест проводов фаз "В" и "С", о чем свидетельствуют следы К.З. на проводах, от возникшего межфазного короткого замыкания присоединение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5 было отключено действием защиты. В бестоковую паузу при повторных порывах ветра схлест самоустранился. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 08.04.2022 год
356850 | 30 | 2022-02-28 | 18 | 45 | 0.75075 | 2022-02-28 | 21 | 30 | 3.4.8.2 В результате производства работ (складирование щебня) сторонней организацией, при разгрузке самосвала произошел обрыв проводов фаз «В», «С» в пролете опор №300/110-300/111ВЛ-10 кВ Л-50-3 кузовом находящимся в поднятом положении, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ Л-50-3. 4.4 Обрыв проводов фаз «В», «С» в пролете опор №300/110-300/111ВЛ-10 кВ Л-50-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-50-3 Еланда, Пролет: Оп№300/110 - Оп№300/111 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт проводов фаз «В», «С», регулировку стрелы провиса, надежность крепления изоляторов в пролете опор №300/110-300/111 ВЛ-10 кВ Л-50-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о выявлении лица причинившего ущерб. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.04.2022 год
356851 | 50 | 2022-03-01 | 12 | 2 | 0.022051 | 2022-03-01 | 12 | 51 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 12-15 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-1 обусловлен ветровым давлением (порывы ветра 12-15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-1, в пролетах опор №2-№10. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2022 год
356850 | 31 | 2022-03-01 | 19 | 35 | 0.00031638 | 2022-03-01 | 19 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в покрышке изолятора. При попадании влаги в фарфор опорно-стержневого изолятора фазы "В" (марки ИОС-110/400 УХЛ 1) разъединителя Р-1-110 и переходе температуры через "ноль", произошло разрушение элемента соединения верхний "фланец - фарфор" с последующим кратковременным замыканием с фазой "А", и замыканием на корпус разъединителя, что привело к отключению В-110 кВ ВЦ-75 на ПС 110 Воеводская. 4.14 Разрушение элемента соединения верхний "фланец - фарфор" опорно-стержневого изолятора фазы "В" (марки ИОС-110/400 УХЛ 1) разъединителя Р-1-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора. на Целинная., VL110-000141 | Техническое мероприятие 1 Провести вибро-акустическое обследование опорно-стержневой изоляции СР-110-1, СР-110-2, Р-1-110, Р-2-110, ЛР ВЦ-75 на ПС 110 Целинная, с последующим устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить поврежденный изолятор (марки ИОС-110/400 УХЛ 1) фазы "В" разъединителя Р-1-110 в сторону 1 секции шин 110 кВ на ПС 110 Целинная. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 01.07.2022 год
356851 | 51 | 2022-03-02 | 13 | 26 | 0.006 | 2022-03-02 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий (ветер, перепады температур), вследствие изменения стрелы провеса провода (А-25) фазы «А» в пролёте опор №4/1 - №5/1 ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-12, произошел схлёст проводов фаз «А» и «B». Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-12) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=125А). 4.12 Схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4/1 - №5/1 ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-12 вызван изменением стрелы провеса провода фазы «А» с течением времени в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-8-12, Пролет: Опора № 4/1 - Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-12, в пролётах опор №3/1 - №5/1. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356851 | 52 | 2022-03-02 | 14 | 25 | 0.035 | 2022-03-02 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошел обрыв REN-провода (А-25) в пролете опор №26-№27 ВЛ Ф-1 от ТП-42-4-4 Ю, с последующим кратковременным подхлестом провода фазы "А", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-42-4-4Ю Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 160 А). 4.1 Обрыв РEN-провода (А-25) в пролете опор №26-№27 ВЛ Ф-1 от ТП-42-4-4 Ю обусловлен усталостью (физический износ) материала проводника с течением времени под влиянием периодических атмосферных воздействий (перепады температур окружающего воздуха, ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-4 Ю, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-42-4-4 Ю по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356851 | 53 | 2022-03-03 | 16 | 20 | 0.006667 | 2022-03-03 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (клен) в сторону проводов ВЛ Ф-3 от ТП-17-2-8, комель которого находится на территории приусадебного участка потребителя (с. Безрукавка, ул. Грищенко, д.30), произошло кратковременное перекрытие изоляции проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №20 - №21, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на них, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №20 - №21 ВЛ Ф-3 от ТП-17-2-8 вызвано разрастанием ветвей ДКР в провода (комель дерева (клен) находится на территории приусадебного участка потребителя (с. Безрукавка, ул. Грищенко, д.30)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-17-2-8, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку ДКР (крон деревьев) на ВЛ Ф-3 от ТП-17-2-8, в пролётах опор №20-№21, №28-№29. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям ЭУ (с. Безрукавка), запитанных от ВЛ Ф-3 от ТП-17-2-8, на участках которых произрастают деревья, на удаление ДКР, угрожающей нормальной работе сети. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356851 | 54 | 2022-03-03 | 23 | 38 | 0.0018334 | 2022-03-04 | 0 | 33 | 3.4.7.3 Произошло нарушение контактного соединения (прокалывающий зажим) на фазе "В" на опоре №1 ВЛ Ф-1 от ТП-19-4-9, между спуском (СИП) и магистралью (А-50) (неполнофазный режим). 4.13 Нарушение контактного соединения в прокалывающем зажиме (СИП) фазы "В" на опоре №1 Ф-1 от ТП-19-4-9 обусловлено изменением структуры материала сопрягаемых элементов (снижение пластичности, гибкости металла, коррозия металла) с течением времени (дефект монтажа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-9, Пролет:ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния всех контактных соединений, в том числе с использование прокалывающих зажимов для провода СИП, по всей трассе ВЛ Ф-1 ТП-19-4-9. В случае выявления дефектов (неисправностей) выполнить замену прокалывающих зажимов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.05.2022 год
356853 | 23 | 2022-03-03 | 9 | 15 | 0.67036 | 2022-03-03 | 11 | 14 | 3.4.8.5 Разрушение изоляторов фаз "В", "С" на оп.№96/6 в следствии механического воздействия на опору неустановленным лицом с последующим замыканием проводов фазы "В" и "С" на траверсе, деформацией траверсы и отключением ВЛ-10кВ Л-81-5 на ПС 110кВ Топчихинская. 4.4 Разрушение изоляторов фаз "В", "С" на оп.№96/6 в следствии механического воздействия на опору неустановленным лицом с последующим замыканием проводов фазы "В" и "С" на траверсе, деформацией траверсы и отключением ВЛ-10кВ Л-81-5 на ПС 110кВ Топчихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на Л-81-5 с.Топчиха, Опора П10-1; Деформация траверсы на Л-81-5 с.Топчиха, Опора П10-1; Трещина у основания опоры на Л-81-5 с.Топчиха, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №96/6. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту наезда техники на опору. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 11.03.2022 год
356852 | 15 | 2022-03-03 | 9 | 36 | 0.066665 | 2022-03-03 | 10 | 56 | 3.4.10 В результате попадания животного (белка) на высоковольтные шпильки трансформатора фаз "В" и "С" на КТП-10/0,4кВ №11-23-8, произошло перекрытие через тело животного, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-11-23 на ПС 110кВ №11 "Родинская". 4.12 Перекрытие через тело животного высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С" на КТП-10/0,4кВ №11-23-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело животного высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". на ТП-11-23-8, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение КТП-10/0,4кВ №11-23-8 для предотвращения попадания животных в высоковольтный щит. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 19.05.2022 год
356859 | 15 | 2022-03-03 | 9 | 55 |  | 2022-03-03 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ 10 кВ Л-34-7 в пролетах опор №710/6-710/8, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №710/6-710/8, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился В-10 кВ Л-34-7 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз с ветками дерева, в пролёте опор №710/6-710/8 ВЛ 10 кВ Л-34-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз с ветками дерева, в пролёте опор №710/6-710/8 ВЛ 10 кВ Л-34-7. на Л-34-7 Заречная С.Алтайское, Пролет: Опора №710/6 - Опора №710/7; Схлёст проводов разноименных фаз с ветками дерева, в пролёте опор №710/6-710/8 ВЛ 10 кВ Л-34-7. на Л-34-7 Заречная С.Алтайское, Пролет: Опора №710/7 - Опора №710/8 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-34-7 в пролетах опор 710/6-710/8 от ДКР. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.04.2022 год
356859 | 16 | 2022-03-03 | 11 | 4 |  | 2022-03-03 | 11 | 4 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям РЛНД на опоре №152/2/1 ВЛ 10 кВ Л-20-14, произошло междуфазное замыкание через тело птицы фаз "А" и "В", от возникшего замыкания действием защит отключился СП-20-14-2. 4.4 Замыкание через тело птицы фаз "А" и "В" на РЛНД опоры №152/2/1 ВЛ 10 кВ Л-20-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тело птицы фаз "А" и "В" на РЛНД опоры №152/2/1 ВЛ 10 кВ Л-20-14. на Л-20-14 оп.61а - оп.88, VS010-0001464-004 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ 10 кВ Л-20-14 за 2020-2022 год по причине воздействия птиц. При количестве 10 отключений за период 3-х лет выполнить установку ПЗУ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.04.2022 год
356858 | 38 | 2022-03-04 | 12 | 0 | 0.02825 | 2022-03-04 | 13 | 53 | 3.4.7.3 В результате старения и попадания воды во время мокрого снега в РУ-0,4кВ КТП-49-6-1 произошло короткоезамыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-49-6-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-49-6-1, ВА 57-35-34 200А | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену автоматического выключателя АВ ф№2 в РУ-0,4кВ КТП-49-6-1 . Заказ № 170054469. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356855 | 33 | 2022-03-06 | 12 | 23 | 0.018417 | 2022-03-06 | 13 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "С" и "В" от КТП до опоры №1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "С" и "В" от КТП до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-18-8, Пролет: ТП 2-18-8 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода от КТП-2-18-8 до опоры №1 на изолированный. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356855 | 35 | 2022-03-07 | 0 | 55 | 3.0166 | 2022-03-07 | 6 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (ель), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-50) спуска 10 кВ КТП-21-9-12, что привело к однофазному замыканию на землю фазы "В" ВЛ-10 кВ Л-21-9. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (ель), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-50) спуска 10 кВ КТП-21-9-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ТП-21-9-12, TP010-0013118 | Техническое мероприятие 1 Произвести детальный осмотр состояния ДКР в пролётах опор №202-202/23 ВЛ 10кВ Л-21-9. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2022 год
356855 | 37 | 2022-03-07 | 2 | 20 | 0.3615 | 2022-03-07 | 6 | 21 | 3.4.12.5 В результате перехода температуры окружающего воздуха через 0 (от -10 до +3) произошло образование микротрещин фарфора опорных изоляторов 10кВ (марка ИО-10-3,75 I У3) фаз "А,В,С" в КТП-13-14-4 с последующим пробоем и междуфазным замыканием фаз "А,В,С" , что привело к отключению В-10 Л-13-14 на ПС 110/10 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.12 В результате перехода температуры окружающего воздуха через 0 (от -10 до +3) произошло образование микротрещин фарфора опорных изоляторов 10кВ (марка ИО-10-3,75 I У3) фаз "А,В,С" в КТП-13-14-4 с последующим пробоем и междуфазным замыканием фаз "А,В,С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-13-14-4, ТР010-0013225 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание изоляции мегомметром на КТП-13-14-4. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.04.2022 год
356855 | 38 | 2022-03-07 | 3 | 34 | 0.20125 | 2022-03-07 | 5 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошел излом дерева (сосна), растущего вне охранной зоны ВЛ (14 м. от ВЛ) с последующим падением и обрывом на провода (марки А-50) в пролете опор №113-114 фаз "А", "В", "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-3-8 на ПС "Мамонтовская". 4.12 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошел излом дерева (сосна), растущего вне охранной зоны ВЛ (14 м. от ВЛ) с последующим падением и обрывом на провода (марки А-50) в пролете опор №113-114 фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-3-8 с.Суслово (рез.5-8,3-14), Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор 110-120 ВЛ-10 кВ Л-3-8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.05.2022 год
356858 | 40 | 2022-03-06 | 13 | 54 | 0.036334 | 2022-03-06 | 15 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "C" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№3/1-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12 в пролёте опор №№3/1-4/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356853 | 24 | 2022-03-04 | 19 | 0 | 0.0105 | 2022-03-04 | 19 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязок провода фазы "С" и нулевого провода на опоре № 11, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №10-11, с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-132. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-37-132, VN004-00017732 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-132. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 09.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-132, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 09.04.2022 год
356853 | 25 | 2022-03-05 | 9 | 16 | 0.2565 | 2022-03-05 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (51 год) и влияние погодных условий произошло ослабление шлейфа 10 кВ фазы "А" на РКТП-11-7-40 и касание его (в следствии порыва ветра) заземляющего спуска опоры № 15/4 что привело к работе предупредительной сигнализации, и отключению ВЛ 10 кВ Л-11-7. 4.12 Ослабление шлейфа 10 кВ фазы "А" на РКТП-11-7-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление шлейфа 10 кВ фазы "А" на РКТП-11-7-40 на Л-11-7 с. Усть-Пристань, с. Роман, Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа 10 кВ фазы "А" на РКТП-11-7-40 на новое место на опоре № 15/4 . Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр РКТП на ВЛ 10 кВ Л-11-7 на предмет состояния шлейфов 10 кВ. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 09.04.2022 год
356858 | 43 | 2022-03-05 | 17 | 3 | 0.030799 | 2022-03-05 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-34 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Логовое, ул. Школьная, д.9 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Логовое Ул. Школьная 9 Ворона А.С. на замену провода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2022 год
356851 | 55 | 2022-03-05 | 23 | 37 | 0.012414 | 2022-03-06 | 0 | 5 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 18-23 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (АС-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-3 от ТП-46-1-5, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-46-1-5) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (АС-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №12 - №13 ВЛ Ф-3 от ТП-46-1-5 обусловлен ветровым давлением (порывы ветра 18-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-46-1-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-46-1-5 в пролетах опор №12-№20. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.04.2022 год
356851 | 56 | 2022-03-06 | 4 | 32 |  | 2022-03-06 | 4 | 32 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 18-23 м/с), произошел обрыв (излом у основания аппаратного зажима) шлейфа (АС-120) фазы "С" ВЧЗ МП-65 в месте крепления к жёсткой ошиновке (алюминиевая труба диаметром 60 мм). (см. фото 1). 4.13 Обрыв (излом) шлейфа (АС-120) фазы "С" (спуск гибкой ошиновки) от ВЧЗ МП-65 ПС 110 кВ Мирная, непосредственно у основания аппаратного зажима обусловлен усталостью материала проводника с течением времени, под влиянием периодических атмосферных воздействий (порывы ветра 18-23 м/с) (см. фото 1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на ПС 110 кВ Мирная, фаза "С" ВЧЗ МП-65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений (аппаратных зажимов) на фазе "А" ВЧЗ МП-65 на ПС 110 кВ Мирная. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 09.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальную оценку (ночные осмотры) состояния контактных соединений (аппаратных зажимов, шлейфов) на ВЧЗ и КС всех присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ: Мирная, Безрукавская, Алей, Поспелихинская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.04.2022 год
356853 | 26 | 2022-03-06 | 7 | 44 | 1.4269 | 2022-03-06 | 10 | 47 | 3.4.9.1 Повреждение на оборудовании потребителя ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 06.03.2022 в ОАО "РЖД" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Устинов Д.В. 09.04.2022 год
356851 | 57 | 2022-03-06 | 9 | 16 | 0.22503 | 2022-03-06 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и колебаний провода, вызванных ветровым давлением (порывы ветра 18-23 м/с) произошел обрыв провода (А-70) фазы «А» на опора №3/25 ВЛ Л-17-1 Ю (неподвижный контакт на РКТП-17-1-2 Ю со стороны ВЛ) с последующим подхлестом провода фазы «В», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-1 Ю) было отключено (В-17-1 Ю на ПС 110 кВ Курьинская) действием УРЗА (ТО), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.13 Обрыв шлейфа (А-70) фазы «А» на опора №3/25 ВЛ Л-17-1 Ю (неподвижный контакт РКТП-17-1-2 в сторону ВЛ) обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-17-1 Ю с.Трусово, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактный соединений на РКТП-17-1-7 Ю, РКТП-17-1-25 Ю, РКТП-17-1-17 Ю, РКТП-17-1-12 Ю, РКТП-17-1-2 Ю, ЛР 17-1-3 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.04.2022 год
356851 | 58 | 2022-03-06 | 9 | 24 | 0.062922 | 2022-03-06 | 9 | 49 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР (берёза, клён), в границе охранной зоны ВЛ Л-28-3, в провода ВЛ в совокупности с ветровым воздействием (до 8 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролётах опор №67-1 - №71-1 ВЛ Л-28-3, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-28-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролётах опор №67-1 - №71-1 ВЛ Л-28-3 обусловлен разрастанием ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ в совокупности с ветровыми воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на Л-28-3 с. Вишневка, Пролет: Опора № 67-1 - Опора № 68-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-28-3 от ДКР в пролётах опор №67-1 - №71-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2022 год
356852 | 16 | 2022-03-06 | 9 | 32 | 0.0089311 | 2022-03-06 | 9 | 40 | 3.4.9.1 По причине повреждения в сетях потребителя (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго) аварийно отключился В-10кВ Л-16-18 на ПС 110кВ №16 "Бурлинская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-16-18 (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению) письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: Начальник Славгородского РЭС Волченко В.В. 29.04.2022 год
356851 | 59 | 2022-03-06 | 12 | 24 | 0.0055 | 2022-03-06 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) в пролётах опор №1 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-28-3-8 произошло разрегулирование стрел провеса проводов (А-35) фаз «А», «В» и PEN-провода, что, в совокупности с атмосферным воздействием (ветровая нагрузка), привело к кратковременному схлёсту проводов вышеуказанных фаз (режим межфазного К.З.) и отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-28-3-8) действием электромагнитного расцепителя АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А», «В» и PEN-провода в пролётах опор №1- №5 ВЛ Ф-2 от ТП-28-3-8 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов вследствие длительной эксплуатации и воздействием атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-3-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-28-3-8, в пролётах опор №1 - №5 с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить перетяжку проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356858 | 46 | 2022-03-06 | 16 | 2 | 0.029332 | 2022-03-06 | 16 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-1-17 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с. Новоперуново ул. Лебедева д. 34. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бондаренко К.Г. проживающему по адрему с. Новоперуново ул. Лебедева д. 34. на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2022 год
356858 | 47 | 2022-03-06 | 23 | 40 | 0.0156 | 2022-03-07 | 0 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42 в пролетах опор №11-№12. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356851 | 61 | 2022-03-06 | 23 | 51 | 0.48507 | 2022-03-07 | 2 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «В» с крюка вместе с проводом (АС-50) на промежуточной деревянной (П10-7ДБ) опоре №45 ВЛ Л-9-6, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №44 - №45, вследствие этого произошло повреждение провода (АС-50) фазы «С» электрической дугой с последующим обрывом. Присоединение (ВЛ Л-9-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.1 Срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы «В» на опоре №45 ВЛ Л-9-6 и последующий обрыв провода фазы «С» в пролете опор №45 - №46 ВЛ Л-9-6 обусловлены соответственно старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) и провода из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора на Л-9-6 с. Бор-Форпост, Опора П10-7ДБ; Обрыв провода на Л-9-6 с. Бор-Форпост, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-9-6 в пролетах опор №40 - №50, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления. При необходимости выполнить замену или ремонт оборудования. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2022 год
356852 | 17 | 2022-03-07 | 0 | 31 | 0.6236 | 2022-03-07 | 1 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных (до 24м/с) порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №140-141 ВЛ-10кВ Л-1-44, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-1-44 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №140-141 ВЛ-10кВ Л-1-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-1-44 п. Октябрьский, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №139-142 ВЛ-10кВ Л-1-44, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 30.03.2022 год
356851 | 64 | 2022-03-07 | 1 | 23 | 0.07875 | 2022-03-07 | 1 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) в совокупности с атмосферными воздействиями (сильный ветер, мокрый снег) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №355 ВЛ Л-22-9 произошло старение материала вязки провода (А-70) фаз «А» и «С», что привело к обрыву вязок проводов с последующим касанием металлической траверсы ТМ-1. Вследствие установления режима межфазного К.З., присоединение (ВЛ Л-22-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Мирная. 4.3 Произошло одновременное касание проводов (А-70) фаз «А» и «С» с металлической траверсой (ТМ-1) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №355 ВЛ Л-22-9 при обрыве вязок проводов, обусловленных старением материала вязок вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветровое воздействие). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-22-9 с. Красноярка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляции и проводов в анкерном пролёте опор №350 - №358 ВЛ Л-22-9. При необходимости, выполнить замену повреждённых элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356851 | 65 | 2022-03-07 | 1 | 53 | 0.02299 | 2022-03-07 | 2 | 0 | 3.4.12.2 В результате сильной бури (18-23 м/с) произошло падение сухого дерева (осина), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ (20,0 м от крайнего провода), на провода (АС-70) фаз «В» и «С» в пролёте опор №55 - №56 ВЛ ЕВ-325 (без обрыва проводов), с последующим изгибом (излом) металлической траверсы фазы «С» на промежуточной деревянной (ПА-16) опоре №56 (в створ ВЛ), что привело к перекрытию изоляции двух фаз и отключению присоединения (ВЛ ЕВ-325) на ПС 110 кВ Волчихинская действием УРЗА (ТО), с УПВ. 4.4 Изгиб (излом) металлической траверсы фазы «С» на промежуточной деревянной (ПА-16) опоре №56 ВЛ ЕВ-325, вызван падением сухого дерева (осина) на провода (АС-70) фаз «В» и «С» (комель дерева находился вне границы охранной зоны ВЛ, 20,0 м от крайнего провода) в пролёте опор №55 - №56, вследствие сильной бури (порывы ветра 18-23 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Опора пром.дер. ПА-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №56 ВЛ ЕВ-325. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 В пролётах опор №52 - №60 ВЛ ЕВ-325 выполнить перетяжку проводов всех фаз. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния деревянных стоек (траверс) опор, линейной арматуры, изоляции и проводов всех фаз в пролётах опор №52 - №60 ВЛ ЕВ-325. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить расчистку трассы ВЛ ЕВ-325 от сухостоя (ДКР) вблизи опор №55, №56. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 год
356853 | 27 | 2022-03-07 | 3 | 51 | 0.192 | 2022-03-07 | 5 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №1/3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №1/3-1/4, схлёстом проводов фаз "С" и "В" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-53-1. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-53-1 с.Бурановка., Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 1-4 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-53-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ-10 кВ Л-53-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.04.2022 год
356851 | 67 | 2022-03-07 | 4 | 9 | 0.0035 | 2022-03-07 | 4 | 30 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер с порывами 15-20 м/с) и длительной эксплуатации в пролёте опор №24 - №25 ВЛ Ф-1 от ТП-22-12-4 произошло разрегулирование стрел провеса проводов (А-16) фаз «В» и «С», что привело к схлёсту проводов (межфазное К.З.) и отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-22-12-4) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «В» и «С» в пролёте опор №24- №25 ВЛ Ф-1 от ТП-22-12-4 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов вследствие воздействия атмосферных явлений (порывы ветра 15-21 м/с) и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-4, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-22-12-4 в пролётах опор №23 - №25 с оформлением ведомости. При необходимости, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.04.2022 год
356851 | 28 | 2022-01-23 | 11 | 3 | 0.031666 | 2022-01-23 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (понижение температуры окружающего воздуха до -24°С) произошел обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролете опор №23-№24 ВЛ Ф-2 от ТП-17-3-14 Ю, с последующим подсхлестом REN-провода, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-56-1-13 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 160 А). 4.3 Обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролете опор №23-№24 ВЛ Ф-2 от ТП-17-3-14 Ю обусловлен усталостью (износ) материала проводника с течением времени, под влиянием атмосферных воздействий (понижение температуры окр. воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-14 Ю, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-17-3-14Ю, по всей трассе, с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2022 год
356850 | 12 | 2022-01-24 | 12 | 21 | 1.0925 | 2022-01-24 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В результате падения дерева от загнивания (сопутствующие обстоятельства - мокрый снег с дождем шедший днем ранее и понижение температуры до -25 градусов С к моменту ТН), произошел обрыв провода в пролетах опор №110/4-110/6 фазы "В" ВЛ-10кВ Л-68-1, что привело к схлесту с проводом фазы "С" и отключению В-10 Л-68-1 на ПС 35кВ Бия. 4.4 Падение дерева от загнивания в пролете опор №110/4-110/5 фазы "В" ВЛ-10кВ Л-68-1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева. на Л-68-1 п.Заря, Пролет: Опора № 4/110 - Опора № 5/110 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролетах опор №110/4-110/6 фазы "В" на ВЛ-10кВ Л-68-1. Проверить надежность крепления вязок, крючьев и изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр состояния просеки на наличие ДКР по всей длине трассы ВЛ-10кВ Л-68-1, а так же деревьев угрожающих падением на провода, с последующей разработкой плана по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.02.2022 год
356850 | 13 | 2022-01-25 | 22 | 14 | 0.033501 | 2022-01-25 | 23 | 21 | 3.4.7.3 В результате окисления контакта (о чем свидетельствует возникновение искр при воздействии оперативной штангой в месте соединения) к цельному проводу фазы «В» отходящей отпайки от «Т» образной линии на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-1, произошел перебой подачи электроэнергии. 4.13 Окисления контакта в месте соединения к цельному проводу фазы «В» отходящей отпайки от «Т» образной линии на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести соединение проводов на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-1, регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.03.2022 год
356851 | 31 | 2022-01-26 | 8 | 42 | 0.0186 | 2022-01-26 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и периодических атмосферных воздействий (перепады температур, ветровая нагрузка) произошло разрушение подставного изолятора (ШС-10) фазы "В" на раме РТП-31-16-8 (опора №47-6), из-за чего изменилась стрела провеса провода фазы "В" - спуск 10 кВ между РТП-31-16-8 и ТП-31-16-8, что и привело к кратковременному схлесту проводников фаз "А" и "В". В результате этого присоединение (участок ВЛ Л-31-16 за СП-(31-16)-1) было отключено СП-(31-16)-1 действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и УРПВ. 4.14 Разрушение подставного изолятора (ШС-10) фаз "В" на раме РТП-31-16-8 (опора №47-6) и последующий кратковременный схлест проводников фаз "А" и "В" - спуски между РТП-31-16-8 и ТП-31-16-8, обусловлены усталостью (износ) материала изолятора (возможно скрытый заводской дефект (напряжённое стекло)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала изолятора на РТП-31-16-8, ТП-31-16-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния спусков (ошиновки 10 кВ) всех ТП на участке ВЛ Л-31-16 за СП-(31-16)-1 (с. Самарка). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить единую фазировку в сети 10 кВ на участке ВЛ Л-31-16 за СП-(31-16)-1 и всех ТП от данной ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 год
356851 | 32 | 2022-01-26 | 18 | 33 | 0.005499 | 2022-01-26 | 18 | 44 | 3.4.12.1 В результате ГИО на проводах ВЛ Л-13-10, вследствие изменения стрел провеса проводов в пролетах опор №5/5 - №7/5, произошло приближение фаз "А" и "В" между собой на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию изоляции. В результате этого присоединение (В Л-13-10) было отключено действием УРЗА (ТО), с НАПВ. РПВ было успешным вследствие восстановления воздушного изолирующего промежутка между проводами. 4.4 Кратковременное перекрытие изоляции фаз "А" и "В" в пролетах опор №5/5 - 7/5 ВЛ Л-13-10 обусловлено сложными ГИО на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на Л-13-10 ТООВосток с. Н-Троенка, Пролет: Опора № 349 - Опора № 350 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода в пролетах опор №5/5 - №7/5 ВЛ Л-13-10. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-13-10 в пролетах опор №1/5 - №7/5, с оформление ведомости. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2022 год
356858 | 18 | 2022-01-26 | 8 | 56 | 1.863 | 2022-01-26 | 10 | 25 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кота) в РУ-10 кВ КТП-44-10-10 и его приближения на недопустимое расстояние к токоведущим шинам 10 кВ произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-44-10 действием УРЗА. 4.11 Межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание. на ТП-44-10-10, TP010-0014706 | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-46-10-10 исключающую попадание внутрь животных. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.05.2022 год
356858 | 19 | 2022-01-26 | 13 | 55 | 0.0049165 | 2022-01-26 | 14 | 54 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№10/1-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-1-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-1-11, Пролет: Опора № 10-1 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-8-1-11 в пролетах опор №№10/1-11/1. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2022 год
356850 | 14 | 2022-01-26 | 17 | 15 | 0.0014334 | 2022-01-26 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электро-дуги) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4,с последующим их замыканием и отключением АВ-2 КТП-77-2-4. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С-имеются метки от электро-дуги) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4: произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 08.02.2022 год
356852 | 2 | 2022-01-28 | 9 | 56 | 0.0216 | 2022-01-28 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтовых соединений контакта фазы "С" АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №24-5-6, произошел нагрев наконечника фазы "С", что привело к его оплавлению, повреждению контакта фазы "С" и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №24-5-6. 4.10 Ослабления болтовых соединений контакта с последующим оплавлением наконечника фазы "С" АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №24-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления болтовых соединений контакта с последующим оплавлением наконечника фазы "С". на ТП-24-5-6, АВ ф.2 / ВА 57Ф35 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №24-5-6. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 18.03.2022 год
356858 | 20 | 2022-01-28 | 20 | 35 | 0.0032668 | 2022-01-28 | 21 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-14 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-14, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-14 в пролетах опор №№1-2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2022 год
356851 | 33 | 2022-01-29 | 18 | 34 | 0.29184 | 2022-01-29 | 19 | 59 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя - ответвление от опоры №18 ВЛ Л-51-1 до ТП-51-1-10, находящемся на балансе ПАО «Вымпелком»: разрушение вентильного разрядника фазы «С» на ЛР-51-1-1 (см. фото и лист внепланового осмотра). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ПАО «Вымпелком» с целью предоставления сведений о причинах ТН на ответвлении от опоры №18 ВЛ Л-51-1 до ТП-51-1-10 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 28.02.2022 год
356858 | 21 | 2022-01-30 | 10 | 57 | 0.021001 | 2022-01-30 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-28 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с.Сохорево ул.Урожайная д.18. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с.Сохорево по ул.Урожайная-д.18 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356851 | 34 | 2022-01-30 | 14 | 15 | 0.0055002 | 2022-01-30 | 15 | 10 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-4, по словам очевидцев, произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 из-за массового одновременного взлета стаи птиц. В результате этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 на ТП-60-6-4. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-4 вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-6-4, Пролет: Оп.№13 - Оп.№14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-4 в пролётах опор №10-№14. При несоответствии измеренных значений нормируемым параметрам выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2022 год
356855 | 18 | 2022-01-31 | 7 | 11 | 0.10533 | 2022-01-31 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате физического износа колпачка(старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре №256 ВЛ-10 кВ Л-6-23. От возникшего замыкания сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ №6 "Тюменцевская". 4.12 В результате физического износа колпачка(старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "В" на опоре №256 ВЛ-10 кВ Л-6-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-6-23 пос. Заводской, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести замену изолятора фазы "В" на опоре № 256 ВЛ-10 кВ Л-6-23. Ответственное лицо: Жабин А.А. 28.02.2022 год
356855 | 19 | 2022-01-31 | 15 | 46 | 0.388 | 2022-01-31 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской (физическое лицо Польникова Ольга Вячеславовна Каменский район, г.Камень-на-Оби, ул.Соляной тракт-6) КТП 10/0,4кВ №1-8-13. (Согласно акта взаимодействия от 03.02.2022 разрушение разрядника 10 кВ РВО-10 фазы "С".) | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ФЛ Польникова О.В. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю, 28.02.2022 год
356859 | 9 | 2022-02-02 | 10 | 46 | 0.00275 | 2022-02-02 | 11 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение регулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3 и при порыве ветра произошел схлест проводов фаз "В","С". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-3 в КТП-34-13-23. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3 и при порыве ветра произошел схлест проводов фаз "В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В","С". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.03.2022 год
356851 | 35 | 2022-02-02 | 21 | 1 |  | 2022-02-02 | 21 | 1 | 3.4.12.5 В результате образования сложных ГИО (плотная изморозь с инеевидным осадком (стенка гололеда до 10 мм плотностью 0,25-0,4 г/см3)) на проводах и изоляторах всех фаз, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы «В» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №129 ВЛ КК-27 по поверхности изолирующей подвески (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 8-го изоляторов подвесной гирлянды. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ КК-27) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ) на ПС 110 кВ Курьинская и ПС 110 кВ Новошипуновская. 3.4.7.3 В результате излишне установленной перемычки на клеммах 180-181 панели автоматики (24Р) в цепи вывода направленности 3 ст. ТЗНП и залипание контактов 5-6 и 7-8 реле РПУ-2 (РП-23 (после правильного срабатывания 22.01.2022 в 05:17 с НАПВ)) привело к неправильной (излишней) работе УРЗА (ТЗНП по цепи ускорения) и отключению СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская, вследствие ТН на ВЛ КК-27. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы «В» (одиночная), по поверхности изолирующей подвески (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е), на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №129 ВЛ КК-27 обусловлено сложными гололёдно-изморозевыми отложениями (ГИО) на проводах и изоляторах всех фаз (плотная изморозь с инеевидным осадком, толщиной стенки до 10 мм и плотностью 0,25-0,4 г/см3) по всей трассе ВЛ. (см. фотографии, лист внепланового осмотра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сложные ГИО на изоляции на Курьинская-Краснощековская (ВЛ КК-27), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13 Залипание контактов 5-6 и 7-8 реле РПУ-2 (РП-23 - панель защит ВЛ НО-140 на ПС 110 кВ Новошипуновская), а также излишне установленная перемычка на клеммах 180-181 панели автоматики в цепи вывода направленности 3 ст. ТЗНП, явились следствием неудовлетворительного технического обслуживания цепей УРЗА обслуживающим персоналом СРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Залипание контактов реле на ПС 110 кВ Новошипуновская, РПУ-2 (РП-23) панель защит ВЛ НО-140 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №127 - №131 ВЛ КК-27, с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180001991) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опорах №127 - №131 ВЛ КК-27 оценку состояния изоляции и линейной арматуры ВЛ. При выявлении дефектных элементов, выполнить замену или включить в план-график ремонта мероприятия по замене дефектных элементов. (Заказ №180001992) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО ЗЭС по теме: «Методические указания по наладке и проверке промежуточных реле РП-23». Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 28.02.2022 год
356852 | 3 | 2022-02-02 | 12 | 23 | 0.0205 | 2022-02-02 | 16 | 29 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства на опору №9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №14-7-52, произошло разрушение железобетонной приставки, что привело к падению опоры, обрыву проводов в пролете опор №8-10, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №14-7-52. 4.14 Разрушение железобетонной приставки опоры №9 и обрыв проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №14-7-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение железобетонной приставки опоры №9. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-52, Опора ПКН-3ДБ; Обрыв проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-52, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Обрыв проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-52, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для проведения расследования по факту наезда на опору. Ответственное лицо: начальник Хабарского РЭС Кулинич В.И. 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в пролете опор №6-18 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №14-7-52 на предмет повреждения вязок, срыва изоляторов, состояния крюков, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 31.03.2022 год
356851 | 36 | 2022-02-04 | 10 | 40 | 0.07337 | 2022-02-04 | 10 | 44 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева (сосна) сторонними лицами, комель которого находится за границей охранной зоны (20,0 м от крайнего провода) ВЛ НМ-336, произошло падение дерева на провода (АС-70) фаз «А» (средняя) и «С» (нижняя) в пролёте опор №96 - №97, что привело к их кратковременному схлёсту и установлению режима межфазного К.З., вследствие которого на ПС 110 кВ Новичихинская произошло отключение присоединения (В НМ-336) действием УРЗА (МТЗ). | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №95 - №98 ВЛ НМ-336 оценку состояния линейной арматуры и проводов фаз «А» и «С», подвергшихся тяжению при падении дерева. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц, осуществивших несанкционированную валку деревьев вблизи границы охранной зоны ВЛ НМ-336 в пролётах опор №96 - №97. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 год
356853 | 12 | 2022-02-08 | 8 | 47 | 0.025501 | 2022-02-08 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на губках рубильника Р-0,4 кВ фидера №1 в РУ-0,4 кВ КТП-22-409-7, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением рубильника Р-0,4 кВ фидера №1 и отключением потребителей запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №1 КТП-22-409-7. 4.12 Ослабление контактов, повреждение Р-0,4 кВ. ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-22-409-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов, повреждение Р-0,4 кВ ф №1. на ТП 22-409-7, TP010-0016368-16-01-01-10/Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену рубильника Р-0,4 кВ фидера №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.02.2022 год
356853 | 13 | 2022-02-08 | 8 | 47 | 0.022668 | 2022-02-08 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на губках рубильника Р-0,4 кВ фидера №2 в РУ-0,4 кВ КТП-22-409-7, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением рубильника Р-0,4 кВ фидера №2 и отключением потребителей запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №2 КТП-22-409-7. 4.12 Ослабление контактов, повреждение Р-0,4 кВ ф №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов, повреждение Р-0,4 кВ ф №1. на ТП 22-409-7, TP010-0016368-16-01-01-10/Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену рубильника Р-0,4 кВ фидера №2 в РУ-0,4 кВ на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.02.2022 год
356855 | 20 | 2022-02-08 | 18 | 29 | 0.012 | 2022-02-08 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-11-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-22-11-1 в пролете опор №13-15. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2022 год
356855 | 21 | 2022-02-08 | 22 | 7 | 0.5123 | 2022-02-08 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В результате физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "А" на опоре №300/2, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-35-9 на ПС 35 кВ "Озерновская". 4.12 В результате физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "А" на опоре №300/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-35-9 с. Чистоозёрка (рез.9-3), Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 1.Провести замену колпачка штыревого изолятора в пролете опор №300/1-300/26 на ВЛ-10 кВ Л-35-9. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 31.03.2022 год
356851 | 37 | 2022-02-09 | 14 | 8 | 0.0033 | 2022-02-09 | 17 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (перепады температур, ветровая нагрузка), вследствие воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок на провод, произошли обрывы проводов (А-35) фазы «С» и PEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП-4-6-18 Ю, в пролете опор №3 - №4. В результате чего (режим однофазного короткого замыкания (К.З.)) присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-4-6-18 Ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 100 А). 4.14 Обрывы проводов (А-35) фазы «С» и PEN-провода в пролете опор №3-№4 ВЛ Ф-1 от ТП-4-6-18 Ю обусловлены усталостью (износ) материала проводника с течением времени из-за периодических деформаций (растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-6-18 Ю, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-4-6-18 Ю с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.03.2022 год
356858 | 22 | 2022-02-09 | 12 | 30 | 0.056994 | 2022-02-09 | 12 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-5-10-14 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-5-10-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи на ТП-5-10-14, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-5-10 с.Новоеловка, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2024 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 23 | 2022-02-10 | 0 | 12 | 0.031001 | 2022-02-10 | 2 | 16 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "А" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4/1-№5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-14-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-14-12, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 46-14-12 в пролетах опор 4/1-5/1.Заказ № 180002069. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356855 | 22 | 2022-02-09 | 14 | 1 | 0.016666 | 2022-02-09 | 14 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-13-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-2-13-8 в пролете опор №2-4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.03.2022 год
356858 | 24 | 2022-02-10 | 4 | 55 | 0.03025 | 2022-02-10 | 6 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-14-12 замыкания прибора учета в щите у потребителяпроживающего адресу: с. Зудилово, ул. Октябрьская д.53. | Организационное мероприятие 1 Начальнику УТЭЭ организовать замену прибора учета потребителю, проживающему по адресу с. Зудилово ул. Октябрьская,д.26. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356851 | 38 | 2022-02-10 | 10 | 40 | 1.25 | 2022-02-10 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В электроустановке потребителя (Л-16-6 Ю) - (АО "СК Алтайкрайэнерго") произошло падение дерева на провода ВЛ без обрыва проводов. Близкое К.З. (Iк.з.=2500 А), практически на шинах 10 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская, значительно превысило предельную кратность тока, заданную для установленных трансформаторов тока (ТПЛ-10, Ктт-100/5) на присоединении Л-16-6 Ю, что явилось причиной отказа работы защит В-16-6 Ю и создало условия для работы ЛЗШ действием на отключение В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Змеиногорская. (Резервная защита. Работа УРЗА правильная). 4.2 Отказ работы защит на отключение В-16-6 Ю на ПС 110 кВ Змеиногорская обусловлен значительным превышением величины кратности тока, установленного для ТТ (ТПЛ-10; Ктт=100/5) данного присоединения (Л-16-6). При данном режиме работы, когда токи повреждения значительно превышают предельную кратность, заданную для ТТ и возникает апериодическая составляющая (близкое К.З. к шинам 10 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская (2,5 кА) вызвало резкое намагничивание (насыщение) магнитопровода трансформаторов тока В-16-6 Ю), значительно выросла погрешность измерения ТТ, приведшая к отказу работы УРЗА (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Насыщение магнитопровода ТТ на ПС 110 кВ Змеиногорская, Трансформаторы тока 10 кВ Л-16-6 Ю | Техническое мероприятие 1 Снять характеристики намагничивания трансформаторов тока В-16-6 Ю (ТПЛ-10, Ктт-100/5) на ПС 110 кВ Змеиногорская для оценки необходимости их замены. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-16-6 Ю и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявку на указательное реле типа РУ-21, для замены РЭУ-11 в цепях сигнализации ЛЗШ 10 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская, при формировании ремонтной программы на 2023 год. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.11.2022 год
356853 | 15 | 2022-02-10 | 17 | 38 | 0.008 | 2022-02-10 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка фазы "С" на опоре №39А, с последующим срывом изолятора фазы "С" на опоре № 39А, под действием ветра, что привело к кратковременному падению провода фазы "С" на провод фазы "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-90-14. 4.1 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на Л-90-14 Алейск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка и монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 39А ВЛ-10кВ Л-90-14. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-14, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.03.2022 год
356853 | 16 | 2022-02-10 | 18 | 10 | 1.1 | 2022-02-10 | 19 | 50 | 3.4.12.5 В результате расположения кабельной линии в зоне высокого уровня грунтовых вод и воздействия частых перепадов температур, произошла коррозия брони оболочки кабеля между опорой №113/14 и опорой №113/15 с нарушением изоляционных свойств участка кабельной линии, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-23-2. 4.12 Коррозия брони оболочки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия брони оболочки кабеля. на ВЛ-10 кВ Л-23-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №113/14 до опоры №113/15 на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10 кВ Л-23-2 от опоры №113/14 до опоры №113/15 на ВЛ-10 кВ Л-23-2. Ответственное лицо: Райко А.В. 28.02.2022 год
356858 | 25 | 2022-02-12 | 1 | 36 | 0.039334 | 2022-02-12 | 3 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-86-10-3 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: п. Ленинский ул. Коммунарская д.16 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю пос. Ленинский ул. Коммунарская 16 на замену ввода в дом Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 26 | 2022-02-12 | 5 | 24 | 0.078668 | 2022-02-12 | 7 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №23-№24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-4, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-4, произвести регулировку провода в пролете опор №23-№24. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 27 | 2022-02-12 | 1 | 59 | 0.0975 | 2022-02-12 | 3 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-8 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с.Усть-Гавриловка ул.Молодёжная д.24 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю на замену провода ввода на СИП с.Усть-Гавриловка по ул.Молодёжная д.24 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356853 | 17 | 2022-02-11 | 9 | 54 | 1.331 | 2022-02-11 | 11 | 44 | 3.4.12.5 Под действием перепада температуры окружающего воздуха (мороз -26) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №484-485 с последующей работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10кВ Л-81-16. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-81-16 с.Михайловка,с.Ракиты,с.Сидо, Пролет: Опора № 484 - Опора № 485 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод ф. "С" в пролете опор 484-485 ВЛ-10кВ Л-81-16. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 15.03.2022 год
356850 | 16 | 2022-02-11 | 18 | 6 | 0.0429 | 2022-02-11 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции (срок эксплуатации 46 лет) обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП-62-4-3, произошло межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "А", что привело к "перекосу" фаз. 4.1 Межвитковое замыкание обмотки ВН силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-62-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "А". на ТП-62-4-3, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-62-4-3. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.03.2022 год
356852 | 12 | 2022-02-11 | 18 | 7 | 0.4866 | 2022-02-11 | 18 | 33 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №1-2 отпайки №5 ВЛ-10кВ Л-25-3, что привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-25-3 на ПС 35кВ №25 "Подсосновская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 отпайки №5 ВЛ-10кВ Л-25-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-25-3 с.Подсосново, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 отпайки №5 ВЛ-10кВ Л-25-3. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 30.03.2022 год
356859 | 10 | 2022-02-11 | 20 | 8 | 0.009666 | 2022-02-11 | 20 | 37 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.1, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-89-5-12. 4.4 Приближение птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.1, произошло междуфазное КЗ через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.1, произошло междуфазное КЗ через тело птицы. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 8/1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр проводов в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.03.2022 год
356850 | 17 | 2022-02-11 | 21 | 17 | 0.12167 | 2022-02-11 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В результате касания проводов деревом в пролете опор №467-468 ВЛ-10 Л-62-4, произошло замыкания на землю фазы "А". . 4.4 Касание проводов деревом пролете опор №467-468. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-62-4 с.Солдатово, Пролет: Опора № 467 - Опора № 468 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падению на провода ВЛ-10 кВ Л-62-4 Солдатово в пролете опор №465-470. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-62-4 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода, с составление графика устранения замечаний. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 18.03.2022 год
356852 | 13 | 2022-02-12 | 10 | 45 | 0.19239 | 2022-02-12 | 12 | 22 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур и ветровой нагрузки, произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете опор №208-209 ВЛ-10кВ Л-5-13, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-5-13 на ПС 110кВ №5"Ключевская". 4.14 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №208-209 ВЛ-10кВ Л-5-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на Л-5-13 с. Платовка, Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №200-210 ВЛ-10кВ Л-5-13, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 15.04.2022 год
356851 | 40 | 2022-02-12 | 15 | 58 |  | 2022-02-12 | 15 | 58 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепад температуры окружающего воздуха составил 26°С (с -32 до -6 в течение 12 час.)) произошло нарушение герметичности клапана автономной герметизации (КАГ) полюса фазы «В» СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская - давление элегаза снизилось до 0,62 МПа (норма 0,65 МПа) (см. производственную инструкцию по эксплуатации оборудования), с последующим срабатыванием предупредительной сигнализации «Снижение давления элегаза» и выводом оборудования в ремонт по неотложной заявке. 4.7 Нарушение герметичности полюса фазы «В» СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская (снижение давления элегаза до 0,62 МПа (норма 0,65 МПа) через КАГ), обусловлено старением (износ) сопрягаемых элементов с течением времени, вследствие резкого перепада температуры окружающего воздуха, который составил 26°С (с -32°С до -6°С) в течение 12 час. (линейные расширение материалов в соединениях). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на ПС 110 кВ Волчихинская, СВ-110 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Волчихинская выполнить ревизию уплотнительных элементов клапанов автономной герметизации (КАГ) и корпусов полюсов фаз «А», «В» и «С». Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.06.2022 год
356855 | 23 | 2022-02-13 | 13 | 31 | 0.24705 | 2022-02-13 | 14 | 52 | 3.4.7.3 В результате физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №102, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-2 на ПС 110 кВ "Тюменцевская". 4.12 В результате физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-6-2 с.Черемшанка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков штыревого изолятора на ВЛ 10кВ Л 6-2 с опоры № 2 до опоры № 240, согласно годового графика РП 2022 года. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.09.2022 год
356858 | 28 | 2022-02-14 | 10 | 45 |  | 2022-02-14 | 10 | 45 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги в РУ-0,4кВ на автомат ф№1 КТП 49-3-29 произошло подгорание контактов на выключателе , что привело к короткому замыканию с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-49-3-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-49-3-29, ВА 57-31-84 100А | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№1 от КТП 49-3-29. Заказ №170054326. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356850 | 24 | 2022-02-15 | 16 | 5 | 0.39141 | 2022-02-15 | 17 | 21 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра 15-20м/с произошел схлест проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ 66-5 "Сафоновка" что привело к отключению В-10кВ Л-66-5 на ПС 35кВ "Чемровская" действием МТЗ. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ 66-5 "Сафоновка" что привело к отключению В-10кВ Л-66-5 на ПС 35кВ "Чемровская" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-66-5 с.Сафоновка, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №56-57 на ВЛ-10кВ Л-66-5, проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов на опорах №56,57 на ВЛ-10кВ Л-66-5. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.03.2022 год
356851 | 41 | 2022-02-15 | 14 | 54 | 0.06999 | 2022-02-15 | 15 | 8 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей ДКР (тополь), в границе охранной зоны ВЛ Л-17-5, в провода ВЛ в совокупности с ветровым воздействием (до 18 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-70) фаз «В» и «С» в пролёте опор №311 - №312 ВЛ Л-17-5, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-70) фаз «В» и «С» в пролёте опор №311 - №312 ВЛ Л-17-5 обусловлен разрастанием ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ в совокупности с ветровыми воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на Л-17-5 с.Новосклюиха, Пролет: Опора № 311 - Опора № 312 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-17-5 от ДКР в пролёте опор №311 - №312. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2022 год
356859 | 11 | 2022-02-15 | 14 | 59 | 0.015066 | 2022-02-15 | 16 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-20-14-3. 4.4 Разрегулировка провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.03.2022 год
356859 | 12 | 2022-02-15 | 20 | 34 | 0.0108 | 2022-02-15 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноимённых фаз в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-7 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-38-3-7. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноимённых фаз в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-7 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноимённых фаз в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-7 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-7 ф.2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.03.2022 год
356859 | 13 | 2022-02-15 | 21 | 40 | 0.0031998 | 2022-02-15 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролёте опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз , вызванный раскачивающимися ветками дерева, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-1-25. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1, вызванный раскачивающимися ветками дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1, Пролет: Опора № 7/3 - Опора № 7/4 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1 от ДКР. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.03.2022 год
356858 | 29 | 2022-02-15 | 20 | 17 | 0.033334 | 2022-02-15 | 21 | 57 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-4-13 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-4-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8п | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 45-4-13 в пролетах опор №7-№8 . Заказ № 180003660. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356858 | 3 | 2022-01-06 | 22 | 14 | 0.026334 | 2022-01-06 | 23 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2/1-№3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-22 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-22, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-22, произвести регулировку провода в пролете опор №2/1-№3/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 4 | 2022-01-07 | 12 | 9 | 0.0175 | 2022-01-07 | 13 | 19 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во время дождя в РУ-0,4кВ КТП-51-11-13 произошло короткоезамыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-2. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-51-11-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-51-11-13, ВА 57Ф35-34 63А | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-51-11-13, исключающую возможность попадания влаги в РУ-10 и РУ-0,4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2022 год
356858 | 5 | 2022-01-09 | 10 | 17 | 0.0095669 | 2022-01-09 | 11 | 39 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-18. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-18 в пролёте опор №№3-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 6 | 2022-01-09 | 11 | 18 | 0.076998 | 2022-01-09 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-8-3, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-8-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-8-3 в пролёте опор №1-№2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2022 год
356858 | 7 | 2022-01-09 | 16 | 24 | 0.026666 | 2022-01-09 | 17 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-15-1из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-15-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-15-1 в пролетах опор №9-№10. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356858 | 8 | 2022-01-09 | 23 | 9 | 2.8961 | 2022-01-10 | 1 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№38/4-39/4 ВЛ-10 кВ Л-35-13, с последующим его падением и и отключению ВЛ-10 кВ Л-35-13 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№38/4-39/4 ВЛ-10 кВ Л-35-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, Пролет: Опора № 38-4 - Опора № 39-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№38/4-39/4 ВЛ-10 кВ Л-35-13. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356851 | 3 | 2022-01-08 | 14 | 35 | 0.0118 | 2022-01-08 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В результате произрастания дерева (ель) на территории, прилегающей к жилому дому (палисадник) по адресу: с. Веселоярск, ул. Луговая, 6, под проводами ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-8 в пролёте опор №19 - №20, произошло механическое воздействие кроной дерева на провода (А-35) фаз «В», «С» и PEN-провода, что привело к перекрытию изоляции провода фазы «С» и PEN-провода (межфазное К.З.) по ДКР, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на них, с последующим отключением присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №19 - №20 ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-8, обусловленное произрастанием дерева (ель) в охранной зоне ВЛ, комель которого расположен на территории жилого дома (палисадник) по адресу: с. Веселоярск, ул. Луговая, 6 (территория потребителя). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-12-8, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-8 от ДКР (обрезку крон деревьев), по всей трассе. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписания потребителям, ЭУ которых запитаны от опор ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-8, на удаление ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ на территории земельных участков потребителей при условии, что ветки ДКР могут воздействовать на конструктивные части ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.01.2022 год
356855 | 2 | 2022-01-08 | 11 | 15 |  | 2022-01-08 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение) произошло повреждение силового трансформатора (обрыв фазы "А" обмотки высокого напряжения) в РУ-10 кВ марки (ТМ 250 кВА), что привело к отключению на КТП-4-6-15. 4.13 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение) произошло повреждение силового трансформатора (обрыв фазы "А" обмотки высокого напряжения) в РУ-10 кВ марки (ТМ 250 кВА). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 4-6-15, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену трансформатора на КТП 4-6-15. Ответственное лицо: Жабин А.А. 17.02.2022 год
356851 | 5 | 2022-01-09 | 10 | 27 | 0.026366 | 2022-01-09 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Данные нарушения произошли в электроустановке потребителя - линейное ответвление от опоры №5/3 ВЛ Ф-3 от ТП-14-5-3 до ввода в жилой дом №44, по ул. Молодежная в пос. Поломошное, по следующим причинам: - наличие ДКР в проводах, вследствие которого при порыве ветра произошел схлест проводов (фазный и нулевой провода марки А-16), что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3 (100 А) в РУ-0,4 кВ ТП-14-5-3 (утреннее отключение); - несоответствие сечения проводов (АПВ 2(1х4)) нагрузке на вводе от трубостоя в дом, что привело к повреждению изоляции проводов ввода - замыкание фазного и нулевого проводников, и повторному (в 18:32) отключению присоединения (ВЛ Ф-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3 (100 А) в РУ-0,4 кВ ТП-14-5-3 (вечернее отключение). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Гасай В.А., проживающему по адресу: пос. Поломошное, ул. Молодежная, д. 44 (линейное ответвление от опоры №5/3 ВЛ Ф-3 от ТП-14-5-3), на замену неизолированных проводов (А-16) и изолированного провода (АПВ 2(1х4)) ввода на самонесущий изолированный провод типа СИП-4 2х16. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 31.01.2022 год
356851 | 6 | 2022-01-09 | 19 | 9 | 0.012598 | 2022-01-09 | 19 | 23 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 14 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-50) спусков 0,4 кВ фазы «С» и PEN-провода ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-3, между ТП-48-3-3 и опорой №1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-50) фазы «С» и PEN-провода - спуски между приемным порталом 0,4 кВ ТП-48-3-3 и опорой №1 ВЛ Ф-1, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48-3-3, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов между ТП-48-3-3 и опорой №1 ВЛ Ф-1 от данной ТП. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 28.02.2022 год
356859 | 5 | 2022-01-06 | 13 | 15 | 0.00385 | 2022-01-06 | 13 | 48 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации и воздействия длительной ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-3 в КТП-34-1-16. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-16 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.02.2022 год
356859 | 6 | 2022-01-07 | 12 | 27 | 0.0033 | 2022-01-07 | 13 | 0 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (фаза "А"=40А, фаза "В"= 80А, фаза "С"=83А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.4(= 80А) КТП-34-1-19, в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП 34-1-19 ф.4, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-4 в КТП-34-1-19. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер петли фаза-0 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 34-1-19 ф.4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.02.2022 год
356859 | 7 | 2022-01-11 | 19 | 26 | 0.0047831 | 2022-01-11 | 20 | 7 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (фаза "А"=130А, фаза "В"= 100А, фаза "С"=100А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.4(ВА 57-35-34 100А) КТП-14-4-4, в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-4 ф.1, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-14-4-4. | Техническое мероприятие 1 Провести проверку измерения сопротивления петли фаза-0 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 34-1-19 ф.4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.02.2022 год
356851 | 4 | 2022-01-13 | 18 | 5 |  | 2022-01-13 | 18 | 5 | 3.4.12.5 В результате образования сложных ГИО (плотная изморозь с инеевидным осадком (стенка гололеда до 10 мм плотностью 0,25-0,5 г/см3)) на проводах и изоляторах всех фаз, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы «С» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №9 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110), о чём свидетельствуют следы перекрытия на полимерном изоляторе. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ЮБ-152/БМ-99) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ) соответственно на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и ПС 110 кВ Михайловская. 4.12 Перекрытие изоляции провода фазы «С», по поверхности изолирующей подвески (ЛК-70/110), на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №9 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) обусловлено сложными гололёдно-изморозевыми отложениями (ГИО) на проводах и изоляторах всех фаз (плотная изморозь с инеевидным осадком, толщиной стенки до 10 мм и плотностью 0,25-0,5 г/см3) по всей трассе ВЛ. (см. фото 3, 4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сложные ГИО на изоляции на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Опора №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №5 - №15 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151, южная цепь), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опоре №9 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151, южная цепь) замену полимерной поддерживающей изоляции всех фаз («А», «В», «С») на стеклянную. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2023 год
356853 | 2 | 2022-01-15 | 11 | 24 | 0.025084 | 2022-01-15 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№1 от КТП-20-26-10 возросла нагрузка фазы "А"-251 А, фазы "В"-253 А, фазы "С"-180 А, что превысило номинальное значение А1 Ф1(250 А) и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-26-10. 4.13 Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя. на ТП 20-26-10 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-20-26-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-20-26-10, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-26-10 Ответственное лицо: Райко А.В. 28.01.2022 год
356855 | 3 | 2022-01-14 | 20 | 41 | 0.04125 | 2022-01-14 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 12-13 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №13-5-11. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 12-13 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-5-11, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №12-13 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-13-5-11. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2022 год
356858 | 9 | 2022-01-17 | 0 | 40 | 0.019333 | 2022-01-17 | 2 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-19 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-19, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-19, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356855 | 4 | 2022-01-15 | 14 | 41 |  | 2022-01-15 | 14 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №97, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 97-98 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-23-14 на ПС 35 кВ № 23 "Верхаллакская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-23-14 пос. Михайловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 ВЛ-10 кВ Л-23-14. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2022 год
356855 | 5 | 2022-01-16 | 22 | 11 | 0.03 | 2022-01-16 | 23 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-9, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-9 в пролете опор №14-17. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356851 | 10 | 2022-01-15 | 17 | 16 | 0.30225 | 2022-01-15 | 18 | 49 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (линейное ответвление от опоры №11-16 ВЛ Л-32-4) - ООО «Лебяжье-Лес». Согласно заявления потребителя от 16.01.2022 произошел срыв изолятора с крюка. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Лебяжье-Лес» с целью получения сведений о причине ТН на линейном ответвлении от опоры №11-16 ВЛ Л-32-4 и принятых мерах по предотвращению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.01.2022 год
356852 | 1 | 2022-01-15 | 17 | 25 | 0.03332 | 2022-01-15 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате возникновения короткого замыкания на ВЛ-10кВ Л-3-10 (находится на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), при срабатывании АПВ произошел излом изолированной тяги фазы "А" масляного выключателя В Л-3-10, что привело к аварийному отключению В-10 Т-2 ПС 110кВ №3"Благовещенская". 4.14 Излом изолированной тяги фазы "А" масляного выключателя В Л-3-10 на ПС 110кВ №3"Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолированной тяги фазы "А". на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", ВМПЭ-10 В Л-3-10 | Организационное мероприятие 1 При проведении чистки изоляции, производить осмотр изолирующих тяг масляных выключателей ВМП и ВМПЭ на ПС ПО КЭС (где установлены данные типы выключателей), на предмет трещин, сколов, повреждения изоляции, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.06.2022 год
356858 | 10 | 2022-01-16 | 20 | 17 | 0.076665 | 2022-01-16 | 21 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляции ввода 0,4 кВ трансформатора фазы "В" КТП -51-11-18, что привело к замыканию фазы " В" с корпусом трансформатора и перегоранию высоковольтного предохранителя ПКТ фазы "В". 4.16 Разрушение изоляции ввода 0,4 кВ трансформатора фазы "В" КТП -51-11-18 и разрушению высоковольтного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения высоковольтного предохранителя. на ТП-51-11-18, РВН-0,5М фВ; Разрушение изоляции ввода 0,4 кВ трансформатора фазы "В" на ТП-51-11-18, TP010-0015103 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ввода между трансформатором и РУ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2022 год
356852 | 4 | 2022-01-16 | 19 | 36 |  | 2022-01-16 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате гололедно - изморозевых отложений (образование простых отложений мокрого снега (стенка гололеда до 10 мм плотностью 0,4 г/см3) и воздействия ветровой нагрузки, произошла пляска проводов, что привело к пробою воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", повреждению 1 жилы провода фаз "А" и "В", в пролете опор № 284-285 ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская" и аварийному отключению В-110кВ КБ-117 на ПС № 1 "Кулунда", отключению В-110кВ КБ-117 на ПС № 3 "Благовещенская". Неправильное действие, отказ АПВ В КБ-117 на ПС 110кВ №3 «Благовещенская», вызвано потерей емкости конденсатора 1С в реле РПВ-58, из-за высыхания электролита, в результате длительной эксплуатации. 4.11 Пробой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 284-285 ВЛ-110кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Пролет: Опора № 284 - Опора № 285 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролете опор № 275-290 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете оп № 284-285 фазы "А", "В" ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку габарита стрелы провиса провода в пролете опор № 275-290 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену реле РПВ-58 на реле РПВм-02 на АУВ В-110 КБ-117, В-110 КБ-118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО КЭС Евсеев В.С. 01.06.2022 год
356851 | 13 | 2022-01-15 | 18 | 7 | 0.068407 | 2022-01-15 | 18 | 26 | 3.4.7.3 В результате несоответствия изоляционных расстояний между проводами на промежуточной опоре №11 ВЛ Л-15-5 (ранее поврежден верх опоры - грозовое расщепление), в совокупности с ветровой нагрузкой, произошло кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролетах опор №10 - №11 ВЛ Л-15-5, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-15-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлёст) проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Л-15-5 обусловлено несоответствием изоляционных минимальных расстояний между проводниками фаз на опоре №11 и воздействием ветровой нагрузки (порывы 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответсвие изоляционных расстояний между фазами на Л-15-5 с. Тишинка, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры №11 ВЛ Л-15-5, обеспечив минимально необходимые расстояния между фазами на опоре. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-15-5 в анкерном пролёте опор №8 - №18. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.03.2022 год
356852 | 5 | 2022-01-16 | 14 | 0 | 0.0175 | 2022-01-16 | 15 | 45 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст неизолированных проводов на вводе в дом потребителя по адресу с. Усть-Курья, ул. Молодежная, дом 14, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №15-17-30. | Организационное мероприятие 1 Потребителю выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть-Курья, ул. Молодежная, дом 14 об устранении нарушения. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 25.02.2022 год
356855 | 6 | 2022-01-15 | 18 | 54 | 0.95943 | 2022-01-15 | 23 | 41 | 3.4.7.3 В результате физического износа колпачка(старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №42/25 ВЛ-10 кВ Л-26-3. От возникшего замыкания сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ №26 "Гоноховская". 4.12 В результате физического износа колпачка(старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №42/25 ВЛ-10 кВ Л-26-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-26-3 с. Гонохово, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-26-3 в пролётах опор №42-42/28 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 25.02.2022 год
356855 | 7 | 2022-01-16 | 11 | 38 | 0.018334 | 2022-01-16 | 13 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-19. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-14-19, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-14-19 в пролете опор №8-11. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356858 | 11 | 2022-01-16 | 10 | 25 | 0.14 | 2022-01-16 | 12 | 17 | 3.4.12.5 В результате таяния снега произошло попадание влаги в РУ-0,4кВ КТП-43-10-2 и произошло короткое замыкание с последующим оплавлением изоляции выводов 0,4 кВ от трансформатора до трансформаторов тока. 4.12 Оплавление изоляции 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП 43-10-2 из-за попадания влаги Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление изоляции выводов 0,4кВ на ТП-43-10-2, TP010-0014830 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену выводов 0,4кВ от трансформатора до трансформаторов тока в РУ-0,4кВ КТП 43-10-2. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356851 | 16 | 2022-01-15 | 19 | 5 | 0.001833 | 2022-01-15 | 19 | 16 | 3.4.12.2 В результате ветрового давления (порывы ветра 17-22 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов- спусков фаз «А» и «В» между РТП-31-5-22 (опора №22-1 ВЛ Л-31-5) и ТП-31-5-22. Вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов (спуски) фаз «А» и «В» между РТП-31-5-22 (опора №22-1 ВЛ Л-31-5) и ТП-31-5-22, обусловлен влиянием атмосферных воздействий (порывы ветра 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-31-5 база Горняцкого РЭС., Спуск от оп. №22/1 к ТП 31-5-22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку шлейфов (спусков) 10 кВ между РТП-31-5-22 (опора №22-1 ВЛ Л-31-5-22) и ТП-31-5-22. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2022 год
356851 | 17 | 2022-01-16 | 9 | 53 | 0.087398 | 2022-01-16 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 23 года) и периодических атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) произошел обрыв провода (А-50) фазы «А» на опоре №12 ВЛ Л-41-3 Ю, что привело к схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12. В результате межфазного КЗ на ПС 35 кВ Кузьминская присоединение (ВЛ Л-41-3 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы «А» на опоре №12 ВЛ Л-41-3 Ю, обусловлен старением (износ) материала проводника, вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации под воздействием атмосферных явлений (перепады температур окружающего воздуха, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на Л-41-3 Ю Предгорное, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-41-3 Ю, в пролётах опор №8 - №15. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 28.02.2022 год
356859 | 8 | 2022-01-16 | 9 | 16 | 0.004 | 2022-01-16 | 9 | 46 | 3.4.9.3 В результате замыкания через ветви дерева (расположенного на территории абонента) потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-9 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-4-9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенному от опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-9 ф.1, провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.02.2022 год
356855 | 9 | 2022-01-15 | 19 | 35 |  | 2022-01-15 | 19 | 35 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы(марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) КТП-10-30-8 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-10-30 на ПС 110/10 №10 "Каменская". 4.12 В результате попадания птицы на проходные изоляторы(марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) КТП-10-30-8 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-10-30-8, TP010-0013029 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-10-30 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2022 год
356851 | 18 | 2022-01-15 | 19 | 53 |  | 2022-01-15 | 19 | 53 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрелы провеса провода (А-50) фазы "А", в совокупности с ветровой нагрузкой, произошло кратковременное перекрытие (схлест) проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №192-7 - №193-7 ВЛ Л-31-16, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-16 за СП-(51-3)-1) было отключено (СП-(51-3)-1) действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие (схлёст) проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №192-7 - №193-7 ВЛ Л-31-16 обусловлено разрегулированием стрелы провеса провода фазы "А" и атмосферными воздействиями (ветер с порывами до 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличен провес провода на Л-31-16 с. Половинкино, Пролет: Опора № 192-7 - Опора № 193-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №192-7 - №193-7 ВЛ Л-31-16. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2022 год
356858 | 12 | 2022-01-16 | 2 | 42 | 0.035401 | 2022-01-16 | 4 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-10, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-10, произвести регулировку провода в пролете опор №22-№23. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356855 | 10 | 2022-01-15 | 23 | 22 | 0.02145 | 2022-01-16 | 1 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест провода (марки А-25) ввода в здание от опоры № 15/5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-7 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест провода (марки А-25) ввода в здание от опоры № 15/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-21-7, Опора П5ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-7 в пролете опор №15/4-15/6 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356852 | 6 | 2022-01-15 | 20 | 6 | 0.34255 | 2022-01-15 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №163/23/4-№163/23/5 ВЛ-10кВ Л-1-44, что при воздействии порывов ветра привело к кратковременному схлесту проводов, замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-1-44 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.12 Разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №163/23/4-№163/23/5 ВЛ-10кВ Л-1-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "В". на Л-1-44 п. Октябрьский, Пролет:Опора № 163/23/4-Опора № 163/23/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №163/23/4-№163/23/5 ВЛ-10кВ Л-1-44. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 25.02.2022 год
356855 | 11 | 2022-01-15 | 20 | 15 | 0.019283 | 2022-01-15 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-8-13 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-8-13, Опора П5ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-8-13 в пролете опор №7-8 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356851 | 19 | 2022-01-15 | 22 | 53 | 0.051833 | 2022-01-16 | 4 | 4 | 3.4.12.1 В результате атмосферных воздействий (сложные отложения (плотная изморозь с инеевидным осадком)), из-за изменения стрелы провеса провода (АС-50) фазы "А", произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Л-4-12 Ю, в пролёте опор №219 - №220, вследствие чего присоединение (В Л-4-12 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и НРПВ. 4.4 Схлёст проводов (АС-50) фаз «А» и «В» на ВЛ Л-4-12 Ю в пролёте опор №219 - №220, обусловлен сложными отложениями (плотная изморозь с инеевидным осадком - стенка гололеда до 10 мм плотностью 0,25-0,5 г/см3) на проводах, из-за изменения стрелы провеса провода (АС-50) фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на Л-4-12 Ю с. Ермашиха.с.Раздольное, Пролет: Оп. №219 - Оп. №220 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса провода на ВЛ Л-4-12 Ю, в пролётах опор №214 - №222, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.04.2022 год
356855 | 12 | 2022-01-15 | 20 | 53 | 0.003333 | 2022-01-15 | 21 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с)произошел кратковременный схлест проводов марки (А-35) пролете № 5-6 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 на КТП 10/0,4 кВ № 6-2-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с)произошел кратковременный схлест проводов марки (А-35) пролете № 5-6 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-2-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 5-6 на ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП 6-2-13 Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.03.2022 год
356851 | 20 | 2022-01-15 | 20 | 54 | 0.027088 | 2022-01-15 | 21 | 7 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепад температур окружающего воздуха более 15°С менее суток, с переходом через "0"-ую отметку) произошло повреждение штыревой изоляции (ШС-10) фаз "С" и "А" ВЛ Л-28-1 на промежуточных ж/б (П10-2) опорах №24 и №131 соответственно, о чем свидетельствуют «волосяные" трещины на поверхности изоляторов и сколы нижних юбок (см. фото) со следами перекрытия, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-28-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), успешным РПВ. 4.1 Перекрытие изоляции проводов фаз "С" и "А" на ВЛ Л-28-1 на промежуточных ЖБ (П10-2) опорах №24 и №131 соответственно, с повреждением штыревой изоляции (ШС-10), выше указанных фаз, обусловлено перепадом температур окружающего воздуха более 15°С (менее чем за сутки), с переходом через "0"-ую отметку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-28-1 с. Романовка, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов фаз "С" и "А" ВЛ Л-28-1 на опорах №24 и №131 соответственно. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2022 год
356855 | 13 | 2022-01-15 | 20 | 55 | 0.0156 | 2022-01-15 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-18. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-18, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-18 в пролете опор №9-12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356851 | 21 | 2022-01-15 | 22 | 45 | 0.00125 | 2022-01-15 | 23 | 1 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (ДКР), комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, произошел излом и наброс ветки дерева на провода ВЛ Л-30-7 в пролете опор №17 - №18, что привело к перекрытию изоляции проводов фаз "В" и "С". В результате межфазного КЗ на ПС 35 кВ 25 лет Октября присоединение (ВЛ Л-30-7) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. РПВ было успешным в результате падения ветки на землю (замыкание самоустранилось). 4.4 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" через ветку ДКР в пролете опор №17 - №18 ВЛ Л-30-7, вследствие наброса ветки дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Л-30-7 п.Локоток, п.Отрада, Пролет: Оп. №17 - Оп. №18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Л-30-7, в пролетах опор №15 - №20. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2022 год
356851 | 22 | 2022-01-15 | 21 | 24 | 0.0041499 | 2022-01-15 | 22 | 47 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывами 17-22 м/с) и длительного срока эксплуатации (36 лет) ВЛ Ф-2 от ТП-19-5-6, вследствие нарушения крепления провода на изоляторе (ослабление вязки крепления), произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №2, непосредственно на изоляторе, и провод лег на землю в сторону опоры №3. Обрыву провода, вследствие изменения стрелы провеса провода фазы "В" из-за ослабления вязки крепления, предшествовал схлест проводников фаз "В" и "С" в пролете опор №"2-№3, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-19-5-6) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.3 Обрыв провода (А-35) фазы "В" на опоре №2 ВЛ Ф-2 от ТП-19-5-6, в том числе ослабление крепления вязки провода на изоляторе, обусловлены нарушением структуры материала проводника (снижение пластичности, гибкости металла, коррозия металла, истирание) с течением длительного срока эксплуатации и влиянием атмосферных воздействий (ветер порывами 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-5-6, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-19-5-6, в пролетах опор №1-№11. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2022 год
356851 | 23 | 2022-01-15 | 22 | 38 | 0.0020001 | 2022-01-15 | 23 | 18 | 3.4.7.3 Произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-17-3-1, из-за разрегулирования стрел провеса проводов (срок эксплуатации 46 лет) и воздействия ветровой нагрузки. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-17-3-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №2- №3 ВЛ Ф-1 от ТП-17-3-1 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов и воздействием атмосферных явлений (порывы ветра 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-17-3-1, в пролётах опор №1 - №5. Оформить ведомость замера. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.02.2022 год
356853 | 5 | 2022-01-17 | 1 | 8 | 1.044 | 2022-01-17 | 3 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло образование микротрещин в структуре материала изолятора ШС-10 фазы "В", в результате попадания мокрого снега с дождём и температурного перепада 0..+2 градусов произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №64-18 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-18-5 на ПС 110 кВ Лебяжье. 4.14 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ Л-18-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №64-18 ВЛ-10 кВ Л-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-5, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Черницкого УЭС Клейнос Е.Ю. за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 31.01.2022 год
356858 | 13 | 2022-01-17 | 3 | 37 | 0.027534 | 2022-01-17 | 5 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-20. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-20, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-20, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356852 | 7 | 2022-01-17 | 21 | 0 | 0.021334 | 2022-01-17 | 22 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-3-64, что при порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №43-3-64. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-3-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-3-64, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-3-64. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 25.02.2022 год
356855 | 14 | 2022-01-17 | 6 | 22 | 0.031421 | 2022-01-17 | 6 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-95) ВЛ-10 кВ Л-21-6 в пролётах опор № 107-108, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-21-6. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-95) ВЛ-10 кВ Л-21-6 в пролётах опор № 107-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-21-6 с. Малетино, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку веток дерева(вручную) приближённых к ВЛ ближе 3 метров в пролёте опор №107-108 на ВЛ-10 кВ Л-21-6. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2022 год
356855 | 15 | 2022-01-17 | 7 | 7 | 0.1855 | 2022-01-17 | 9 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы"А" в стойке опоры №48 (марки ПП10-3ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 47-48, что привело к отключению В-10 Л-24-11 на ПС 110/10 кВ № 24 "Велижановская". 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы"А" в стойке опоры №48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-24-11 с. Велижанка, Опора ПП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-24-11 в пролётах опор № 39-49 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, крепления крюков. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2022 год
356858 | 14 | 2022-01-17 | 11 | 36 | 0.235 | 2022-01-17 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошело разрушение изолятора фазы "С" на опоры №21/3 ВЛ-10 кВ Л-71-2, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "С" с опоры №21/3 ВЛ-10 кВ Л-71-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на Л-71-2 с.Усть-Каменка, Опора УПБ10/0,4-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-71-2 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356858 | 15 | 2022-01-18 | 10 | 40 |  | 2022-01-18 | 10 | 40 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во время мокрого снега в РУ-0,4кВ КТП-35-13-82 произошло короткое замыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое провреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП 35-13-82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое провреждение автоматического выключателя на ТП-35-13-82, ВА 57-35-84 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-35-13-82, исключающую возможность попадания влаги в РУ-10 и РУ-0,4. Ответственное лицо: Черновалов С.Н. 30.06.2022 год
356850 | 9 | 2022-01-18 | 16 | 13 | 0.06235 | 2022-01-18 | 17 | 40 | 3.4.8.5 В результате наезда грузового автомобиля на опору №7 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 66-4-6, произошел излом ж/б приставки опоры №7 у основания и наклон опоры в сторону пролета №6-7, что привело к схлесту проводов (без обрыва) фаз "В,С" и отключению АВ-2 КТП 66-4-6. 4.4 Повреждение (излом у основания) ж/б приставки опоры №7 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 66-4-6 в результате наезда грузового автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б стойки у основания. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6, Опора П1ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении к ответственности неизвестное лицо совершившее наезд на опору №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-6, который привел к излому ж/б приставки. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 26.02.2022 год
356855 | 16 | 2022-01-18 | 9 | 5 | 0.94245 | 2022-01-18 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате износа (потери механической прочности,загнивание) и плохих погодных условий (ветер до 18 м/с, мокрый снег) произошёл излом стойки опоры №357 ВЛ-10 кВ Л-3-3 (рез.2-6) с последующим схлестом проводов (марки А-50) фаз "А","В", "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-3-3 на ПС 110 кВ Мамонтовская. 4.13 В результате износа (потери механической прочности,загнивание) и плохих погодных условий (ветер до 18 м/с, мокрый снег) произошёл излом стойки опоры №357 ВЛ-10 кВ Л-3-3 (рез.2-6) с последующим схлестом проводов (марки А-50) фаз "А","В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-2-6 с.Украинка (рез. 3-3), Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр опор выше средней части в пролете опор №350-360 ВЛ-10 кВ Л-3-3 на предмет загнивания выше нормы, выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356851 | 25 | 2022-01-19 | 16 | 44 | 0.21751 | 2022-01-19 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Элементы привода В Л-11-3 на ПС 110 кВ Шубинская подвержены влиянию внешних климатических условий (влажность, перепады температур), вследствие чего, из-за подклинивания (заедания) отключающей планки привода, произошло затягивание работы привода В Л-11-3, что привело к отключению В-10 Т-2 действием УРЗА (МТЗ). 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (перепады температур окружающего воздуха более 15 °С (менее суток), с переходом через "0"-ую отметку), произошло частичное разрушение - сколы юбок штыревых изоляторов (ШС-10 Е) на фазах "А" и "С" двойного крепления провода (А-35) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №2-6 ВЛ Л-11-3. Что привело к перекрытию изоляции двух фаз и отключению присоединения (ВЛ Л-11-3) действием УРЗА (МТЗ) одновременно с В-10 Т-2 из-за задержки (затягивания) работы привода В Л-11-3. РПВ успешное. 4.2 Подклинивание (заедание) отключающей планки привода В Л-11-3 на ПС 110 кВ Шубинская вызвано старением (физический износ) сопрягаемых элементов кинематической схемы привода с течением времени, а также влиянием внешних климатических условий (влажность, перепад температуры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подклинивание отключающей планки на ПС 110 кВ Шубинская, В Л-11-3 4.14 Перекрытие изоляции проводов (А-35) фаз "А" (верхняя) и "С" (нижняя) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №2-6 ВЛ Л-11-3 вызвано разрушением (сколы юбок) изоляторов двойного крепления проводов, выше указанных фаз, вследствие перепадов температур окружающего воздуха и неоднородности структуры материала изоляторов (напряженное стекло). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-11-3 с. Борисовка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной штыревой изоляции на опоре №2-6 ВЛ Л-11-3. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей 10 кВ марки ВК-10 со встроенным пружинным приводом, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей кинематической схемы привода выключателя ВК-10. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 28.02.2022 год
356855 | 17 | 2022-01-19 | 18 | 45 | 0.028334 | 2022-01-19 | 20 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5/11-5/12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 3-13-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5/11-5/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-13-7, Пролет: Опора №5/11 - Опора №5/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-3-13-7 в пролете опор №5/10-5/12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356851 | 9 | 2022-01-20 | 14 | 29 |  | 2022-01-20 | 14 | 29 | 3.4.12.1 В результате ГИО (образование сложных отложений (плотная изморозь с инеевидным осадком)), стенка гололеда до 10 мм плотностью 0,25-0,5 г/см3) в совокупности с перепадом высот мест установки стоек опор (пересеченная местность – предгорье) в пролёте опор №105 - №106 ВЛ НО-140 произошло сближение проводов (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя) в местах наибольшего провеса проводов (длина пролета более 250,0 м), что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводами, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах и ограничителях гололедообразования, вследствие чего присоединение (ВЛ НО-140) отключилось действием УРЗА (ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) с НАПВ, ПС 110 кВ Новошипуновская и ПС 110 кВ Краснощековская, с УАПВ. Неуспешное АПВ при отключении В ПО-141 на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) обусловлено повторным перекрытием изоляции, спустя 0,15 с, на ВЛ ПО-141/НО-140 на вышеуказанных фазах, что привело к отключению СВ-110 на ПС 110 кВ Краснощековская из-за неотключения СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская. Неотключение (отказ) СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено разрегулированием механизма свободного расцепителя выключателя (западание ролика ниже «мёртвой точки»), что, в свою очередь, вызвало обрыв обмотки реле РПУ1 (РП-252, 1978 г.в.) в КСЗ ВЛ НО-140 (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ1636/2М), и привело к отказу АУ 2 ст. ДЗ в цикле неуспешного АПВ. 4.11 Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя) на ВЛ НО-140 в пролёте опор №105 - №106 (место наибольшей стрелы провеса проводов - длина пролета более 250,0 м), обусловлено сближением проводов на недопустимое расстояние, вследствие сложных ГИО на проводах из-за особенностей рельефа местности, по которой проходит трасса ВЛ (предгорье, перепад по высоте относительно мест установки опор). Разрегулирование привода (механизма свободного расцепления) СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено износом элементов кинематической схемы привода (западание ролика ниже «мертвой точки»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №100 - №113 ВЛ НО-140 замену проводов фаз «А», «В» и «С». (Заказ №142699945) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить профилактическую регулировку привода СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.03.2022 год
356851 | 12 | 2022-01-20 | 15 | 13 | 0.037112 | 2022-01-20 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ Л-32-2 в пролетах опор №155-№158, под действием ветровой нагрузки (порывы до 15 м/с), произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-35) фаз "С" и "В" в пролете опор №156-№157 ВЛ Л-32-2, вследствие чего присоединение (В Л-32-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с последующим успешным РПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор №156-№157 ВЛ Л-32-2, обусловлен изменением стрелы провеса провода фазы "В" и воздействием ветровой нагрузки (до 15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на Л-32-2 п. Песчаный Борок, Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №155-№158 ВЛ Л-32-2. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2022 год
356852 | 9 | 2022-01-20 | 19 | 34 | 0.0092004 | 2022-01-20 | 20 | 20 | 3.4.9.3 В результате разрушения изоляции вводного кабеля в дом потребителя по адресу с. Зеленый Луг ул. Степная дом 60, произошло замыкание, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-6-6. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу с. Зеленый Луг ул. Степная дом 60 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 25.02.2022 год
356858 | 16 | 2022-01-22 | 15 | 42 | 0.0182 | 2022-01-22 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-5 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителяпроживающего по адресу по адресу: с. Песьянка, ул. Нагорная д. 9 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Песьянка, ул. Нагорная д. 9 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356851 | 27 | 2022-01-21 | 21 | 7 | 0.3546 | 2022-01-21 | 22 | 55 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева (сосна) сторонними лицами, комель которого находится за границей охранной зоны (20,0 м от крайнего провода) ВЛ ЕВ-325, произошло падение дерева на опору №119, с повреждением траверсы и обрывом провода (АС-70) фазы «А» (провод лег на землю в обе стороны от опоры №119), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю, вследствие которого на ПС 110 кВ Волчихинская сработала предупредительная сигнализация и присоединение (В ЕВ-325) было отключено КУ. 4.4 Излом траверсы на опоре №119 и обрыв провода (АС-70) фазы «А» на ВЛ ЕВ-325 вызваны падением дерева (сосна), высотой 29,0 метров, вследствие несанкционированной валки дерева сторонними лицами вблизи охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Опора пром.дер. ПА-16; Падение дерева на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Опора пром.дер. ПА-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ ЕВ-325 оценку состояния ДКР, произрастающей вблизи границы охранной зоны ВЛ, на предмет наличия деревьев, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении вследствие несанкционированной рубки или под воздействием атмосферных явлений. (Заказ № 152676777) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №110 - №130 ВЛ ЕВ-325 оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции, а также деревянных элементов опор (траверс и стоек) и узлов их крепления. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ № 152676778) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц, осуществивших несанкционированную валку деревьев вблизи границы охранной зоны ВЛ ЕВ-325 в пролётах опор №118 - №120. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в Волчихинское лесничество письмо о необходимости уборки (обрезки крон) деревьев за пределами границ охранной зоны ВЛ ЕВ-325, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении вследствие несанкционированной рубки или под воздействием атмосферных явлений. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 год
356851 | 29 | 2022-01-22 | 5 | 17 |  | 2022-01-22 | 5 | 17 | 3.4.12.1 В результате ГИО (образование сложных отложений (плотная изморозь с инеевидным осадком)), стенка гололеда до 10 мм плотностью 0,25-0,5 г/см3) в совокупности с перепадом высот мест установки стоек опор (пересеченная местность – предгорье) в пролёте опор №105 - №106 ВЛ НО-140 произошло сближение проводов (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя) в местах наибольшего провеса проводов, что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка между проводами, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах и ограничителях гололедообразования, вследствие чего присоединение (ВЛ НО-140) отключилось действием УРЗА (ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС), с успешным АПВ, ПС 110 кВ Новошипуновская, с неуспешным АПВ, вследствие неустранившегося К.З. на ВЛ НО-140. 4.11 Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами (АС-70) фаз «А» (верхняя) и «В» (нижняя), в месте наибольшего провеса проводов - в пролёте опор №105 - №106, ВЛ НО-140, обусловлено сближением проводов под действием ГИО и особенностей рельефа местности, по которой проходит трасса ВЛ (предгорье, перепад высот мест установки опор, большая длина пролёта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проводов фаз «А», «В» и «С» на ВЛ НО-140, в пролётах опор №100 - №113. (Заказ №142699945) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.09.2022 год
356851 | 30 | 2022-01-22 | 8 | 27 | 0.80052 | 2022-01-22 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 46 лет) и периодических атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) произошел обрыв провода (Ан-50) фазы «А» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №47 ВЛ Л-16-15 Ю и его падение на землю в обе стороны в пролете опор №46-№48. Провод (Ан-50) фазы "А" касается траверсы опоры №46, что, в том числе, привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Змеиногорская, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и В-16-15 был отключен КУ. 4.1 Обрыв провода (Ан-50) фазы «А» на промежуточной ж/б (П10-3) опоре №47 ВЛ Л-16-15 обусловлен старением (износ) материала проводника, вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации под воздействием атмосферных явлений (перепады температур окружающего воздуха, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала проводника на Л-16-15 с.Карамышево, Пролет: Оп. №46 - Оп. №47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-16-15, в пролётах опор №40 - №50. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.03.2022 год
356853 | 8 | 2022-01-22 | 19 | 12 | 0.2 | 2022-01-22 | 21 | 12 | 3.4.8.1 В результате не согласованных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ Л-22-111 между опорой №17-3-1 и опорой №17-4 сторонней техникой, произошло повреждение КЛ-10 кВ Л-22-111 фаз "А", "В", "С" ковшом экскаватора, с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ-10 кВ Л-22-111 на ПС 110 кВ Сиреневая. 4.12 Повреждение кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ-10 кВ Л-22-111, VS010-0001057-509/ВЛ-10 кВ Л-22-111 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт силового кабеля 10 кВ фаз "А", "В", "С" между опорой №17-3-1 и опорой №17-4 на ВЛ-10 кВ Л-22-111. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.02.2022 год
356850 | 11 | 2022-01-22 | 15 | 40 | 0.3059 | 2022-01-22 | 16 | 22 | 3.4.9.3 В результате повреждение на потребительской отпайке ООО «Газпром трансгаз Томск», действием защит отключился В-10 Л-68-1 на ПС-35 кВ Бия. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес собственника ЭУ ООО «Газпром трансгаз Томск», по вине которого произошло ТН, уведомление о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю ООО «Газпром трансгаз Томск», претензии (заказным письмом) с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке в течение 10 дней с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.02.2022 год
356858 | 17 | 2022-01-22 | 16 | 20 | 1.2369 | 2022-01-22 | 17 | 42 | 3.4.9.1 Повреждение оборудования КТП-36-9-18, находящейся на балансе АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "СК Алтайкрайэнерго" о необходимости приведения технического состояния КТП-36-9-18 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356851 | 26 | 2022-01-20 | 18 | 47 | 0.0334 | 2022-01-20 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов всех фаз (А,В,С) в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-18-3-6, под воздействием ветровой нагрузки (ветер порывами до 10 м/с), произошел схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-18-3-6) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Схлёст проводов (А-25) фаз «В» и «С» в пролёте опор №1- №2 ВЛ Ф-2 от ТП-18-3-6 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов и воздействием атмосферных явлений (порывы ветра до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-3-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-18-3-6, в пролётах опор №1 - №8. Оформить ведомость замера. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 26.02.2022 год
356858 | 1 | 2022-01-03 | 11 | 49 | 0.03 | 2022-01-03 | 13 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-7, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 9-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор 8/1-9/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356855 | 1 | 2022-01-03 | 12 | 14 | 0.0105 | 2022-01-03 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №4/3 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/3-4/4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №13-14-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №4/3 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-14-6, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-13-14-6 в пролётах опор №4-4/12. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 28.02.2022 год
356851 | 1 | 2022-01-03 | 5 | 19 | 0.047594 | 2022-01-03 | 5 | 36 | 3.4.9.3 В результате ТН, произошедшего в электроустановке потребителя (разрушение опорного изолятора фазы «А» в РУ-10 кВ ТП-53-0-13, находящейся на балансе ЧП Халипаев А.Г.), на ВЛ Л-53-0 установился режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ 35 кВ Таловская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ», вследствие чего КУ был отключен В-53-0. Акт взаимодействия на Письмо ЗЭС от 11.01.2022 №1.1//6-по «Об аварийном отключении» потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ЧП Халипаев А.Г. с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-53-0-13 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 20.01.2022 год
356851 | 2 | 2022-01-03 | 20 | 2 | 0.17 | 2022-01-03 | 20 | 32 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-22-1-3 - баланс Свиридовой Е.В.) - в РУ-10 кВ ТП-22-1-3 проникло животное (кошка), что вызвало перекрытие изоляции с последующим перегоранием плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз «А» и «В», вследствие чего присоединение (В Л-22-1) на ПС 110 кВ Мирная было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Сибирское управление Ростехнадзора и в Следственный комитет РФ по Алтайскому краю с целью установления фактических собственников энергообъектов (ВЛ ответвления от опоры №266 ВЛ Л-22-1 и ТП-22-1-3) для последующей актуализации актов разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, а также выдачи предписаний на приведение технического состояния вышеуказанных объектов в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.01.2022 год
356858 | 2 | 2022-01-01 | 18 | 7 | 0.02975 | 2022-01-01 | 20 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-8-10 за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-8-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-8-10, произвести регулировку провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356859 | 1 | 2022-01-02 | 14 | 20 | 0.0252 | 2022-01-02 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактного соединения и потери механической прочности провода, при влияниии перепадов температур, произошёл обрыв провода фазы "В" в пролетах опор № 7- 7/2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2 с падением и замыканием на землю. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 ф.15 на РП-2. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор № 7- 7/2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор № 7- 7/2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2. на ВЛ-0,4 кВ от РП-2 Ф.15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 1-3; Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор № 7- 7/2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2. на ВЛ-0,4 кВ от РП-2 Ф.15, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 7 - № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.03.2022 год
356859 | 2 | 2022-01-04 | 14 | 36 | 0.0031998 | 2022-01-04 | 15 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и влияния осадков в виде налипания снега, под тяжестью снега произошло падение ветки дерева на провода фаз "А","В","С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и дальнейшему отключению АВ-0,4 Л-1 в КТП-38-1-7. 4.4 Падение ветки дерева на провода фаз "А","В","С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода фаз "А","В","С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1 от ДКР угрожающих падением на провода в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.03.2022 год