## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357453 | 62 | 2022-03-23 | 15 | 23 | 0.0029997 | 2022-03-23 | 15 | 43 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубосте (баланс потребителя) жилого дома, расположенного по адресу: с. Рязаны, ул. Новая №18/1, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Рз-9-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Рз-9-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 24.03.2022 год
357451 | 178 | 2022-03-23 | 15 | 10 | 0.001667 | 2022-03-23 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В результате к/з в в/щ ТП 10/0,4кВ ПЧ-2-3 (баланс потребителя ОАО "Титан" Животноводческий комплекс) с возникновением междуфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Пучково. | Организационное мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Пучково. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Пучково. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 25.04.2022 год
357453 | 63 | 2022-03-24 | 18 | 20 | 0.00055 | 2022-03-24 | 18 | 35 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц с проводов (со слов очевидцев) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-1 произошёл кратковременный схлест между проводами ф."А" и "С" в пролёте опор №32-33, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и "С" в пролете опор №32-33 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БК-9-1 ф.№2, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-9-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.03.2022 год
357453 | 64 | 2022-03-24 | 20 | 21 | 0.0010334 | 2022-03-24 | 20 | 52 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-10 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-НН-7-3. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-10 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-НН-7-3 ф.2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-7-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 28.03.2022 год
357451 | 181 | 2022-03-24 | 14 | 35 | 0.023433 | 2022-03-24 | 15 | 49 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Школьная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4НП-3. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.04.2022 год
357451 | 182 | 2022-03-24 | 15 | 54 | 0.024197 | 2022-03-24 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф"А" вводного РБ -0,4 кВ. По неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 1Щ-21 выведена в ремонт. 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1961г.) произошёл прогрев контактов ф"А" вводного РБ-0,4 кВ ТП 1Щ-21, по неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 1Щ-21 выведена в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прогрев контактов ф"А" вводного РБ-0,4 кВ на Система шин 0,4кВ №1, TP010-0039320-16-01 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1Щ-21 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 15.04.2022 год
357451 | 183 | 2022-03-24 | 17 | 21 | 0.006 | 2022-03-24 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1ТО-1 по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: Омская область, с. Толоконцево, ул.Больничная 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1ТО-1. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 25.04.2022 год
357451 | 184 | 2022-03-24 | 17 | 26 | 0.0037331 | 2022-03-24 | 17 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра в пролёте опор № 24-25 произошел подхлёст проводов "А"-"В" ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 21Н-8. 4.4 Подхлёст проводов в пролёте опор №24-25 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 21Н-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 21Н-8, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 21НТ-8. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 21НТ-8. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.04.2022 год
357450 | 79 | 2022-03-24 | 15 | 18 | 0.0072 | 2022-03-24 | 16 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 21 м/с.), предположительно произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-26, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-26. 4.12 В результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-26, произошло к отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ж-9-26, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-26. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ж-9-26. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 29.03.2022 год
357450 | 80 | 2022-03-24 | 15 | 57 | 0.009334 | 2022-03-24 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля на вводе потребителя по адресу Омская область, с. Александровка, ул. Советская 45, присоединенного от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦП-9-11 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦП-9-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦП-9-11 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.03.2022 год
357450 | 81 | 2022-03-24 | 17 | 39 | 0.01 | 2022-03-24 | 18 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, с. Березовка, ул. Лесная 42, присоединенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-10-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-10-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-10-13 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.03.2022 год
357450 | 82 | 2022-03-24 | 19 | 40 | 0.038 | 2022-03-24 | 21 | 34 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта произошло выдавливание и наклон опоры № 293 поперёк оси ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак, что могло привести к схлесту и повреждению провода ВЛ. 4.12 Наклон опоры № 293 поперёк оси ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак мог привести к межфазному замыканию, повреждению изоляторов и повреждению провода в пролете опор № 292-294 ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. Для недопущения повреждения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры поперёк оси линии на ЧК-10_р.п. Черлак-с. Елизаветинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выпраку опоры № 293 поперёк оси ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 292-294 ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить визуальный осмотр изоляторов на опорах № 292, № 294 ВЛ 10 кВ Чк-10 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.03.2022 год
357453 | 65 | 2022-03-25 | 10 | 20 |  | 2022-03-25 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ персоналом Колосовского РЭС не обеспечили своевременное устранение разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №217-218, выявленного при проведении периодического осмотра 07.02.2022, что привело к кратковременному схлёсту с нижерасположенным проводом ф."С" и отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино. 4.12 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре №217, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №217-218 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Строкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на СТР-1_с. Крайчиково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проволочной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №217 на ВЛ10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 04.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №217-218 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 04.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния проволочных вязок крепления проводов на опорах №217, 218 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино, с персоналом Колосовского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 29.04.2022 год
357453 | 66 | 2022-03-25 | 12 | 57 | 0.96285 | 2022-03-25 | 14 | 43 | 3.4.7.3 При эксплуатации оборудования ВЛ 10кВ ф.Т-2в от РП №1 персоналом Тарского РЭС не было своевременно выявлено ослабление контактного соединения шлейфа ф."В", соединяющий магистральный провод с опоры №7 и проходной изолятор на ТП 10/0,4 кВ Т-2в-42, что привело к его пережогу. 4.10 Ослабление контактного соединения шлейфа ф."В", соединяющий магистральный провод с опоры №7 и проходной изолятор на ТП 10/0,4 кВ Т-2в-42, с последующим увеличением переходного сопротивления в месте контакта, что привело к нагреванию и пережогу шлейфа на ВЛ 10 кВ ф.Т-2в от РП №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления шлейфа на Т2_г. Тара, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.Т-2в от РП №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену шлейфа ф."В", соединяющий магистральный провод с опоры №7 и проходной изолятор на ТП 10/0,4 кВ Т-2в-42, на ВЛ 10 кВ ф.Т-2в от РП №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 04.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховую ревизию контактных соединений шлейфов ф."А" и ф."С" на участке между опорой №7 и проходными изоляторами на ТП 10/0,4 кВ Т-2в-42, на ВЛ 10 кВ ф.Т-2в от РП №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 04.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести телевизионное обследование контактных соединений на ВЛ 10 кВ ф.Т-2а от РП №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.Т-2в от РП №1, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.04.2022 год
357453 | 67 | 2022-03-25 | 13 | 19 | 0.021996 | 2022-03-25 | 13 | 30 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф. "А" на ЛР-10 от ТП-10-0,4 кВ МБ-7-1 (опора № 12/2) произошло межфазное перекрытие, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Малая Бича. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф. "А" на ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ МБ-7-1 (опора №12/2) с последующим межфазным перекрытием и отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Малая Бича. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на МБ-7_п. М-Бича, Спуск: Опора № 12/2 - ТП - МБ - 7 - 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-10-0,4 кВ МБ-7-1 (опора № 12/2). Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Малая Бича. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 04.04.2022 год
357453 | 68 | 2022-03-25 | 18 | 0 | 0.0013652 | 2022-03-25 | 18 | 13 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №80, расположенного по адресу: г. Тара, ул. 6-Линия, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 39 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2-108. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.03.2022 год
357453 | 69 | 2022-03-26 | 10 | 25 | 0.0054596 | 2022-03-26 | 10 | 51 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, расположенному по адресу: д. Качесово, ул. Центральная №70, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе от опоры №18 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мп-5-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мп-5-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 28.03.2022 год
357453 | 70 | 2022-03-26 | 8 | 36 | 0.0023332 | 2022-03-26 | 9 | 11 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 5-5/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-НН-2-1. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 5-5/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-НН-2-1 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 28.03.2022 год
357453 | 71 | 2022-03-26 | 6 | 53 | 0.0011 | 2022-03-26 | 6 | 59 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №15 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Почекуево, ул. Зелёная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пч-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 29.03.2022 год
357450 | 83 | 2022-03-25 | 20 | 58 | 0.63914 | 2022-03-25 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Своевременное техническое обслуживание и ремонт по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ и их элементов не обеспечили предохранению шлейфа провода ОП КТП О-9-2 от ПС 110 кВ Оконешниково от преждевременного износа. 4.16 В процессе длительной эксплуатации и при динамическом воздействии неблагоприятных погодных явлений на опоре № 28 ВЛ-10 кВ О-9 от ПС 110 кВ Оконешниково, произошел обрыв шлейфа провода фазы "В" ОП КТП О-9-2, что привело к некачественной поставки электрической энергии потребителей. Для безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ О-9 от ПС 110 кВ Оконешниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа провода фазы "В" на О-9_пгт. Оконешниково - КТП-О-9-13, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода фазы "В" на ОП КТП О-9-2 ВЛ-10 кВ О-9 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр КТП О-9-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ОП КТП О-9-2 ВЛ-10 кВ О-9 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.03.2022 год
357450 | 84 | 2022-03-26 | 18 | 24 |  | 2022-03-26 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) с разрушением одного из восьми изоляторов. При периодическом осмотре 28.10.2021 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) на опоре № 26 дефектных изоляторов не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из шести изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 26 на ВЛ-110 кВ Павлоград.-Русск.Поляна (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). При несоответствии величины сопротивления заземляющего устройства на опоре № 26 нормативным значениям, рассмотреть возможность установки дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену дефектного изолятора на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2022 год
357451 | 186 | 2022-03-25 | 14 | 21 | 0.025 | 2022-03-25 | 15 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение провода в трубастое потребителя проживающего по ул.Центральная д.№8 от опоры № 1/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3Х-2, в результате чего произошло короткое замыкание, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 3Х-2 отключился АВ-0,4кВ ф.2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Х-3-2. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 25.04.2022 год
357451 | 187 | 2022-03-26 | 9 | 9 | 0.015167 | 2022-03-26 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "А" на опоре №18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Бж-4. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "А" на опоре №18 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."А" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 4Бж-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЖ-4-4, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ф."А" на опоре №18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4Бж-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4Бж-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.04.2022 год
357451 | 188 | 2022-03-26 | 13 | 51 | 0.0069996 | 2022-03-26 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 4ЭЛ-7 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: село Северное, улица Токовская, дом №18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4ЭЛ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.04.2022 год
357451 | 191 | 2022-03-28 | 14 | 18 |  | 2022-03-28 | 14 | 18 | 3.4.8.3 В результате выпилки деревьев сторонними лицами вблизи ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) произошло падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №87-88 из вне охранной зоны ВЛ. Ширина просеки в данном пролёте ВЛ составляет 23 метра, высота спиленного дерева составляет 28 метров. 4.4 По причине падения дерева на провод ВЛ в пролете опор №87-88 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7), для предотвращения механического повреждения провода и предотвращения возникновения аварийного режима работы ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7), Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7) в пролёте опор №№ 87 - 88 с проверкой состояния проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в ОМВД России по Омскому району для поиска виновных лиц, привлечения к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.04.2022 год
357451 | 192 | 2022-03-29 | 8 | 5 | 0.007167 | 2022-03-29 | 8 | 48 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4ПС-8 по причине повреждения кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская область, Называевский район, д. Редкое ул. Центральная д. 22 кв1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ПС-8 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.04.2022 год
357451 | 193 | 2022-03-29 | 9 | 19 | 0.0186 | 2022-03-29 | 10 | 52 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №4 расположенного по адресу: Омская область, Называевский район, д. Станкевичи ул. Лесная, произошёл схлёст проводов на вводе (баланс потребителя) с опры № 32 что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4ПС-6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ПС-6 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.05.2022 год
357451 | 194 | 2022-03-29 | 15 | 29 | 0.010865 | 2022-03-29 | 16 | 22 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф"С" вводного РБ -0,4 кВ. По неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 8Щ-4 выведена в ремонт. 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1967г.) произошёл прогрев контактов ф"С" вводного РБ-0,4 кВ ТП 8Щ-4, по неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 8Щ-4 выведена в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прогрев контактов ф"С" вводного РБ-0,4 кВ на Система шин 0,4кВ №1, TP010-0039363-16-01 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1Щ-21 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 15.04.2022 год
357451 | 195 | 2022-03-29 | 15 | 55 | 0.004 | 2022-03-29 | 16 | 1 | 3.4.10 В результате перекрытия птицой на ЛР-10 кВ ОП-2 3Х произошло междуфазное КЗ на опоре №1/2 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Хохлово. 4.4 Вследствие возникшего межфазного КЗ действием МТЗ-10 на ПС 35кВ Хохлово отключился В-10кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Х-3_с. Хохлово - д. Степановка, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.04.2022 год
357451 | 196 | 2022-03-29 | 17 | 13 |  | 2022-03-29 | 17 | 13 | 3.4.10 Причиной отключения стало перекрытие птицей с возникновением межфазного короткого замыкания на траверсе опоры №16 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Крутинская. 4.4 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10 ф.8 на ПС 110 Крутинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей оп.№16 на КР-8_р.п. Крутинка, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.8 от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 ф.8 от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.04.2022 год
357451 | 197 | 2022-03-29 | 22 | 13 | 0.012082 | 2022-03-29 | 22 | 42 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Ат-7-19 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: Омская область, д. Колмаково, ул. Центральная 20, ввод от опоры № 4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ Ат-7-19. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 30.04.2022 год
357450 | 85 | 2022-03-29 | 22 | 15 | 0.0037095 | 2022-03-29 | 22 | 29 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой ветер) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-7,с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролёт опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-7, Пролет: Оп.№14 - Оп.№15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-7, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 30.04.2022 год
357451 | 198 | 2022-03-30 | 1 | 52 |  | 2022-03-30 | 1 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В с возниконовением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Полтавская ввода 10кВ в пролете опор №10-11 . 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.6 от ПС 110кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в пролете. на ПЛ-6_Полтавка-Никоновка-Щегловка-Увальн, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.04.2022 год
357450 | 86 | 2022-03-30 | 1 | 55 | 0.40082 | 2022-03-30 | 3 | 0 | 3.4.12.2 В результате наброса полиэтиленового пакета на провод фазы "С" опоры № 17 ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц) произошло нарушение воздушного промежутка между проводом фазы "А" и фазы "С", с отключением ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц) действием защиты. 3.4.7.3 Выполняемые техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС 110 кВ Русская Поляна не обеспечили своевременного выявления дефекта блок-контакта КСА в приводе выключателя 324Ц. 4.12 В результате наброса полиэтиленового пакета на провод фазы "С" на опоре № 17 ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц), при выпадении мокрого снега произошло межфазное замыкание через полиэтиленовый пакет между проводом фазы "А" и фазы "С" ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц), что привело к отключению ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на фазу "С" с перекрытием на фазу "А" на ВЛ-35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) 4.13 Разрегулировка тяги блок-контактов КСА в приводе выключателя 324Ц ПС 110 кВ Русская Поляна привело к разрыву цепи управления приводом АПВ выключателя 324Ц ПС 110 кВ Русская Поляна и отсутствию оперативного тока, что привело к отказу АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка тяги блок-контактов КСА на ПС "Русская Поляна" 110/35/10, Привод ШПЭ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 17 ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц). При несоответствии величины сопротивления заземляющего устройства на опоре № 17 нормативным значениям, рассмотреть возможность установки дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку блок-контакта КСА привода 324Ц ПС 110 кВ Русская Поляна, выполнить опробование привода 324Ц ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 01.04.2022 год
357451 | 199 | 2022-03-30 | 2 | 11 | 0.0625 | 2022-03-30 | 3 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. 30 лет Победы, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ПШ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.05.2022 год
357450 | 87 | 2022-03-30 | 4 | 35 |  | 2022-03-30 | 4 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой порывистый ветер) произошло сближение проводов на недопустимое расстояние фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ НВ-11 от ПС 110 кВ Нововаршавская, что привело к пробою воздушного промежутка и возникновению межфазного замыкания. Видны следы перекрытия на проводе. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой "А" и фазой "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ НВ-11 от ПС 110 кВ Нововаршавская произошло отключение ВЛ-10 кВ НВ-11 от ПС 110 кВ Нововаршавская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение воздушного промежутка между фазой "А" и фазой "В" на Нв-11_р.п. Нововаршавка - с. Изумрудное, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ НВ-11 от ПС 110 кВ Нововаршавская. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ НВ-11 от ПС 110 кВ Нововаршавская, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.04.2022 год
357451 | 200 | 2022-03-30 | 7 | 33 | 0.00542 | 2022-03-30 | 7 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: рп Шербакуль ул. Кирзаводская д.3. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 1Щ-22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 19.04.2022 год
357451 | 201 | 2022-03-30 | 7 | 59 | 0.0024945 | 2022-03-30 | 8 | 8 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов в пролёте опор №№ 3-4 ф. "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-17 возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф "А "и ф "В" опоры №№ 3-4 отключился АВ 0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-15-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ от ф.2 ТП-Ю-15-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-17. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.04.2022 год
357453 | 72 | 2022-03-30 | 8 | 39 | 0.0021 | 2022-03-30 | 9 | 0 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, расположенному по адресу: д. Танатово, ул. Мира №23, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе от опоры №20 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-26. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-М22-5-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 01.04.2022 год
357453 | 73 | 2022-03-30 | 15 | 36 | 0.003 | 2022-03-30 | 15 | 48 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №5 и трубостоем жилого дома №100 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петрово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тв-15-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тв-15-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 01.04.2022 год
357451 | 202 | 2022-03-30 | 9 | 46 | 0.037712 | 2022-03-30 | 10 | 57 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов в пролёте опор №№ 15-16 ф. "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ НР-3-4 возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф "А" и ф "В" опоры №№ 15-16 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ НР-3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НР-3-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ НР-3-4. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.04.2022 год
357453 | 74 | 2022-03-30 | 11 | 35 |  | 2022-03-30 | 11 | 35 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей шлейфов ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Из-2 (опора №51) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 Избышева. 4.12 Перекрытие птицей шлейфов ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Из-2 (опора №51) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 Избышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ИЗ-2_с. Седельниково, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 05.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 на ОП-1-Из-2 (опора №51) ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 29.04.2022 год
357453 | 75 | 2022-03-30 | 17 | 54 | 0.0002664 | 2022-03-30 | 17 | 56 | 3.4.9.3 В результате схода снежных масс с крыши жилого дома №30, расположенного по адресу с. Корсино, ул. Северная, произошёл кратковременный схлест проводов ввода в пролёте между опорой №11 и трубостоем жилого дома (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 01.04.2022 год
357450 | 88 | 2022-03-30 | 7 | 5 | 0.004167 | 2022-03-30 | 7 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Лукьяновка, ул. Майская, д. 3, подключенного от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-2-3. Субьекты электроэнергетики, повлиявшие на отключение электросетевых объектов Общества: Физическое лицо, Митракова С.В., по адресу Омская область, Одесский район, село Лукьяновка, ул. Майская, д.3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-2-3. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.03.2022 год
357450 | 89 | 2022-03-30 | 8 | 40 | 0.020835 | 2022-03-30 | 9 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, п. Новоуральский, ул. Школьная 20, присоединенного от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-13-6 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-13-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-13-6 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 05.04.2022 год
357450 | 90 | 2022-03-30 | 9 | 8 | 0.0125 | 2022-03-30 | 9 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии ветровых нагрузок произошло падение ветки древа на вводной провод потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Сергеевка, ул. Советская д. 9, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сг-1-4, что привело к кратковременному схлёсту провода и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сг-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сг-1-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 05.04.2022 год
357450 | 91 | 2022-03-30 | 9 | 12 | 0.0022666 | 2022-03-30 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля в трубастое потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, с. Соснино, ул. Озёрная 3, кв.2, подключенного с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г15-10", произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-15-10". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-15-10". Ответственное лицо: Семерун С.А. 01.04.2022 год
357450 | 92 | 2022-03-30 | 9 | 26 | 0.048 | 2022-03-30 | 10 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя при падении ветки яблони на вводной провод по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Киршовка, ул. Школьная, д. 20, подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хм-3-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хм-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ХМ-3-2 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 08.04.2022 год
357450 | 93 | 2022-03-30 | 9 | 47 | 0.0935 | 2022-03-30 | 10 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Зелёная д. 152, присоединенного с опоры № 20П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-5-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-5-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-5-15 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 05.04.2022 год
357450 | 94 | 2022-03-30 | 13 | 40 | 0.003333 | 2022-03-30 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания ввода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Любимовка, ул. Коммунистическая д. 49, подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лб-3-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лб-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лб-3-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 06.04.2022 год
357450 | 95 | 2022-03-30 | 14 | 15 | 0.0070825 | 2022-03-30 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Красовка, ул. Шолохова д. 10, подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-1-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лб-3-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 04.05.2022 год
357450 | 96 | 2022-03-30 | 14 | 20 | 0.013335 | 2022-03-30 | 14 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Павловка, ул. Школьная д. 39, подключенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 07.04.2022 год
357450 | 97 | 2022-03-30 | 15 | 6 | 0.017 | 2022-03-30 | 16 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер) произошел наклон трубостоя потребителя по адресу Омская область, г. Калачинск, ул.Мира, д.10/2, подключенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85, что привело к возникновению короткого замыкания вводного провода с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.04.2022 год
357450 | 98 | 2022-03-30 | 15 | 10 | 0.018 | 2022-03-30 | 15 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу Омская обл.,Таврический район, с. Зеленополье, ул.Садовая 40, присоединенного от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 Н 8-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 Н 8-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Н-8-1. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 06.04.2022 год
357450 | 99 | 2022-03-30 | 16 | 16 | 0.09545 | 2022-03-30 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, п. Ермак, ул. Совхозная д.4 ,подключенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-1-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-1-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-1-10. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 05.04.2022 год
357450 | 100 | 2022-03-30 | 17 | 0 | 0.007334 | 2022-03-30 | 17 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания ввода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Михайловка, ул. Школьная д. 2, подключенного с опоры № 53 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-5-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-5-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-5-7. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 06.04.2022 год
357450 | 101 | 2022-03-30 | 17 | 0 | 0.0102 | 2022-03-30 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, г. Калачинск, ул. Котовского, д.23, подключенного с опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.04.2022 год
357450 | 102 | 2022-03-30 | 17 | 52 | 0.0047997 | 2022-03-30 | 18 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате ската металлической кровли крыши на вводной провод потребителя по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул.9-я Заовражная, д.27, подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-139, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-139. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-139. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.04.2022 год
357451 | 203 | 2022-03-30 | 9 | 35 | 0.01162 | 2022-03-30 | 10 | 58 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки провода ф "В" на оп №15 произошёл схлёст проводов. ОТ возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-22 . 4.13 Обрыв вязки провода ф "В" на оп №15 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-22 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3Щ-22, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре № 15 ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.04.2022 год
357451 | 205 | 2022-03-30 | 13 | 25 | 0.0999 | 2022-03-30 | 13 | 43 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на вводе в ТП 4КИ-2 ВЛ-10кВ ф.4 от РП Кисляки 10кВ произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 от РП Кисляки 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КИ-4_ПС Кисляки-Ветлинка,Носовка,Голубки, Спуск Опора № 1/64 - 4КИ-2 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от РП Кисляки 10 кВ. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП Кисляки 10 кВ. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.05.2022 год
357451 | 206 | 2022-03-30 | 15 | 30 | 0.0058331 | 2022-03-30 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате перепадов температуры наружного воздуха и воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлест проводов фазы "А" и нулевого провода на вводе от опоры № 40 в сторону дома ул. Центральная 23 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1СО-8. 4.4 Подхлёст проводов ф. "А" и нулевого провода на вводе от опоры № 40 в сторону дома на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1СО-8 стал причиной возникновения однофазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест ввода от оп.40 в сторону дома на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1 СО-8, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 1СО-8. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 03.05.2022 год
357451 | 207 | 2022-03-30 | 15 | 57 | 0.06667 | 2022-03-30 | 16 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Лесная, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 18БР-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.05.2022 год
357451 | 208 | 2022-03-30 | 22 | 26 |  | 2022-03-30 | 22 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ТП 10/0,4кВ 7АН-2 (баланс СНТ "Излучина"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.05.2022 год
357451 | 209 | 2022-03-30 | 22 | 28 | 0.049086 | 2022-03-30 | 22 | 59 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, ул. Зелёная, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-12. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 28.04.2022 год
357451 | 210 | 2022-03-31 | 8 | 36 | 0.045501 | 2022-03-31 | 10 | 7 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Юбилейная, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5БР-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.05.2022 год
357451 | 211 | 2022-03-31 | 9 | 10 |  | 2022-03-31 | 9 | 10 | 3.4.10 Перекрытие проводов телом птицы ф А и ф В, и возникновение межфазного короткого замыкания на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Птичья. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Птичья. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст на ПЯ-3_р.п. Москаленки, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Птичья. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Птичья. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.05.2022 год
357453 | 76 | 2022-03-31 | 7 | 6 | 0.000335 | 2022-03-31 | 7 | 9 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши произошёл кратковременный схлест между проводами на вводе с опоры №35 в жилой дом №9 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул. Энергетиков, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-8-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-8-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.04.2022 год
357451 | 212 | 2022-03-31 | 10 | 10 | 0.0054 | 2022-03-31 | 10 | 16 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ ОП-1 4ОГ опора №33 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Ольгино, в следствии чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №33 в результате воздействия птиц явилось причинной отключения В-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Ольгино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на опорную изоляцию на ОГ-4_с. Ольгино - с. Георгиевка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Ольгино. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 01.05.2022 год
357451 | 213 | 2022-03-31 | 13 | 15 | 0.02 | 2022-03-31 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. пер. Южный, д.22 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 9НМ-2. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.05.2022 год
357451 | 214 | 2022-03-31 | 14 | 18 |  | 2022-03-31 | 14 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение на КТП 10/0,4кВ ХТ-8-2 объект потребителя Ю.Л. З-Д.ИМ.КОЗИЦКОГО в д. Соколовка. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35 Хутора. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 01.05.2022 год
357451 | 215 | 2022-03-31 | 14 | 59 | 0.04 | 2022-03-31 | 15 | 5 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие на ЛР-10 6ГЛ-3 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Голубковская, вследствие чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ЛР-10 6ГЛ-3 в результате воздействия птиц явилось причинной отключения В-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Голубковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ГЛ-6_с. Алексеевка, Спуск с оп. 1-13 до ТП 6ГЛ-3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Голубковская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Голубковская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.05.2022 год
357451 | 216 | 2022-03-31 | 17 | 44 |  | 2022-03-31 | 17 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ТП 10/0,4 кВ ПО-2-1, баланс КФХ Белоусов П.В. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ПС 35кВ Покровка Омская Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.05.2022 год
357451 | 217 | 2022-03-31 | 20 | 37 | 0.2009 | 2022-03-31 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Причина отключения стало электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ КР-3-8 (баланс МУП "Районные системы теплоснабжения). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.05.2022 год
357450 | 103 | 2022-03-31 | 11 | 46 | 0.021667 | 2022-03-31 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля в трубостое потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Молодёжная д. 18 кв. 2 ,подключенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-7. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 01.04.2022 год
357450 | 104 | 2022-03-31 | 14 | 39 | 0.00667 | 2022-03-31 | 14 | 43 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей фазы "А" и фазы "В" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ Нс-3 от ПС 35 кВ Новоселье произошло межфазное замыкание. 4.12 В результате межфазного замыкания, через тело птицы, между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ Нс-3 от ПС 35 кВ Новоселье произошло отключение ВЛ-10 Нс-3 от ПС 35 кВ Новоселье действием защит. Под опорой № 45 ВЛ-10 кВ Нс-3 от ПС 35 кВ Новоселье обнаружено тело птицы со следами воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей между фазой "А" и фазой "В" на Нс-3_с. Новоселье - д. 1-я Фоминовка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Нс-3 от ПС 35 кВ Новоселье. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 31.03.2022 год
357450 | 105 | 2022-03-31 | 15 | 20 | 0.007334 | 2022-03-31 | 15 | 42 | 3.4.12.5 В результате сезонного движения грунтов произошло выдавливание промежуточной опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 4-21, что привело к наклону опоры вдоль оси линии в сторону опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 4-21 с возникновением короткого замыкания при воздействии ветровой нагрузки. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 4-21 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ Ст 4-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры вдоль оси лилии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СТ-4-21, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 4-21. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 4-21. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 4-21. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.04.2022 год
357450 | 110 | 2022-03-30 | 11 | 24 |  | 2022-03-30 | 11 | 24 | 3.4.8.4 При воздействии ветра произошел наброс полиэтиленового материала на провода ВЛ 110 кВ Валерино – Калачинская-Т (С-123) и ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская (С-124) в пролете опор №№ 3-4 двухцепного участка ЛЭП, что привело к одновременному отключению указанных ВЛ 110 кВ действием защит. 4.12 В результате наброса полиэтиленового материала на провода фаз "А" и "С" ВЛ 110 кВ Валерино – Калачинская-Т (С-123) и провода фаз "А" и "С" ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская (С-124) в пролете опор №№ 3-4, при выпадении осадков в виде мокрого снега произошли межфазные перекрытия через полиэтиленовый материал, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Валерино – Калачинская-Т (С-123), ВЛ 110 кВ Калачинская-Т – Новокормиловская с отпайками (С-123) и ВЛ 110 кВ Валерино – Калачинская (С-124) действием защит. В пролете опор №3-№4 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская-Т (С-123) на проводе фазы "А", фазы "С", в пролете опор №3-№4 ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская (С-124) на проводах фазы "А", фазы "С" обнаружены остатки сгоревшего полиэтиленового материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод фазы "А" и фазы "С" на ВЛ-110 кВ Валерино-Калачинская-С (С-124), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Наброс постороннего предмета на провод фазы "А" и фазы "С" на ВЛ-110 кВ Валерино-Калачинская-Т (С-123), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валерино – Калачинская-Т (С-123) и ВЛ 110 кВ Валерино - Калачинская (C-124) с выявлением посторонних предметов в охранной зоне ЛЭП, создающих риски отключения линии. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность дополнительного осмотра ВЛ-110 кВ проходящих вблизи населенных пунктов, местах скопления мусора. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 04.05.2022 год
357450 | 71 | 2022-03-07 | 11 | 17 | 0.016 | 2022-03-07 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного щита учета потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Иртыш, ул. 1й Переулок д. 10 , присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-И-4-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-И-4-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-И-4-7. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 15.03.2022 год
357450 | 72 | 2022-03-07 | 14 | 52 | 0.01225 | 2022-03-07 | 15 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля в трубостое потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Богдановка, ул. Новая д.№ 6 кв. 1 ,подключенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 16.03.2022 год
357453 | 49 | 2022-03-07 | 8 | 42 | 0.00105 | 2022-03-07 | 8 | 51 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома № 21В, расположенного по адресу: Седельниково, ул. Рабочая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в дом с опоры № 15 (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 4-24. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-4-24. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 09.03.2022 год
357453 | 50 | 2022-03-08 | 17 | 48 | 0.002 | 2022-03-08 | 18 | 0 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №5 кв.1, расположенный по адресу: с. Красный Яр, ул. 2-я Новостроевская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-21-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-21-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 09.03.2022 год
357451 | 148 | 2022-03-07 | 10 | 25 | 0.0076668 | 2022-03-07 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате перепадов температуры наружного воздуха и воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлест проводов фазы "В" и нулевого провода на вводе от опоры № 20 в сторону дома ул. Солнечная 12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 6ОГ-5. 4.4 Подхлёст проводов ф. "В" и нулевого провода на вводе от опоры № 20 в сторону дома на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 6ОГ-5 стал причиной возникновения однофазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест ввода от оп.20 в сторону дома на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП - ОГ-6-5, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 6ОГ-5. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 09.04.2022 год
357451 | 149 | 2022-03-08 | 19 | 51 | 0.0019165 | 2022-03-08 | 20 | 14 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ М-1-2 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: Омская область, с. Бекишево, ул. Лесная 7 , ввод от опоры № 11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ М-1-2 Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 09.04.2022 год
357451 | 150 | 2022-03-09 | 5 | 53 | 0.0005333 | 2022-03-09 | 6 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Северная, 2А | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.04.2022 год
357451 | 152 | 2022-03-09 | 22 | 0 | 0.0075831 | 2022-03-09 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ом-2-4, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-4 с повреждением контактной системы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ом-2-4 на АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ Ом-2-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ом-2-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ом-2-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.04.2022 год
357451 | 157 | 2022-03-10 | 2 | 51 | 0.005 | 2022-03-10 | 2 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, 35 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 9БР-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 10.04.2022 год
357450 | 73 | 2022-03-10 | 15 | 1 | 0.045332 | 2022-03-10 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, а. Караман, ул. Береговая д.17 кв. 1 ,подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СИ-9-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СИ-9-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СИ-9-3. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 22.03.2022 год
357450 | 74 | 2022-03-10 | 15 | 56 | 0.028801 | 2022-03-10 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106 не обеспечили предохранение элементов ВЛ от преждевременного износа. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106 и при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание вязки провода о шейку изолятора с последующим обрывом вязки провода и падением провода на крюк изолятора. Опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106 имеет повторное заземление, падение провода на крюк изолятора привело к возникновению короткого замыкания,что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106. Выполнить верховой осмотр опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106 обратив особое внимание состоянию провода и вязок провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 22.03.2022 год
357451 | 159 | 2022-03-10 | 14 | 30 | 0.039666 | 2022-03-10 | 16 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Кб-2313-5, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-5 с повреждением контактной системы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Кб-2313-5 на АВ-0,4 кВ ф.4 ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Кб-2313-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Кб-2313-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.04.2022 год
357450 | 75 | 2022-03-11 | 15 | 42 | 0.037334 | 2022-03-11 | 16 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного щита учета потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Красный Октябрь ул. Спортивная 20 кв 1 присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-7-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 22.03.2022 год
357453 | 51 | 2022-03-11 | 20 | 57 | 0.0076665 | 2022-03-11 | 22 | 29 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе (баланс потребителя) в жилой дом №22, расположенный по адресу: с. Могильно Посельское, ул. Октябрьская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мк-5-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 14.03.2022 год
357453 | 52 | 2022-03-12 | 9 | 1 | 0.048194 | 2022-03-12 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 3-4, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-17-1. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В" в пролете опор № 3-4 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-17-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-17-1 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф. "В" в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-17-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-17-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 14.03.2022 год
357451 | 160 | 2022-03-12 | 15 | 18 | 0.0408 | 2022-03-12 | 16 | 6 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2НЦ-6 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: аул Тумба, улица Центральная, дом №10/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2НЦ-6. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 14.04.2022 год
357451 | 161 | 2022-03-12 | 21 | 17 | 0.060669 | 2022-03-12 | 22 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Усть-Заостровка, ул.Куйбышева д.55 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр АВ-0,4 кВ ф.5 в ТП-10/0,4кВ Уз-3-13. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.04.2022 год
357451 | 163 | 2022-03-13 | 18 | 59 | 0.011841 | 2022-03-13 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие схода снега с крыши дома по адресу д. Любино - Молоросы, ул. Москальская № 6 произошло замыкание проводов ввода в дом от опоры № 2/3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7КЯ-5, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ 7КЯ-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7КЯ-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 14.04.2022 год
357451 | 164 | 2022-03-14 | 8 | 40 | 0.013417 | 2022-03-14 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Зелёное поле ул. Новая 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.04.2022 год
357451 | 165 | 2022-03-14 | 21 | 33 | 0.001201 | 2022-03-14 | 21 | 39 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома расположенного по адресу Омская обл. г.Исилькуль ул.Тухачевского д. 15, от опоры № 13, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-22 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-22. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 15.04.2022 год
357451 | 166 | 2022-03-14 | 22 | 15 | 0.0015 | 2022-03-14 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало неравномерное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ом-5-2. 4.3 Неравномерное распределение нагрузки по фазам привело к превышению номинального тока и отключению АВ-0,4 ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ом-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки по фазам на Присоединение ВЛИ-0,4 ф.1 от ТП Ом-5-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение (при необходимости, по результатам замера нагрузок) нагрузки по фазам ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замер распределение нагрузки по фазам ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.04.2022 год
357450 | 76 | 2022-03-12 | 14 | 57 | 0.0072495 | 2022-03-12 | 15 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, с. Азово, ул. Баха 11 присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-1-1-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-1-1-10. | Техническое мероприятие 1 выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-1-1-10. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 24.03.2022 год
357450 | 77 | 2022-03-12 | 21 | 5 | 0.00495 | 2022-03-12 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветви дерева потребителя на вводной провод, произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, с. Глуховка, ул. Набержная д. № 33, присоединенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 28.03.2022 год
357450 | 78 | 2022-03-13 | 20 | 13 | 0.011 | 2022-03-13 | 20 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Народное Степное, ул. Школьная д. 6 , присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ТТ-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-3-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 24.03.2022 год
357451 | 167 | 2022-03-15 | 20 | 39 | 0.0735 | 2022-03-15 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Мира, 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4АН-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.04.2022 год
357453 | 53 | 2022-03-15 | 21 | 41 | 0.01176 | 2022-03-15 | 22 | 44 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №1, расположенного по адресу: г. Тара, ул.Трудовая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 5 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 18.03.2022 год
357453 | 54 | 2022-03-17 | 16 | 56 | 0.0032932 | 2022-03-17 | 17 | 34 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома №15, расположенного по адресу: с. Екатерининское, ул. Поселковая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры №20 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 21.03.2022 год
357453 | 55 | 2022-03-17 | 18 | 32 | 0.004125 | 2022-03-17 | 19 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №14, расположенного по адресу: г. Тара, ул. 2 Рабочая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 9 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 18.03.2022 год
357451 | 173 | 2022-03-17 | 11 | 16 | 0.0006667 | 2022-03-17 | 11 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации своевременно не выявлен дефект изолятора на опоре №40 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Сургутская, что привело к его развитию и пробою изоляции с возникновением однофазного замыкания на "землю". 4.12 Возникновение "земли" в сети 10кВ привело к отключению ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Сургутская с ключа управления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Сг-1_ПС Сургутская - п. Горячий Ключ, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на ВЛ10кВ ф.1 от ПС 110кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.04.2022 год
357453 | 56 | 2022-03-18 | 12 | 28 | 0.00090661 | 2022-03-18 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2в-76 ф.1, Пролет: - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2в-76. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.04.2022 год
357453 | 57 | 2022-03-18 | 13 | 25 | 0.224 | 2022-03-18 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошёл износ и разрушение материала колпачка изолятора ф."В" на опоре №64 ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Екатерининская, что привело к срыву его и падением провода на крюк. 4.1 Износ и разрушение материала колпачка изолятора ф."В" на опоре №64 ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Екатерининская с последующим его срывом и падением провода на крюк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Е-8_с. Екатерининское, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного колпачка и монтаж на крюк изолятора ф."В" на опоре №64 ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Екатерининская с проверкой состояния крепления изоляторов на крюках. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Екатерининская с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Тарского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.04.2022 год
357453 | 58 | 2022-03-19 | 10 | 47 |  | 2022-03-19 | 10 | 47 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-1-12Е (опора №34) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 Екатерининская. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-Е-12-1 (опора №34) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 Екатерининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Е-12_с. Екатерининское, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.03.2022 год
357451 | 174 | 2022-03-18 | 11 | 5 | 0.0076668 | 2022-03-18 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино ул. Чкалова 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-5. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.04.2022 год
357453 | 59 | 2022-03-21 | 14 | 20 | 0.0062004 | 2022-03-21 | 14 | 51 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома №11/2, расположенный по адресу: с. Большие Уки, ул. Строителей, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры № 10/1/5 в данный дом № 11/2 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-БУ-3-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-БУ-3-9. Ответственное лицо: Начальник Большеуковского РЭС Харьков Василий Викторович 23.03.2022 год
357453 | 60 | 2022-03-21 | 17 | 38 | 0.0057185 | 2022-03-21 | 18 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-78 в пролёте опор №8-9, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-78 в пролете опор №8-9 с последующим схлестом между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-16-78 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-16-78. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-16-78. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 23.03.2022 год
357453 | 61 | 2022-03-21 | 21 | 44 | 0.0004669 | 2022-03-21 | 21 | 48 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №32 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Солнечная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ев-17-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-17-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.03.2022 год
357451 | 175 | 2022-03-21 | 11 | 20 | 0.005833 | 2022-03-21 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 3РЖ-1 по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: Омская область, с. Рыжково, ул. Школьная 52. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 3РЖ-1. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 24.04.2022 год
357451 | 176 | 2022-03-22 | 15 | 31 | 0.035401 | 2022-03-22 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 4КР-9 по причине перекрытия кабеля потребителя по адресу: Омская область, р.п.Крутинка , ул.Красная Заря 27 4.11 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 4КР-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактной части на ТП-4КР-9, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 4КР-9 Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 4КР-9 Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 29.04.2022 год
357451 | 177 | 2022-03-22 | 17 | 20 | 0.0054165 | 2022-03-22 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3НТ-16 по причине повреждения кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Фестивальная 15 кв. 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НТ-16 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 23.04.2022 год
357451 | 93 | 2022-02-17 | 14 | 33 | 0.0093996 | 2022-02-17 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом по адресу Омская область, с.Паново ул.Рабочая 24А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 8ПН-2. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 18.03.2022 год
357453 | 36 | 2022-02-19 | 17 | 6 | 0.0015 | 2022-02-19 | 17 | 12 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №51, расположенный по адресу: с. Решетниково, ул. . Советов, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 21.02.2022 год
357450 | 46 | 2022-02-18 | 15 | 19 | 0.00525 | 2022-02-18 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район, с. Николаевка, ул Первомайская 4, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-8-4. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 25.02.2022 год
357450 | 47 | 2022-02-19 | 12 | 33 | 0.005333 | 2022-02-19 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район с. Красный Октябрь ул Комсомольская 2, присоединенного с опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-КО-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-6-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 25.02.2022 год
357450 | 48 | 2022-02-19 | 12 | 44 | 0.009 | 2022-02-19 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате схода снега с крыши многоквартирного дома произошло замыкание кабельного ввода на траверсе дома по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Советская, д. № 15, подключенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-9. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 25.02.2022 год
357451 | 103 | 2022-02-18 | 10 | 48 | 0.005819 | 2022-02-18 | 11 | 57 | 3.4.7.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Щ-1 для замены вязки провода на опоре № 3,9. 4.13 По причине обрыва вязки провода была выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 2Щ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2Щ-1, Опора ПН-1ДБ; обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2Щ-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на опоре № 3,9 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 2Щ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 2Щ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.03.2022 год
357451 | 104 | 2022-02-18 | 16 | 1 | 0.039634 | 2022-02-18 | 16 | 58 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Кутузовка ул. Советская д. 12. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 4Кт-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Кт-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.03.2022 год
357451 | 105 | 2022-02-20 | 18 | 40 | 0 | 2022-02-20 | 18 | 40 | 3.4.9.3 В результате к/з в в/щ ТП 10/0,4кВ Ю-10-4 (баланс потребителя Сибирская опытная станция ) с возникновением междуфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение В-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Юбилейная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 21.03.2022 год
357453 | 37 | 2022-02-19 | 16 | 48 | 0.000833 | 2022-02-19 | 16 | 53 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №22 подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, с. Голубовка, ул. Новая, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-9. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. По прибытию на место пожара, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, возгорания не выявлено (вызов ложный). | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 25.02.2022 год
357453 | 38 | 2022-02-18 | 14 | 44 | 0.0029326 | 2022-02-18 | 14 | 52 | 3.4.9.3 В результате повреждения АВ-0,4кВ в жилом доме №76, расположенного по адресу: с. Колосовка, ул. Юбилейная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КЛ-2-7. | Техническое мероприятие 1 Произв6есьти внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 21.02.2022 год
357450 | 49 | 2022-02-21 | 8 | 40 | 0.039 | 2022-02-21 | 10 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода потребителя в жилое помещение по адресу: Омская область, Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка, ул. Гагарина 20/1, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-4-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-4-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-4-7. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 25.02.2022 год
357453 | 39 | 2022-02-21 | 13 | 2 | 0.0075195 | 2022-02-21 | 13 | 34 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, расположенному по адресу: д. Петропавловка, ул. Комсомольская №19, произошло кратковременный схлёст между проводами на вводе от опоры №21 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-2-20. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-2-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 22.02.2022 год
357451 | 106 | 2022-02-21 | 9 | 40 | 0.0102 | 2022-02-21 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4КР-15 по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: рп. Крутинка, ул. Северная д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4КР-15. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 22.03.2022 год
357451 | 107 | 2022-02-21 | 15 | 26 | 0.011266 | 2022-02-21 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ НГ-2-3 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: с. Нагибино ул. Юбилейная д. № 13/2, ввод от опоры № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ НГ-2-3. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 22.03.2022 год
357451 | 108 | 2022-02-21 | 15 | 41 | 0.003501 | 2022-02-21 | 15 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Омский ул.Рабочая д.26 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Сд-5-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.03.2022 год
357450 | 50 | 2022-02-21 | 13 | 44 | 0.013 | 2022-02-21 | 15 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, д. Кузнецовка, ул. Молодежная 15, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-Тт-3-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-3-6. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 02.03.2022 год
357453 | 40 | 2022-02-22 | 10 | 52 | 0.00058509 | 2022-02-22 | 11 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №15, расположенному по адресу: д. Большекрасноярка, ул. Чистяковская, произошло кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №13 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 24.02.2022 год
357453 | 41 | 2022-02-22 | 13 | 20 | 0.0023251 | 2022-02-22 | 13 | 51 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №34 подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, с. Заливино, ул. Набережная, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 25.02.2022 год
357450 | 51 | 2022-02-22 | 8 | 48 | 0.0045 | 2022-02-22 | 9 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу Омская область, Таврический р-н., с. Прииртышье, ул. Омская, д. 18, присоединенного с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя 8-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст Пя 8-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЯ-8-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 02.03.2022 год
357451 | 111 | 2022-02-24 | 9 | 36 | 0.010249 | 2022-02-24 | 10 | 17 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5КС-1 по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: Омская область, с. Новокарасук, ул.Набережная 110. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5КС-1. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 25.03.2022 год
357451 | 112 | 2022-02-24 | 11 | 7 | 0.030334 | 2022-02-24 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5ПС-9 по причине повреждения на вводе потребителя по адресу: Омская область, д. Козловка, ул. Степная 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-9. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 25.03.2022 год
357451 | 113 | 2022-02-24 | 20 | 13 | 0.0105 | 2022-02-24 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-2-19 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: Омская область, г.Тюкалинск, ул. Ленина 125, ввод от опоры № 14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ Тк-2-19. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 25.03.2022 год
357451 | 114 | 2022-02-24 | 21 | 55 | 0.0019 | 2022-02-24 | 22 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, с. Дружино, ул.Стрельникова д.1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.03.2022 год
357451 | 115 | 2022-02-24 | 22 | 58 | 0.0067603 | 2022-02-24 | 23 | 50 | 3.4.7.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-2 для замены вязки провода на опоре № 6. 4.13 По причине обрыва вязки провода была выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5Щ-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 25.03.2022 год
357450 | 52 | 2022-02-24 | 14 | 28 | 0.003667 | 2022-02-24 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район, с. Елизаветинка, ул. Новая 3, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-9-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-9-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-9-7. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 10.03.2022 год
357450 | 53 | 2022-02-24 | 16 | 21 | 0.007 | 2022-02-24 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ВЩУ потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, с. Иртыш, ул. Мира 12, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-4-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-4-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 04.03.2022 год
357451 | 116 | 2022-02-25 | 9 | 15 | 0.056715 | 2022-02-25 | 10 | 38 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф А и В вводного АВ -0,4 кВ, в результате чего отключился вводной АВ-0,4 кВ в ТП 10/0,4кВ 4Ек-7. 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1968г.) произошло подплавление контактов ф А и В вводного АВ-0,4 кВ ТП 4Ек-7, в результате чего отключился вводной АВ-0,4 кВ в ТП 10/0,4кВ 4Ек-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подплавление контактов на Система шин 0,4кВ №1, TP010-0039460-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вводного АВ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 4Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ 4Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.03.2022 год
357453 | 42 | 2022-02-25 | 11 | 6 | 0.0001665 | 2022-02-25 | 11 | 8 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №8, расположенного по адресу: с. Екатерининское, ул. Лесная, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 12 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-8-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.02.2022 год
357453 | 43 | 2022-02-25 | 15 | 13 | 0.00138 | 2022-02-25 | 15 | 49 | 3.4.8.5 В результате кратковременного схлеста проводов в пролёте опор № 21-21/1 из-за схода снега с крыши жилого дома №9, расположенного по ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-13-4. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролёте опор № 21-21/1 в результате схода снега с крыши жилого дома №9, расположенного по ул. Центральная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-13-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-4 ф.1, Пролет: Опора № 21 - Опора № 21/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 02.03.2022 год
357453 | 44 | 2022-02-25 | 16 | 22 | 0.0009 | 2022-02-25 | 16 | 52 | 3.4.8.5 В результате кратковременного схлёста проводов в пролете опор № 6-6/1 из-за схода снега с крыши жилого дома №5, расположенного по ул. Октябрьская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-1-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 6-6/1 в результате схода снега с крыши жилого дома №5, расположенного по ул. Октябрьская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-2 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 02.03.2022 год
357450 | 54 | 2022-02-25 | 13 | 11 | 0.0195 | 2022-02-25 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания электродвигателя водозабора электроустановка потребителя (МУП "Тепловодоснабжение"), по адресу Омская область, Черлакский район, с. Татарка, водозабор насосная, присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-9-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-9-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-9-5. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 04.03.2022 год
357453 | 45 | 2022-02-26 | 10 | 33 | 0.00361 | 2022-02-26 | 11 | 30 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши нежилого дома №53, расположенного по адресу: г. Тара, ул.Школьная, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 28/1 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-75. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-75. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 02.03.2022 год
357453 | 46 | 2022-02-27 | 14 | 31 | 0.0079338 | 2022-02-27 | 15 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома №13, расположенного по адресу: с. Екатерининское, ул. Пушкина, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 35 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-12-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-12-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 02.03.2022 год
357450 | 55 | 2022-02-26 | 18 | 50 |  | 2022-02-26 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в трехфазном щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Константиновка КФХ "Носов", подключенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛБ-2-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-2-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛБ-2-10. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 11.03.2022 год
357451 | 117 | 2022-02-25 | 10 | 17 | 0.039666 | 2022-02-25 | 12 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Вольное ул. Калинина 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП 10/0,4 кВ 2ВЛ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.03.2022 год
357451 | 118 | 2022-02-25 | 12 | 44 | 0.0078 | 2022-02-25 | 14 | 2 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5ПС-2 по причине повреждения в щиту потребителя по адресу: Омская область, аул Каран-гарал, ул. Тулебаева д. 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-2. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 28.03.2022 год
357451 | 119 | 2022-02-25 | 13 | 56 | 0.019833 | 2022-02-25 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Увальное ул. Озерная 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 6ПЛ-13. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.03.2022 год
357451 | 120 | 2022-02-25 | 22 | 22 | 0.10033 | 2022-02-25 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Садовая, 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3ПФ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.04.2022 год
357451 | 122 | 2022-02-26 | 21 | 20 | 0.086665 | 2022-02-26 | 23 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Зеленая Падь, аллея № 1, уч. № 74. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-39. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.04.2022 год
357451 | 124 | 2022-02-27 | 10 | 20 | 0.084165 | 2022-02-27 | 12 | 1 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Х-10. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №5 привел к провису провода ф. "А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 1Х-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Х-1-10, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Х-10. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Х-10. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.03.2022 год
357451 | 125 | 2022-02-27 | 12 | 28 | 0.06167 | 2022-02-27 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ ПО-8-4 (баланс потребителя ООО "Родовые поместья"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Покровка Омская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.04.2022 год
357451 | 126 | 2022-02-27 | 15 | 44 | 0.027625 | 2022-02-27 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Зеленая долина, ул. Школьная, 48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-13. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 28.03.2022 год
357451 | 128 | 2022-02-27 | 20 | 0 | 0.0022168 | 2022-02-27 | 20 | 8 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома расположенного по адресу Омская обл. г.Исилькуль ул.Тельмана д. 166, от опоры № 166, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-42 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-42 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.03.2022 год
357451 | 129 | 2022-02-27 | 23 | 32 |  | 2022-02-27 | 23 | 32 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Чунаевка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №7 привело к отключению В-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Чунаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Чн-1_с. Лузино, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Чунаевка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Чунаевка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.04.2022 год
357450 | 56 | 2022-02-28 | 14 | 16 | 0.032 | 2022-02-28 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в РУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, с. Большой Атмас, ул.Зеленая (МТМ ЗАО "Большеатмасское") присоединенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-7. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 10.03.2022 год
357450 | 57 | 2022-02-28 | 14 | 39 | 0.0056004 | 2022-02-28 | 15 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя в трубостое по адресу Омская область, Черлакский район, д. Суворовка, ул. Зелёная д.2 кв1, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-2-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-2-2 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КОМ-2-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 03.04.2022 год
357453 | 47 | 2022-02-28 | 17 | 15 | 0.0038852 | 2022-02-28 | 17 | 52 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши нежилого дома №8, расположенного по адресу: г. Тара ул. 7-Линия, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 25 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 02.03.2022 год
357451 | 130 | 2022-02-28 | 13 | 34 | 0.024671 | 2022-02-28 | 14 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение крепления провода к трубастою потребителя проживающего по ул. Животноводов д.4 от опоры № 4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 6УБ-7, в результате чего произошел схлёст проводов, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 6УБ-7 отключился АВ-0,4кВ ф.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ УБ-6-7. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 29.03.2022 год
357451 | 131 | 2022-02-28 | 13 | 54 | 0.1 | 2022-02-28 | 14 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло налипание полиэтиленовой пленки на провода на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Пушкино 4.12 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось выявить налипание полиэтиленовой пленки на провода на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Пушкино, в результате чего вышеуказанная ВЛ была выведена в ремонт по нетоложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипание полиэтиленовой пленки на провода на Пш-7_Пушкино, Опора П10-1Д | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Удалить посторонние предметы с ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Пушкино Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.04.2022 год
357451 | 132 | 2022-02-28 | 14 | 30 |  | 2022-02-28 | 14 | 30 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов 2х фаз РЛНД-10кВ на опоре №63 ОП-1 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Вольное, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №63 ОП-1 5ВЛ привело к отключению В-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорных изоляторов птицей на ВЛ-5_Вольное-Бородинка-Н-Ягодное, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 05.04.2022 год
357451 | 133 | 2022-02-28 | 15 | 15 |  | 2022-02-28 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации своевременно не выявлен дефект изоляции кабеля, что привело к его развитию и пробою изоляции КЛ на участке от ТП 10/0,4кВ Цр-4-1 - ТП 10/0,4кВ Цр-4-4 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание на участке ТП 10/0,4кВ Цр-4-1 - ТП 10/0,4кВ Цр-4-4 привело к отключению действием МТЗ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств кабеля на КЛ-10 Мр-8 ТП-Цр-4-1 - ТП-Цр-4-4, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 Морозовка на участке ТП-Цр-4-1 - ТП-Цр-4-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 Морозовка на участке ТП-Цр-4-1 - ТП-Цр-4-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.04.2022 год
357451 | 134 | 2022-02-28 | 15 | 32 | 0.01125 | 2022-02-28 | 16 | 47 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2КЧ-4 по причине повреждения в щите потребителя по адресу: Омская область, Называевский район, село Утичье, ул. Зелёная 1 кв. 1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2КЧ-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.04.2022 год
357451 | 135 | 2022-02-28 | 17 | 45 | 0.0135 | 2022-02-28 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя за ОП-6 ВЛ-10кВ ТК-9 АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" КТП 10/0,4кВ ТК-9-13 вблизи д. Орлово-Кукушкино. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 01.04.2022 год
357450 | 58 | 2022-03-01 | 11 | 30 | 0.0008334 | 2022-03-01 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 15 м/с.) произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, д. Архиповка, ул. Архиповская, д.12, присоединенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кк-3-4, в результате короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кк-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кк-3-4. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 10.03.2022 год
357450 | 59 | 2022-03-01 | 11 | 45 | 0.0085 | 2022-03-01 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия в трехфазном щите потребителя (помещение гаража ООО "Агрокомплекс "Маяк") по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Крестики, ул. Центральная д. 1, подключенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-6. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 11.03.2022 год
357450 | 60 | 2022-03-01 | 12 | 7 | 0.003 | 2022-03-01 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, с. Красный Октябрь, ул. Советская д. 5, присоединенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 10.03.2022 год
357450 | 61 | 2022-03-01 | 17 | 28 | 0.019333 | 2022-03-01 | 19 | 24 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта вязки провода на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-3-1, что привело к провесу провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-3-1. 4.12 Провес провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-3-1 при воздействии бокового порывистого ветра (15 м/с.) мог привести к межфазному короткому замыканию и повреждению провода ВЛ. Для приведения стрелы провеса провода фазы "В" к НТД в пролете опор № 9-10, по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-3-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-3-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 11.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-3-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 11.03.2022 год
357450 | 62 | 2022-03-01 | 15 | 23 | 0.0125 | 2022-03-01 | 16 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПД-4-9 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПД-4-9, Пролет: Оп. №8 - Оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-9. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 10.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-9, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 10.03.2022 год
357450 | 63 | 2022-03-01 | 16 | 33 | 0.29201 | 2022-03-01 | 17 | 46 | 3.4.12.1 В результате падения гололёдно - изморозевых отложений с провода фазы "В" в пролете опор № 129-130 ВЛ 10 кВ Ж-9 от ПС 35 кВ Желаное произошло приближение провода на недопустимое расстояние с фазой "С", что привело к пробою воздушного промежутка и возникновению межфазного замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания фаз "В" и "С" в пролете опор № 129-130 ВЛ 10 кВ Ж-9 от ПС 35 кВ Желаное, произошло отключение ВЛ 10 кВ Ж-9 от ПС 35 кВ Желаное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка на Ж-9_с. Желанное-с. Побочино, Пролет: Оп. №129 - Оп. №130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов пролете опор № 129-130 ВЛ 10 кВ Ж-9 от ПС 35 кВ Желанное, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролете опор № 129-130 ВЛ 10 кВ Ж-9 от ПС 35 кВ Желанное. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 09.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ж-9 от ПС 35 кВ Желанное. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 04.03.2022 год
357450 | 64 | 2022-03-01 | 16 | 55 | 0.0020835 | 2022-03-01 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Васильевка, ул. Лесная д. 16, подключенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-3-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 11.03.2022 год
357450 | 65 | 2022-03-01 | 23 | 22 | 0.008 | 2022-03-01 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.41, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-6-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-6-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-6-3 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 10.03.2022 год
357451 | 136 | 2022-03-01 | 10 | 58 | 0.0216 | 2022-03-01 | 12 | 46 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: село Шефер, улица Болотная, дом №13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.04.2022 год
357450 | 66 | 2022-03-02 | 14 | 14 | 0.036 | 2022-03-02 | 15 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, р.п Черлак, ул. 4я Северная д. 20, от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-2-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 11.03.2022 год
357451 | 138 | 2022-03-04 | 15 | 44 | 0.046586 | 2022-03-04 | 16 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение провода в трубастое потребителя проживающего по ул. Зелёная д.5 от опоры № 4/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5Бж-9, в результате чего произошло короткое замыкание, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 5Бж-9 отключился АВ-0,4кВ ф.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ БЖ-5-9. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 06.04.2022 год
357451 | 139 | 2022-03-04 | 16 | 18 | 0.0064995 | 2022-03-04 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Ат-8-6 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: Омская область, д.Ярославка, ул. Карбышева 70 , ввод от опоры № 1/5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ Ат-8-6. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 05.04.2022 год
357451 | 140 | 2022-03-04 | 22 | 4 | 0.029901 | 2022-03-04 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1ТМ-11 вследствие схлёста проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №2/1-2/2 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 1ТМ-11. 4.4 Схлест проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №2/1-2/2 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 1ТМ-11 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 1ТМ-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1ТМ-11, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ТМ-11. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ТМ-11. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.04.2022 год
357450 | 67 | 2022-03-04 | 9 | 44 | 0.0070005 | 2022-03-04 | 10 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате сходе снега с крыши жилого дома потребителя на вводной провод, произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, с. Осокино, ул.Больничная д. № 23, присоединенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ос-2-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ос-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ос-2-2. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 11.03.2022 год
357450 | 68 | 2022-03-06 | 10 | 49 | 0.006 | 2022-03-06 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Большой Атмас, ул. Береговая д. 55/1 , присоединенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БА-2-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БА-2-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БА-2-5. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 14.03.2022 год
357450 | 69 | 2022-03-06 | 16 | 30 | 0.0165 | 2022-03-06 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля в трубостое потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Пушкина, д. № 60, подключенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-36, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-36. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-36. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 11.03.2022 год
357450 | 70 | 2022-03-06 | 18 | 25 | 0.067165 | 2022-03-06 | 19 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия в ЩУ-0,4 кВ Котельной №1 (баланс потребителя СПК "Ермак") по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, п. Ермак ул. Мелиораторов 3, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-СИ-1-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-1-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-1-12. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 14.03.2022 год
357453 | 48 | 2022-03-06 | 18 | 10 | 0.001334 | 2022-03-06 | 18 | 14 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №17 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Евгащино, ул. Партизанская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ев-13-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаеви 09.03.2022 год
357451 | 141 | 2022-03-05 | 13 | 59 | 0.0049998 | 2022-03-05 | 14 | 49 | 3.4.7.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-14 для замены вязки провода на опоре № 14. 4.13 По причине обрыва вязки провода была выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3Щ-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-14. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-14. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.04.2022 год
357451 | 142 | 2022-03-05 | 22 | 5 | 0.099 | 2022-03-05 | 22 | 23 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ 5КР-7 (баланс потребителя ФЛ Кох Н.К.). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 5 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 10.04.2022 год
357451 | 143 | 2022-03-06 | 6 | 1 | 0.011501 | 2022-03-06 | 6 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Лесная, 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5КР-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 10.04.2022 год
357451 | 144 | 2022-03-06 | 16 | 22 | 0.002666 | 2022-03-06 | 16 | 30 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №2 привело к отключению В-10 кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-10кВ ф.516 от ПС Кировская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.04.2022 год
357451 | 145 | 2022-03-06 | 16 | 46 | 0.0069336 | 2022-03-06 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-24 вследствие схлёста проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-24. 4.4 Схлест проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-24 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5ЗВ-24, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-24. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-24. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.04.2022 год
357451 | 146 | 2022-03-06 | 23 | 46 |  | 2022-03-06 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ф.4 в ТП-10/0,4кВ 9БР-29. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 10.04.2022 год
357451 | 147 | 2022-03-06 | 23 | 46 |  | 2022-03-06 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ф.3 в ТП-10/0,4кВ 9БР-29. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 10.04.2022 год
357450 | 22 | 2022-01-24 | 0 | 33 | 0.0013002 | 2022-01-24 | 0 | 46 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению жилого дома, подразделением 48 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Омская, д.75 присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41, по неотложной заявке отключен АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41. Возгорания не подтвердилось. При осмотре выявлено искрение в распределительной коробке многоквартирного дома с оплавление изоляции водного провода от распределительной коробки до выносного трёхфазного ЩУ-0,4 кВ потребителей, что могло привести к возгоранию жилого дома. После отключения отключения оплавленного вводного провода в дом потребителей включен АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр водного провода от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41 до трехфазного ЩУ-0,4 кВ потребителя. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 03.02.2022 год
357451 | 70 | 2022-01-24 | 9 | 33 | 0.037334 | 2022-01-24 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Давыдовка ул.Солнечная д.61. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.02.2022 год
357451 | 72 | 2022-01-26 | 2 | 33 | 0.085 | 2022-01-26 | 4 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Ксть-Заостровка, ул.Куйбышева д№98. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Кс-3-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.02.2022 год
357453 | 30 | 2022-01-26 | 9 | 35 | 0.0125 | 2022-01-26 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В результате междуфазного перекрытия вводного автомата в многоквартирном жилом доме № 8а (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Евгащино, ул. Октябрьская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-13-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-13-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 28.01.2022 год
357450 | 37 | 2022-01-26 | 11 | 6 | 0.0028584 | 2022-01-26 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потрбителя. При замыкании в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, р.п. Горьковское ул.Кирова (МЧС России) присоединенного от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ф.1 "Г-2-7", произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-2-7". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-2-7". Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.02.2022 год
357451 | 73 | 2022-01-26 | 15 | 48 | 0.2608 | 2022-01-26 | 16 | 36 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на опоре № 4/1 ЛР-10 кВ ОП-9 ВЛ-10кВ ф.21 от ПС 220 Называевская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ячейки СВ-1 Н-21 ВЛ-10кВ ф.21 от ПС-220кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Н-21_ПС Называевская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.21 от ПС 220 Называевская. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 28.02.2022 год
357451 | 74 | 2022-01-26 | 17 | 34 | 0.064165 | 2022-01-26 | 18 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало повреждение автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ 3КС-5 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение автоматического выключателя привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ 3КС-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автомата на ТП-Кс-3-5, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ 3КС-5 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3КС-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.02.2022 год
357451 | 75 | 2022-01-26 | 20 | 20 | 0.0112 | 2022-01-26 | 21 | 2 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул Тельмана 146 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-5-42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-42 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 27.02.2022 год
357453 | 31 | 2022-01-28 | 9 | 52 | 0.027733 | 2022-01-28 | 11 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №20, что привело к схлесту между проводами ф."А" и ф."С" в пролётах опор №19-21 и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-6-11. 4.1 Изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №20 с последующим схлестом между проводами ф."А" и ф."С" в пролётах опор №19-21 и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-6-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИН-6-11 Ф№1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-6-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №20 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-6-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-6-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.03.2022 год
357453 | 32 | 2022-01-29 | 17 | 17 | 0.020804 | 2022-01-29 | 17 | 27 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №34 подразделением 61 ПСЧ 12 ПСО ФПО ПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Голодных. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Знаменка. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Знаменка, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 08.02.2022 год
357451 | 76 | 2022-01-28 | 16 | 7 | 0.0215 | 2022-01-28 | 17 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул. Победы 33. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-12. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.02.2022 год
357451 | 79 | 2022-01-30 | 11 | 48 | 0.054501 | 2022-01-30 | 13 | 37 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Красноярка ул. К.Маркса д.96. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-10/0,4кВ Кр-10-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.02.2022 год
357453 | 33 | 2022-01-31 | 21 | 35 | 0.0156 | 2022-01-31 | 22 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств нейтрального (нулевого рабочего) провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-1, что привело к его обрыву в пролёте опор №13-14. 4.1 Изменение механических свойств нейтрального (нулевого рабочего)провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-1с последующим его обрывом в пролёте опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тк-11-1 Ф2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Казачинин Денис Николаевич 02.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт нейтрального (нулевого рабочего) провода в пролёте опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Казачинин Денис Николаевич 02.02.2022 год
357451 | 80 | 2022-01-31 | 23 | 45 | 0.001 | 2022-02-01 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало неравномерное распределение нагрузки по фазам и фидерам от ТП-10/0,4кВ Кб-2313-27. 4.13 Неравномерное распределение нагрузки по фазам привело к превышению номинального тока и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кб-2313-27, VN004-00123886 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам и фидерам от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-27. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-27. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замер нагрузок и напряжений ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-27. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.03.2022 год
357451 | 81 | 2022-02-01 | 12 | 1 | 0.00825 | 2022-02-01 | 12 | 34 | 3.4.7.3 На ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 8Щ-22 обнаружено дерево, угрожающее падением на провода ВЛ. 4.4 По причине возможного падения дерева ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 8Щ-22 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Угроза падения дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8Щ-22, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.03.2022 год
357451 | 82 | 2022-02-02 | 14 | 40 | 0.009 | 2022-02-02 | 15 | 34 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 КТП 10/0,4кВ ТК-10-3 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: д.Климино ул. Центральная д. № 8/1 ввод от опоры № 7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ ТК-10-3. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 03.03.2022 год
357450 | 38 | 2022-02-02 | 20 | 32 | 0.015334 | 2022-02-02 | 21 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье ул. Советская, д. № 7/1, подключенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-7-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-7-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-7-4. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 08.02.2022 год
357453 | 34 | 2022-02-04 | 2 | 28 | 0.06 | 2022-02-04 | 2 | 58 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек (баня), подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области расположенных по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. Аэропорт д.1, кв. 2, отключена ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 Избышева, расположенного вблизи очага возгорания Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.02.2022 год
357451 | 84 | 2022-02-06 | 10 | 22 | 0.0036375 | 2022-02-06 | 10 | 31 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу: Омская обл. г,Исилькуль ул.Чайковского д. 131 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ Ю-9-15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-15 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 07.03.2022 год
357451 | 85 | 2022-02-06 | 12 | 50 | 0.0206 | 2022-02-06 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 8СК-3 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: село Инсарка, ул. Центральная, дом 57. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 07.03.2022 год
357451 | 86 | 2022-02-07 | 8 | 45 | 0.0006667 | 2022-02-07 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, п.Новоомский, 1-й огородный переулок 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ТП Ом-1-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.03.2022 год
357451 | 88 | 2022-02-07 | 11 | 8 | 0.0665 | 2022-02-07 | 13 | 2 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта произошел наклон опоры с ж/б приставкой № 2/3, что привело к увеличению стрелы провеса провода в пролете опор № 2/3 - № 2/4 и подхлёсту проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 2/3 - №2/4 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НА-5 и возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ Ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НА-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НА-3-5, Пролет: Опора № 2-3 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опору № 2/3 и регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2/3 - №2/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НА-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 08.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НА-5 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 08.03.2022 год
357453 | 35 | 2022-02-08 | 21 | 20 | 0.0074672 | 2022-02-08 | 21 | 48 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов в жилой дом №49 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Шипицино, ул. Шипицинская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 10.02.2022 год
357450 | 39 | 2022-02-08 | 20 | 6 |  | 2022-02-08 | 20 | 6 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 256 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие в гирлянде фазы "С" на опоре № 256 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68) с разрушением одного из восьми изоляторов. При периодическом осмотре 14.10.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), Пролет: Опора № 256 - Опора № 257 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 256 ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 256 ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), при замене изолятора выполнить верховой осмотр на опоре № 256 ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.03.2022 год
357450 | 40 | 2022-02-09 | 10 | 28 | 0.01215 | 2022-02-09 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в трехфазном щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Красовка, ул. Калинина д. 6, подключенного с опоры № 41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-6. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.02.2022 год
357450 | 41 | 2022-02-09 | 10 | 40 | 0.030501 | 2022-02-09 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного перекрытие опорных изоляторов фазы "В и фазы "С" на КТП Ф-1-2 (баланс потребителя ООО "Аксана"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Фадино. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 17.02.2022 год
357451 | 92 | 2022-02-09 | 15 | 27 | 0.019165 | 2022-02-09 | 15 | 50 | 3.4.8.1 При производстве земляных работ, не согласованных с филиалом Омскэнерго, сторонней организацией был поврежден КЛ-10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Бройлерная между ТП 10/0,4 кВ БР-9-29 и ТП 10/0,4 кВ БР-9-28, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Бройлерная. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Бройлерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на КЛ-10 кВ Бр-9 ТП Бр-9-29 СШ-1 ТП Бр-9-28, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10 кВ ф. 9 между ТП 10/0,4 кВ БР-9-29 и ТП 10/0,4 кВ БР-9-28. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 9 между ТП 10/0,4 кВ БР-9-29 и ТП 10/0,4 кВ БР-9-28. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в местный отдел полиции для поиска виновный лиц в повреждении КЛ-10 кВ ф. 9 между ТП 10/0,4 кВ БР-9-29 и ТП 10/0,4 кВ БР-9-28. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.03.2022 год
357400 | 93 | 2022-02-10 | 6 | 47 |  | 2022-02-10 | 6 | 47 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (текущий ремонт В-110 2Т производился 28.05.2019)не удалось своевременно выявить и устранить дефект армированного шва фарфоровой покрышки В-110 2Т ф."В" на ПС 110 кВ Животновод. 4.14 В процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение целостности армированного шва фарфоровой покрышки, приведшее к излому покрышки по нижнему армированному шву, что привело к падению дугогасительного устройства ф."В" В-110 2Т на стоящий в непосредственной близости ТТ-110 2Т ф."В" ПС 110 кВ Животновод , в результате чего произошло срабатывание ДЗТ (включился КЗ-110) на ПС 110 кВ Животновод и отключение ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) действием 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Лузино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение на ПС "Животновод" 110/10, ТT ТФНД-110М 100/5 0,5 ф.B; Повреждение оголовника ввода ф."В" выключателя В-110 2Т на ПС "Животновод" 110/10, Выключатель масляный ВМТ-110Б-25/1250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колонны ф."В" В-110 2Т, заменить ТТ-110 2Т ф."В" ПС 110 кВ Животновод. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр силами ИТР оборудования ПС 110 кВ Животновод обратив особое внимание на состояние армировочных швов. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены фарфоровых покрышек на ПС 110 кВ Животновод. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать обработку цементных армирововчных швов герметичной замазкой на ПС 110 кВ Животновод. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 30.09.2022 год
357450 | 42 | 2022-02-10 | 10 | 15 | 0.0040005 | 2022-02-10 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, ул. Советская, д. 13, кв. 2, подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-2-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-2-8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-2-8. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 17.02.2022 год
357450 | 43 | 2022-02-12 | 21 | 4 | 0.027501 | 2022-02-12 | 21 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Сосновка, ул. Карбышева, д. № 25, подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-5-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-5-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-5-8. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 16.02.2022 год
357451 | 95 | 2022-02-11 | 14 | 29 | 0.099479 | 2022-02-11 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки провода к изолятору ф. "В" на опоре № 3/9 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Казанка. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" привело к падению провода на траверсу опоры № 3/9 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Казанка и возникновению однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрав вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 3/9 на КЗ-1_д. Казанка - д. Матюшино, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвети ремонт вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №3/9 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Казанка. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Казанка. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 16.03.2022 год
357451 | 97 | 2022-02-13 | 13 | 47 | 0.01775 | 2022-02-13 | 14 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Прогресс ул. Ленина 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 2ПЛ-5. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 14.03.2022 год
357451 | 98 | 2022-02-13 | 20 | 0 | 0.018011 | 2022-02-13 | 20 | 39 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу: Омская обл. г,Исилькуль, ул. Калинина 46 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-40. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-40 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 15.03.2022 год
357451 | 99 | 2022-02-13 | 23 | 1 | 0.00195 | 2022-02-14 | 0 | 58 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, с. Зеленое поле, ул. Малая, д.5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.03.2022 год
357450 | 44 | 2022-02-13 | 12 | 12 |  | 2022-02-13 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС Живодновод (С-66), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие в гирлянде фазы "В" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС Живодновод (С-66) с разрушением одного из семи изоляторов. При периодическом осмотре 26.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Лузино-Память Тельмана (С-66), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС Живодновод (С-66). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС Живодновод (С-66). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора и чистку изоляции гирлянды фазы "В" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС Живодновод (С-66), а также выполнение верхового осмотра на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Лузино - Память Тельмана с отпайкой на ПС Живодновод (С-66). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.04.2022 год
357451 | 100 | 2022-02-15 | 9 | 7 | 0.092169 | 2022-02-15 | 10 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучье, ул. Кольцевая, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-10/0,4кВ 1НТ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 17.03.2022 год
357451 | 101 | 2022-02-15 | 11 | 8 | 0.058335 | 2022-02-15 | 12 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Иртышская, 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 17.03.2022 год
357451 | 102 | 2022-02-15 | 22 | 15 | 0.043748 | 2022-02-15 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Усовка, ул. Школьная, 37. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-2. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 16.03.2022 год
357450 | 45 | 2022-02-15 | 10 | 42 | 0.016334 | 2022-02-15 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Одесский район, с. Белосток, ул. Калинина, д. 37, подключенного от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Од-2-16 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Од-2-16. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Од-2-16. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 15.02.2022 год
357453 | 5 | 2022-01-06 | 1 | 57 | 0.0105 | 2022-01-06 | 2 | 18 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания, хозяйственных построек, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области расположенных по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. Рахматулина д.19, отключена ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-7, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.01.2022 год
357453 | 6 | 2022-01-06 | 9 | 44 | 0.01455 | 2022-01-06 | 11 | 21 | 3.4.9.3 В результате междуфазного замыкания ввода с опоры №14 в дом культуры (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Колбышево, ул. Новая №21, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-13-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-13-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 08.01.2022 год
357450 | 2 | 2022-01-06 | 16 | 42 |  | 2022-01-06 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район д. Гринское склад (зернохранилище), присоединенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-9-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-9-15 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-9-15. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.01.2022 год
357453 | 7 | 2022-01-08 | 9 | 18 | 0.0008 | 2022-01-08 | 9 | 42 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №3 в жилой дом №28 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Аксеново, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-9. Ответственное лицо: Зам. начальника Усть-Ишимского РЭС - главный инженер Смолин Виталий Викторович. 10.01.2022 год
357453 | 8 | 2022-01-08 | 13 | 26 |  | 2022-01-08 | 13 | 26 | 3.4.7.3 При эксплуатации ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) персоналом СВЛ ПО СЭС на просеки в пролёте опор №217-218 не было своевременно выявлено угрожающее падением отдельное дерево, растущее вне охранной зоны, по причине не проведённой инструментальной проверки загнивания ствола, что привело к его падению и отключению ВЛ. Ширина просеки в данном пролёте с учётом расстояния до провода составляет 35 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 09.07.2020), высота упавшего дерева составляет 25 метров. Кроме того, по результатам периодического осмотра от 21.10.2021 персоналом СВЛ ПО СЭС, в пролёте опор №217-218 ослабленных (подгнивших или усохших) деревьев, угрожающих падением на ВЛ, не выявлено. 4.12 В результате ветрового напора произошёл излом ствола дерева (сосна) и падение его на провода ф."В" и ф."С" в пролёте опор №217-218 с последующим отключением ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-110 кВ Муромцево-Рязаны (С-185), Пролет: Опора № 217 - Опора № 218 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 18.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №217-218 на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 18.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр состояния проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №217-218 на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 18.01.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести расширение просеки в пролётах опор №№213-284 на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу ПО СЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ, о порядке выявления , угрожающих падением на провода, при проведении периодических осмотров ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.02.2022 год
357453 | 9 | 2022-01-08 | 18 | 3 | 0.0024 | 2022-01-08 | 18 | 15 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №26, расположенного по адресу: д. Саратовка ул. Нижняя, произошёл кратковременный схлёст между проводами на ввода (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-11-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-11-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 10.01.2022 год
357453 | 10 | 2022-01-08 | 21 | 43 | 0.0038001 | 2022-01-08 | 22 | 59 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10-10/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-Ак-14-1. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10-10/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-1 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 10/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 10.01.2022 год
357450 | 3 | 2022-01-08 | 11 | 35 | 0.006 | 2022-01-08 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Немировка, ул. Советская д. № 23 подключенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-10-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-10-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-10-12. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 08.01.2022 год
357450 | 4 | 2022-01-08 | 18 | 9 | 0.050499 | 2022-01-08 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт не обеспечило выявление повреждения обмоток силового трансформатора на КТП Вс-9-3. 4.16 В процессе длительной эксплуатации произошло внутреннее повреждение силового трансформатора КТП Вс-9-3 с выбросом масла из под шпилек 0,4 кВ, в результате чего по неотложной заявке была выведена в ремонт КТП Вс-9-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП-ВС-9-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора КТП Вс-9-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку силового трансформатора КТП Вс-9-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.01.2022 год
357450 | 5 | 2022-01-08 | 19 | 34 | 0.0125 | 2022-01-08 | 20 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район с.Большой Атмас, ул. 2я Восточная 11 кв 1, присоединенного от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-9. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.01.2022 год
357450 | 6 | 2022-01-08 | 20 | 2 | 0.0009336 | 2022-01-08 | 20 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, с.Царицыно, ул.Садовая 4/1 присоединенного от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОС-1-11 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОС-1-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОС-1-11. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.01.2022 год
357450 | 7 | 2022-01-08 | 23 | 55 | 0.018 | 2022-01-09 | 0 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода в жилое здание потребителя по адресу Омская область, р.п. Павлоградка ул. Советская 92 присоединенного от опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-23, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-23. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-23. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 13.01.2022 год
357453 | 11 | 2022-01-09 | 17 | 56 | 0.0051996 | 2022-01-09 | 18 | 22 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 24 и трубостоем жилого дома № 22 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Белинского, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тв-11-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тв-11-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 10.01.2022 год
357453 | 12 | 2022-01-09 | 15 | 2 | 0.0076697 | 2022-01-09 | 16 | 1 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, расположенному по адресу: д. Караклинка, ул. Новая №7, произошло кратковременный схлёст между проводами на вводе от опоры №6 (баланс потребителя), сто привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-10-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Рз-10-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 11.01.2022 год
357453 | 13 | 2022-01-09 | 23 | 18 | 0.0018 | 2022-01-09 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" произошло междуфазное короткое замыкание между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №10-11, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-19-5. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" с последующим междуфазное коротким замыканием между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №10-11 и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-19-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулипровка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-19-5 Ф2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-19-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ф."А" в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бр-19-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 28.02.2022 год
357451 | 8 | 2022-01-06 | 14 | 7 |  | 2022-01-06 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 13.05.2021, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 28.05.2019, капитальный ремонт КВЛ производился в октябре 2020 г.) не удалось своевременно выявить и устранить дефекты изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре № 30 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53). 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре № 30 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53), что привело к поверхностному перекрытию гирлянды и разрушению одного изолятора марки ПС-6А в гирлянде фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №30 на КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя (С-53), Опора анк. мет.У6М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 30 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 30 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 30 на КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.01.2022 год
357451 | 10 | 2022-01-06 | 19 | 20 | 0.018676 | 2022-01-06 | 19 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на небалансовой ТП 10/0,4 кВ ТК-2-24 (Тюкалинское ДРСУ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 10.02.2022 год
357451 | 12 | 2022-01-07 | 11 | 9 | 0.0513 | 2022-01-07 | 12 | 6 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Максимовка Зерноток. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 3Щ-23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-23. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.02.2022 год
357451 | 13 | 2022-01-07 | 20 | 22 | 0.0002334 | 2022-01-07 | 20 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4 кВ Пш-1-2, баланс ФГУП Омское. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Пушкино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.02.2022 год
357451 | 14 | 2022-01-07 | 21 | 23 | 0.0104 | 2022-01-07 | 22 | 11 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 5СК-13 вследствие схлёста проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-13. 4.4 Схлест проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-13 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5СК-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-13. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-13. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.02.2022 год
357451 | 15 | 2022-01-07 | 22 | 42 | 0.003167 | 2022-01-07 | 23 | 1 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2НЦ-7 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: аул Жаанаул, ул.Новая, дом №13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2НЦ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.02.2022 год
357451 | 16 | 2022-01-07 | 23 | 7 | 0.011666 | 2022-01-07 | 23 | 42 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7Кр-5 по причине схлеста проводов под действием ветровых нагрузок, с возникновением короткого замыкания фазного и нулевого провода. 4.4 Короткое замыкание привело к отключению к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7Кр-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1от ТП-7КР-5, Пролет: Опора №3/6 - Опора №3/7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 7Кр-5. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 13.02.2022 год
357451 | 17 | 2022-01-07 | 23 | 25 | 0.003167 | 2022-01-07 | 23 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-10. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 10.02.2022 год
357451 | 18 | 2022-01-08 | 3 | 50 | 0.094165 | 2022-01-08 | 5 | 43 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Надеждино ул.Центральная д. №38. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нд-2-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.02.2022 год
357451 | 19 | 2022-01-08 | 10 | 37 | 0.0125 | 2022-01-08 | 11 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра провода опора №15 (ввод в жилой дом) произошел подхлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-9. 4.4 Подхлёст проводов опора №15 (ввод в жилой дом) привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4НТ-9, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 4НТ-9. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 4НТ-9. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 год
357451 | 20 | 2022-01-08 | 11 | 42 | 0.0080004 | 2022-01-08 | 12 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра провода ф.В и ф.С в пролете опор №24 - №25 произошел подхлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-8. 4.4 Подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролете опор №24 - №25 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 4НТ-8, Пролет: Опора № 25 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ 4НТ-8. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ 4НТ-8. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 год
357451 | 21 | 2022-01-08 | 13 | 3 | 0.016866 | 2022-01-08 | 13 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра провода ф.А и ф.В в пролете опор №21 - №22 произошел подхлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-7. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №21 - №22 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4НТ-7, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 4НТ-7. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 4НТ-7. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 год
357451 | 22 | 2022-01-08 | 15 | 52 | 0.009667 | 2022-01-08 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра провода ф.А и ф.В в пролете опор №7 - №8 произошел подхлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2ИС-4. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролете опор №7 - №8 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2ИС-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 2ИС-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ 2ИС-4. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ 2ИС-4. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.02.2022 год
357451 | 23 | 2022-01-08 | 16 | 22 | 0.0068994 | 2022-01-08 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4 кВ Пш-1-2, баланс ФГУП Омское. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Пушкино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.02.2022 год
357451 | 24 | 2022-01-08 | 19 | 10 | 0.020499 | 2022-01-08 | 19 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Произошел сход накопившегося снега с крыши дома на провода ввода (0,23кВ) в дом по адресу п. Центрально-Любинский, ул. 1Рабочая, №22, что привело к схлесту проводов ввода в дом от опоры № 22 ВЛ-0,4кВ ф. 2 от КТП-10/0,4кВ 2НЛ-28 и отключению АВ-0,4кВ ф. 2 в КТП-10/0,4кВ 2НЛ-28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2НЛ-28 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.02.2022 год
357451 | 27 | 2022-01-09 | 14 | 10 | 0.059165 | 2022-01-09 | 15 | 21 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Иртыш (Усть-Заостровка) 1-я аллея участок 79. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-37. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.02.2022 год
357450 | 8 | 2022-01-09 | 10 | 28 | 0.48 | 2022-01-09 | 12 | 28 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония не обеспечили предохранение элементов ВЛ от преждевременного износа. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония и при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание вязки провода о шейку изолятора с последующим обрывом вязки провода и нарушением воздушного промежутка между проводами с фазой "А", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на Кл-1_с. Ивановка - д. Ковалёво, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония, обратив особое внимание на состояние провода, вязок провода и изоляторов. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.01.2022 год
357450 | 9 | 2022-01-09 | 10 | 53 | 0.017083 | 2022-01-09 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Куйбышева, д. № 22 подключенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-18, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-18. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 12.01.2022 год
357450 | 10 | 2022-01-09 | 11 | 55 | 0.00495 | 2022-01-09 | 12 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания ввода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Николаевка, ул. средняя д. 20, подключенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-6-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-6-4 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 14.01.2022 год
357451 | 28 | 2022-01-10 | 20 | 38 | 0.0011545 | 2022-01-10 | 20 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.Тельмана д. 160 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-42 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 11.02.2022 год
357451 | 29 | 2022-01-10 | 21 | 46 | 0.0775 | 2022-01-10 | 23 | 19 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Омский ул. Нечаева д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Сд-5-14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.02.2022 год
357453 | 14 | 2022-01-11 | 5 | 38 | 0.0032303 | 2022-01-11 | 5 | 57 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. 5 Линия №97, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Т-2-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-2-7, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 12.01.2022 год
357451 | 30 | 2022-01-12 | 20 | 30 | 0.018 | 2022-01-12 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щитовой потребителя на стройку от оп.№14 по адресу: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Центральная, д.2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.02.2022 год
357451 | 32 | 2022-01-13 | 11 | 33 | 0.019835 | 2022-01-13 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, д.Андреевка ул.Октябрьская 88. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2СВ-17 Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 14.02.2022 год
357450 | 11 | 2022-01-12 | 11 | 30 | 0.043169 | 2022-01-12 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Белосток, ул. Калинина, д. 88, подключенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-2-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-2-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-2-7 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 21.01.2022 год
357451 | 33 | 2022-01-14 | 10 | 17 |  | 2022-01-14 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В результате межвиткового замыкания фаз "В" и "С" силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ ПШ-3-11 произошло изменение структуры материала обмоток по стороне 10 кВ, что привело к перегоранию ПК-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ ПШ-3-11 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.3 на ПС 35 кВ Пушкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренние повреждения силового трансформатора на ТП-Пш-3-11, Трансформатор ТМ-30/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор на ТП 10/0,4кВ ПШ-3-11 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 34 | 2022-01-14 | 17 | 32 |  | 2022-01-14 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, а также регламентное обслуживание и ТО (текущий ремонт ЛР-110 С-61 производился 17.08.2020), не удалось своевременно выявить и устранить нагрев контактного соединения ЛР-110 С-61 ф.А ПС 110 кВ Советская. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на втычном контакте ЛР-110 С-61 ф."А" ПС 110 кВ Советская , в результате чего возник нагрев втычного контакта. Для устранения нагрева КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3-Весеняя с отпайками I цепь(С-61) была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на втычном контакте ЛР-110 С-61 ф."А" на КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3–Весенняя (С-61), VL110-000910 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контактных соединений ЛР-110 С-61 ф."А" ПС 110 кВ Советская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 17.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередное тепловизионное обследование ПС 110 кВ Советская. Ответственное лицо: Капитонов Никита Сергеевич 17.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной инженерный осмотр оборудования ПС 110 кВ Советская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 17.02.2022 год
357451 | 35 | 2022-01-14 | 22 | 25 | 0.031434 | 2022-01-14 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Крым ул. Победы 29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 6ОГ-7. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 17.02.2022 год
357451 | 36 | 2022-01-15 | 15 | 36 | 0.005 | 2022-01-15 | 15 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул.Радужная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 37 | 2022-01-15 | 17 | 53 | 0.13667 | 2022-01-15 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка (СНТ Сад), ул. 2-я аллея, 48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1УЗ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 38 | 2022-01-15 | 19 | 34 | 0.0025 | 2022-01-15 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. 2-я Ипподромная, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 2АЧ-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 41 | 2022-01-15 | 20 | 9 | 0.13883 | 2022-01-15 | 22 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Центральная, 26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 1АО-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 43 | 2022-01-15 | 21 | 28 | 0.050835 | 2022-01-15 | 22 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, Зеленая, 31. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 9БР-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 44 | 2022-01-15 | 21 | 54 | 0.0126 | 2022-01-15 | 22 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало падение ветки на ввод дома по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Березовка, ул. Ленина, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2ОР-1. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 17.02.2022 год
357451 | 45 | 2022-01-15 | 22 | 0 | 0.0020775 | 2022-01-15 | 22 | 5 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.Ленинградская д. 40 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-1-47. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-1-47 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 18.02.2022 год
357451 | 46 | 2022-01-16 | 11 | 39 | 0.01978 | 2022-01-16 | 12 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Красный Восток ул. Победы д. 21. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 1Тл-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-6. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.02.2022 год
357451 | 47 | 2022-01-16 | 19 | 56 | 0.0245 | 2022-01-16 | 20 | 38 | 3.4.12.2 В результате подхлеста проводов ф А и ф В опоры №№ 2/1-2/2 из-за ветра, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и ф В опоры №№ 2/1-2/2 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ Ю-12-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-12-33, Пролет: Опора №2/1 - Опора №2/2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-33 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 18.02.2022 год
357450 | 12 | 2022-01-14 | 11 | 16 | 0.011001 | 2022-01-14 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветки на ввод потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Рождественка, ул. Бригадная д. 6, подключенного с опоры № 55 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-4-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-4-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 21.01.2022 год
357450 | 13 | 2022-01-15 | 9 | 52 | 0.0014334 | 2022-01-15 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве работ по спиливанию веток деревьев потребителем по адресу Омская обл., Горьковский район, п. Георгиевка, ул. Центральная д. 66, присоединенного от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ГР-2-4 произошло падение ветки дерева на вводной провод потребителя с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ГР-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ГР-2-4 Ответственное лицо: Семерун С.А. 20.01.2022 год
357450 | 14 | 2022-01-15 | 10 | 11 | 0.009667 | 2022-01-15 | 11 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя о адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Карповка, ул. Первомайская 12 присоединенного от опоры № 19 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4 Ст-12-17, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 12-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СТ-12-17. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 21.01.2022 год
357450 | 15 | 2022-01-15 | 16 | 3 | 0.010833 | 2022-01-15 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Труда, д. № 14 подключенного от опоры № 22А ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 20.01.2022 год
357450 | 16 | 2022-01-15 | 16 | 47 | 0.006666 | 2022-01-15 | 17 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст вводного провода в дом потребителя ветками дерева по адресу: Омская обл., Калачинский район, с. Осокино, ул. Новая д. 15, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОС-2-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОС-2-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.01.2022 год
357450 | 17 | 2022-01-15 | 16 | 47 | 0.015 | 2022-01-15 | 17 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская обл., с. Новороссийка, ул. Школьная д.8 подключенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП НВ-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-4-6. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 21.01.2022 год
357450 | 18 | 2022-01-15 | 16 | 53 | 0.625 | 2022-01-15 | 18 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия проходных изоляторов на КТП Ст-4-8 (баланс потребителя КНС ООО "Поле") произошло отключение ВЛ 10 кВ Ст-4 от ПС 110 кВ Стрела. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-4 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 21.01.2022 год
357450 | 19 | 2022-01-15 | 19 | 3 | 0.010666 | 2022-01-15 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер 24 м/с.) произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Лукьяновка, ул. Майская д. 35, подключенного от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-12, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Лу-2-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-12. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 21.01.2022 год
357450 | 20 | 2022-01-15 | 20 | 54 | 0.004333 | 2022-01-15 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район с.Медет ул. Зелная 14, присоединенного от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Мд-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Мд-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МД-3-4. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 21.01.2022 год
357450 | 21 | 2022-01-15 | 21 | 4 | 0.020833 | 2022-01-15 | 21 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания кабельного ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка, ул. Куклина, д. 2, подключенного от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-2. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 21.01.2022 год
357450 | 23 | 2022-01-15 | 21 | 56 | 0.013751 | 2022-01-15 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, с.Красный Октябрь, ул. Советская 19 кв 1, присоединенного от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 21.01.2022 год
357450 | 24 | 2022-01-15 | 22 | 13 | 0.014374 | 2022-01-15 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в трехфазном щите учета абонента по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Елизаветино, ул. Центральная д. 9, подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-5-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП З-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП З-5-3 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 21.01.2022 год
357450 | 25 | 2022-01-15 | 21 | 9 | 0.132 | 2022-01-16 | 0 | 36 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ПС 35 кВ Цветнополье не обеспечили выявление дефекта уплотнения двери отсека линейного разъединителя ячейки В-10 Цп-9, что привело к задуванию снега через негерметичную дверь отсека линейного разъединителя ячейки В-10 Цп-9 при неблагоприятных погодных условиях (снег, ветер 19 м/с.). 4.12 В результате таяния снега в ячейки В-10 Цп-9 ПС 35 кВ Цветнополье произошло протекание воды на проходные изоляторы с возникновением однофазного замыкания на корпус ячейки и дальнейшим переходом на межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Цп-9 ПС 35 кВ Цветнополье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание при нарушении герметичности дверки на ПС "Цветнополье" 35/10, Ячейка КРУН КРН-III-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов в ячейке В-10 Цп-9 ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить герметизацию двери отсека линейного разъединителя ячейки В-10 Цп-9 ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать осмотр уплотнений дверей ячеек КРУН-10 ПС 35 кВ Цветнополье при проведении технического обслуживания. При необходимости выполнить замену уплотнителя дверей КРУН-10 ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: И.В. Жданов 31.10.2022 год
357450 | 26 | 2022-01-15 | 23 | 11 | 0.026098 | 2022-01-15 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии ветровых нагрузок произошло падение ветки древа на вводной провод потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Чистово, ул. Дзержинского, д. 51, подключенного с опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-5-5, что привело к кратковременному схлёсту провода и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-5-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-5-5 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 21.01.2022 год
357450 | 27 | 2022-01-15 | 23 | 20 | 0.012501 | 2022-01-15 | 23 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 24 м/с.) произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Буняковка, ул. Молодежная д.8, подключенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-2-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Бн-2-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-2-4. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 21.01.2022 год
357450 | 28 | 2022-01-15 | 23 | 29 | 0.024642 | 2022-01-15 | 23 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлёст вводного провода потребителя подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-АЛ-2-5, в результате короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-АЛ-2-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-АЛ-2-13. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ТП-АЛ-2-13. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 21.01.2022 год
357450 | 29 | 2022-01-15 | 23 | 36 | 0.034996 | 2022-01-15 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветки на ввод потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Золотая Нива, ул. Зеленая д. 79, подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП З-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.02.2022 год
357450 | 30 | 2022-01-16 | 0 | 16 | 0.009167 | 2022-01-16 | 1 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район с. Николаевка, ул. Первомайская 7/2, присоединенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПЧк-8-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТПЧк-8-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-8-4. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 21.01.2022 год
357450 | 31 | 2022-01-16 | 11 | 21 | 0.0028335 | 2022-01-16 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район д. Бердниково ул Октябырьская 31, присоединенного от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-6-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-И-6-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-И-6-7. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 21.01.2022 год
357451 | 48 | 2022-01-17 | 1 | 35 | 1.8417 | 2022-01-17 | 3 | 0 | 3.4.12.2 17.01.2022 при осмотре ВЛ 35 кВ Большаковка – Малиновка (82Ц) в пролетах опор №№53-54 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ фазы "А" и "В", что привело к обрыву проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. Падение дерева произошло по причине сильного порыва ветра скоростью 18 м/с. 4.13 Межфазное короткое замыкание, возникшее вследствие обрыва проводов, привело к отключению ВЛ 35 кВ Большаковка – Малиновка (82Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода извне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Большаковка - Малиновка (82Ц), Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №№ 53-54 на ВЛ 35 кВ Большаковка – Малиновка (82Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №№ 53, 54 на ВЛ 35 кВ Большаковка – Малиновка (82Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Большаковка – Малиновка (82Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение ДКР в пролетах опор №№ 53-54 на ВЛ 35 кВ Большаковка – Малиновка (82Ц) на наличие деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357451 | 49 | 2022-01-17 | 3 | 10 | 0.0026666 | 2022-01-17 | 4 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, Омский район, с.Дружино ул.Новая, 3А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ТП Д-2-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.02.2022 год
357451 | 50 | 2022-01-17 | 4 | 25 | 0.0035 | 2022-01-17 | 4 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Сад, 4-я аллея, уч. 4 А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 51 | 2022-01-17 | 4 | 56 | 0.01 | 2022-01-17 | 5 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Дорожная, 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357453 | 15 | 2022-01-17 | 7 | 55 | 0.0052 | 2022-01-17 | 9 | 13 | 3.4.9.3 В результате междуфазного замыкания ввода с опоры №12 в жилой дом №15 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Могильно-Посельское, ул. Октябрьская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 19.01.2022 год
357453 | 16 | 2022-01-17 | 8 | 17 | 0.0025334 | 2022-01-17 | 9 | 33 | 3.4.9.3 В результате междуфазного замыкания ввода с опоры №26 в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Евгащино, ул. Профильная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-11-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-11-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 19.01.2022 год
357453 | 17 | 2022-01-17 | 8 | 24 | 0.0077332 | 2022-01-17 | 10 | 20 | 3.4.9.3 В результате междуфазного замыкания ввода с опоры №56 в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Берёзовка, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф. от ТП-Чб-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чб-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 19.01.2022 год
357453 | 18 | 2022-01-17 | 8 | 30 | 0.019167 | 2022-01-17 | 10 | 25 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №6 в жилой дом №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Фирстово, ул. Набережная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Рд-10-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рд-10-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 19.01.2022 год
357451 | 52 | 2022-01-17 | 8 | 52 | 0.026499 | 2022-01-17 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-7-2 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. 5-я Зеленая д.7, ввод от опоры № 10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ТК-7-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 20.02.2022 год
357451 | 53 | 2022-01-17 | 8 | 55 | 0.013416 | 2022-01-17 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7КР-6 по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: с.Оглухино ул.Красная Заря д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 7КР-6. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 21.02.2022 год
357451 | 54 | 2022-01-17 | 8 | 59 | 0.00675 | 2022-01-17 | 9 | 26 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 5ЯМ-11 вследствие схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: с.Яман ул.Ленина 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 5ЯМ-11. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 21.02.2022 год
357451 | 55 | 2022-01-17 | 9 | 4 | 0.015973 | 2022-01-17 | 9 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1КЗ-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 ф.1 в ТП-10/0,4кВ 1КЗ-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЗ-1-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1КЗ-3 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 21.02.2022 год
357451 | 56 | 2022-01-17 | 9 | 7 | 0.0196 | 2022-01-17 | 10 | 45 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2ТМ-4 вследствие схлёста проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №6-1/1 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-4. 4.4 Схлест проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №6-1/1 на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-4 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2ТМ-4, Пролет: Опора №6 - Опора №1/1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 19.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 19.02.2022 год
357453 | 19 | 2022-01-17 | 12 | 50 | 0.001333 | 2022-01-17 | 12 | 58 | 3.4.10 В результате массового взлёта птиц с проводов в пролёте опор № 7-8 произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между ними, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-12-9. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-12-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БШ-12-9 ф.№1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бш-12-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 18.01.2022 год
357453 | 20 | 2022-01-17 | 9 | 59 | 0.0012495 | 2022-01-17 | 10 | 4 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №7 и трубостоем жилого дома № 11 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый Яр, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЯ-14-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЯ-14-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 18.01.2022 год
357453 | 21 | 2022-01-17 | 10 | 30 | 0.0026664 | 2022-01-17 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №14 и трубостоем жилого дома №31 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петрово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 18.01.2022 год
357451 | 57 | 2022-01-17 | 9 | 56 | 0.070002 | 2022-01-17 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ М-1-1 вследствие повреждения трубастое потребителя по адресу: д. Гуровка ул. Светлая д.2, кв.1., ввод от опоры № 46. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ М-1-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 20.02.2022 год
357451 | 58 | 2022-01-17 | 10 | 7 | 0.023799 | 2022-01-17 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п.Надеждино, ул.Дубовая от опоры №16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ТП НД-6-15. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.02.2022 год
357453 | 22 | 2022-01-17 | 9 | 30 | 0.00836 | 2022-01-17 | 10 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2-182 в пролёте опор №1-3, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2-182 в пролете опор №1-3 с последующим схлестом между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на Вл-0,4 кВ от ТП-Т-2-182 ф.№2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Разрегулировка стрелы провеса на Вл-0,4 кВ от ТП-Т-2-182 ф.№2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2-182. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2-182. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.01.2022 год
357451 | 59 | 2022-01-17 | 10 | 46 | 0.0003 | 2022-01-17 | 11 | 4 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 8Ек-11 для устранения повреждения на вводе у потребителя. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8Ек-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2022 год
357451 | 60 | 2022-01-17 | 11 | 7 | 0.0014428 | 2022-01-17 | 11 | 12 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. п.Северный Лесного СП ул.Центральная д. 18 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ ЛС-4-4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ЛС-4-4 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 18.02.2022 год
357451 | 61 | 2022-01-17 | 11 | 22 | 0.012249 | 2022-01-17 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3НК-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 ф.2 в ТП-10/0,4кВ 3НК-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-3-7, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3НК-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 21.02.2022 год
357451 | 62 | 2022-01-17 | 11 | 49 | 0.018333 | 2022-01-17 | 13 | 39 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №1/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Бж-10. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №1/2 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."В" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 2Бж-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЖ-2-10, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ф."В" на опоре №1/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-10. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 19.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-10. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 19.02.2022 год
357451 | 63 | 2022-01-17 | 12 | 29 | 0.0035 | 2022-01-17 | 12 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Островского, 26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3КР-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357453 | 23 | 2022-01-17 | 10 | 27 | 0.00021 | 2022-01-17 | 10 | 33 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №28 и трубостоем жилого дома №23 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Солдатка, ул. Солдатская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-8-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-8-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 20.01.2022 год
357451 | 64 | 2022-01-17 | 13 | 58 | 0.0105 | 2022-01-17 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Центральная, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 14БР-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357451 | 65 | 2022-01-17 | 16 | 40 | 0.011669 | 2022-01-17 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучьев, ул. Торговая, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НТ-11. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.02.2022 год
357453 | 24 | 2022-01-17 | 10 | 0 | 0.004 | 2022-01-17 | 10 | 24 | 3.4.9.3 В результате кратковременного перекрытия ввода в дом № 14(баланс потребителя), из-за схода снега с кровли дома, расположенного по адресу: д. Юрт -Уйск, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-3-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-3-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич. 20.01.2022 год
357453 | 25 | 2022-01-17 | 10 | 56 | 0.012285 | 2022-01-17 | 12 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №32-33, что привело к схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. 4.1 Изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и "В" в пролёте опор №32-33 с последующим схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-10-7 ф.2, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ф."А" и "В" в пролёте опор №32-33 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.01.2022 год
357453 | 26 | 2022-01-17 | 11 | 28 | 0.00033 | 2022-01-17 | 11 | 31 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №10-11 произошло нарушение изолирующего промежутка между проводами ф."А" и ф."С", что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №10-11 с последующим нарушением изолирующего промежутка между проводами ф."А" и ф."С", что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Е-4-17 ф. 1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 20.01.2022 год
357453 | 27 | 2022-01-17 | 11 | 32 | 0.0008169 | 2022-01-17 | 11 | 39 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №13 и трубостоем на жилом доме №47 (баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. Сельскохозяйственная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.01.2022 год
357453 | 28 | 2022-01-17 | 11 | 44 | 0.0051332 | 2022-01-17 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В результате наклона опоры №7 свыше допустимой нормы поперек оси отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-12-3 . Дальнейший наклон опоры мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. " 4.12 Наклона опоры №7 свыше допустимой нормы поперек оси отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-12-3, что могло в дальнейшем привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тк-12-3 Ф1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-12-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 19.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тк-12-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 19.01.2022 год
357450 | 32 | 2022-01-17 | 8 | 15 | 0.021 | 2022-01-17 | 9 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода в жилое помещение потребителя по адресу Омская обл., ул. Центральная 15/1 присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-16-14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-16-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-16-14. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 19.01.2022 год
357450 | 33 | 2022-01-17 | 8 | 45 | 0.009501 | 2022-01-17 | 9 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. 2-я Фоминовка, ул. Труда 38, подключенного от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 20.01.2022 год
357450 | 34 | 2022-01-17 | 14 | 14 | 0.01775 | 2022-01-17 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Самаринка ул. Первомайская, д. № 1 подключенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-10. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 17.01.2022 год
357450 | 35 | 2022-01-17 | 16 | 0 | 0.25999 | 2022-01-17 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации и при воздействии динамических ветровых нагрузок (ветер 16 м/с.) произошел излом шлейфа провода подвижного изолятора фазы "С" ОП ТП Бн-3-2 в сторону ТП Бн-3-2, на опоре № 208/1 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка , что привело к неполнофазному режиму работы оборудования потребителей. 4.13 При появлении неполнофазного режима работы оборудования потребителей, в результате излома шлейфа провода подвижного изолятора фазы "С" ОП ТП Бн-3-2 в сторону ТП Бн-3-2 на опоре № 208/1 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка, по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излома шлейфа провода подвижного изолятора фазы "С" на ТП-БН-3-2, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода подвижного изолятора фазы "С" ОП ТП Бн-3-2 на опоре № 208/1 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 17.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ОП ТП Бн-3-2 на опоре № 208/1 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 17.01.2022 год
357450 | 36 | 2022-01-18 | 9 | 32 | 0.010334 | 2022-01-18 | 10 | 3 | 3.4.12.5 Кратковременное увеличение мощности потребления электрической энергии потребителями в сети 0,4 кВ привело к увеличению тока больше номинального, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОС-2-2. 4.4 Предположительно при единовременном увеличении нагрузки произошло срабатывание защиты и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОС-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание защиты на ТП-ОС-2-2, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОС-2-2 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 28.01.2022 год
357453 | 29 | 2022-01-19 | 12 | 24 | 0.0007998 | 2022-01-19 | 12 | 32 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ в здании магазина, расположенного по адресу: г. Тара, ул. Ленина 84 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 21.01.2022 год
357451 | 67 | 2022-01-20 | 9 | 6 | 0.018 | 2022-01-20 | 9 | 33 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-12-9 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. 3-я Северная д.5, кв.1. ввод от опоры № 1/2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ТК-12-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 20.02.2022 год
357451 | 69 | 2022-01-21 | 14 | 20 | 0.020501 | 2022-01-21 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Нарушение изоляции в месте крепления СИП на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП 10/0,4кВ 4С-10 привело к межфазному КЗ. 4.3 Нарушение изоляции в месте крепления СИП на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-3 КТП 10/0,4кВ 4С-10. В следствие возникшего межфазного КЗ в КТП 10/0,4кВ 4С-10 отключился автомат 0,4кВ ф-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности изоляции. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-С-4-10, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 10/0,4кВ 4С-10. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 4С-10. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 24.02.2022 год
357453 | 1 | 2022-01-03 | 12 | 15 |  | 2022-01-03 | 12 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-8РД-4 (опора №14/3) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ10 кВ ф.8 от ПС 110 Радищева. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-8РД-4 (опора №14/3) с последующим междуфазным коротким замыканиеи и отключением ВЛ10 кВ ф.8 от ПС 110 Радищева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на РД-8_"Чебаклы", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Радищева. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 13.01.2022 год
357453 | 2 | 2022-01-03 | 13 | 45 |  | 2022-01-03 | 13 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия птицами токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 от КТП-4Мк-4 (опора №17) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 Маяк. 4.12 Перекрытие птицами токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 от КТП-4Мк-4 (опора №17) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 Маяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мк-4_д. М-Старожильск, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Заместитель начальнгика - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Деннис Николаевич 13.01.2022 год
357451 | 1 | 2022-01-01 | 13 | 46 | 0.004333 | 2022-01-01 | 14 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение ввода у потребителя, расположенного по адресу Омская обл. Марьяновский р-н, д. Старая Шараповкая ул. Западная д. 5, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 3НШ-8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3НШ-8. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 10.02.2022 год
357453 | 3 | 2022-01-04 | 12 | 7 | 0.0052 | 2022-01-04 | 12 | 46 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 4 и трубостоем жилого дома № 20 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый Яр, ул. Максима Горького, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЯ-14-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЯ-14-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 06.01.2022 год
357453 | 4 | 2022-01-04 | 11 | 46 | 0.0028503 | 2022-01-04 | 12 | 5 | 3.4.9.3 В результате междуфазного замыкания ввода с опоры №3 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Иртышская №29, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-19-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-19-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 06.01.2022 год
357451 | 3 | 2022-01-04 | 6 | 2 | 0.011501 | 2022-01-04 | 6 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул. Калинина 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1ПЛ-11. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 05.02.2022 год
357450 | 1 | 2022-01-04 | 10 | 25 | 0.040998 | 2022-01-04 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район д. Малый Атас, ул. Береговая, д. 83, присоединенного от опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ТТ-4-3 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-4-3. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 11.02.2022 год
357451 | 4 | 2022-01-04 | 10 | 27 | 0.18028 | 2022-01-04 | 12 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4 кВ Ле-1122-4, баланс ФЛ Барздун Д.В. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1122 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.02.2022 год
357451 | 5 | 2022-01-04 | 10 | 29 | 0.0057169 | 2022-01-04 | 11 | 18 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 1СА-4 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: д.Кабанье, ул.Зеленая д.4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1СА-4. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 10.02.2022 год
357451 | 6 | 2022-01-04 | 11 | 25 | 0.11083 | 2022-01-04 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Усть-Заостровка ул. Школьная д.18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ К-3-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.02.2022 год
357451 | 7 | 2022-01-04 | 11 | 43 | 0.0002833 | 2022-01-04 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. 1 е Комиссаровское СПК "Красноярский". От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 4А-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4А-6. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.02.2022 год