## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 793 | 2021-12-20 | 10 | 8 | 0.030133 | 2021-12-20 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Старение провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 28-03-11 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор 2-2, 2-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 28-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода . на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 28-03-11, VN004-00121948 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор 2-2, 2-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 28-03-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 28-03-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.12.2021 год
357700 | 795 | 2021-12-21 | 1 | 35 | 1.0667 | 2021-12-21 | 3 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ЦРП 10 кВ 2 и ТП 10 кВ № 368 КЛ-10 кВ ф. 16. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 16 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 16 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ № 368, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 16 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 16, KS010-0005023 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 16 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ № 368. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 16 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2021 год
357700 | 794 | 2021-12-21 | 1 | 35 | 1.425 | 2021-12-21 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ № 2 КЛ-10 кВ ф. 12. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 12 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ 2, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 12, KS010-0004938 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 12 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ 2 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2022 год
357700 | 797 | 2021-12-21 | 16 | 36 | 0.52668 | 2021-12-21 | 17 | 55 | 3.4.8.5 Неустановленным транспортом был совершен наезд на опору № 37 ВЛ 6 кВ ф. 7-05. 4.12 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 37 произошло повреждение изолятора фазы "А", что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 6 кВ ф. 7-05, VS006-0004513 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре № 37 ВЛ 6 кВ ф. 7-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в полицию о случае наезда на опору № 37 ВЛ 6 кВ ф. 7-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.12.2021 год
357700 | 798 | 2021-12-22 | 18 | 5 | 0.12606 | 2021-12-22 | 20 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 40-07-3. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ 40-07-3 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 40-07-3 на Тп 10 кВ 40-07-3, TP010-1001889 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ № 40-07-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.12.2021 год
357700 | 800 | 2021-12-24 | 11 | 11 |  | 2021-12-24 | 11 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции на опоре №118 и № 116 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов гирлянды фазы "В" на опоре № 118 и гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 116 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) с последующим разрушением одного из четырех изоляторов на опоре № 118, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение выключателя В 35 кВ Т-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5), VL035-001712 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию на опорах №№ 118, 116 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) с применением бинокля с целью выявления дефектной изоляции. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 28.02.2022 год
357700 | 808 | 2021-12-30 | 15 | 26 | 0.308 | 2021-12-30 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 7-06, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 7-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7-06, VS010-0011967 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 7-06. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.02.2022 год
357700 | 805 | 2021-12-28 | 21 | 19 | 0.18 | 2021-12-28 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов двух нижних фаз в пролете №№ 180-181 ВЛ 10 кВ ф.32-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №№ 180-181 появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов двух нижних фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 180-181 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.01.2022 год
357700 | 804 | 2021-12-28 | 6 | 4 | 0.647 | 2021-12-28 | 7 | 30 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 4-02-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 4-02-05 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 4-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 4-02-05, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 4-02-05 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 4-02-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.01.2022 год
357700 | 807 | 2021-12-29 | 20 | 19 | 0.034995 | 2021-12-29 | 20 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек.. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф.32-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.01.2022 год
357700 | 810 | 2021-12-30 | 17 | 1 | 0.946 | 2021-12-30 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 8 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10 кВ ф. 8-07 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 812 | 2021-12-31 | 1 | 20 | 0.13884 | 2021-12-31 | 2 | 9 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 8 м/сек.. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10 кВ ф.8-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-13, VS010-0011892 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10 кВ ф. 8-13. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 811 | 2021-12-30 | 21 | 16 | 0.078 | 2021-12-30 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 813 | 2021-12-31 | 6 | 54 | 0.31268 | 2021-12-31 | 8 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 814 | 2021-12-31 | 8 | 30 | 0.1445 | 2021-12-31 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 235-236 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 235-236 ВЛ 10 кВ ф. 40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 235-236 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.02.2022 год
357700 | 815 | 2021-12-31 | 13 | 8 | 0.18984 | 2021-12-31 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 817 | 2021-12-31 | 16 | 7 | 0.098804 | 2021-12-31 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 281-282 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 281-282 ВЛ 10 кВ ф.3-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-05, VS010-0011935 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 281-282 ВЛ 10 кВ ф. 3-05 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 818 | 2021-12-31 | 17 | 21 | 0.119 | 2021-12-31 | 18 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 822 | 2021-12-31 | 20 | 46 | 0.46665 | 2021-12-31 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф.28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.01.2022 год
357700 | 769 | 2021-12-21 | 9 | 5 | 0.016018 | 2021-12-21 | 9 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-09, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаза "С" на ТП 10 кВ 33-09-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-09, VN004-00121811 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаза "С" на ТП 10 кВ 33-09-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.12.2021 год
357700 | 799 | 2021-12-23 | 17 | 53 | 0.010133 | 2021-12-23 | 18 | 31 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор 1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-04-11. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 32-04-11 в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-04-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-11, VN004-00122016 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 32-04-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.12.2021 год
357700 | 801 | 2021-12-26 | 14 | 15 | 0.086899 | 2021-12-26 | 16 | 53 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-04 произошло механическое повреждение ж/б приставки. 4.4 В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре № 3-1 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения 250 А на ТП 6 кВ № 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-04, VN004-00124454 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную ж/б приставку к опоре №3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.12.2021 год
357700 | 802 | 2021-12-26 | 15 | 46 | 0.02564 | 2021-12-26 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 250 на ТП 10 кВ 322. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10 кВ 322 произошло оплавление контактных соединений с последующим пережогом ПН 250 А фазы «С» на РК 250 А ТП 10 кВ 322. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 322, KN004-00031385 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы «С» на РК 250 А ТП 10 кВ 322. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2021 год
357700 | 803 | 2021-12-27 | 15 | 12 | 0.044801 | 2021-12-27 | 16 | 16 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2, принадлежащей сторонней организации ГУП РТ ЕРЭС, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 250 кВ на ТП 10 кВ 9-05/2-2 с погашением потребителей. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2021 год
357700 | 806 | 2021-12-29 | 10 | 8 | 0.0093324 | 2021-12-29 | 10 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-01-05. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-01-05, что привело к КЗ и пережогу ПН250 А на ТП 10 кВ 32-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-01-05, VN004-00121969 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 32-01-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-01-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.12.2021 год
357700 | 819 | 2021-12-31 | 19 | 21 | 0.04095 | 2021-12-31 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/1-1. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/1-1, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ9-05/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 9-05/1-1, VN004-00122043 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.01.2022 год
357700 | 821 | 2021-12-31 | 20 | 35 | 0.010732 | 2021-12-31 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-04-16 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 32-04-16, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 32-04-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-04-16., VN004-00122026 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 32-04-16. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-04-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.12.2021 год
357700 | 820 | 2021-12-31 | 20 | 25 | 0.005 | 2021-12-31 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 516. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 516, что привело к КЗ и отключению главного АВ 630 А Л 1 на ТП 10 кВ 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 516, VN004-00134860 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.01.2022 год
357700 | 809 | 2021-12-30 | 15 | 55 | 0.41271 | 2021-12-30 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Старение изоляции КЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10 кВ 144 в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в мастичной заливке кабельной муфты образовалась трещина, что явилось причиной попадания влаги с последующим перекрытием концевой кабельной муфты опоры № 1 ТП 10 кВ № 144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие концевой кабельной муфты на КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 144, VN004-00122212 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт концевой муфты опоры № 1 КЛ 10 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 144. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2021 год
357700 | 784 | 2021-12-08 | 10 | 19 | 1.2635 | 2021-12-08 | 12 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 10 кВ ф. 36-25, что не было выявлено плановым осмотром в ноябре 2021 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного провода при увеличении нагрузки в связи с КЗ на ведомственной ТП 10 кВ. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф.36-25 при увеличении нагрузки в связи с КЗ на ТП 10 кВ произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 36-25 действием защит с не успешным повторным включением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 36-25 и его касание провода соседней фаз на ВЛ 10 кВ ф. 36-25, VS010-0012009 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф. 36-25. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.01.2022 год
357700 | 785 | 2021-12-14 | 8 | 42 | 0.44466 | 2021-12-14 | 10 | 35 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 28-03-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки в РУ 10 кВ ТП 10 кВ 28-03-03 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при междуфазном КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 28-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 28-03-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 28-03-03 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.01.2022 год
357700 | 788 | 2021-12-16 | 7 | 30 | 0.84 | 2021-12-16 | 10 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№126-127 ВЛ 10 кВ ф. 2-03, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2021 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанных проводов при воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 126-127 ВЛ 10 кВ ф. 2-03 при воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошли обрывы выше указанных проводов с последующим касанием при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 2-03 действием защит с не успешным повторным включением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А" и "С" на ВЛ 10 кВ ф. 2-03, VS010-0011931 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз «А» и "С" в пролете опор №№ 126-127 ВЛ 10 кВ ф. 2-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с применением бинокля с целью выявления дефектов проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.01.2022 год
357700 | 786 | 2021-12-14 | 19 | 30 | 0.688 | 2021-12-14 | 20 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 127 ВЛ 10 кВ ф. 13-03, что не было выявлено при плановом осмотре в марте 2021 года. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 127 ВЛ 10 кВ ф. 13-03 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 127-128, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 127 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.01.2022 год
357700 | 787 | 2021-12-15 | 10 | 3 | 0.012006 | 2021-12-15 | 10 | 7 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 34-03-7, принадлежащей Кок А.Б., персоналом вышеуказанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате КЗ на ведомственной отпайке токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит на ПС 35 кВ Майналыг. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 34-03-7 "Кок А.Б." о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2021 год
357700 | 790 | 2021-12-16 | 9 | 47 | 0.012455 | 2021-12-16 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику 400А на ТП 10 кВ 73. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК 400 А, произошло отгорание наконечника фазы "А" на ТП 10 кВ 73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечника на КЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 73, KN004-00031474 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 400 А фазы "А" на ТП 10 кВ 73. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.12.2021 год
357700 | 792 | 2021-12-17 | 13 | 1 | 0.0079324 | 2021-12-17 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-04, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 33-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-04., VN004-00121780 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 33-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.12.2021 год
357700 | 791 | 2021-12-16 | 13 | 14 | 1.045 | 2021-12-16 | 15 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В момент порывов ветра до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 102-103 ВЛ 10 кВ ф.13-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провиса, в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 102-103 ВЛ 10 кВ ф. 13-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 102-103 на ВЛ 10 кВ ф. 13-02, VS010-0011949 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 102-103 ВЛ 10 кВ ф. 13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры стрел провиса проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2022 год
357700 | 789 | 2021-12-16 | 8 | 56 | 0.0742 | 2021-12-16 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорного изолятора фазы "С" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 14-01-10. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорных изоляторов РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной попадания влаги при обильном снегопаде с последующим перекрытием изолятора фазы "С", в результате чего произошло однофазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 14-01, VS010-0011958 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный опорный изолятор фазы "А" РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 14-01-10 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.14-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.01.2022 год
357700 | 774 | 2021-11-24 | 20 | 50 | 0.013078 | 2021-11-24 | 20 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 218-219 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.12.2021 год
357700 | 773 | 2021-11-24 | 4 | 7 | 0.04998 | 2021-11-24 | 4 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 40-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2021 год
357700 | 778 | 2021-11-29 | 8 | 54 | 0.78938 | 2021-11-29 | 9 | 31 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 416 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 416 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 23 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ № 416, ТР010-1002747 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 416 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 23 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.12.2021 год
357700 | 779 | 2021-11-29 | 9 | 49 | 2.1117 | 2021-11-29 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "С" в ячейке В 10 кВ ф. 25. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "С" на РП 10 кВ №2 в ячейке В 10 кВ ф. 25. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на РП 10 кВ № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на РП 10 кВ№ 2, RP010-0000515 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "С" в ячейке выключателя ф. 25, установленный между выключателем В 10 кВ ф. 25 и ЛР-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования РП 10 кВ №2 с целью проверки целостности проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 780 | 2021-11-30 | 0 | 18 | 0.0023324 | 2021-11-30 | 0 | 23 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-05-09, принадлежащей школе-интернату, персоналом вышеуказанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-05-09 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Техническое мероприятие 1 Подготовить письмо на имя главы Администрации Дзун-Хемчикского кожууна о необходимости приведения в удовлетворительное состояние оборудования ТП 10 кВ 4-05-09 "Школа-интернат". Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2021 год
357700 | 781 | 2021-11-30 | 10 | 50 | 0.2655 | 2021-11-30 | 13 | 47 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 12-04-04, принадлежащей Чабанской стоянке, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 158-1 произошло однофазное замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к однофазному замыканию и появлению неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Суг-Бажы. | Техническое мероприятие 1 Выполнить совместный осмотр ТП 10 кВ 12-04-04. Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 12-04-04 "Чабанская стоянка" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф.12-04), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.12.2021 год
357700 | 775 | 2021-11-25 | 11 | 3 | 0.0308 | 2021-11-25 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 2 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121702 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.11.2021 год
357700 | 776 | 2021-11-26 | 14 | 0 | 0.01195 | 2021-11-26 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных опор №№ 9, 10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 16-04-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 9,10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 16-04-04 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 100 А Л 2 на ТП 10 кВ 16-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек деревянных промежуточных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 16-04-04, VN004-00121650 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 9,10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 16-04-04 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 16-04-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2021 год
357700 | 777 | 2021-11-26 | 14 | 23 | 0.11984 | 2021-11-26 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 14-03-07. 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 14-03-07 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А на ТП 10 кВ 14-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 14-03-07, VN004-00121608 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 14-03-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 14-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2021 год
357700 | 782 | 2021-12-01 | 15 | 24 | 0.014667 | 2021-12-01 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-09. 4.10 Из-за несовременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-09, в момент порывов ветра с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережог ПН 250 А фаз "А", "В" на ТП 10 кВ 17-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-09, VN004-00124304 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "А", "В" на ТП 10 кВ 17-02-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.12.2021 год
357700 | 783 | 2021-12-01 | 20 | 18 | 0.0065159 | 2021-12-01 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-04-02. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-04-02, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 13-02-06 кВ 4-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-04-02, VN004-00121856 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-04-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.12.2021 год
357700 | 768 | 2021-11-16 | 20 | 44 |  | 2021-11-17 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло внутреннее повреждение бесперебойного питания марки АРС-1000 в схеме электропитания контроллера ТМ "ЭЛСИ-ТМ" на ПС 110 кВ Арыг-Узю. 4.12 В результате нарушения электрической изоляции источника бесперебойного питания АРС-1000 произошло внутренне короткое замыкание с последующим отказом в работе ИБП в схеме электропитания контроллера, что явилось причиной обесточивания контроллера ТМ "ЭЛСИ-ТМ" на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции ИБП на ТМ "ЭЛСИ-ТМ", . | Техническое мероприятие 1 Произвести замер выходного напряжения 1ТСН на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 17.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку АВР электропитания шкафа ССПИ на ПС 110 Арыг-Узю. Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести на ПС 110 кВ Арыг-Узю замену дефектного ИБП в схеме электропитания контроллера ТМ "ЭЛСИ-ТМ" на инвертор МАП "Энергия". Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 17.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать инструкцию по эксплуатации источников бесперебойного питания Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 31.01.2022 год
357700 | 763 | 2021-11-12 | 10 | 15 | 0.0271 | 2021-11-12 | 10 | 21 | 3.4.9.3 В результате выпавшего крюка на ведомственной отпайке, принадлежащей ООО "Восток" (опора № 60-4) произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить совместный осмотр отпайки № 60 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Составить Акт о воздействии собственника выше указанной отпайки (ООО "Восток") на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 4-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.12.2021 год
357700 | 764 | 2021-11-14 | 11 | 20 | 0.37328 | 2021-11-14 | 11 | 34 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ № 414 "АЗС АК Бедик", персоналом вышеуказанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 414 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит на ПС 110 кВ Южная | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 414 "АЗС АК Бедик" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 765 | 2021-11-15 | 7 | 20 | 0.45827 | 2021-11-15 | 8 | 15 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 1-06-13 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 1-06-13 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 6 кВ 1-06-13, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-6 кВ ТП 1-06-13 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 6 кВ от ф. 1-06-13 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.12.2021 год
357700 | 766 | 2021-11-15 | 21 | 38 | 0.007992 | 2021-11-15 | 21 | 40 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ Д/О "Дар", персоналом вышеуказанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на выше указанной ТП токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 25-11 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ Д/О "Дар" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 25-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 767 | 2021-11-16 | 9 | 53 | 0.01065 | 2021-11-16 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 189/111-189/112 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 189/111-189/112 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 189/111-189/112 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 769 | 2021-11-18 | 19 | 47 | 0.22184 | 2021-11-18 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорного изолятора фазы "С" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ, установленного на анкерной опоре № 46-1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорных изоляторов РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной разрушения изолятора фазы "С" и перекрытия изолятора фазы "А" в результате чего произошло однофазное замыкание переходящее в двухфазное с последующим отключением выключателя 10 кВ ф. 32-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора РЛНД-10 кВ на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденные опорные изоляторы фаз "А" и "С" РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 46-1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.12.2021 год
357700 | 770 | 2021-11-20 | 7 | 23 | 0.0023643 | 2021-11-20 | 7 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 201-202 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 201-202 ВЛ 10 кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 201-202 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления возможных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.12.2021 год
357700 | 772 | 2021-11-22 | 12 | 50 | 0.00666 | 2021-11-22 | 12 | 52 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 38-02-01 Чабанская стоянка персоналом собственника были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 38-02-01 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит на ПС 35 кВ Степная. | Техническое мероприятие 1 Выполнить совместный осмотр ТП 10 кВ 38-02-01 с целью проверки номиналов предохранителей, установленных в РУ 10 кВ. Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 38-02-01 на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 38-02), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.12.2021 год
357700 | 771 | 2021-11-21 | 15 | 23 | 0.053014 | 2021-11-21 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Старение изоляции КЛ 0,4 кВ Л 8 ТП 10 кВ 89 в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в мастичной заливке кабельной муфты образовалась трещина, что явилось причиной попадания влаги с последующим перекрытием концевой кабельной муфты опоры № 1 ТП 10 кВ № 89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в мастичной заливке кабельной муфты образовалась трещина, что явилось причиной попадания влаги с последующим перекрытием концевой кабельной муфты опоры № 1 ТП 10 кВ № 105. на КЛ 0,4 кВ Л 8 от ТП 10 кВ 89, KN004-00031483 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт концевой кабельной муфты опоры № 1 КЛ 10 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 89. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2021 год
357700 | 735 | 2021-10-31 | 9 | 47 | 0.00355 | 2021-10-31 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2021 год
357700 | 734 | 2021-10-30 | 21 | 30 | 0.79998 | 2021-10-30 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Своевременно не выявлена увеличенная стрела провеса спуска фазы "В" к СТП 10 кВ № 20-10-07. 4.2 В результате разрегулировки вводного спуска фазы "В" к СТП 10 кВ 20-10-07 в период ветровой нагрузки произошло касание выше указанного спуска с контуром заземления, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание спуска 10 кВ с контуром заземления СТП 10 кВ 20-10-07 на ВЛ 10 кВ ф. 20-10, VS010-0012390 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку спуска фазы "В" к СТП 10 кВ 20-10-07 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку спусков к СТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 20-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 736 | 2021-11-01 | 14 | 54 | 0.0014 | 2021-11-01 | 14 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 71-72 ВЛ 10 кВ ф. 22-02 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 71-72 отпайки № 22-02/236 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 71-72 отпайки № 22-02/236 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.12.2021 год
357700 | 739 | 2021-11-03 | 8 | 53 | 0.57 | 2021-11-03 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. При проведении планового осмотра в августе 2021 года данный дефект не был выявлен. 4.2 В результате разрушения колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 14-03 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием провода средней фазы с проводом нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 18 на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 14-03 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2021 год
357700 | 737 | 2021-11-02 | 19 | 10 | 0.11792 | 2021-11-02 | 20 | 5 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 15-01-04 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 15-01-04 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 15-01-04, VS010-0011942 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 15-01-04 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 15-01 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2021 год
357700 | 738 | 2021-11-03 | 4 | 35 | 0.75163 | 2021-11-03 | 5 | 16 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке № 14-03 ЖКХ произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника отпайки ВЛ 6 кВ № 14-03 (ЖКХ) на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 6 кВ ф. 1-06), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.11.2021 год
357700 | 762 | 2021-11-12 | 9 | 9 |  | 2021-11-12 | 9 | 9 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) произошло старение изоляции поддерживающих гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции при таянии налипшего снега произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающих гирлянд фаз "А"и "В" на опоре № 204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), что явилось причиной двухфазного замыкание и отключения выключателя 110 кВ В С-451 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 204 на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), VL110-001419 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 13.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фаз "А" и "В" на опоре № 204 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить арендодателя (Акционерного Общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания") о произошедшем 12.11.2021 отключении и выявленных дефектах ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451). Ответственное лицо: И.о. Заместителя главного инженера по эксплуатации - начальника ДТОиРОЭХ Князев В.В. 30.11.2021 год
357700 | 741 | 2021-11-03 | 9 | 40 | 0.05334 | 2021-11-03 | 9 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой в пролете опор №№ 15-16, что не было своевременно выявлено. 4.4 В следствии увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 5-04 в период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в вышеуказанном пролете произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-15-16 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.11.2021 год
357700 | 742 | 2021-11-03 | 10 | 5 | 0.05001 | 2021-11-03 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С". 4.4 В следствии увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 260-261 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 в период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в вышеуказанном пролете произошло схлестывание проводов фаз "С" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлетывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.11.2021 год
357700 | 745 | 2021-11-03 | 17 | 0 | 0.0355 | 2021-11-03 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 189/117-189/118 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 189/117-189/118 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 189/117-189/118 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 746 | 2021-11-04 | 0 | 50 | 0.01665 | 2021-11-04 | 0 | 52 | 3.4.9.3 В результате отсутствия защит в электроустановках, принадлежащих Водоканалу, при возникновении междуфазного короткого замыкания произошло отключение В 6 кВ ф. 7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии организации Водоканал на электроустановку АО «Тываэнерго», приведшем к возникновению технологического нарушения и отключению ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2021 год
357700 | 747 | 2021-11-04 | 9 | 37 | 0.50166 | 2021-11-04 | 13 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.23-02 в пролете опор №№ 42-43. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 23-02 в пролете опор №№ 42-43 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 23-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 23-02, VS010-0011900 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 23-02 в пролете опор №№ 42-43. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 23-02 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2021 год
357700 | 749 | 2021-11-06 | 22 | 24 | 0.1375 | 2021-11-07 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение и загрязнение изоляции опорных изоляторов ВН-16 на ТП 10 кВ № 15-01-05, что не было выявлено при осмотрах. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации несвоевременной чистки изоляции на ТП 10 кВ № 15-01-05 произошло разрушение нижнего опорного изолятора фазы "В" ВН-16 по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью с последующим касанием ножа соседней фазы "С" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции опорного изолятора на ТП 10 кВ 15-01-05, VS010-0011942 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену нижнего опорного изолятора ВН-16 фазы "В" на ТП 10 кВ №15-01-05. Произвести чистку изоляции на ТП кВ №15-01-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку состояния опорной изоляции на ТП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.12.2021 год
357700 | 750 | 2021-11-08 | 11 | 40 | 0.06 | 2021-11-08 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в момент порывов ветра в пролете опор №№ 161/111/171-161/111/172 произошло касание ветками проводов ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся снегом в пролете опор №№ 161/111/171-161/111/172 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 3-01 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролете опор 161/111/171-161/111/172 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.12.2021 год
357700 | 751 | 2021-11-09 | 13 | 36 | 0.045 | 2021-11-09 | 13 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф.23. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 23, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 23, BS010-0011983 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 23. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 23 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.12.2021 год
357700 | 753 | 2021-11-10 | 9 | 58 | 0.399 | 2021-11-10 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Персоналом Бай-Хаакского участка ЮРЭС своевременно не выявлена разрегулировка привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ № 13-03-11, что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 13-03. 4.13 В результате недовключения ножей РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ № 13-03-11 произошло перекрытие ножей фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ножей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ № 13-03-11. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести электротехническому персоналу ЮРЭС в рамках спец. подготовки обучение на тему: "Техническое обслуживание РЛНД-10 кВ" Ответственное лицо: И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации-начальника ДТОиРОЭХ Князев В.В. 30.12.2021 год
357700 | 744 | 2021-11-03 | 14 | 50 | 0.01 | 2021-11-03 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 23 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 150. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А на ТП 10 кВ 150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 150, VN004-00122217 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2021 год
357700 | 743 | 2021-11-03 | 11 | 15 | 0.02 | 2021-11-03 | 11 | 21 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 16-01-13, принадлежащей Чабанской стоянке , установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на выше указанной ТП 10 кВ токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 16-01 действием защит на ПС 35 кВ Эрзин. | Техническое мероприятие 1 Провести совместно с собственниками ведомственной ТП 10 кВ №16-01-13 проверку номиналов предохранителей, установленных в РУ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2021 год
357700 | 754 | 2021-11-10 | 13 | 15 | 0.0355 | 2021-11-10 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 69-70 ВЛ 10 кВ ф. 24-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 69-70 ВЛ 10 кВ ф. 24-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-03, VS010-0011925 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 69-70 ВЛ 10 кВ ф. 24-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.12.2021 год
357700 | 761 | 2021-11-11 | 21 | 3 | 1.8 | 2021-11-11 | 22 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке, принадлежащей дачному обществу № 7 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-21 действием защит на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки, принадлежащей ДО № 7, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.11.2021 год
357700 | 758 | 2021-11-11 | 13 | 0 | 0.23003 | 2021-11-11 | 14 | 15 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 3-03-5 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 3-03-5 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А), плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем В 10 кВ ф. 3-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 3-03-5 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 3-03 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.12.2021 год
357700 | 748 | 2021-11-05 | 9 | 34 | 0.031732 | 2021-11-05 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121807 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.11.2021 год
357700 | 752 | 2021-11-09 | 13 | 47 | 0.0504 | 2021-11-09 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-04 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "0" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 6 кВ 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-04, VN004-00124454 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "0" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-04 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2021 год
357700 | 740 | 2021-11-03 | 9 | 40 | 0.033334 | 2021-11-03 | 11 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 94. 4.13 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 94, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 94, VN004-00122184 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 94 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 94 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2021 год
357700 | 755 | 2021-11-10 | 16 | 56 | 0.0168 | 2021-11-10 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-15-7. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-15-7, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 40-15-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-15-7, VN004-00121375 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.11.2021 год
357700 | 716 | 2021-10-23 | 16 | 15 | 0.0090243 | 2021-10-23 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 109-110 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 109-110 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 109-110 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 715 | 2021-10-23 | 7 | 20 | 0.03335 | 2021-10-23 | 7 | 24 | 3.4.7.4 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 64 установлены предохранители номиналом превышающий проектный 4.10 В результате установки в РУ 10 кВ ТП 64 предохранителей 10 кВ номиналом превышающим проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 64, . | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 64 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 14 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 717 | 2021-10-25 | 8 | 52 | 0.55835 | 2021-10-25 | 9 | 59 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1-15 произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1-15, произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 13-02 ПС 110 кВ Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф. 13-02, VS010-0011949 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1-15 ВЛ 10 кВ ф. 13-02 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.10.2021 год
357700 | 718 | 2021-10-25 | 16 | 50 | 0.023324 | 2021-10-25 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 25-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-14 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-14, VS010-0012425 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 25-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.11.2021 год
357700 | 719 | 2021-10-26 | 8 | 5 | 0.00667 | 2021-10-26 | 8 | 9 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 6-04-06 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 6-04-06 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 6-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 6-04-06, VS010-0011941 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 6-04-06 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 6-04 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2021 год
357700 | 720 | 2021-10-26 | 11 | 17 | 0.031509 | 2021-10-26 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 113-114 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 113-114 ВЛ 10 кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 113-114 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2021 год
357700 | 732 | 2021-10-28 | 13 | 26 | 0.0165 | 2021-10-28 | 13 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2021 год
357700 | 722 | 2021-10-27 | 1 | 40 | 0.18701 | 2021-10-27 | 2 | 14 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 19-09/6-1, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 19-09 действием защит на ПС 110 кВ Кирпичный завод. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного оборудования на ТП 19-09/6-1, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.10.2021 год
357700 | 723 | 2021-10-27 | 6 | 55 | 0.021658 | 2021-10-27 | 7 | 0 | 3.4.7.3 В процессе ремонта провода 08.10.2021 после обрыва сторонней организацией, персоналом ОДГ ЦРЭС произведена некачественная перетяжка провода в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ ф. 25-14, что не было выявлено. 4.2 В результате разрегулровки провода нижней фазы при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ ф. 25-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-14 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-14, VS010-0012425 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода нижней фазы в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 25-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.11.2021 год
357700 | 728 | 2021-10-27 | 15 | 19 | 0.0333 | 2021-10-27 | 15 | 21 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 3-02. 4.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф.3-02, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 3-02 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через проволоку на ВЛ 10 кВ ф. 3-02, VS010-0011973 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-02 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.10.2021 год
357700 | 729 | 2021-10-27 | 22 | 20 | 0.0009324 | 2021-10-27 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 37 -38 ВЛ 10 кВ ф. 12-02. 4.2 В результате вытяжки провода появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 37 -38 ВЛ 10 кВ ф. 12-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 12-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-02, VS010-0011955 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 12-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2021 год
357700 | 733 | 2021-10-30 | 13 | 4 | 0.69518 | 2021-10-30 | 14 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода фазы "С" в месте присоединения к штыревому изолятору опоры № 30 ВЛ 10 кВ ф. 11-01, что явилось причиной повреждения нескольких жил провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в месте прсроединения провода к изолятору на опоре № 30 ВЛ 10 кВ ф. 11-01 в момент КЗ из-за перекрытия птицей произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 11-01 на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 11-01, KS010-0005007 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «С» в месте присоединения к штыревому изолятору опоры № 30 ВЛ 10 кВ ф. 11-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-01 с применением бинокля, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 721 | 2021-10-26 | 17 | 24 | 0.0164 | 2021-10-26 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной анкерной опоры № 6-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-07. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 6-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-07, в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 31-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревяной промежуточной опор на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-07, VN004-00121717 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 6-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 31-01-07 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.10.2021 год
357700 | 691 | 2021-10-13 | 11 | 46 |  | 2021-10-13 | 11 | 46 | 3.4.8.4 При запуске сторонними лицами гелиевых фольгированных шаров произошло их зацепление за верхний провод в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Южная (С-407), проходящей в черте города Кызыла. 4.4 При зацеплении гелиевых фольгированных шаров с металлизированными лентами за верхний провод фазы "А" произошло перекрытие между проводом и грозотросом, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения В С-407 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через фольгированные гелиевые шары на ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Южная (С-407), VL110-001468 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Южная (С-407) с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: и. о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 13.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести с применением бинокля проверку состояния провода фазы "А" и грозотроса в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Южная (С-407). При выявлении видимых дефектов принять меры по их устранению. Ответственное лицо: и. о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.10.2021 год
357700 | 692 | 2021-10-14 | 8 | 51 | 0.007497 | 2021-10-14 | 8 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора средней фазы "В" на опоре № 127-25-9а ВЛ 10 кВ ф. 2-03. В период период ветровой нагрузки до 10 м/сек. произошел срыв изолятора с крюка данной фазы. При плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф. 2-03 данный дефект не выявлен. Осмотр, проведенный в феврале 2021 года, выполнен без применения бинокля, что значительно снизило его качество. 4.2 В результате ухудшения механической прочности пластмассового колпачка КП-22 изолятора фазы "В" на опоре № 127-25-9а ВЛ 10 кВ ф. 2-03 произошло его разрушение. В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошел срыв с крюка изолятора средней фазы "В" на опоре № 127-25-9а ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с последующим кратковременным схлёстыванием провода выше указанной фазы с проводом нижней фазы "С", что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 2-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора фазы "В" с крюка на опоре № 127-25-9а на ВЛ 10 кВ ф. 2-03, VS010-0011931 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 127-25-9а ВЛ 10 кВ ф. 2-03 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.11.2021 год
357700 | 700 | 2021-10-15 | 10 | 13 | 0.04668 | 2021-10-15 | 10 | 20 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-05-11, принадлежащей Чабанской стоянке, персоналом вышеуказанной ТП были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-05-11 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Техническое мероприятие 1 Провести совместно с собственником ведомственной ТП 10 кВ №№ 4-05-11 "Чабанская стоянка" проверку номиналов предохранителей, установленных в РУ 10 кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить совместный осмотр ТП 10 кВ 4-05-11. Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 4-05-11"Чабанская стоянка" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 4-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2021 год
357700 | 701 | 2021-10-16 | 16 | 43 | 0.10664 | 2021-10-16 | 16 | 51 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 154, принадлежащей Дачному обществу № 2, персоналом вышеуказанного общества были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 154 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению RKL на опоре № 81 ф.20. | Организационное мероприятие 1 Выполнить совместный осмотр ТП 10 кВ 154. Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 154 (ДО № 2) на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20 (11-01)), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.10.2021 год
357700 | 702 | 2021-10-18 | 15 | 20 | 0.107 | 2021-10-18 | 15 | 35 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ подрядной организацией "Евросвет" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 13. 4.12 При производстве земляных работ персоналом подрядной организации "Евросвет" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 13 между ТП 10 кВ № 246 и ТП 10 кВ № 487, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 13 ТП-246-ТП-487, KS010-0004845 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 13 между ТП 10 кВ № 246 и ТП 10 кВ № 487. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к подрядной организации "Евросвет", повредившей участок КЛ 10 кВ ф. 13, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 705 | 2021-10-19 | 11 | 21 | 0.07337 | 2021-10-19 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "В" ТП 10 кВ 91. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "В" на ТП 10 кВ 91. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "В" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и отключения В 10 кВ ф. 44-04 на ПС 110 кВ Вавилинская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП 10 кВ № 91, KS010-0005088 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "В" на ТП 10 кВ 91 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от КЛ 10 кВ ф. 44-04 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 714 | 2021-10-22 | 19 | 44 | 0.0215 | 2021-10-22 | 19 | 47 | 3.4.7.4 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 496 установлены предохранители номиналом превышающий проектный 4.10 В результате установки в РУ 10 кВ ТП 496 предохранителей 10 кВ номиналом превышающим проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 496, VS010-0011990 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 496 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 53 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 706 | 2021-10-19 | 11 | 34 | 0.053732 | 2021-10-19 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной анкерной опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-10. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-10, в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 6 кВ 1-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревянной промежуточной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ № 1-06-10, VN004-00124491 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ № 1-06-10 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВот ТП 6 кВ 1-06-10 на загнивание древесины. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.10.2021 год
357700 | 689 | 2021-10-06 | 11 | 18 | 0.96 | 2021-10-06 | 12 | 6 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации ДРСУ в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 11-02. Сопутствующей причиной явилось нарушение технологии прокладки данной КЛ 10 кВ в 2010 году подрядной организацией (глубина прокладки). 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ДРСУ произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-02 между ПС 110 кВ Городская и РП 10 кВ № 2, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-02 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 11-02, KS010-0004659 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 11-02 между ПС 110 кВ Городская и РП 10 кВ № 2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 11-02 между ПС 110 кВ Городская и РП 10 кВ № 2 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2021 год
357700 | 690 | 2021-10-08 | 15 | 10 | 0.30399 | 2021-10-08 | 16 | 30 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ сторонней организацией ООО "Восток" в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 25-14. 4.13 При ремонте трассы вдоль ВЛ 10 кВ ф. 25-14 персоналом сторонней организации ООО "Восток" при разгрузке асфальтового покрытия кузовом крупногабаритной техники произведен обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 38-40 ВЛ 10 кВ ф. 25-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обывы проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 38-40 на ВЛ 10 кВ ф. 25-14, VS010-0012425 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 38-40 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Восток", повредившего провод фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №№ 38-40 ВЛ 10 кВ ф.25-14 , с целью возврата нанесенного ущерба Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2021 год
357700 | 688 | 2021-10-04 | 20 | 50 | 0.017332 | 2021-10-04 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/1-1. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/1-1, что привело к КЗ и пережогу ТП 10 кВ 42-02/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/1-1, VN004-00122040 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 42-02/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/1-1 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.10.2021 год
357700 | 686 | 2021-10-03 | 19 | 13 | 0.052132 | 2021-10-03 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-02-10. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-02-10 произошло оплавление контактных соединений с последующим перекрытием рубильника 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-02-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие рубильника. на ТП 10 кВ 17-02-10, VN004-00124306 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А на ТП 10 кВ 17-02-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 17-02 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2021 год
357700 | 687 | 2021-10-03 | 21 | 50 | 0.009342 | 2021-10-03 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-01, что привело к КЗ и отключению АВ 100 А Л 2 на ТП 10 кВ 20-13-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-01, VN004-00132495 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-13-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2021 год