## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362350 | 151 | 2021-06-20 | 23 | 34 |  | 2021-06-20 | 23 | 34 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 143 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание фазы "А" произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 143 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "А" на опоре № 143 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 143 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 143 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 21.06.2021 год
362352 | 186 | 2021-06-22 | 16 | 7 | 0.0032 | 2021-06-22 | 16 | 13 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21135 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21135. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 187 | 2021-06-22 | 14 | 0 |  | 2021-06-22 | 14 | 0 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз В и С на металлической опоре П4М № 54 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило двухфазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз В и С на металлической опоре П4М № 54 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: двухфазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз В и С на металлической опоре П4М № 54 на ВЛ-110-41 Дарасун220-ОрлГОК, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянды изоляторов фаз В и С на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 60-69 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 год
362352 | 189 | 2021-06-24 | 23 | 30 | 0.018 | 2021-06-25 | 0 | 24 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26218 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2кВ от ТП-26218, Пролет: - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26218. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.07.2021 год
362350 | 153 | 2021-06-25 | 8 | 28 |  | 2021-06-25 | 8 | 28 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), что вызвало перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "В", "С" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Междуфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" произошло по причине перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "В", "С" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), VL110-001059 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 138 на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 25.06.2021 год
362351 | 201 | 2021-06-21 | 12 | 44 |  | 2021-06-21 | 12 | 44 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением 2 изоляторов в гирлянде) фазы А ПС-70 на Ж/Б опоре марки СК-22 №25 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия изоляции фазы А ПС-70 на Ж/Б опоре марки СК-22 №25 (с разрушением 2 изоляторов в гирлянде) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы А на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы А на опоре №25 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры ЗУ на участке опор №20-30 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.06.2021 год
362351 | 202 | 2021-06-26 | 10 | 48 | 0.68634 | 2021-06-26 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 59/9-59/10 по ВЛ 10 кВ Город 4, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1973 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 59/9-59/10 по ВЛ-10 кВ ф. Город 4. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город 4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 28.06.2021 год
362351 | 203 | 2021-06-29 | 4 | 5 | 0.003333 | 2021-06-29 | 4 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 9-10 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1960 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Волочаевка, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.06.2021 год
362351 | 204 | 2021-06-29 | 11 | 19 | 0.011666 | 2021-06-29 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-552, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-552 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-552 Гараж,Суд,Цифра, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-552 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.06.2021 год
362353 | 156 | 2021-06-22 | 14 | 4 |  | 2021-06-22 | 14 | 4 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) (метеосправка в приложении к акту расследования), что вызвало межфазное замыкание произошедшее в пролете опор № 253-254 (1,2 км от ПС 110 кВ Абагайтуй) в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А", фазы "С" с замыканием на "Землю". 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" с замыканием на "Землю" в пролете промежуточных ж/б опор №253-254 СК-22 со следами воздействия электрической дуги на проводах марки АС-120/19 произошло при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на фото в приложении к акту видны следы воздействия тока на проводах ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка во время грозы на ВЛ-110-39 Краснокаменская ТЭЦ-Абагайтуй, Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр на участке от шин ПС 110 кВ Абагайтуй до опоры №218 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 01.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор 252-256 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам измерений ЗУ на участке опор 252-256 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 01.08.2021 год
362352 | 190 | 2021-06-27 | 8 | 17 |  | 2021-06-27 | 8 | 17 | 3.4.12.3 Причиной однофазного замыкания на землю послужило поверхностное перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-8 № 168 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-8 № 168 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-51 Лесная-Вторая с отп. ПС Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 168 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 163-173 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 год
362352 | 191 | 2021-06-29 | 4 | 29 | 0.018668 | 2021-06-29 | 4 | 57 | 3.4.12.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 143 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара послужило воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии в тело опоры) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 143 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 18 Зугмара, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 143 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 год
362352 | 192 | 2021-06-29 | 20 | 10 | 1.0358 | 2021-06-29 | 22 | 3 | 3.4.12.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф. Маяк послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 193 | 2021-06-29 | 20 | 20 | 0.32201 | 2021-06-29 | 21 | 6 | 3.4.12.3 Причиной разрушения ОПН-10 на ТП-24192 послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения ОПН-10 на ТП-24192 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ТП-24192, TP010-0045619 | Техническое мероприятие 1 Заменить ОПН на ТП-24192 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 194 | 2021-06-29 | 21 | 0 | 0.083335 | 2021-06-29 | 22 | 40 | 3.4.12.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187 послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-21187 ф.1, опора П23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 195 | 2021-06-29 | 21 | 20 | 0.12 | 2021-06-29 | 22 | 32 | 3.4.12.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 43 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201 послужили атмосферные перенапряжения (попадание молнии). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста обрыва вязки провода на опоре № 43 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП24201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-24201 ф.1, Опора ОАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 196 | 2021-06-28 | 21 | 28 |  | 2021-06-28 | 21 | 28 | 3.4.12.3 Причиной однофазного замыкания на землю послужило поверхностное перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ28 № 7 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ28 № 7 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-51 Лесная-Вторая с отп. ПС Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянд изоляторов фазы С на опоре № 7 и фазы В на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 1-12 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 год
362351 | 205 | 2021-06-30 | 20 | 48 | 0.0057495 | 2021-06-30 | 21 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-533, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-533 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-533 с.Алеур, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-533 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.06.2021 год
362351 | 206 | 2021-06-30 | 22 | 35 | 0.036399 | 2021-06-30 | 23 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 25-27 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-470, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-470 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-470 Погод,Чехов,Ленск, Пролет: Опора № 25 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-470 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.06.2021 год
362352 | 197 | 2021-06-28 | 21 | 35 |  | 2021-06-28 | 21 | 35 | 3.4.12.3 Причиной однофазного замыкания послужило поверхностное перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-2 № 149 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-2 № 149 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы А на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 44-54 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 год
362351 | 207 | 2021-06-30 | 17 | 56 | 0.72915 | 2021-06-30 | 20 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 кВ №6 Холбон, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Холбон, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ №6 Холбон. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Холбон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2021 год
362352 | 198 | 2021-06-29 | 21 | 38 | 0.20583 | 2021-06-29 | 23 | 13 | 3.4.12.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 113 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужило воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии в тело опоры) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 113 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 113 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 год
362350 | 154 | 2021-06-27 | 18 | 17 |  | 2021-06-27 | 18 | 17 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) что вызвало, перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 с разрушением третьего изолятора от траверсы фазы "С" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) что вызвало, перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 с разрушением третьего изолятора от траверсы фазы "С" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 с разрушением третьего изолятора от траверсы фазы "С" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления контура ЗУ на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку отсутствующего изолятора ф."С" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 01.07.2021 год
362357 | 66 | 2021-06-29 | 22 | 20 | 0.0001667 | 2021-06-29 | 22 | 30 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-626. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузок РУ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-626 Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.07.2021 год
362357 | 67 | 2021-06-30 | 0 | 5 | 0.002 | 2021-06-30 | 0 | 20 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-349. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 14.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузок РУ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-349 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС ПО ГЭС Золотухин Е.С. 14.07.2021 год
362351 | 208 | 2021-06-22 | 17 | 12 |  | 2021-06-22 | 17 | 12 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось двухфазное короткое замыкание на "землю" в результате наброса порывом ветра куска фольгированной ленты на провода ВЛ фазы "А" и "С" на опор №247 о чем свидетельствует лежащая на земле рядом под опорой часть фольгированной ленты со следами оплавления, а также следы перекрытия (незначительные точечные оплавления) на проводах фаз "А" и "С" и на опоре №247. 4.12 Наброс порывом ветра куска фольгированной ленты на провода ВЛ фазы "А" и "С" на опоре №247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами фаз "А" и "С " на ВЛ-110-78 Давенда - Наседкино, Опора анк. мет.1У110-3+5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ- 110-78) на предмет наличия посторонних предметов в охранной зоне ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.07.2021 год
362353 | 157 | 2021-06-22 | 23 | 17 | 0.022166 | 2021-06-22 | 23 | 55 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провода опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.08.2021 год
362353 | 158 | 2021-06-23 | 20 | 40 | 0.00375 | 2021-06-23 | 21 | 25 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провод ввода 0,4кВ с опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №109 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.08.2021 год
362353 | 159 | 2021-06-23 | 21 | 9 | 0.015418 | 2021-06-23 | 21 | 46 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провода опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0637 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.08.2021 год
362351 | 209 | 2021-06-23 | 12 | 46 |  | 2021-06-23 | 12 | 46 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73), что вызвало однофазное замыкание на землю, переходящее в трехфазное фазное короткое замыкание произошедшее в результате разрушения по 1 изолятору фаз А,В,С в поддерживающих гирляндах изоляторов марки ПС-70 на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73) при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Поверхностное перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов (с разрушением по 1 изолятору в гирлянде) фаз А,В,С марки ПС-70 на металлической опоре №77 , при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов (с разрушением по 1 изолятору в гирлянде) фаз А,В,С на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену изоляции на опоре №77 ВЛ-110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) Ответственное лицо: Гурулев А.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер контура заземления на участке опор № 70 - 80 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73), при отрицательных результатах выполнить ремонт контура заземления. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). По результатам аварийного осмотра составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.07.2021 год
362351 | 210 | 2021-06-23 | 12 | 0 |  | 2021-06-23 | 12 | 0 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы С стойки опоры, вследствие срыва траверсы (вырвало заварной болт в месте крепления к стойке со стороны фазы С) на деревянной АП-образной деревянной опоре №19 ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), по причине недопустимого загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1961г. 4.16 Срыв траверсы с болта крепления к стойке деревянной АП-образной деревянной опоры №19, по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации Срок эксплуатации с 1961г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв траверсы с болта крепления на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы АП-образной деревянной опоры №19 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.06.2021 год
362351 | 211 | 2021-06-30 | 17 | 56 | 0.7525 | 2021-06-30 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №92-93 ВЛ-10 кВ №1 Олекан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Олинск-ПС Знаменка, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №92-93 ВЛ-10 кВ №1 Олекан Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Олекан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.06.2021 год
362350 | 155 | 2021-06-28 | 4 | 24 |  | 2021-06-28 | 4 | 24 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) что вызвало, перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 с разрушением второго изолятора от траверсы фазы "А" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) что вызвало, перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 с разрушением второго изолятора от траверсы фазы "А" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 с разрушением второго изолятора от траверсы фазы "А" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора пром.ж/б.2ПБ-110-5-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку отсутствующего изолятора ф."А" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура ЗУ на опоре № 109 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 29.06.2021 год
362350 | 156 | 2021-06-29 | 2 | 22 |  | 2021-06-29 | 2 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) что вызвало, перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "С" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) что вызвало, перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "С" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) фазы "С" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) на ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления контура ЗУ на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Запланировать мероприятие по замене перекрытой изоляции на опоре № 85 фазы "С" ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 29.06.2021 год
362351 | 212 | 2021-06-25 | 18 | 7 |  | 2021-06-25 | 18 | 7 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате недопустимого провиса провода фазы С (провод на земле), вследствие излома траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №133 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965г. 4.16 Излом траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №133 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы фаза С на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора пром. дер. ПБ-2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-образной промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №133 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 3. Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93), по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.06.2021 год
362354 | 126 | 2021-06-28 | 4 | 40 |  | 2021-06-28 | 4 | 40 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) на первом изоляторе от траверсы в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) в следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза).(метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается) 4.12 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90).(метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №136 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 01.07.2021 год
362350 | 157 | 2021-06-29 | 20 | 50 | 0.0375 | 2021-06-29 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №Дальний явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №Нагорная-1 явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 09.08.2021 год
362350 | 158 | 2021-06-29 | 21 | 1 | 0.026917 | 2021-06-29 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №Нагорная-1 явился, схлест проводов в пролете опор №1-2, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №Нагорная-1 явился, схлест проводов в пролете опор №1-2, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (разрегулировка стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Нагорная-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Нагорная-1 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 09.08.2021 год
362350 | 159 | 2021-06-29 | 21 | 15 | 0.0086664 | 2021-06-29 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-410 Баня явился, схлест проводов в пролете опор № 35-36, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-410 Баня явился, схлест проводов в пролете опор № 35-36, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-410 Баня, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-410 Баня. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 09.08.2021 год
362350 | 160 | 2021-06-29 | 21 | 50 | 0.0072 | 2021-06-29 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-609 Кулинда, схлест проводов в пролете опор № 24-25, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-609 Кулинда, схлест проводов в пролете опор № 24-25, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-609 Кулинда, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 609 Кулинда Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 09.08.2021 год
362350 | 161 | 2021-06-30 | 9 | 30 | 0.135 | 2021-06-30 | 10 | 24 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия явился пробой изолятора марки ШС-10 на опоре № 86 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине пробоя изолятора марки ШС-10 на опоре № 86 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора марки ШС-10 на опоре № 86 ф."С" в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре № 86 ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 30.06.2021 год
362351 | 213 | 2021-06-26 | 8 | 35 |  | 2021-06-26 | 8 | 35 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №130-131 ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237), вследствие недопустимого наклона деревянной на ж/б приставке опоры №130 тип «ласточкин хвост» из-за вспучивания грунта под опорой, при сопутствующем воздействии ливневых дождей и ветровой нагрузки. 4.4 Недопустимый наклон деревянной на ж/б приставке опоры №130 тип «ласточкин хвост» из-за вспучивания грунта под опорой, при сопутствующем воздействии ливневых дождей и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-35-237 В.Дарасун-Нижний Стан, Опора пром.дер."Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной на ж/б приставке опоры №130 ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 06.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.06.2021 год
362352 | 200 | 2021-06-28 | 22 | 14 |  | 2021-06-28 | 22 | 14 | 3.4.12.3 Причиной трехфазного замыкания в 22:14 послужил пробой воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз А, В, С в пролете опор № 12-13 отпайки на ПС 110 кВ Угдан ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02) в результате его ионизации вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Причиной трехфазного замыкания в 22:25 послужило поверхностное перекрытие без разрушения гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз А, В, С на металлической опоре П4М № 13 отпайки на ПС 110 кВ Угдан ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения в 22:14 послужило трехфазное замыкание в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз А, В, С в пролете опор № 12-13 отпайки на ПС 110 кВ Угдан ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02) вследствие его ионизации при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Причиной нарушения в 22:25 послужило трехфазное замыкание в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз А, В, С на металлической опоре П4М № 13 отпайки на ПС 110 кВ Угдан ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-01 ТЭЦ-1-Заречная, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13_506_01; атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-02 ТЭЦ-1-Заречная, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13_506; атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-01 ТЭЦ-1-Заречная, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз А, В, С на опоре № 13 отпайки на ПС 110 кВ Угдан ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 8-18 отпайки на ПС 110 кВ Угдан ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362353 | 160 | 2021-06-26 | 10 | 57 | 0.0385 | 2021-06-26 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0011, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0011, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0011, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0011 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.08.2021 год
362351 | 214 | 2021-06-27 | 17 | 19 |  | 2021-06-27 | 17 | 19 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), что вызвало однофазное замыкание на землю переходящее в трехфазное, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В,С марки ПС-70 на металлической опоре №23 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В,С марки ПС-70 на металлической опоре №23 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляторов в гирлянде фаз А,В,С на ВЛ-110-69 Чернышевск-Жирекен, Опора пром. мет.П1М-П | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А,В,С на опоре №23 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участках опор №18-28 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 02.07.2021 год
362352 | 201 | 2021-06-28 | 22 | 29 |  | 2021-06-28 | 22 | 29 | 3.4.12.3 Причиной однофазное замыкание на землю послужило перекрытие между шлейфами анкерных петель и траверсами без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фаз А на металлической опоре У110-2+5 № 70 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия между шлейфами анкерных петель и траверсами без разрушения гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз А на металлической опоре У110-2+5 № 70 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр шлейфов фаз А на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) с целью необходимости проведения их ремонта. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 65-75 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий на повышение работоспособности ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362353 | 161 | 2021-06-26 | 16 | 0 | 0.015999 | 2021-06-26 | 16 | 32 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провод ввода 0,4 кВ с опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1415 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.08.2021 год
362353 | 162 | 2021-06-27 | 0 | 45 | 0.034998 | 2021-06-27 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12104 по причине старение материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12104 по причине старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-12104, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.08.2021 год
362353 | 163 | 2021-06-27 | 15 | 32 |  | 2021-06-27 | 15 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия фазы "В" поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №404 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" со следами воздействия электрической дуги на первых от провода и траверсы изоляторах (7 штук в гирлянде) на промежуточной железобетонной опоре №404, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции во время грозы на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №367 - 446 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ЗУ на участке опор 402-406 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 3 По итогам измерений ЗУ на участке опор 402-406 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 06.08.2021 год
362353 | 164 | 2021-06-27 | 18 | 10 | 0.045835 | 2021-06-27 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13115 по причине выпадения крюка крепления верхнего провода опоры №2, в результате частичного загнивания верха опоры. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13115 по причине выпадения крюка крепления верхнего провода опоры №2, в результате частичного загнивания верха опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верха опоры на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13115, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.08.2021 год
362351 | 217 | 2021-06-28 | 14 | 24 |  | 2021-06-28 | 14 | 24 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы В ПС-70 на металлической опоре №9 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия изоляции фазы В ПС-70Д на металлической опоре №9 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы В на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №9 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры ЗУ на участке опор №5-9 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.06.2021 год
362351 | 218 | 2021-06-29 | 14 | 29 |  | 2021-06-29 | 14 | 29 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), что вызвало трехфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (с разрушением 1изолятора в каждой гирлянде) фаз А,В и С марки ПС-70Д на промежуточной деревянной на ж\б приставках опоре №119 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия изоляции фаз А,В,С марки ПС-70Д на промежуточной деревянной на ж\б приставках опоре №119 (с разрушением изоляторов в гирляндах) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А,В,С на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора пром. дер. ПБ-2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы А,В,С марки ПФ-70Д на П-образной промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №119 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93), по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2021 год
362351 | 219 | 2021-06-22 | 17 | 12 |  | 2021-06-22 | 17 | 12 | 3.4.13.3 Причиной возникновения нарушения явились дефекты допущенные заводом изготовителем при сборке трансформатора ТДН-16000/110 на ПС 110 кВ Наседкино. Дата изготовления трансформатора - январь 2019 года. Дата ввода в эксплуатацию 31.12.2019 года. Техническое обслуживание трансформатора производилось в июле - августе 2020 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание между обмотками ВН-НН в блоках фаз А, С трансформатора Т-1 марки ТДН-16000/110 на ПС 110 кВ Наседкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание между обмотками ВН-НН в блоках обмоток фаз А, С трансформатора Т-1 марки ТДН-16000/110 на ПС "Наседкино" в следствии развившегося дефекта межслоевой изоляции и изоляции провода обмоток на ПС "Наседкино" 110/6 кВ, Трансформатор ТДН-16000/110/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену Т-1 на резервный силовой трансформатор ПС Наседкино Ответственное лицо: Зорин И.Е. 01.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо-уведомление в страховую компанию "АО СОГАЗ" о возмещении ущерба по страховому случаю. Ответственное лицо: Гимадинов А.Р. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить претензионное письмо в адрес ООО "ПитерЭнергоМаш" об исполнении требований гарантийных обязательств по договору поставки трансформатора ТДН-16000/110/6 на ПС 110 кВ Наседкино. Ответственное лицо: Гимадинов А.Р. 12.08.2021 год
362353 | 168 | 2021-06-30 | 10 | 48 | 0.013766 | 2021-06-30 | 11 | 47 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. При прохождении грозового фронта по территории Газ-Заводского района. При воздействии грозового перенапряжения произошло срабатывание РВО-10 фазы "В" на ТП-10/0,4кВ №201410 с его разрушением. 4.4 При прохождении грозового фронта по территории Газ-Заводского района. Под воздействием грозового перенапряжения произошло срабатывание РВО-10 фазы "В" на ТП-10/0,4кВ №201410 с его последующим разрушением. На фото в приложении к акту видно, что произошло механическое разрушение разрядника с частичным повреждением корпуса ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ТП-201410, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 07.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания разрядников фазы "А","С" на ТП-10/0,4кВ №201410 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 07.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж испытанного разрядника РВО-10 фазы "В" Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 07.08.2021 годТехническое мероприятие 4 В случае несоответствий показателей полученных при испытаниях, норме обеспечить замену разрядников фазы "А","С" на ТП-10/0,4кВ №201410 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 07.08.2021 год
362351 | 222 | 2021-06-30 | 14 | 55 |  | 2021-06-30 | 14 | 55 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы А марки ПС-70Д на металлической опоры № 143 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия 1 и 2 изоляторов от траверсы на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы А на опоре №143 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №138-148 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), по результатам осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.07.2021 год
362353 | 165 | 2021-06-30 | 22 | 55 |  | 2021-06-30 | 22 | 55 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №7133, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-7133 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 07.08.2021 год
362354 | 127 | 2021-06-30 | 2 | 20 | 0.042495 | 2021-06-30 | 2 | 37 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.1 Кайдалово , что вызвало междуфазное замыкание, в результате схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №56-57 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайдалово, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 56-57 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 02.07.2021 год
362353 | 166 | 2021-06-27 | 17 | 15 | 0.058331 | 2021-06-27 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733 по причине разрегулировки провода на опоре 9, в результате ослабления вязки провода старение материала. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733 по причине разрегулировки провода на опоре 9, в результате ослабления вязки провода старение материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1733, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 08.08.2021 год
362353 | 167 | 2021-06-27 | 17 | 55 | 0.086664 | 2021-06-27 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №501 по причине нарушения крепления провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №501 по причине нарушения крепления провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 08.08.2021 год
362353 | 169 | 2021-06-29 | 0 | 2 | 0.029166 | 2021-06-29 | 0 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0916, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0916, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ПТ 0916 ф.1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0916 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 08.08.2021 год
362353 | 170 | 2021-06-30 | 23 | 30 | 0.0364 | 2021-07-01 | 0 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-507, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-507 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 08.08.2021 год
362353 | 171 | 2021-06-30 | 23 | 34 | 0.006167 | 2021-07-01 | 0 | 11 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провода опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0651 с возникновением короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 0651 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 08.08.2021 год
362353 | 172 | 2021-06-30 | 23 | 36 | 0.01125 | 2021-07-01 | 0 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" на вводе в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06610, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" на вводе в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06610, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы пролета на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06610, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-06610 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 08.08.2021 год
362354 | 128 | 2021-06-29 | 23 | 10 | 0.019999 | 2021-06-30 | 0 | 30 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод , что вызвало междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.07.2021 год
362353 | 173 | 2021-06-30 | 18 | 57 | 0.027304 | 2021-06-30 | 19 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.13 Юбилейный. При прохождении грозового фронта по территории Приаргунского района. При воздействии грозового перенапряжения произошло перегорание высоковольтных вставок на ТП-6/0,4кВ №7132. 4.4 При прохождении грозового фронта по территории Приаргунского района. Под воздействием грозового перенапряжения произошло перегорание высоковольтных вставок всех фаз на ТП-6/0,4кВ №7132. На фото в приложении к акту видно, уже замененные ВВ вставки, Изоляция силового трансформатора в норме, никаких повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя на ТП-7132 "ФКРС", Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.13 Юбилейный Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания разрядников фазы "А","В","С" на ТП-6/0,4кВ №7132 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить ВВ вставки на ТП-6/0,4кВ №7132 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.08.2021 год
362354 | 129 | 2021-06-30 | 3 | 41 |  | 2021-06-30 | 3 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), что вызвало однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы «А» на опоре № 156 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), с последующим разрушением второго изолятора от траверсы в данной гирлянде при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) явилось прохождение грозового фронта на территории данной ВЛ, что вызвало двухфазное короткое замыкание, произошедшее в результате разрушения седьмого изолятора в гирлянде изоляторов марки ПСД-70Е фазы «А» и перекрытия на восьмом изоляторе от траверсы гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате разрушения второго изолятора от траверсы в данной гирлянде фазы «А» на опоре № 156 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее в результате разрушения седьмого изолятора в гирлянде изоляторов марки ПСД-70Е фазы «А» и перекрытия на восьмом изоляторе от траверсы гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии).Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 156; Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 156 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 156 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 02.07.2021 год
362351 | 148 | 2021-06-13 | 16 | 53 | 0.027 | 2021-06-13 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №13 к дому №6. ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-589, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-589 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-589 с.Приисковая, Опора АКН-3ДД (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-589, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 13.06.2021 год
362352 | 177 | 2021-06-14 | 0 | 35 | 0.34667 | 2021-06-14 | 2 | 45 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Танга послужило изменение структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.07.2021 год
362354 | 120 | 2021-06-14 | 20 | 41 | 0.0301 | 2021-06-14 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 41 ВЛ-10 ф.15 Кирова, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации (1971 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 41 ВЛ-10 ф.15 Кирова, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кирова, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа РЛНД-10 фазы "А" на опоре № 41 ВЛ-10 ф.15 Кирова. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Кирово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 16.06.2021 год
362352 | 178 | 2021-06-15 | 15 | 5 | 0.02666 | 2021-06-15 | 15 | 13 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 90/7 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 90/7 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 6 кВф.ПС Метизы_прис. 57 Ретранслятор, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 90/7 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 год
362354 | 124 | 2021-06-13 | 2 | 13 | 0.183 | 2021-06-13 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 525 ВЛ-10 ф.10 Талача, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года). 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 525 ВЛ-10 ф.10 Талача, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 525 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.06.2021 год
362350 | 145 | 2021-06-13 | 4 | 22 |  | 2021-06-13 | 4 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) явилось, перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «С» на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине перекрытия натяжной гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «С» на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 13.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 14.06.2021 год
362350 | 146 | 2021-06-13 | 12 | 45 | 0.031666 | 2021-06-13 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск явился, обрыв вязки провода марки АС-50 ф. "С" на ж/б опоре № 129, в результате ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине обрыва вязки провода марки АС-50 ф. "С" на ж/б опоре № 129, в результате ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода марки АС-50 ф. "С" на ж/б опоре № 129 на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре № 129 ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Михалев В.С. 13.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Михалев В.С. 13.06.2021 год
362350 | 147 | 2021-06-16 | 16 | 10 | 0.226 | 2021-06-16 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре № 58, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная произошло по причине срыва изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре № 58, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре № 58 на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора ф."С" опоры № 58 на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 16.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 27.07.2021 год
362351 | 155 | 2021-06-16 | 2 | 45 | 0.048999 | 2021-06-16 | 4 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-6 кВ Караган из-за срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №20, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1968 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на ВЛ 6 кВ ф.Караган, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы С на опоре №20 ВЛ-6 кВ Караган. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 16.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Караган, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 16.06.2021 год
362351 | 156 | 2021-06-17 | 11 | 34 | 0.037982 | 2021-06-17 | 12 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №15 к дому №54 ул.Погодаева. ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-440, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-440 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-440 с.Олинск, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-440, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 17.06.2021 год
362351 | 157 | 2021-06-17 | 12 | 46 | 0.042581 | 2021-06-17 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-445, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-445 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-445 Рабочая, Шилкинск, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-445 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 17.06.2021 год
362351 | 158 | 2021-06-17 | 16 | 32 | 0.0567 | 2021-06-17 | 17 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-242, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-242 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-242 с.Савватеево, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-242 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 17.06.2021 год
362352 | 175 | 2021-06-17 | 16 | 55 | 0.006334 | 2021-06-17 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26070 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26070. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26070, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26070. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.07.2021 год
362350 | 148 | 2021-06-17 | 16 | 40 | 0.15073 | 2021-06-17 | 18 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 15 Красный Великан от ПС 35 кВ Нижний - Калтан явился, обрыв провода ф. "В" в пролете опор №23-24, вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ (сопудствующим условием послужил порывистый ветер). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 15 Красный Великан от ПС 35 кВ Нижний - Калтан произошло по причине обрыва провода ф. "В" в пролете опор №23-24, вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №23-24 на ВЛ 10 кВ ф. 15 Красный Великан, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода ф. "В" в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ ф. 15 Красный Великан от ПС 35 кВ Нижний - Калтан. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15 Красный Великан от ПС 35 кВ Нижний - Калтан. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 17.06.2021 год
362351 | 159 | 2021-06-17 | 8 | 30 | 0.009 | 2021-06-17 | 8 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП -8, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.4 от ТП-№8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-8, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 17.06.2021 год
362351 | 160 | 2021-06-16 | 18 | 43 |  | 2021-06-16 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы В стойки опоры, вследствие срыва траверсы с болта крепления к стойке со стороны фазы В на деревянной П-образной опоре №281 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине недопустимого загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.1 Срыв траверсы с болта крепления к стойке П образной опоры №281 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв траверсы на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-обр. опоре №281 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2021 год
362351 | 161 | 2021-06-17 | 23 | 52 | 0.0054849 | 2021-06-17 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -19, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19 Шилка, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-19 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.06.2021 год
362352 | 179 | 2021-06-18 | 8 | 15 | 0.0625 | 2021-06-18 | 9 | 30 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21296 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21296. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362351 | 162 | 2021-06-17 | 23 | 49 | 0.0078349 | 2021-06-17 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -41, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-41 ОПХ, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-41 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.06.2021 год
362351 | 163 | 2021-06-17 | 23 | 44 | 0.0078349 | 2021-06-17 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -25, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-№25, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-25 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.06.2021 год
362351 | 164 | 2021-06-18 | 20 | 26 | 0.14933 | 2021-06-18 | 21 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-240, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-240 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-240 с.Пешково, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-240 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 18.06.2021 год
362352 | 180 | 2021-06-18 | 9 | 24 | 0.038001 | 2021-06-18 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21105 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21105 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21105. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 181 | 2021-06-18 | 9 | 40 | 0.070002 | 2021-06-18 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1963 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21133 ф.1, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362350 | 149 | 2021-06-18 | 13 | 40 | 0.3498 | 2021-06-18 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-319 Савицкая явился, схлест проводов в пролете опор № 6-7, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1980 года). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-319 Савицкая явился, схлест проводов в пролете опор № 6-7, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1980 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cхлест проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-319 Савицкая, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-319 Савицкая. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 28.07.2021 год
362352 | 182 | 2021-06-18 | 13 | 0 | 0.050999 | 2021-06-18 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21187 ф.1, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 183 | 2021-06-19 | 15 | 32 | 0.019666 | 2021-06-19 | 16 | 31 | 3.4.8.4 причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода ввода в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26027 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26027. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.07.2021 год
362351 | 165 | 2021-06-18 | 2 | 5 | 0.09 | 2021-06-18 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-321 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-321, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-321. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 166 | 2021-06-17 | 23 | 46 | 0.0078349 | 2021-06-17 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -19, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-№19, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-19 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.06.2021 год
362351 | 167 | 2021-06-17 | 23 | 40 | 0.01175 | 2021-06-17 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -5, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-5 ОПХ, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-5 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.06.2021 год
362351 | 168 | 2021-06-18 | 2 | 10 | 0.11 | 2021-06-18 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-337 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-337, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-337. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362352 | 184 | 2021-06-19 | 16 | 54 | 0.27 | 2021-06-19 | 18 | 24 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-300 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-300. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 год
362351 | 169 | 2021-06-18 | 5 | 0 | 0.012 | 2021-06-18 | 7 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-400 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-400, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-400. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 170 | 2021-06-18 | 6 | 15 | 0.014667 | 2021-06-18 | 7 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-398 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-398, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-398. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 171 | 2021-06-18 | 17 | 23 | 0.042 | 2021-06-18 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."А" с крюка крепления на опоре №97 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 ОПХ - Усть-Ножовое, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведена замена колпачка К-7 изолятора ф."А" на опоре №97 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 18.06.2021 год
362351 | 172 | 2021-06-18 | 6 | 42 | 0.024899 | 2021-06-18 | 8 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-326 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-326, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-326. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 173 | 2021-06-18 | 10 | 45 | 0.01125 | 2021-06-18 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-407 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-407, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-407. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 174 | 2021-06-18 | 11 | 35 | 0.122 | 2021-06-18 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-398 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-398, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-398. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 175 | 2021-06-18 | 11 | 40 | 0.1375 | 2021-06-18 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-408 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-408, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-408. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 176 | 2021-06-18 | 11 | 40 | 0.13875 | 2021-06-18 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-399 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-399, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-399. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 177 | 2021-06-18 | 11 | 17 | 0.12867 | 2021-06-18 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-407 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-408. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 178 | 2021-06-18 | 15 | 58 | 0.1515 | 2021-06-18 | 21 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-409 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-409, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-409. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 179 | 2021-06-18 | 16 | 1 | 0.12458 | 2021-06-18 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-404 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-404. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 180 | 2021-06-19 | 10 | 20 | 0.27667 | 2021-06-19 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-348 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-348, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-348. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.06.2021 год
362351 | 181 | 2021-06-19 | 10 | 25 | 1.4 | 2021-06-19 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 27-28 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-433 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-433, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-433. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.06.2021 год
362351 | 182 | 2021-06-19 | 10 | 50 | 0.395 | 2021-06-19 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-341 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-341, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-341. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.06.2021 год
362351 | 183 | 2021-06-19 | 11 | 0 | 0.3575 | 2021-06-19 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-341 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-341, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-341. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.06.2021 год
362350 | 150 | 2021-06-18 | 13 | 15 | 0.52483 | 2021-06-18 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-701 РЭС явился, схлест проводов в пролете опор № 13-14, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1965 года). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-701 РЭС явился, схлест проводов в пролете опор № 13-14, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1965 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-701 РЭС, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-701 РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 31.07.2021 год
362353 | 142 | 2021-06-13 | 20 | 58 |  | 2021-06-13 | 20 | 58 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская , что вызвало межфазное замыкание в 20:58 фаз "А", "В" в пролете промежуточных металлических опор №463-464, и в 21:00 фаз "А","В", "С" в пролете промежуточных металлических опор №477-478 от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии в провод) при отсутствии в данном пролете грозотроса (предусмотрена установка на IV этапе проекта реконструкции). Метеосправка о наличии грозы в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №463-464, и фаз "А","В", "С" в пролете промежуточных металлических опор №477-478 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, произошло при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии) на фото в приложении к акту видны следы воздействия тока на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Пролет: Опора № 463 - Опора № 464; гроза перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Пролет: Опора № 477 - Опора № 478 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №437-531 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить монтаж грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская на участке опор №421-531. Ответственное лицо: начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: начальник СВВЛ ПО ЮВЭС Муратов А.С. 30.09.2021 год
362351 | 184 | 2021-06-17 | 10 | 9 | 0.022333 | 2021-06-17 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода фазы В с последующим падением его на провод фазы С в пролете деревянных на ж/б приставках опор №74-75 ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, вследствие излома жил провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной организации технического обслуживания данной ВЛ, в части обнаружения и устранения дефектов данной ВЛ. 4.1 Обрыв провода фазы В в пролете деревянных на ж/б приставках опор №74-75 ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, вследствие излома жил провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной организации технического обслуживания данной ВЛ, в части обнаружения и устранения дефектов данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВ ф.Шилко-Завод, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку провода фазы В в пролете опор №74-75 ВЛ-6 кВ Шилко-Завод. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Шилко-Завод, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 17.06.2021 год
362351 | 185 | 2021-06-17 | 17 | 0 | 0.10801 | 2021-06-17 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 25-26 по ВЛ 10 кВ Город 3, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1946 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-3, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ ф. Город 3. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город 3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.06.2021 год
362351 | 186 | 2021-06-17 | 17 | 45 | 0.012654 | 2021-06-17 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 21-22 по ВЛ 10 кВ Город 1, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1992 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-1, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10 кВ ф. Город 1. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город 1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.06.2021 год
362351 | 187 | 2021-06-17 | 17 | 50 | 0.31665 | 2021-06-17 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №18 -20 ВЛ-10 кВ Город 1,вследствие падения провода фазы В на провод фазы С, по причине выпадения крюка КВ – 22 фазы В из тела опоры №19, вследствие ее недопустимого загнивания, в процессе длительной эксплуатации (с 1992 года) и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.1 Выпадение крюка штыревого изолятора из тела одностоечной деревянной на ж/б приставках опоры№19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. Город-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление крюка изолятора средней фазы В на опоре № 19 по ВЛ-10 кВ ф. Город 1. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город 1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.06.2021 год
362351 | 188 | 2021-06-17 | 17 | 55 | 0.077994 | 2021-06-17 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 47-48 по ВЛ 10 кВ Город 2, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1956 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-2, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 47-48 по ВЛ-10 кВ ф. Город 2. Ответственное лицо: Тренев В.С. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город 2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.06.2021 год
362351 | 189 | 2021-06-17 | 18 | 10 | 0.058 | 2021-06-17 | 18 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ 10 кВ Город 4, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1973 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-10 кВ ф. Город 4. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город 4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.06.2021 год
362353 | 143 | 2021-06-13 | 19 | 26 | 0.017001 | 2021-06-13 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0629, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0629, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0629, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0629 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 22.07.2021 год
362353 | 144 | 2021-06-14 | 10 | 3 | 0.017334 | 2021-06-14 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в дом от опоры 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06313, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в дом от опоры 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06313, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06313, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-06313 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 23.07.2021 год
362351 | 190 | 2021-06-17 | 18 | 25 | 0.31166 | 2021-06-17 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 14-15 по ВЛ 10 кВ ф. 1 Подойницыно, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Подойницыно, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10 кВ ф. 1 Подойницыно. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 Подойницыно, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.06.2021 год
362351 | 191 | 2021-06-18 | 10 | 42 | 0.082157 | 2021-06-18 | 10 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 23-24 по ВЛ 10 кВ Город 4, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1973 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-4, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10 кВ ф. Город 4. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город 4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.06.2021 год
362357 | 65 | 2021-06-17 | 9 | 57 | 0.59515 | 2021-06-17 | 10 | 38 | 3.4.8.1 Причиной возникновения нарушения послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-23 в целом месте персоналом МП "ДМРСУ" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС. | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-23. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 05.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-23. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в МП "ДМРСУ" Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 05.07.2021 год
362353 | 145 | 2021-06-14 | 10 | 7 | 0.028266 | 2021-06-14 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08222, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-08222 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 23.07.2021 год
362353 | 146 | 2021-06-14 | 10 | 17 | 0.048 | 2021-06-14 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №504, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов на вводе в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №504, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-504, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-504 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 23.07.2021 год
362353 | 147 | 2021-06-14 | 12 | 43 | 0.0078 | 2021-06-14 | 13 | 22 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод ввода в дом от оп.№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0722 с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0722 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 23.07.2021 год
362353 | 148 | 2021-06-17 | 17 | 54 | 0.022083 | 2021-06-17 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01116, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01116, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1от ТП-01116, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-01116 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 23.07.2021 год
362353 | 149 | 2021-06-17 | 17 | 59 | 0.010249 | 2021-06-17 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07319, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07319, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07319, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0688 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 23.07.2021 год
362353 | 150 | 2021-06-17 | 21 | 27 | 0.0235 | 2021-06-17 | 21 | 57 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0688, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0688 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 23.07.2021 год
362354 | 125 | 2021-06-20 | 18 | 50 | 0.019066 | 2021-06-20 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №70 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №70 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-70 ф-1 ф. Поселок-1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 70 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 18.07.2021 год
362353 | 151 | 2021-06-14 | 12 | 21 | 0.018 | 2021-06-14 | 13 | 15 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие наброса металлической проволоки на провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0327, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 23.07.2021 год
362353 | 152 | 2021-06-14 | 12 | 25 | 0.40399 | 2021-06-14 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.21 Тайна. При воздействии сильных порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №111 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №111, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1984). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 21 Тайна, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 24.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №111/1 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 24.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №111/1, 111/2, 111/3 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 24.07.2021 год
362352 | 188 | 2021-06-19 | 9 | 51 | 0.036829 | 2021-06-19 | 10 | 11 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Посеок послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок ПС Новотроицк, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362350 | 152 | 2021-06-17 | 13 | 21 |  | 2021-06-17 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось, выпадение заварного болта крепления подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на П-образной опоре № 192 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) в результате недопустимого загнивания траверсы опоры в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Причиной развития технологического нарушения на ПС 110 кВ Балей явился: отказ во включении привода выключателя В-110-21. 4.1 Недопустимое загнивание траверсы П-образной опоре № 192 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) повлекло за собой выпадение заварного болта крепления подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» в следствии длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1961 года). Причиной развития технологического нарушения на ПС 110 кВ Балей явилась: разрегулировка привода выключателя В-110-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение заварного болта крепления подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на П-образной опоре № 192 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002; Разрегулировка привода выключателя В-110-21 на ПС 110 кВ Балей, PS110-000763 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения на предмет загнивания деревянных элементов П-образных опор ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление выпавшего заварного болта крепления подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на П-образной опоре № 192 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 19.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Персоналу СПС ПО ВЭС произвести регулировку привода В-110-21 ПС 110 кВ Балей. Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ВЭС Супранков А.Ю. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 19.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 19.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам измерений на на предмет загнивания деревянных элементов П-образных опор ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 год
362353 | 153 | 2021-06-16 | 18 | 21 | 8.7996 | 2021-06-16 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при падении провода на поверхность земли . Отключение произошло по причине отсутствия шплинта крепления пальца в соединении поддерживающего зажима (лодочка) и гирлянды изоляторов ПС-70 (9 шт.) фазы «А» промежуточной металлической опоры №214. При внеплановом осмотре обнаружено что отсутствует палец в соединении (найден в 4-х метрах от провода). 4.14 Отсутствия шплинта крепления пальца в соединении поддерживающего зажима (лодочка) и гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» промежуточной металлической опоры №214. Произошло по причине установки не заводского шплинта либо не установки шплинта вовсе, о чем достоверно не известно (шплинт найден не был). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расцепление поддерживающей арматуры на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №159-264 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 24.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" опора №214 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: И.о.главного инженера ПО ЮВЭС Перминов А.Н. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку плана мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: И.о.главного инженера ПО ЮВЭС Перминов А.Н. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Обеспечить проведение внепланового инструктажа персоналу службы по эксплуатации ВЛ ПО ЮВЭС на тему: качество проведения плановых осмотров электрооборудования, дефекты натяжной, сцепной, и поддерживающей арматуры ВЛ-110 кВ Ответственное лицо: И.о.главного инженера ПО ЮВЭС Перминов А.Н. 16.07.2021 год
362351 | 192 | 2021-06-17 | 14 | 17 |  | 2021-06-17 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы А стойки опоры, вследствие срыва траверсы с болта крепления к стойке со стороны фазы А на деревянной П-образной опоре №224 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине недопустимого загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.1 Срыв траверсы с болта крепления к стойке П образной опоры №224 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв траверсы со стороны фазы А на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-обр. опоре №224 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.06.2021 год
362351 | 193 | 2021-06-17 | 18 | 27 |  | 2021-06-17 | 18 | 27 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19), что вызвало трехфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) фаз А и В марки ПС-70 на Ж/Б опоре марки СК-1 №168 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 3.4.7.3 Причиной развития нарушения явился отказ включения выключателя В-110-19 (тип ВМТ-110) на ПС 110 кВ Балей из-за неисправности привода ППрК-1400, вследствие выхода из строя двигателя заводки пружин в процессе длительной эксплуатации (с 1990 года). 4.4 Причиной перекрытия изоляции фаз А и В марки ПС-70 на Ж/Б опоре марки СК-1 №168 (с разрушением изоляторов в гирляндах) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А и В на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.2 Причиной выхода из строя двигателя заводки пружин привода ППрК-1400 выключателя ВМТ-110 явился механический износ подшипников двигателя, вследствие длительного срока эксплуатации(с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ двигателя заводки пружин на ПС "Балей 110/35/10", ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А и В на опоре №168 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры ЗУ на участке опор №165-175 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт привода ППрК-1400 В-110-19 на ПС 110 кВ Балей. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановые осмотры выключателей типа ВМТ-110 со сверхнормативным сроком эксплуатации установленных на ПС 110 кВ ПО ВЭС, составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Произвести послеаварийный осмотр и опробование выключателя В-110-19 на ПС 110 кВ Балей. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 18.06.2021 год
362351 | 194 | 2021-06-20 | 12 | 8 |  | 2021-06-20 | 12 | 8 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19), что вызвало трехфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) фаз А и В марки ПС-70 на Ж/Б опоре марки СК-1 №168 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной перекрытия изоляции фаз А и В марки ПС-70 на Ж/Б опоре марки СК-1 №168 (с разрушением изоляторов в гирляндах) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А и В на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А и В на опоре №168 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замеры ЗУ на участке опор №165-175 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.06.2021 год
362351 | 195 | 2021-06-18 | 14 | 47 | 0.079998 | 2021-06-18 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №113 ВЛ-10 кВ №4 Барановск с последующим схлестом проводов фаз В и С, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №113 ВЛ-10 кВ №4 Барановск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 4 Барановск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы С на опоре №24 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Барановск , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.06.2021 год
362351 | 196 | 2021-06-19 | 3 | 20 | 0.088829 | 2021-06-19 | 4 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 26-27 по ВЛ 10 кВ №4 Гора, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Гора, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 26-27 по ВЛ-10 кВ №4 Гора. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Гора, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362351 | 197 | 2021-06-19 | 3 | 31 | 0.036665 | 2021-06-19 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 48-49 по ВЛ 10 кВ №7 Тергень, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Тергень, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 48-49 по ВЛ-10 кВ №7 Тергень. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Тергень, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2021 год
362353 | 154 | 2021-06-17 | 5 | 34 | 0.36 | 2021-06-17 | 7 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.6 Середняя. Межфазное замыкание произошло по причине недопустимого наклона опор в болотистой местности из-за длительных дождей опоры ВЛ-10-ф.6 Середняя оказались в большой воде которая под воздействием течения подмыла их основания при этом произошло касание проводов двух фаз в пролете опор №74-75. 4.12 По причине затяжных дождей опоры ВЛ-10-ф.6 Середняя оказались в большой воде которая под воздействием течения подмыла их основания при этом произошло касание проводов двух фаз в пролете опор №74-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор на ВЛ 10 кВ ф. 141 Середняя, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опор 74-77 ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.07.2021 год
362351 | 198 | 2021-06-19 | 12 | 57 | 1.0032 | 2021-06-19 | 20 | 40 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ №4 Гора отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Шелопугинского района в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4 Гора. Ответственное лицо: Тренев В.С. 20.06.2021 год
362351 | 199 | 2021-06-19 | 12 | 57 | 0.2775 | 2021-06-19 | 18 | 30 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ №6 Нижняя Шахтама отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Шелопугинского района в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Нижняя Шахтама. Ответственное лицо: Тренев В.С. 20.06.2021 год
362351 | 200 | 2021-06-19 | 12 | 57 | 0.2775 | 2021-06-19 | 18 | 30 | 3.4.8.5 ВЛ-10 кВ №7 Тергень отключена по обращению (заявке) оперативного дежурного ЕДДС Шелопугинского района в целях обеспечения безопасной эвакуации населения (работает МЧС) в связи с паводком. | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Тергень. Ответственное лицо: Тренев В.С. 20.06.2021 год
362353 | 155 | 2021-06-19 | 12 | 57 | 1.221 | 2021-06-19 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.1 Бурукан. Межфазное замыкание произошло по причине недопустимого наклона опор в болотистой местности из-за длительных дождей опоры ВЛ-10-ф.1 Бурукан оказались затоплены в большой воде которая под воздействием течения подмыла их основания при этом произошел схлест проводов в пролете опор № 353-354, 358-359, 360-361 (пойма реки Газимур). 4.12 По причине затяжных дождей опоры ВЛ-10-ф.1 Бурукан оказались в большой воде которая под воздействием течения подмыла их основания при этом произошел схлест проводов в пролете опор № 353-354, 358-359, 360-361. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор на ВЛ-10-ф.1 Бурукан, VS010-0003778 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опор №353-354, 358-359, 360-361 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить выполнение мероприятий по защите ВЛ-10-ф.1 Бурукан от паводков Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 30.03.2022 год
362352 | 167 | 2021-06-04 | 20 | 10 | 0.0058335 | 2021-06-04 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23052 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1996 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23052. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23052 ВОДОКАЧКА ф.2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23052. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.07.2021 год
362351 | 144 | 2021-06-05 | 16 | 49 | 0.206 | 2021-06-05 | 18 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №55-56 ВЛ-10 кВ №2 Байгул, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Байгул , Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Байгул, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Ареда-Байгул, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №2 Байгул. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №55-56 ВЛ-10 кВ №2 Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.06.2021 год
362351 | 145 | 2021-06-06 | 22 | 33 | 0.57066 | 2021-06-07 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №1-2 отпайка на ТП -271 ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Казаново-Митрофаново, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёт опор №1-2 отпайка на ТП -271. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2021 год
362302 | 148 | 2021-06-04 | 12 | 32 | 3.5592 | 2021-06-04 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление недопустимого загнивания траверсы деревянной промежуточной П-образной опоры № 172 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов и неисправностей Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Балей заключающихся в: - повреждении (пробой) диода VD6 (тип – Д226) реле сопротивления сочетания фаз «А-В» 1 и 2 зон ДЗ блока ДЗ-2; - разрегулировке контактов реле времени РВ3 3 зоны ДЗ блока КЗ-2 4.16 Излом траверсы по болту крепления со стороны фазы «А» деревянной промежуточной П-образной опоры №172 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), произошедший вследствие недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), приведший к провисанию провода фазы «А» с касанием провода фазы «В» и возникновением коротких замыканий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы со стороны фазы А на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 4.13 Совокупность дефектов и неисправностей Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Балей, приведших при возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) к отказу в срабатывании Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Балей и ликвидации короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) действием защит дальнего резервирования на ПС 110 кВ Холбон, ПС 110 кВ Калангуй и ПС 110 кВ Шелопугино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Совокупность дефектов и неисправностей Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Балей на ПС "Балей 110/35/10", ДЗ-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановые проверки панелей защит типа ЭПЗ-1636 на ПС 110 кВ Балей в объеме профилактического восстановления. Ответственное лицо: Зорин А.Е. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), с целью выявления деревянных элементов опор с недопустимым загниванием, по результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.12.2021 год
362350 | 143 | 2021-06-06 | 4 | 40 |  | 2021-06-06 | 4 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 08.06.2021 год
362352 | 168 | 2021-06-07 | 10 | 36 | 0.30667 | 2021-06-07 | 12 | 31 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 2/31 ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 2/31 ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Лен.путь, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 2/31 ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.07.2021 год
362352 | 169 | 2021-06-08 | 4 | 0 |  | 2021-06-08 | 4 | 0 | 3.4.12.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на металлической опоре П4М № 22 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на металлической опоре П4М № 22 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) при воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на металлической опоре П4М № 22 на ВЛ-110-41 Дарасун220-ОрлГОК, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов фазы А на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 17-27 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 год
362352 | 170 | 2021-06-08 | 12 | 29 | 0.19333 | 2021-06-08 | 14 | 25 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на ТП-23263 ВЛ-10 кВ ф. Танга. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс на ТП-23263 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.07.2021 год
362352 | 171 | 2021-06-08 | 16 | 45 | 0.070005 | 2021-06-08 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 ПТФ-2, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 172 | 2021-06-09 | 1 | 20 | 0.072802 | 2021-06-09 | 2 | 51 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 234-235 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 234-235 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 234-235 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 год
362351 | 149 | 2021-06-05 | 12 | 23 | 0.0289 | 2021-06-05 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва вязки крепления провода фазы А на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №151 ВЛ-10 кВ №2 Нижняя Куэнга, с последующим падением провода фазы А на крюк крепления изолятора, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Обрыв вязки крепления провода, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 РП Нижняя Куэнга, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы А на опоре №20 ВЛ-10 кВ №2 Нижняя Куэнга. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Нижняя Куэнга, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 05.06.2021 год
362352 | 173 | 2021-06-09 | 13 | 41 | 0.10616 | 2021-06-09 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-45 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1993 году). 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-45 в результате нагрева и срабатывания теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-45 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-45. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.07.2021 год
362352 | 174 | 2021-06-09 | 20 | 45 | 0.09 | 2021-06-09 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23338 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23338. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23338 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23338. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.07.2021 год
362352 | 176 | 2021-06-08 | 17 | 37 |  | 2021-06-08 | 17 | 37 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия ОСИ (ИОС-110-400) фазы В на ЛР-110-09 (РЛНДЗ-2-110-600) на ПС 110 кВ Черновская со стороны ВЛ вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1999 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на верхней части. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю (фаза В), переходящее в междуфазное замыкание (фазы В, С) в результате поверхностного перекрытия ОСИ (ИОС-110-400) фазы В на ЛР-110-09 (РЛНДЗ-2-110-600) на ПС 110 кВ Черновская со стороны ВЛ вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1999 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на верхней части. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие ОСИ (ИОС-110-400) фазы В на ЛР-110-09 (РЛНДЗ-2-110-600) на ПС 110 кВ Черновская со стороны ВЛ на ПС 110 кВ Черновская, PS110-000798 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на ПС 110 кВ Черновская. Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр оборудования ОРУ-110 кВ на ПС 110 кВ Черновская. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра оборудования ОРУ-110 кВ на ПС 110 кВ Черновская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 30.07.2021 год
362353 | 129 | 2021-06-04 | 23 | 40 | 0.070835 | 2021-06-05 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2126 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2126 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП № 2126 на обслуж, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП- 2126 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.07.2021 год
362353 | 130 | 2021-06-05 | 17 | 55 | 0.0072 | 2021-06-05 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20213. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20213, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№20213 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.07.2021 год
362353 | 131 | 2021-06-04 | 20 | 55 | 0.036501 | 2021-06-04 | 22 | 8 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0436 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 14.07.2021 год
362354 | 116 | 2021-06-07 | 15 | 18 | 0.0089165 | 2021-06-07 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3/2-3/2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20 ВЛ-10 ф.2 Посёлок по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1996 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3/2-3/2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20 ВЛ-10 ф.2 Посёлок по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1996 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-20 ф-1 Поселок, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3/2-3/2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20 ВЛ-10 ф.2 Посёлок Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.07.2021 год
362350 | 142 | 2021-06-08 | 8 | 31 | 4.9799 | 2021-06-08 | 9 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Калангуй явился излом опорно - стержневого изолятора фазы «А» 2ШР-110-Т-1 типа ИОС 110/400 в сторону 2-СШ-110 вследствие разрушения армировочного шва на нижней части изолятора в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию - 2001г.), при сопутствующем воздействии атмосферных явлений (дождь, мокрый снег, перепад температур окружающего воздуха). 3.4.7.3 Причиной развития технологического нарушения на ПС 110 кВ Калангуй явилось: - излишнее действие АПВ от В-110-21; - излишнее действие АПВ от В-110-31; - излишнее действие автоматически ускоренной при включении выключателя ТО комплекта защит ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) с контролем отсутствия напряжения на ВЛ. 4.14 Однофазное короткое замыкание на землю на ПС 110 кВ Калангуй произошло по причине излома опорно - стержневого изолятора фазы «А» 2ШР-110-Т-1 типа ИОС 110/400 в сторону 2-СШ -110 вследствие разрушения армированного шва на нижней части изолятора в процессе длительной эксплуатации при воздействие агрессивных атмосферных явлений, в виде дождя, мокрого снега, перепадов окружающей температуры, и многочисленные ударно - скручивающие воздействия при оперирование разъединителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно - стержневого изолятора фазы «А» 2ШР-110-Т-1 типа ИОС 110/400 в сторону 2-СШ -110 на ПС "Калангуй 110/35/10/3", Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно - стержневого изолятора фазы «А» 2ШР-110-Т-1 типа ИОС 110/400 в сторону 2-СШ -110 на ПС "Калангуй 110/35/10/3", Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 4.13 Неисправность (обрыв катушки) промежуточного реле 3РП «Запрет АПВ» (тип реле РП-23, год выпуска 1960, последнее ТО – 2019 г, для панели установлен учащенный цикл ТО). Выполнена замена катушки реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность (обрыв катушки) промежуточного реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие возврата якоря промежуточного реле-повторителя на ПС "Калангуй 110/35/10/3", Якорь промежуточного реле-повторителя | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов ИОС 110/400 2ШР-110-1 на изоляторы типа ОСК-110- Б04 ф. А, В, С. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить промежуточное реле РП-23 на 3РП «Запрет АПВ». Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Топорков 10.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену сопротивления R3 в цепи разряда конденсатора реле автоматического повторного включения РПВ-58. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Топорков 10.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Силами ИТР произвести контроль состояния изоляторов типа ИОС 110/400 с оценкой состояния армировочных швов в ПО ЮЭС. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 5 Провести послеаварийную проверку цепей запрета АПВ от ДЗШ В-110-21 на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Топорков Н.А. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 6 Произвести послеаварийную проверку цепей запрета АПВ от ДЗШ В-110-31 на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Топорков Н.А. 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки контроля состояния изоляторов типа ИОС 110/400 разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу о проведении тщательных осмотров ОСИ перед проведением переключений и операций с разъединителями. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Все переключения производить с обязательной видеофиксацией согласно СО и инструкций по переключениям. При наличии неисправного видеорегистратора запретить выполнение оперативных переключений. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 25.06.2021 год
362353 | 133 | 2021-06-04 | 18 | 39 | 0.01625 | 2021-06-04 | 19 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-316 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.07.2021 год
362351 | 150 | 2021-06-11 | 1 | 56 | 0.35511 | 2021-06-11 | 3 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №24-25 ВЛ-10 кВ №1 Митрошино, вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре №24 ф.С, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора, по причине изолятора ШС-10 на опоре №24 ф.С, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Казаново-Митрошино, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШС-10 на опоре №24 ф. С ВЛ 10 кВ №1 Митрошино. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Митрошино с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.06.2021 год
362353 | 137 | 2021-06-09 | 7 | 26 |  | 2021-06-09 | 7 | 26 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, что вызвало однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой с отметиной на четвертом от провода изоляторе гирлянды фазы «С» (10 штук ПС-70 в гирлянде) промежуточной металлической опоры №407, от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности четвертого от провода изоляторе гирлянды фазы "С" промежуточной металлической опоры №407, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза, перекрытие изоляции на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора пром. мет. ПС35/110ПУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №367-444 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 17.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №405-409 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 17.07.2021 годТехническое мероприятие 3 По итогам измерений ЗУ на участке опор№ 405-409 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2021 год
362353 | 134 | 2021-06-04 | 18 | 43 | 0.021999 | 2021-06-04 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0868 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 15.07.2021 год
362353 | 135 | 2021-06-05 | 14 | 17 | 0.027999 | 2021-06-05 | 15 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода фазы "В" на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0745, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода фазы "В" на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0745, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0745, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0745 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 15.07.2021 год
362357 | 61 | 2021-06-06 | 23 | 11 | 0.52268 | 2021-06-07 | 0 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. Октябрьский в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. Октябрьский в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. Октябрьский в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-10 кВ ф. Октябрьский | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. Октябрьский. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. Октябрьский. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельной линии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2021 год
362351 | 151 | 2021-06-10 | 0 | 27 | 0.21167 | 2021-06-10 | 2 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -79 ВЛ-10 кВ №3 Поселье, по причине выпадения крюка КВ – 22 фазы «В» из тела опоры №78, вследствие ее недопустимого загнивания, в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.1 Выпадение крюка КВ – 22 фазы «В» из тела опоры №78, вследствие ее недопустимого загнивания, в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка КВ – 22 фазы «В» из тела опоры на ВЛ 10 кВ ф. 3 Поселье, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре №78 ВЛ-10 кВ №3 Поселье. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Поселье, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 10.06.2021 год
362354 | 117 | 2021-06-06 | 7 | 45 | 0.2303 | 2021-06-06 | 10 | 6 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 18-22 от опоры №231 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 18-22 от опоры №231 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ 10 кВ ф. 18 Ушарбай, ТП № 18-22 Опора №231 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "А" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 18-22 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Ушарбай Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 08.06.2021 год
362357 | 62 | 2021-06-07 | 9 | 20 | 0.89914 | 2021-06-07 | 10 | 43 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. ТП-391 ТП-Госпиталь Ветеранов в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. ТП-391 ТП-Госпиталь Ветеранов в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. ТП-391 ТП-Госпиталь Ветеранов в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-10 кВ ф. ТП-391 ТП-Госпиталь Ветеранов | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ТП-391 ТП-Госпиталь Ветеранов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ТП-391 ТП-Госпиталь Ветеранов. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2021 год
362353 | 136 | 2021-06-06 | 15 | 37 | 0.014001 | 2021-06-06 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00211, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00211, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00211, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-00211 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 15.07.2021 год
362357 | 63 | 2021-06-09 | 20 | 45 | 0.0002167 | 2021-06-09 | 20 | 58 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-323, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузки в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-323, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-323 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-323. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-323. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.06.2021 год
362351 | 152 | 2021-06-08 | 19 | 50 |  | 2021-06-08 | 19 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), что вызвало трехфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) на опорах №112 (фаза В), №107(фазы А и С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы С марки ПС-70 на металлической опоре №112 (фаза В), №107(фазы А и С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) (фаза С и А) на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) (фаза В) на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы В на опоре № 112 и фазы С и А на опоре №107 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №100 – 110 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.06.2021 год
362351 | 153 | 2021-06-09 | 13 | 2 |  | 2021-06-09 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) в результате падения провода фазы С на землю, при изломе траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №129, по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации Срок эксплуатации с 1961г. 4.16 Излом траверсы по болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №129, по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации Срок эксплуатации с 1961г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы П-образной опоры №129 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.06.2021 год
362351 | 154 | 2021-06-11 | 19 | 25 | 0.276 | 2021-06-11 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода ф. «В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №55 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен,с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки крепления провода к изолятору ф.«В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 55 ВЛ 10 кВ №20 Жирекен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 20 Жирекен, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №55 ВЛ-10кВ №20 Жирекен. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 Жирекен, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.06.2021 год
362354 | 121 | 2021-06-06 | 1 | 18 | 0.39334 | 2021-06-06 | 3 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете от опоры № 189/9 до ТП-10/0,4 кВ № 1-57 ВЛ-10 ф.4 Былыра, в результате разрегулировки длины провода шлейфа фазы "В", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете от опоры № 189/9 до ТП-10/0,4 кВ № 1-57 ВЛ-10 ф.4 Былыра, в результате разрегулировки длины провода шлейфа фазы "В", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода шлейфа на ВЛ-10 кВ ф.4 Былыра, От опоры № 189/9 до ТП 10/0,4 кВ № 1-57 / Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода шлейфа от опоры № 189/9 до ТП-10/0,4 кВ № 1-57 ВЛ-10 ф.4 Былыра Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.4 Былыра Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.06.2021 год
362354 | 122 | 2021-06-06 | 3 | 10 | 0.037336 | 2021-06-06 | 3 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор № 2/116/1 -2/116/2 ВЛ-10 ф.6 Билютуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор № 2/116/1 -2/116/2 ВЛ-10 ф.6 Билютуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф.6 Билютуй, Пролет опор № 2/116/1-2/116/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 2/116/1-2/116/2 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.6 Билютуй Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.06.2021 год
362354 | 123 | 2021-06-10 | 16 | 0 | 0.036652 | 2021-06-10 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Кыра-2, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 12.06.2021 год
362350 | 144 | 2021-06-12 | 0 | 30 | 0.08169 | 2021-06-12 | 0 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 29 Западный от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, пробой изолятора марки ШС-10 ф. "С" на анкерной ж/б опоре №44, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 29 Западный от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине пробоя изолятора марки ШС-10 ф. "С" на анкерной ж/б опоре №44, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора марки ШС-10 ф. "С" на анкерной ж/б опоре №44 на ВЛ 10 кВ ф. 29 Западный, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора ф."С" на анкерной ж/б опоре №44 ВЛ 10 кВ ф. 29 Западный от ПС 110 кВ Борзя Западная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 29 Западный от ПС 110 кВ Борзя Западная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 14.06.2021 год
362357 | 64 | 2021-06-11 | 17 | 50 | 0.014585 | 2021-06-11 | 18 | 15 | 3.4.7.1 ТП-568 РУ-0,4 кВ ф. 4мкр ж.д. 34, произошло перегорание предохранитела по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки в ВРУ жилого дома. 4.12 ТП-568 РУ-0,4 кВ ф. 4мкр ж.д. 34, произошло перегорание предохранитела по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки в ВРУ жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-568 РУ-0,4 кВ ф. 4мкр ж.д. 34, произошло перегорание предохранитела по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки в ВРУ жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр ж.д. 34 от ТП-568 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-568 ф. 4 мкр ж.д. 34. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию с требованием перераспределить нагрузку в ВРУ жилого дома №34. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 05.07.2021 год
362353 | 138 | 2021-06-09 | 14 | 17 | 0.106 | 2021-06-09 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №262, с последующим обрывом вязки провода и его падением на ниже расположенный провод фазы "А". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на провод ниже расположенной фазы "А" опоры №262 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 241 Шара, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Шара. Ответственное лицо: Начальник РЭС Епишин И.В. 18.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №262 ВЛ-10-ф.1 Шара. Ответственное лицо: Начальник РЭС Епишин И.В. 18.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №262 ВЛ-10-ф.1 Шара. Ответственное лицо: Начальник РЭС Епишин И.В. 18.07.2021 год
362353 | 139 | 2021-06-09 | 21 | 18 | 0.027082 | 2021-06-09 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0742, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0742, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0742, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0742 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 18.07.2021 год
362353 | 140 | 2021-06-12 | 15 | 25 | 0.0068004 | 2021-06-12 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0688, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0688, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0688, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0688 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 18.07.2021 год
362353 | 141 | 2021-06-09 | 14 | 17 | 0.222 | 2021-06-09 | 19 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.5 Доно в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" на шлейфах спуска 10 кВ к ТП-2423. Проволочный наброс на проводе фазы "А" следы короткого замыкания на проводе фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Доно Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с проводов спусков к ТП-2323 по 10 кВ ВЛ-10-ф.5 Доно Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 19.07.2021 год
362352 | 185 | 2021-06-10 | 15 | 8 | 0 | 2021-06-10 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта, заключающегося в изломе пружины, что привело к нарушению регулировочных параметров втычных высоковольтных разъединяющих контактов типа «тюльпан» выкатной тележки ячейки № 17 ТН-10-2 в КРУН 10 кВ (тип – К-59) на ПС 110 кВ Центральная 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта терминала защит СВ-10 (БЭМП-РУ СВ) на ПС 110 кВ Центральная, заключающегося в неисправности (пробое) дискретного входа (оптопара) «Цепи блокировки по току» (цепи разрешающего сигнала по току от терминалов защит В-10-Т-1 и В-10-Т-2) 4.13 Нарушение регулировочных параметров втычных контактов в ячейке № 17 в КРУН (типа К-59) на ПС 110 кВ Центральная, приведшее при выполнении операции по перемещению в ремонтное положение выкатного элемента ячейки № 17 ТН-10-2 к возникновению искрения/электрической дуги между втычными контактами в момент их разрыва Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка втычных контактов на ПС 110 кВ Центральная, Ячейка КРУН К-59 4.13 Неисправность дискретного входа «Цепи блокировки по току» терминала защит СВ-10 (БЭМП-РУ СВ) на ПС 110 кВ Центральная приведшая при возникновении искрения/электрической дуги в момент разрыва втычных контактов выкатного элемента ТН-10-2 и формировании логической схемой устройства дуговой защиты команды на отключение выключателя СВ-10, к отсутствию на входе терминала СВ-10 (БЭМП-РУ СВ) разрешающего сигнала от терминала В-10-Т-1, что привело к отказу в отключении СВ-10 действием дуговой защиты, вследствие чего по цепям резервирования отказа защит выключателя СВ-10 правильным действием дуговой защиты с временем логической задержки отключился В-10-Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность дискретного входа терминала на ПС 110 кВ Центральная, ОВОД-МД | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию втычных контактных соединений ячеек типа – К-59 на ПС 110 кВ Центральная Ответственное лицо: Астафьев В.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые проверки защит на терминалах типа – БЭМП-РУ на ПС 110 кВ Центральная в объеме профилактического восстановления Ответственное лицо: Бодров А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу оперативно-выездной бригады Читинского РЭС ПО ЦЭС по теме: «Порядок передачи оперативной информации» Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж персоналу ОДС ЦЭС ЦУС по теме: «Порядок оформления и согласования заявок на вывод в ремонт оборудования, находящегося в технологическом ведении оперативного персонала Забайкальского РДУ» Ответственное лицо: Гутов Е.Л. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередную проверку знаний требований Инструкции по предоставлению оперативной информации филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго», утверждённой 13.03.2020 в ПДК филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» электромонтеру оперативно-выездной бригады Кормилец М.И. в объеме требований к занимаемой должности Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Провести внеочередную проверку знаний требований Правил переключений в электроустановках, утверждённых приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 в ПДК филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» старшему диспетчеру ОДС ЦЭС ЦУС Сверкунову В.А. в объеме требований к занимаемой должности Ответственное лицо: Гутов Е.Л. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 5 Провести внеочередную аттестацию в объеме требований к занимаемой должности в ПДК филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» электромонтеру оперативно-выездной бригады Дементьеву Н.Н. По итогам внеочередной аттестации рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 30.07.2021 год
362352 | 150 | 2021-05-24 | 23 | 38 |  | 2021-05-24 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Гутай послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Гутай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Гутай, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 96-97. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Гутай. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362352 | 151 | 2021-05-25 | 0 | 34 |  | 2021-05-25 | 0 | 34 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. Угдан послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ яч. Угдан, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 152 | 2021-05-25 | 14 | 5 | 0.050025 | 2021-05-25 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5/11-5/12 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5/11-5/12 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5/11-5/12 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 153 | 2021-05-26 | 3 | 19 | 0.070005 | 2021-05-26 | 3 | 47 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф. Домна-ключи послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1995 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф. Домна-ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 18 Домна Ключи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф. Домна-ключи. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна ключи. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 154 | 2021-05-26 | 9 | 30 | 0.01333 | 2021-05-26 | 9 | 38 | 3.4.7.3 Причиной излома стойки опоры № 2/82 ВЛ-10 кВ ф. Танха послужило изменение структуры материала стойки и исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.16 Причиной нарушения послужило кроткое замыкание в результате излома стойки опоры № 2/82 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору № 2/82 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 155 | 2021-05-26 | 22 | 58 | 0.30334 | 2021-05-26 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной пробоя изоляции КЛ-6 кВ ф. Фидерная послужило снижение ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие пробоя изоляции КЛ-6 кВ ф. Фидерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ-1 ПС "Метизы"-РП-3, Точка трассы КЛ 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. Фидерная. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ-6 кВ ф. Фидерная. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 156 | 2021-05-27 | 11 | 52 | 0.0228 | 2021-05-27 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362352 | 157 | 2021-05-27 | 15 | 0 | 0.2375 | 2021-05-27 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 225 ВЛ-10 кВ ф. Арей послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 225 ВЛ-10 кВ ф. Арей из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 225 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.06.2021 год
362352 | 158 | 2021-05-27 | 20 | 30 | 0.63332 | 2021-05-27 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 8/93 ВЛ-10 кВ ф. Могзон послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора на опоре № 8/93 ВЛ-10 кВ ф. Могзон из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 15 Могзон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 8/93 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362354 | 112 | 2021-05-26 | 0 | 11 | 0.041536 | 2021-05-26 | 0 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Михайло-Павловск, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 122-123 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 28.05.2021 год
362354 | 114 | 2021-05-26 | 17 | 4 | 1.0751 | 2021-05-26 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22403, по причине повреждения (излом с последующим падением) опоры № 34 вследствии недопустимого загнивания деревянных стоек данной опоры, по причине длительного срока эксплуатации(в эксплуатации с 1978 года). 4.1 Междуфазное замыкание, в вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22403, по причине повреждения (излом с последующим падением) опоры № 34 вследствие недопустимого загнивания деревянных стоек данной опоры, по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опор на ВЛ-0,4кВ от ТП-22403 ф.2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22403. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 07.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22403. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.05.2021 год
362354 | 115 | 2021-05-25 | 13 | 18 | 0.7525 | 2021-05-25 | 15 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания шлейфа 0,4кВ и нижней губки предохранителей 10 кВ фаза «С» на ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие касания шлейфа 0,4кВ и нижней губки предохранителей 10 кВ фаза «С» на ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касания нижней губки предохранителя 10 кВ на ТП-22176 ф.Талача, Предохранитель ПКТ101-10-20-40 У1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 21.06.2021 год
362352 | 159 | 2021-05-30 | 23 | 16 | 0.0054165 | 2021-05-31 | 0 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 6/7/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 6/7/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-404, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362351 | 134 | 2021-05-29 | 15 | 55 | 0.13417 | 2021-05-29 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №45 ВЛ-10 кВ Бутиха , вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Стан-Бутиха, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка К-7 изолятора ф."С" на опоре №45 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1Бутиха , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.05.2021 год
362351 | 135 | 2021-05-29 | 11 | 1 | 0.042401 | 2021-05-29 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №39-40 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка, вследствие обрыва вязки провода фаза В на опоре №39 в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1960 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки провода на опоре №39 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Волочаевка, Опора 2А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена вязки провода фаза В на опоре №39 ВЛ 10 кВ №1 Волочаевка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.05.2021 год
362352 | 160 | 2021-05-30 | 22 | 50 | 0.11916 | 2021-05-31 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на РТП-26234 на опоре № 212 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате повреждения изолятора на РТП-26234 на опоре № 212 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 ФКРС, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт РТП-26234 на опоре № 212 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362352 | 161 | 2021-05-30 | 9 | 30 | 0.48261 | 2021-05-30 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 178 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора на опоре № 178 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 178 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362357 | 56 | 2021-05-26 | 11 | 55 | 0.023332 | 2021-05-26 | 12 | 30 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Майская, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Майская, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Майская | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Майская от ТП-509. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузок РУ-0,4 кВ ф. ул. Майская от ТП-509 Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.06.2021 год
362350 | 136 | 2021-05-25 | 0 | 22 | 0.003666 | 2021-05-25 | 0 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ульба от ПС 35 кВ Гуней явился, схлест проводов в пролете опор №83-84, вследствие разреулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1973 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ульба от ПС 35 кВ Гуней произошло по причине, схлеста проводов в пролете опор №83-84, вследствие разреулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1973 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №83-84 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ульба, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочредного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Ульба от ПС 35 кВ Гуней. Ответственное лицо: Мастер Гунейского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев А.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ ф. 1 Ульба от ПС 35 кВ Гуней. Ответственное лицо: Мастер Гунейского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев А.С. 30.06.2021 год
362350 | 137 | 2021-05-25 | 23 | 2 |  | 2021-05-25 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) явился, обрыв провода фазы «А» на аппаратном прессующем зажиме типа А4А на ВЧ-заградителе ПС 110 кВ Даурия, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации данной ЭУ, при сопутствующих порывах ветра. 4.3 Обрыв шлейфа провода фазы «А» на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) от портала до аппаратного прессуемого зажима типа А4А на ВЧ-заградителе, произошел по причине изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации данной ЭУ, при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «А» на аппаратном прессующем зажиме типа А4А на ВЧ-заградителе ПС 110 кВ Даурия на ПС 110 кВ Даурия, PS110-001318 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода ф."А" на конденсаторе связи ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 25.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Борзинского РЭС ПО ЮЭС Горячкина Е.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ПС 110 кВ Даурия разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 31.05.2021 год
362350 | 138 | 2021-05-29 | 14 | 30 |  | 2021-05-29 | 16 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Борзя Восточная явилось, окисление контактов патчкорда кабеля витой пары UTP, которая соединяла контролер телемеханики S-300 с каналообразующим оборудованием, вследствие образования коррозии (ржавчины) и попадание влаги на контакты, тем самым вызвав пропадание трансляции телемеханики S-300. 4.13 Окисление контактов патчкорда кабеля витой пары UTP в ЗРУ ПС 110 кВ Борзя Восточная, которая соединяет контролер телемеханики S-300 с каналообразующим оборудованием, произошло по причине образования коррозии (ржавчины) и попадание влаги на контакты, тем самым вызвав пропадание трансляции телемеханики S-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактов патчкорда кабеля витой пары UTP на ПС "Борзя Восточная 110/35/10", КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку кабеля UTP с помощью LAN тестера на оборудования ТМ ПС 110 кВ Борзя Восточная. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра оборудования ТМ на ПС 110 кВ Борзя Восточная. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать во время плановых ТО, выполнять проверку LAN тестером кабеля UTP между КП и каналообразующим оборудованием. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 31.05.2021 год
362350 | 139 | 2021-05-26 | 1 | 21 | 0.074672 | 2021-05-26 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка явился, схлест проводов в пролете опор №56-57, вследствие разреулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1984 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка произошло по причине, схлеста проводов в пролете опор №56-57, вследствие разреулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1984 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №56-57 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай, Пролет: Оп.№56 - Оп.№57 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочредного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 30.06.2021 год
362351 | 131 | 2021-05-27 | 6 | 54 |  | 2021-05-27 | 6 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (с последующим разрушением одного изолятора) марки ПС-70 фазы «С» на Ж/Б опоре №92 ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1991), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1991), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах на ВЛ-110-100 Холбон-Первомайская ТЭЦ, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов на опоре №11 Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №88 - 98 ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ- 110-100), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.05.2021 год
362351 | 136 | 2021-05-26 | 13 | 18 |  | 2021-05-26 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате провисания провода фазы С и касания его тела опоры, при срыве траверсы (со стороны фазы С по болту крепления траверсы к опоре) на деревянной промежуточной П-образной опоре №17 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), вследствие ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). 3.4.7.3 Причиной развития нарушения явилось разрушение ф. «А» выключателя В-110-22 (тип ВМТ-110), вследствие отслоения армировочного шва от полимерной покрышки полуколонны ф. «А» с падением её в сторону ЛР и обрыва шлейфа в сторону 1ШР-110-22 на ПС 110 кВ Балей с отключением ШСВ-110, отключением В-110-93 на ПС Вершина Шахтамы. 4.16 Срыв траверсы с заварного болта крепления к стойке деревянной П-образной опоре №17 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), вследствие её недопустимого загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв траверсы на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром. дер. ПД110-1 4.16 Разрушение выключателя В-110-22 (тип ВМТ-110), вследствие отслоения армировочного шва от полимерной покрышки полуколонны ф. «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отслоение армировочного шва на ПС "Балей 110/35/10", ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выключателя В-110-22 типа ВМТ-110 на элегазовый выключатель (ВГТ-110 с приводом ППрА-2000Н) на ПС 110 кВ Балей. Ответственное лицо: Гурулев А.С. 29.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт траверсы деревянной опоры №17 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), по результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план ремонта ВЛ на 2021 год замену деревянных опор №12,15,20 на металлические ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановые осмотры выключателей типа ВМТ-110 со сверхнормативным сроком эксплуатации установленных на ПС 110 кВ ПО ВЭС, составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гурулев А.С. 30.06.2021 год
362357 | 57 | 2021-05-26 | 12 | 5 | 0.002 | 2021-05-26 | 12 | 11 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ РП-11 ТП-2 послужило повреждение в абонентской сети ОАО "Мегафон", что подтверждается актом совместного осмотра. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Мегафон" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.06.2021 год
362357 | 58 | 2021-05-28 | 23 | 45 | 0.2835 | 2021-05-29 | 1 | 6 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Песчанка является схлест проводов в пролете опор №90-91 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Песчанка является схлест проводов в пролете опор №90-91 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Песчанка является схлест проводов в пролете опор №90-91 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Песчанка | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №90-91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Песчанка. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.06.2021 год
362357 | 59 | 2021-05-26 | 15 | 40 | 0.29337 | 2021-05-26 | 16 | 7 | 3.4.8.1 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. 1РП-38 послужило повреждение КЛ-10 кВ ТП-579 - ТП-582 сотрудниками ПАО "ТГК-14" во время производства земляных работ без согласования с ПО ГЭС. | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ТП-579 - ТП-582. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ТП-579 - ТП-582. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 25.06.2021 год
362353 | 126 | 2021-05-24 | 23 | 57 | 0.099996 | 2021-05-25 | 0 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №26120, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №26120, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26120, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-26120 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.07.2021 год
362350 | 141 | 2021-05-31 | 17 | 39 | 0.0056004 | 2021-05-31 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 5 р. Жетково от ПС 35 кВ р. Жетково явился, схест проводов марки АС-50 в пролете опор № 14 - 15, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 5 р. Жетково от ПС 35 кВ р. Жетково произошло по причине, схеста проводов марки АС-50 в пролете опор № 14-15, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов марки АС-50 в пролете опор № 14-15 на ВЛ 6 кВф. 5 р. Жетково, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 6 кВ ф. 5 р. Жетково от ПС 35 кВ р. Жетково. Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Оловянниского РЭС Гришин В.И. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 5 р. Жетково от ПС 35 кВ р. Жетково. Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Оловянниского РЭС Гришин В.И. 31.05.2021 год
362351 | 137 | 2021-06-02 | 11 | 40 | 0.01875 | 2021-06-02 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №2"А" к дому №18 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-473, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП-473 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-473 Админ,Школа,Котел, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-473, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 02.06.2021 год
362351 | 138 | 2021-06-02 | 14 | 25 | 0.0054171 | 2021-06-02 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №53 к дому №30 ул. Советская ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-450, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-450 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-450 с.Зюльзикан Школа, Опора ПН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-450, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 02.06.2021 год
362353 | 127 | 2021-05-28 | 16 | 40 | 0.304 | 2021-05-28 | 18 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй. При воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №201 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №201, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1984). При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ 10 кВ ф. 134 Б-Зерентуй, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 03.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №201 ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 03.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №201-205 ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 03.07.2021 год
362351 | 139 | 2021-06-02 | 1 | 19 | 0.05666 | 2021-06-02 | 1 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Усугли-Ульдурга, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 02.06.2021 год
362351 | 140 | 2021-05-31 | 22 | 1 | 0.003 | 2021-05-31 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №274-275 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ВЛ 10 кВ ф. 8 ОТФ, Пролет: Опора № 274- Опора № 275 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Пролет: Опора № 274 - Опора № 275 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №274-275 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №274-275 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.05.2021 год
362353 | 128 | 2021-05-31 | 4 | 47 |  | 2021-05-31 | 4 | 47 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при поверхностном перекрытии (без повреждения) комбинированной гирлянды изоляторов ПС-70 и ЛК-70 фазы «С» на промежуточной металлической опоре №306 со следами воздействия тока на поверхности 2-х изоляторов и проводе (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птиц в подтверждении тому гнездо в теле опоры и помет на элементах конструкций опоры и на поверхности земли рядом с опорой (фото 3, 5, 6, 9-13). 4.17 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности двух изоляторов гирлянды, фазы "С" (фото №10-13 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №306 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) , произошло по птичьему помету (на фото в приложении к акту видно наличие помета на элементах опоры, на поверхности земли у опоры, юбках изоляторов и проводе). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции по птичьему помету на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра от опоры 279 по 350 на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом по результатам осмотра в случае наличия замечаний разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать из тела опоры №306 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) гнездо Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции на опоре №306 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опорах №300-306 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 год
362351 | 141 | 2021-05-31 | 14 | 23 | 0.3334 | 2021-05-31 | 14 | 50 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), что вызвало сначала однофазное, затем двухфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) на опорах №106 (фаза С), №107(фазы А и С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 3.4.7.3 Причиной развития нарушения явился отказ 2 ступени ДЗ с меньшей выдержкой времени комплекта защит ВЛ 110 кВ Ксеньевская – Верхняя Давенда (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636). Причина: увеличение выдержки времени 2 ступени ДЗ с меньшей выдержкой времени до 0,77 сек. вследствие механического износа часового механизма реле выдержки времени 2 ступени ДЗ (год выпуска 1980, последнее ТО в 2018 г. в объеме восстановления). 4.4 Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы С марки ПС-70 на металлической опоре №106 (фаза С), №107(фазы А и С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) (фаза С) на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); перекрытие гирлянд изоляторов (с разрушением изоляторов в гирлянде) (фаза С и А) на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) 4.16 Механический износ часового механизма реле выдержки времени 2 ступени ДЗ (год выпуска 1980, последнее ТО в 2018 г. в объеме восстановления). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ часового механизма реле выдержки времени 2 ступени ДЗ на ПС "Ксеньевская 110/35/10", ДЗ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фазы С на опоре № 106 и фазы С и А на опоре №107 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №100 – 110 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить послеаварийную проверку комплекта защит ВЛ 110 кВ Ксеньевская – Верхняя Давенда (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636). Произведена замена часового механизма реле выдержки времени 2 ступени ДЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Ксеньевская – Верхняя Давенда (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636). Ответственное лицо: Зорин А.Е. 02.06.2021 годТехническое мероприятие 4 Устранить зависание процессора БРКУ и восстановить работоспособность РАС на ПС 110 кВ Верхняя Давенда. Ответственное лицо: Зорин А.Е. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.06.2021 год
362357 | 60 | 2021-05-28 | 21 | 15 | 0.65499 | 2021-05-28 | 23 | 26 | 3.4.8.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Энергетик послужило повреждение КЛ-10 кВ ТП-547 - ТП-520 сотрудниками ООО "Теплоремонт" во время производства земляных работ без согласования с ПО ГЭС. | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-547 - ТП-520. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 29.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-547 - ТП-520. Ответственное лицо: Мастер СИЗПИ Покоев М.В. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес ООО "Теплоремонт" Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 29.06.2021 год
362352 | 164 | 2021-05-30 | 6 | 47 |  | 2021-05-30 | 6 | 47 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на железобетонной опоре ПБ110-2 № 70 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) послужило снижение ее изоляционных свойств в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации(введена в эксплуатацию в 1992 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-2 № 70 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-2 № 70 на ВЛ-110-09 ТЭЦ-1-Черновская, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 65-74 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2021 год
362352 | 165 | 2021-06-03 | 17 | 35 | 0.335 | 2021-06-03 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21096 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1996 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21096. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-21096 ф.1, Опора УАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21096. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 166 | 2021-06-03 | 13 | 30 | 0.0075 | 2021-06-03 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23319 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23319 ЮБИЛЕЙНАЯ ф.1, Пролет: - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23319. Ответственное лицо: Скорых А.В. 30.07.2021 год
362351 | 142 | 2021-06-03 | 3 | 31 | 0.016667 | 2021-06-03 | 5 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода ф. «В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №8 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск,с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки крепления провода к изолятору ф.«В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 8 ВЛ 6 кВ №16 Бородинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода опора № 8 на ВЛ 6 кВф. 16 Бородинск, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №8 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 03.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №16 Бородинск, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 03.06.2021 год
362351 | 143 | 2021-06-02 | 13 | 14 | 0.28934 | 2021-06-02 | 15 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом вязки крепления провода фазы А на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №20 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, с последующим падением провода фазы А на крюк крепления изолятора, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Обрыв вязки крепления провода, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы А на опоре №20 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.06.2021 год
362351 | 146 | 2021-06-01 | 17 | 32 |  | 2021-06-01 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате провисания провода фазы А и касания его тела опоры и провода фазы В , при изломе траверсы (со стороны фазы А по болту крепления траверсы к опоре) на деревянной промежуточной П-образной опоре №166 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), вследствие ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). 3.4.7.2 Причиной развития нарушения явился отказ срабатывания НВЧЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ШЭ2607 031) на ПС 110 кВ Балей по причине неисправности выходного реле терминала К1. 4.16 Излом траверсы по заварному болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №166 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), вследствие её недопустимого загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы со стороны фазы А на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром. дер. ПД110-1 4.13 Неисправность выходного реле терминала К1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность выходного реле К1 на ПС "Балей 110/35/10", ШЭ 2607 084 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы деревянной П-образной опоры №166 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийную проверку шкафа НВЧЗ ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ШЭ2607 031) на ПС 110 кВ Балей. Ответственное лицо: Зорин А.Е. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 год
362351 | 147 | 2021-06-02 | 13 | 10 |  | 2021-06-02 | 13 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17), что вызвало однофазное замыкание на землю, переходящее в двухфазное, произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов на опоре №131 (фаза А и С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы А и С марки ПС-70 на деревянной опоре №131 (фаза А и С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением изолятора в гирлянде (фаза А) на ВЛ-110-17 Чернышевск-Букачача, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы А и С на опоре № 131 ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.06.2021 год
362353 | 132 | 2021-06-03 | 20 | 20 | 0.06667 | 2021-06-03 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0838, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0838, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы пролета на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0838, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0838 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 11.07.2021 год
362354 | 118 | 2021-06-03 | 13 | 41 | 0.35 | 2021-06-03 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 157-158 ВЛ-10 ф. 17 Маяки, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 157, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-7) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 157-158 ВЛ-10 ф. 17 Маяки, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 157, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-7) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 17 Маяки, Опора УП10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 157 ВЛ-10 ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 05.06.2021 год
362354 | 119 | 2021-06-03 | 12 | 27 | 0.0084 | 2021-06-03 | 12 | 33 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "С" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 4 от опоры №43 ВЛ-10 ф.5 Цаган-Оль, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "С" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 4 от опоры №43 ВЛ-10 ф.5 Цаган-Оль, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ-10 кВ ф.5 Цаган-Оль, ТП № 4 Опора №43 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 ф.5 Цаган-Оль Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Цаган-Оль. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 05.06.2021 год
362352 | 135 | 2021-05-17 | 11 | 45 | 0.14399 | 2021-05-17 | 12 | 17 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 59-60 ВЛ-10 кВ ф. Александровка послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 59-60 ВЛ-10 кВ ф. Александровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Александровка, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 59-60 ВЛ-10 кВ ф. Александровка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Александровка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 136 | 2021-05-18 | 0 | 46 | 0.3048 | 2021-05-18 | 2 | 53 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора на опоре № 62 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 62 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон, VS010-0003658 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 62 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 137 | 2021-05-18 | 19 | 0 | 0.22333 | 2021-05-18 | 21 | 14 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.13 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате обрыва провода на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362351 | 124 | 2021-05-19 | 21 | 0 | 0.15766 | 2021-05-19 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю вызванное срывом изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №256 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, с последующим падением провода ф. "С" на крюк изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1984 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.1 Срыв изолятора из-за старения и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №256. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести закрепление изолятора ф."С" на опоре №256 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 19.05.2021 год
362353 | 108 | 2021-05-18 | 22 | 30 | 0.013751 | 2021-05-18 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20213. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20213, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20213, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№20213 ф.№2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 20.06.2021 год
362352 | 138 | 2021-05-18 | 12 | 43 | 0.63 | 2021-05-18 | 14 | 13 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 37 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2 послужило исчерпание ресурса материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора ШС-10 на опоре № 37 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2 из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВ яч.24 ф.24 РБЦ-2 (абонентский), Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 37 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 139 | 2021-05-18 | 14 | 7 | 0.009163 | 2021-05-18 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной замыкания шлейфов спуска к ТП-321 на траверсу на опоре № 44/1 ВЛ-6 кВ ф. Рассвет послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие замыкания шлейфов спуска к ТП-321 на траверсу на опоре № 44/1 ВЛ-6 кВ ф. Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание шлейфов на траверсу на ВЛ 6 кВф. 3 Рассвет, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса шлейфов спуска к ТП-321 на опоре № 44/1 ВЛ-6 кВ ф. Рассвет. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Рассвет. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 140 | 2021-05-19 | 13 | 39 | 0.54434 | 2021-05-19 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 28 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-1 послужило исчерпание ресурса материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 28 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВ яч.17 ф17 РБЦ-1(абонентский), Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 28 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-1. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 141 | 2021-05-19 | 17 | 33 | 0.21 | 2021-05-19 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Маяк послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 142 | 2021-05-20 | 13 | 40 | 0.064995 | 2021-05-20 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ ф. Птичник послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Птичник РП-41, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 143 | 2021-05-20 | 14 | 17 | 0.42666 | 2021-05-20 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 142 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужило изменение структуры материала тела опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 142 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 142 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 144 | 2021-05-21 | 5 | 10 | 0.11438 | 2021-05-21 | 5 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 41-42 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 10 Поселок, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 41-42 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362351 | 125 | 2021-05-21 | 14 | 45 | 0.015999 | 2021-05-21 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя разрядника РВС-10 ф. «В» на опоре №1 ЛР-10кв №1 ВЛ-10 ВЛ-10 №2 Бишигино, в результате закорачивания шунтирующих резисторов и снижения дугогасящих свойств разрядника, каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данного разрядника и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе длительной эксплуатации (1986 год ввода в эксплуатацию). 4.1 Пробой разрядника РВС-10 ф. «В» на опоре №1 ЛР-10кв №1 ВЛ-10 №2 Бишигино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника РВС-10 на ВЛ-10кВ ф.2 РП Пешково-Бишигино, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. №2 «РП Пешково-Бишигино», по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение подобных дефектов. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену поврежденного разрядника РВС-10 опора №1 ЛР-10кв №1 от ВЛ-10 кВ №2 "Бишигино" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 21.05.2021 год
362351 | 126 | 2021-05-21 | 9 | 17 | 0.093335 | 2021-05-21 | 11 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода ф.С на промежуточной ж/б опоре №73 ВЛ-10 кВ №2 «Алеур», с последующим касанием провода ф. С провода ф. В, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года). 4.1 обрыва вязки крепления провода ф.С на промежуточной ж/б опоре №73 ВЛ-10 кВ №2 «Алеур», по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода опора №73 на ВЛ-10кВ ф.2 ПС Нерчинск-Алеур, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 №2 Алеур по результатам осмотра, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить вязку крепления провода ф."С" на промежуточной ж/б опоре №73 ВЛ-10 №2 Алеур Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 21.05.2021 год
362352 | 145 | 2021-05-23 | 21 | 10 | 0.007497 | 2021-05-23 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21007 ф.1, Пролет: - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 146 | 2021-05-23 | 21 | 13 | 0.002499 | 2021-05-23 | 21 | 18 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24313 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24313 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24313. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 147 | 2021-05-24 | 1 | 2 | 0.067669 | 2021-05-24 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21110 послужило его старение в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-21110 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21110. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 148 | 2021-05-22 | 12 | 1 | 0.47173 | 2021-05-22 | 14 | 3 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на ЛР-10-4 на опоре № 287 ВЛ-10 кВ ф. Пески послужило птичье гнездо. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на ЛР-10-4 на опоре № 287 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птичье гнездо на ЛР-10-4 на ВЛ 10 кВ ф. 15 Пески, Опора УА10-4ДБ; птичье гнездо на ЛР-10 на ВЛ 10 кВ ф. 15 Пески, Пролет: - Оп. №287 | Техническое мероприятие 1 Убрать птичье гнездо с ЛР-10-4 на опоре № 287 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 149 | 2021-05-23 | 16 | 50 | 0.42 | 2021-05-23 | 17 | 32 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыканий в результате наброса на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер постороннего предмета. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор № 16-17 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362351 | 127 | 2021-05-22 | 11 | 24 | 0.01334 | 2021-05-22 | 11 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-10 кВ №3 Зюльзикан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Олинск-Зюльзикан, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №6 Зюльзикан Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 25.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 Зюльзикан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.05.2021 год
362351 | 128 | 2021-05-22 | 22 | 31 | 0.002167 | 2021-05-22 | 22 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось обрыв вязки крепления провода ф."С" на промежуточной Ж/Б опоре №35 ВЛ-6 №2 Гарнизон, с последующим касанием провода ф."С" крюка крепления изолятора. Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №35-36 ВЛ-6 №2 Гарнизон, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6кВ ф.2 ПС Нерчинск-Гарнизон 2, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 №2 Гарнизон по результатам осмотра, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-6 №2 Гарнизон Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 25.05.2021 год
362353 | 115 | 2021-05-19 | 13 | 21 | 0.076 | 2021-05-19 | 13 | 33 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.31 Рудник Кадая. Осмотром выполненным в тот же день бригадой Нер-Заводского участка Калганского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №16 обнаружена птица (коршун) (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №16 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по телу птицы на ВЛ 6 кВ Ф.031Рудник(Кадая) на обслуживан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.31 Рудник Кадая Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №16 осмотр ВЛ-6-ф.31 Рудник Кадая Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №16 ВЛ-6-ф.31 Рудник Кадая Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.06.2021 год
362350 | 131 | 2021-05-20 | 18 | 11 |  | 2021-05-20 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на втором изоляторе от траверсы) фазы «А» на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на втором изоляторе от траверсы) фазы «А» на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ВЛ-110-92 ТПС Булак-Турга, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 21 на ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 21 на ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 21.05.2021 год
362357 | 53 | 2021-05-17 | 8 | 5 | 0.042666 | 2021-05-17 | 10 | 13 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ РП-1 ТП-2 послужило повреждение в абонентской сети ОАО "Мегафон", что подтверждается актом совместного осмотра. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Мегафон" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.05.2021 год
362353 | 116 | 2021-05-23 | 12 | 17 | 0.066664 | 2021-05-23 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11418, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11418, в результате ослабления крепления вязок провода, потери механической прочности провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11418 ф.№1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.06.2021 год
362351 | 129 | 2021-05-22 | 2 | 35 | 0.08774 | 2021-05-22 | 3 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №3 Болотово, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1982года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №3(9) Болотово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №3 Болотово. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 25.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Болотово, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 22.05.2021 год
362357 | 54 | 2021-05-23 | 15 | 45 | 0.003334 | 2021-05-23 | 15 | 55 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. №5, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. №5, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. №5, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. №5 ТП-13 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузок и напряжения РУ-0,4 кВ ТП-13 и ВЛ-0,4 кВ ф. 5 жил. массив от ТП-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 07.06.2021 год
362351 | 130 | 2021-05-23 | 13 | 15 | 0.43016 | 2021-05-23 | 14 | 44 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное короткое замыкание, в результате наброса проволоки неизвестными лицами, в пролете опор 2-3 ВЛ 6кВ Н.Поселок. 4.12 Междуфазное замыкание в результате наброса проволоки неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс посторонних предметов на ВЛ 6 кВф. 1 Н.Посёлок, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Н.Поселок с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в Тунгокоченский ОВД для установления лица, виновного в набросе проволоки на провода в пролете опор 2-3 ВЛ 6кВ Н.Поселок Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.05.2021 год
362357 | 55 | 2021-05-18 | 3 | 6 | 0.04667 | 2021-05-18 | 3 | 34 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северный города послужило повреждение в абонентской сети ООО "ДВМ-Чита". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "ДВМ-Чита". Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Былков И.Н. 01.06.2021 год
362302 | 131 | 2021-05-21 | 11 | 51 | 2 | 2021-05-21 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю переходящее в двухфазное, в результате провисания провода фазы С и касания его тела опоры и соседнего провода фазы В, при срыве траверсы (со стороны фазы С по болту крепления траверсы к опоре) на деревянной промежуточной П-образной опоре №173 на ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) , вследствие ее недопустимого загнивания. Причиной отключения В-110-23 на ПС 110 кВ Бугдаинская явилась работа 2 ступени ДЗ комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская (ДЗ, ТЗНП, ТО, АУВ, АПВ, УРОВ) из-за меньшей выдержки времени, чем 1 и 2 ступень ДЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Вершина Шахтамы. 4.16 Срыв траверсы (со стороны фазы С по болту крепления траверсы к опоре) на деревянной промежуточной П-образной опоре №173 на ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), вследствие ее недопустимого загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв траверсы по болту крепления на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора пром. дер. ПБ-2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы на промежуточной деревянной П-образной опоре №173 на ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93), по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план 2021 года замену деревянных П - образных опор на ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93) №№78,83,187,229,238. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.11.2021 год
362350 | 132 | 2021-05-20 | 21 | 7 |  | 2021-05-20 | 21 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от траверсы) фазы «А» на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от траверсы) фазы «А» на опоре № 241 ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 241 на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 241 на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 21.05.2021 год
362351 | 132 | 2021-05-23 | 7 | 4 |  | 2021-05-23 | 7 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю переходящее в двухфазное, вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фаз "А" и "В" на опоре №218 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении, вследствие налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. 4.12 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фаз "А" и "В" на опоре №218 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось снижение изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении, вследствие налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов в гирлянде фаз А и В на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы А и В на П-обр. опоре №218 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план 2021 года замену деревянных П - образных опор на ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) №№ 256,257,259,260 Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.11.2021 год
362351 | 133 | 2021-05-23 | 7 | 49 |  | 2021-05-23 | 7 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю двух фаз через молодую поросль, вследствие недопустимого провиса проводов фаз А и В в пролете ж/б опор №152-153 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) , из-за снижения механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), при сопутствующей ветровой нагрузке и налипания снега. 3.4.7.3 Причиной развития нарушения явился отказ отключения В-110-19 в результате разрегулировки привода ППрК-1400 (при подгорании контактов КСА в процессе длительной эксплуатации), с последующим действием УРОВ 110 кВ ПС 110 кВ Балей и отключением ШСВ-110, В-110-21, В-110-Т-2. 4.16 Причиной недопустимого провиса проводов фаз А и В в пролете ж/б опор №152-153 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) явилось снижени механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), при сопутствующей ветровой нагрузке и налипании снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимого провиса проводов фаз А и В в пролете ж/б опор на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 4.13 Разрегулировка привода ППрК-1400 В-110-19 на ПС 110 кВ Балей (при подгорании контактов КСА). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подгорание контактов КСА на ПС "Балей 110/35/10", ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подгоревших КСА в приводе ППрК-1400 В-110-19 на ПС 110 кВ Балей. Ответственное лицо: Гурулев А.С. 23.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролетах ж\б опор №150-154 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19), по результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр привода В-110-19 на ПС 110 кВ Балей, по результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гурулев А.С. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановые осмотры приводов типа ППрК-1400 со сверхнормативным сроком эксплуатации установленных на ПС 110 кВ ПО ВЭС, составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гурулев А.С. 31.05.2021 год
362353 | 118 | 2021-05-20 | 23 | 55 | 0.308 | 2021-05-21 | 2 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на "Землю" на ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка. В следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №87 при падении провода произошло замыкание на "Землю". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" с опоры №87, произошел по причине ослабления крепления вязки провода (вытягивание). ВЛ в эксплуатации с 1988 года. При обрыве вязки произошло падение провода с касанием траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Ивановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "С" на опоре №87 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №87 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.06.2021 год
362354 | 113 | 2021-05-23 | 12 | 38 | 0.81199 | 2021-05-23 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 210-211 ВЛ-10 ф.9 Ага, в результате срыва изолятора марки ШС-10 с крюка крепления фазы "В" на опоре № 211, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1993 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 210-211 ВЛ-10 ф.9 Ага, в результате срыва изолятора марки ШС-10 с крюка крепления фазы "В" на опоре № 211, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1993 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 9 Ага, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 211 ВЛ-10 ф.9 Ага Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Ага Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 26.05.2021 год
362350 | 133 | 2021-05-22 | 0 | 21 | 0.11201 | 2021-05-22 | 0 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка явился, вырванный крюк из тела опоры П10-7ДБ №387 ф."С", вследствие недопустимого загнивания деревянной стойки опоры П10-7ДБ №387 в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1981 года). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка произошло по причине вырваного крюка из тела опоры П10-7ДБ №387 ф."С", вследствие недопустимого загнивания деревянной стойки опоры П10-7ДБ №387 в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры П10-7ДБ №387 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэса от ПС 35 кВ Красная Ималка разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 24.05.2021 год
362350 | 134 | 2021-05-22 | 20 | 47 | 0.131 | 2021-05-22 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №75, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная произошло по причине срыва изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №75, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №75 на ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №75 ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского участка Оловянниского РЭС Киселев А.Ю. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского участка Оловянниского РЭС Киселев А.Ю. 22.05.2021 год
362350 | 135 | 2021-05-23 | 12 | 40 | 0.398 | 2021-05-23 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кункур от ПС 35 кВ Гуней явился, излом деревянной стойки опоры марки П10-7ДБ №246, вследствие недопустимого загнивания деревянной стойки опоры П10-7ДБ №246 в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кункур от ПС 35 кВ Гуней произошло по причине излома деревянной стойки опоры марки П10-7ДБ №246, вследствие недопустимого загнивания деревянной стойки опоры П10-7ДБ №246 в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки опоры марки П10-7ДБ №246 на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кункур, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной стойки опоры марки П10-7ДБ №246 ВЛ 10 кВ ф. 15 Кункур от ПС 35 кВ Гуней. Ответственное лицо: Мастер Гунейского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев А.С. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15 Кункур от ПС 35 кВ Гуней. Ответственное лицо: Мастер Гунейского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев А.С. 23.05.2021 год
362353 | 119 | 2021-05-21 | 19 | 0 |  | 2021-05-21 | 19 | 0 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №108 , с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-108 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 30.06.2021 год
362353 | 120 | 2021-05-21 | 23 | 17 | 0.0116 | 2021-05-22 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17211, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17211, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17211, Пролет: Опора № А1 отходящий - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-17211 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 30.06.2021 год
362353 | 121 | 2021-05-22 | 14 | 35 | 0.015 | 2021-05-22 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился механический износ АВ-0,4 ф.2 ТП-14122 марка ВА57Ф-35-100 по причине длительного срока эксплуатации (1985). 4.2 Причиной возникновения нарушения явился механический износ АВ-0,4 ф.2 ТП-14122 марка ВА57Ф-35-100 по причине длительного срока эксплуатации (1985). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ АВ-0,4 на ТП-14122, TP010-0045883 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 02.07.2021 год
362350 | 140 | 2021-05-23 | 3 | 15 |  | 2021-05-23 | 3 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явился, пробой пятого от траверсы изолятора марки ПС-70 поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 321 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Причиной развития нарушения явился отказ во включении выключателя по причине разрегулировки привода выключателя В-110-21. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине пробоя пятого от траверсы изолятора марки ПС-70 поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 321 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1961 года). Отказ во включении выключателя по причине разрегулировки привода выключателя В-110-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой пятого от траверсы изолятора марки ПС-70 поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 321 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 321 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Запланировать мероприятие по замене устаревшей изоляции на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать проверку технического состояния выключателей В-110 кВ на ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Суханов А.В. 30.06.2021 год
362353 | 122 | 2021-05-22 | 11 | 4 | 0.014001 | 2021-05-22 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1081, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1081, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-108, Пролет: Опора № А2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-108 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.07.2021 год
362353 | 123 | 2021-05-22 | 12 | 0 | 0.009 | 2021-05-22 | 12 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06215, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06215, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-06215, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-06215 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.07.2021 год
362353 | 124 | 2021-05-22 | 12 | 45 | 0.005833 | 2021-05-22 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода фазы "В" на вводе в дом от оп.2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0941, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода фазы "В" на вводе в дом от оп.2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0941, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0941, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0941 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.07.2021 год
362353 | 125 | 2021-05-23 | 15 | 50 | 0.0095 | 2021-05-23 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №01116 , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №01116 , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-01116, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-01116 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.07.2021 год
362351 | 112 | 2021-05-05 | 1 | 29 | 0.019995 | 2021-05-05 | 1 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №17-18 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.05.2021 год
362354 | 100 | 2021-05-04 | 17 | 40 | 0.041252 | 2021-05-04 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 4-10 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 4-10 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-10 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 4-10 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.05.2021 год
362350 | 118 | 2021-05-05 | 9 | 20 | 0.19666 | 2021-05-05 | 10 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, срыв изолятора марки ШФ-10 ф. "С" на опоре №66, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, срыв изолятора марки ШФ-10 ф. "С" на опоре №66, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШФ-10 ф. "С" на опоре №66 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Оргнизовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 30.06.2021 год
362354 | 101 | 2021-05-05 | 16 | 25 | 0.028 | 2021-05-05 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. Хара-Шибирь от ТП-10 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 20.05.2021 год
362351 | 115 | 2021-05-05 | 16 | 32 | 0.86801 | 2021-05-05 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось срыв изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 обрыв ф."А" на промежуточной Ж/Б опоре №139 ВЛ-10 №3 "СХТ" в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), с последующим касанием провода ф. "В". 4.1 Срыв изолятора ф."А" опора №139 ВЛ-10 №3 "СХТ", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №139 старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нерчинск-СХТ, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №139 ВЛ-10 кВ ф.3 СХТ Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 05.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 СХТ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 05.05.2021 год
362350 | 119 | 2021-05-06 | 10 | 12 | 0.46665 | 2021-05-06 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск явился, схлест проводов в пролете опор №20-21, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №20-21, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки п. Заб-к, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 12.07.2021 год
362350 | 120 | 2021-05-06 | 10 | 50 | 0.035 | 2021-05-06 | 10 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 с-з Даурия от ПС 110 кВ Забайкальск явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №72, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 7 с-з Даурия от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине, срыва изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №72, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №72 на ВЛ 10 кВ ф. 7 с-з Даурия, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Оргнизовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 7 с-з Даурия от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 16.06.2021 год
362350 | 121 | 2021-05-07 | 12 | 23 | 0.35766 | 2021-05-07 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть - Озерная явилось, перекрытие изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №204, вследствие образования токопроводящей среды в виде влаги и грязи на поверхности изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть - Озерная произошло по причине перекрытия изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №204, вследствие образовния токопроводящей среды в виде влаги и грязи на поверхности изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №204 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть - Озерная Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 17.06.2021 год
362351 | 116 | 2021-05-07 | 21 | 26 | 0.033918 | 2021-05-07 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 24-25 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-240, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-240 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-240 с.Пешково, Пролет: Опора № 25 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-240 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 07.05.2021 год
362350 | 122 | 2021-05-08 | 9 | 2 | 0.40533 | 2021-05-08 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия явился, обрыв вязки провода ф. "С" на опоре №189, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине, обрыва вязки провода ф. "С" на опоре №189, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "С" на опоре №189 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 19.06.2021 год
362354 | 104 | 2021-05-06 | 12 | 50 | 0.09 | 2021-05-06 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-79 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 10.06.2021 год
362354 | 105 | 2021-05-10 | 15 | 0 | 0.011 | 2021-05-10 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-01 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-01 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ушарбай от ТП-18-01 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-01 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 13.06.2021 год
362352 | 115 | 2021-05-04 | 19 | 31 | 0.29866 | 2021-05-04 | 21 | 39 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 4/33 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан послужило изменение структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате выпадения крюка на опоре № 4/33 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 12 Аблатукан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору № 4/33 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.06.2021 год
362351 | 117 | 2021-05-09 | 1 | 40 | 0.0675 | 2021-05-09 | 2 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 26-27 по ВЛ 10 кВ №1 Деревцово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Деревцово, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ №1 Деревцово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 11.05.2021 год
362351 | 118 | 2021-05-09 | 15 | 20 |  | 2021-05-09 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы В земли, вследствие излома траверсы в месте заварного болта для крепления натяжной гирлянды изоляторов, а так же обрыв шлейфа ф.В по сварному соединению в результате натяжения сорванной гирлянды, на АП-образной опоре №161 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.16 Излом траверсы в месте заварного болта для крепления натяжной гирлянды изоляторов, а так же обрыв шлейфа ф.В по сварному соединению в результате натяжения сорванной гирлянды, на АП-образной опоре №161 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы в месте заварного болта для крепляния натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт АП-обр. опоры №161 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа ф.В на опоре №161 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.05.2021 год
362352 | 116 | 2021-05-08 | 11 | 20 | 0.01075 | 2021-05-08 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26032 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26032. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26032, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26032. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362352 | 117 | 2021-05-08 | 22 | 32 | 0.0065 | 2021-05-08 | 23 | 11 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 15--16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 118 | 2021-05-11 | 20 | 28 | 0.0041665 | 2021-05-11 | 21 | 18 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26107 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26107, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26107. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362352 | 119 | 2021-05-06 | 14 | 30 | 0.0972 | 2021-05-06 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. Садко послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. Садко. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф. Садко, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 120 | 2021-05-10 | 17 | 23 |  | 2021-05-10 | 17 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14 Тарбагатай, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362354 | 107 | 2021-05-08 | 5 | 30 | 0.009996 | 2021-05-08 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Усть-Нарин, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 56-57 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 10.05.2021 год
362354 | 109 | 2021-05-10 | 20 | 49 | 0.14906 | 2021-05-10 | 22 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило однофазное замыкание на землю, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 212-213 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск, в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "С" на опоре № 213, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1985 года). 4.1 Однофазное замыкание на землю, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 212-213 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск, в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "С" на опоре № 213, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1985 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Михайло-Павловск, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 213 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 12.05.2021 год
362350 | 125 | 2021-05-11 | 3 | 28 |  | 2021-05-11 | 3 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явился излом траверсы промежуточной П - образной деревянной опоры № 244, по причине ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1961 года). 4.16 Однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре № 244 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине излома траверсы промежуточной П - образной деревянной опоры № 244, по причине ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы промежуточной П - образной деревянной опоры № 244 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной траверсы промежуточной П - образной деревянной опоры № 244 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) наметить перечень мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 11.05.2021 год
362352 | 121 | 2021-05-06 | 17 | 55 | 1.316 | 2021-05-06 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной обрыва гибкой связи на ЛР-5 на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.13 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате обрыва гибкой связи на ЛР-5 на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв гибкой связи на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бурсомон, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт разъединителя ЛР-5 на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362351 | 119 | 2021-05-11 | 7 | 30 | 0.007682 | 2021-05-11 | 7 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №29-30 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14 Жирекен - Жирекен, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Жирекен, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №29-30 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.05.2021 год
362357 | 46 | 2021-05-05 | 10 | 20 | 0.33003 | 2021-05-05 | 10 | 42 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод послужило междуфазное замыкание в целом месте в следствии пробоя фазной и поясной изоляции на кабельном участке от опоры №42/15 до РП-40 по причине длительной эксплуатации данной КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод послужило междуфазное замыкание в целом месте в следствии пробоя фазной и поясной изоляции на кабельном участке от опоры №42/15 до РП-40 по причине длительной эксплуатации данной КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод послужило междуфазное замыкание в целом месте в следствии пробоя фазной и поясной изоляции на кабельном участке от опоры №42/15 до РП-40 по причине длительной эксплуатации данной КЛ. на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на опору №42/15 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести высоковольтное испытание кабельного выхода на опору №42/15 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 28.05.2021 год
362357 | 47 | 2021-05-07 | 9 | 11 | 0.009334 | 2021-05-07 | 9 | 39 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения на КЛ-10 кВ РП-55 ТП-436 послужило повреждение абонентской КЛ-10 кВ ТП-436 ТП-Стройка, что подтверждается актом совместного осмотра. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-10 кВ РП-55 и ТП-436. Направить претензионное письмо на ИП Тютюнник М.О. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.05.2021 год
362357 | 48 | 2021-05-08 | 14 | 30 | 0.010666 | 2021-05-08 | 15 | 2 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 2РП-53 послужило повреждение кабельного участка в целом месте в следствии пробоя фазной и поясной изоляции по причине длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 2РП-53 послужило повреждение кабельного участка в целом месте в следствии пробоя фазной и поясной изоляции по причине длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 2РП-53 послужило повреждение кабельного участка в целом месте в следствии пробоя фазной и поясной изоляции по причине длительной эксплуатации КЛ. на ВЛ-6 кВ ф. 2РП-53 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на ВЛ-6 кВ ф. Каштак от РП-53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание кабельного выхода на ВЛ-6 кВ ф. Каштак от РП-53. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельной линии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 24.05.2021 год
362353 | 95 | 2021-05-08 | 14 | 20 | 0.017634 | 2021-05-08 | 15 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11320, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11320, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-11320, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№11320 ф. №2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 14.06.2021 год
362353 | 96 | 2021-05-04 | 23 | 9 | 0.0405 | 2021-05-04 | 23 | 36 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №144. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №144 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.06.2021 год
362350 | 123 | 2021-05-11 | 17 | 50 | 1.634 | 2021-05-11 | 19 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №136, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине, срыва изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №136, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №136 на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №136 ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 11.05.2021 год
362353 | 97 | 2021-05-13 | 3 | 35 | 0.14233 | 2021-05-13 | 5 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201917, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201917, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201917, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201917 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 14.06.2021 год
362353 | 98 | 2021-05-13 | 7 | 7 | 0.1665 | 2021-05-13 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20194, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20194, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№20194 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 14.06.2021 год
362353 | 99 | 2021-05-05 | 11 | 15 | 0.006664 | 2021-05-05 | 11 | 20 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.15 Кути-1. Осмотром выполненным 05.05.2021 бригадой ОВБ Приаргунского РЭС обнаружена предполагаемая причина отключения. У опоры №216 обнаружена птица (сова) (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №216 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кути 1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №216 осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №216 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.06.2021 год
362353 | 100 | 2021-05-05 | 12 | 35 | 0.014585 | 2021-05-05 | 13 | 0 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №113. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.06.2021 год
362353 | 101 | 2021-05-06 | 22 | 31 | 0.1 | 2021-05-07 | 0 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" на ВЛ-10-ф.3 Полвой стан. Причиной нарушения явился срыв изолятора фазы "В" с анкерной ж/б опоры №2 и его падение на провод фазы "С". 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на ниже расположенный провод на анкерной ж/б опоре №2 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 35 лет с 1985 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Горда- Горда (Полевой стан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Полевой стан Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10-ф.3 Полевой стан Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.06.2021 год
362350 | 124 | 2021-05-10 | 5 | 18 |  | 2021-05-10 | 5 | 18 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31) явилось перекрытие изоляционного воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на анкерной металлической опоре УТ-2 №186, куском металлической проволоки (принесенной птицей), о чем свидетельствуют незначительные следы перекрытия натяжной гирлянды изоляторов марки ПФ-70 и лежащего куска металлической проволоки со следами воздействия высокой температуры (дуга) под опорой №186. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31) явилось перекрытие изоляционного воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «А» на промежуточной опоре ПТ2-К №162, деревянной веткой (принесенной птицей), о чем свидетельствуют незначительные следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов марки ПФ-70 и лежащие куски деревянной ветки под опорой №162. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31) произошло по причине перекрытия изоляционного воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на анкерной металлической опоре УТ-2 №186, куском металлической проволоки (принесенной птицей), о чем свидетельствуют незначительные следы перекрытия натяжной гирлянды изоляторов марки ПФ-70 и лежащего куска металлической проволоки со следами воздействия высокой температуры (дуга) под опорой №186. Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31) произошло по причине перекрытия изоляционного воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «А» на промежуточной опоре ПТ2-К №162, деревянной веткой (принесенной птицей), о чем свидетельствуют незначительные следы перекрытия подвесной гирлянды изоляторов марки ПФ-70 и лежащие куски деревянной ветки под опорой №162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание постороннего предмета (проволока принесенная птицей) на гирлянду изоляторов марки ПФ-70 фазы «С» на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора анк. мет.АТ2; Попадание постороннего предмета (деревянная ветка принесенная птицей) на гирлянду изоляторов марки ПФ-70 фазы «А» на опоре ПТ2-К №162 на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №186, 162 ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ на опорах №186, 162 ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калангуй – Шерловогорская ТЭЦ (ВЛ-110-31) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 10.05.2021 год
362351 | 120 | 2021-05-13 | 14 | 51 | 0.05333 | 2021-05-13 | 15 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода ф. «В» на промежуточных опорах № 25,26,27 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий, с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», в процессе длительной эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ (с 1989 года) . 4.16 Обрыв вязки крепления провода к изолятору ф.«В» на промежуточных опорах № 25,26,27 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий, Опоры П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВф. 12 Горняцкий, VS006-0000157-001-1025, VS006-0000157-001-1026, VS006-0000157-001-1027 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опорах № 25,26,27 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.05.2021 год
362350 | 126 | 2021-05-11 | 20 | 30 | 0.18 | 2021-05-11 | 20 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №52, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК произошло по причине, срыва изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №52, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №52 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре № 52 ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 23.06.2021 год
362350 | 127 | 2021-05-12 | 8 | 12 | 0.0504 | 2021-05-12 | 10 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110 кВ Безречная явилось, выпадение крюка ф."С" из тела опоры марки П10-8ДБ №15, вследствие загнивания деревянной стойки опоры №15 в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110 кВ Безречная произошло по причине выпадения крюка ф."С" из тела опоры марки П10-8ДБ №15, вследствие загнивания деревянной стойки опоры №15 в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпавший крюк ф."С" из тела опоры марки П10-8ДБ №15 на ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор ПС 110 кВ Безречная, VS006-0000306 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВф. 4 Водозабор от ПС 110 кВ Безречная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 30.06.2021 год
362350 | 128 | 2021-05-13 | 10 | 31 | 0.029001 | 2021-05-13 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия явился, обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №23, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине обрыва вязки провода ф. "А" на опоре №23, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №23 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Цемас, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода ф. "А" на опоре №23 ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 13.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.07.2021 год
362350 | 129 | 2021-05-14 | 0 | 20 | 0.11201 | 2021-05-14 | 0 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй явился, схлест проводов марки АС-50 в пролете опор №42-43, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1980 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй произошло по причине схлеста проводов марки АС-50 в пролете опор №42-43, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов марки АС-50 в пролете опор №42-43 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 14.05.2021 год
362352 | 122 | 2021-05-08 | 17 | 55 | 0.13827 | 2021-05-08 | 18 | 29 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. Писоединение 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф.ПС Метизы_прис. 57 Ретранслятор, Пролет: Оп.№47 - Оп.№48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 123 | 2021-05-11 | 15 | 45 | 0.0112 | 2021-05-11 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 55/52-55/53 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 55/52-55/53 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. ПС Метизы прис. 4, Пролет: Опора № 55/52 - Опора № 55/53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 55/52-55/53 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 124 | 2021-05-15 | 17 | 28 | 0.0322 | 2021-05-15 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-921 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-921. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-921, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-921. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362357 | 49 | 2021-05-11 | 4 | 30 | 0.010835 | 2021-05-11 | 4 | 43 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 35 от РП-25 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома №35. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 35 от РП-25 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 35 от РП-25 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома №35. на КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 35 от РП-25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузки в РУ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 35 РП-25. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 25.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию с требованием перераспределить нагрузку в ВРУ-0,4 кВ ж.д 35. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 25.05.2021 год
362357 | 50 | 2021-05-12 | 15 | 30 | 0.011666 | 2021-05-12 | 15 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Энергетиков 10. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Энергетиков 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Энергетиков 10. на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-592 ф. Энергетиков 10. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию с требованием перераспределить нагрузку в ВРУ-0,4 кВ по адресу ул. Энергетиков д. 10. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.05.2021 год
362352 | 125 | 2021-05-10 | 16 | 29 | 0.81066 | 2021-05-10 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора на опоре № 265/2 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужило разрушение полимерного колпачка в результате исчерпания ресурса материала в процессе длительной эксплуатации (введена в в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 265/2 ВЛ-10 кВ ф. Иргень из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 265/2 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362353 | 102 | 2021-05-07 | 17 | 2 | 0.108 | 2021-05-07 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.2 Байка. Межфазное замыкание произошло по причине срыва изолятора с колпачка крепления (длительная эксплуатация) на промежуточной деревянной опоре с ж/б приставкой №194 фаза "А" под воздействием ветровой нагрузки. При падении изолятора с проводом произошло кратковременное касание провода ниже расположенной фазы "В", в последствии провода находились на некотором расстоянии друг от друга. 4.1 Срыв изолятора ШС-10 на промежуточной деревянной опоре с ж/б приставкой №194 фаза "А" произошел по причине длительной эксплуатации с высыханием и растрескиванием колпачка крепления К-7. При падении изолятора с проводом произошло кратковременное касание провода ниже расположенной фазы "В", при осмотре провода друг друга не касались. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 136 Байка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №194 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опоре №194 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.06.2021 год
362352 | 126 | 2021-05-11 | 6 | 29 |  | 2021-05-11 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. Домна послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. Домна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13 Домна, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. Домна. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362351 | 122 | 2021-05-14 | 3 | 39 | 0.3 | 2021-05-14 | 5 | 9 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание произошедшее в результате перекрытия изоляции ввода высокого напряжения ф. "В"и"С" силового трансформатора на корпус данного трансформатора в КТП-545 через тело животного (птицы). 4.12 Перекрытие изоляции ввода высокого напряжения силового трансформатора на корпус через тело животного (птицы) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей в результате перекрытия ввода высокого напряжения трансформатора в КТП-545 на ВЛ-6 кВ ф.25 Центр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок предохранителей в КТП-545 на КТП-545 г. Нерчинск, Предохранитель ПКТ103-6-80-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей 6 кВ фаз В и С на КТП-545. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.25 Центр, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 14.05.2021 год
362352 | 127 | 2021-05-14 | 22 | 17 | 1.1093 | 2021-05-15 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 21/1 ВЛ-6 кВ ф. Карьер послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате разрушения изолятора на опоре № 21/1 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 21/1 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 128 | 2021-05-15 | 0 | 49 | 0.12832 | 2021-05-15 | 1 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. 3 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Новая Тяговая, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. 3. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362354 | 110 | 2021-05-16 | 10 | 40 | 0.075835 | 2021-05-16 | 12 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 ф.15 Хатькин, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года). 4.1 Межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 ф.15 Хатькин, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 15, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Хатькин, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф.15 Хатькин Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.15 Хатькин Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 18.05.2021 год
362351 | 123 | 2021-05-15 | 15 | 20 | 0.16331 | 2021-05-15 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 28-29 по ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ №2 Некрасово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 17.05.2021 год
362357 | 51 | 2021-05-15 | 15 | 10 | 0.0175 | 2021-05-15 | 15 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Энергетиков 10. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Энергетиков 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 послужило не равномерное распределение нагрузки в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Энергетиков 10. на КЛ-0,4 кВ ф. Энергетиков 10 от ТП-592 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер напряжения и нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-592 ф. Энергетиков 10. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию с требованием перераспределить нагрузку в ВРУ-0,4 кВ по адресу ул. Энергетиков д. 10. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 07.06.2021 год
362352 | 129 | 2021-05-15 | 5 | 38 |  | 2021-05-15 | 5 | 38 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на железобетонной опоре ПБ110-5 № 115 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) послужило снижение ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ110-5 № 115 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим прохождением осадков в виде дождя и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ110-5 № 115 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 110-120 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Калашников А.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) от опоры № 91 до опоры № 141. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2021 год
362352 | 130 | 2021-05-16 | 12 | 5 |  | 2021-05-16 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 172-173 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 172-173 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 172-173 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 131 | 2021-05-12 | 13 | 31 | 0.0675 | 2021-05-12 | 13 | 58 | 3.4.10 Причиной перекрытия изоляции на РТП-25071 на опоре № 391/15 ВЛ-10 кВ ф. Пески послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате перекрытия изоляции на РТП-25071 на опре № 391/15 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 15 Пески, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на РТП-25071 на опоре № 391/15 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362353 | 103 | 2021-05-08 | 12 | 35 | 0.0075 | 2021-05-08 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06630 по причине старение материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06630 по причине старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 06630, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.06.2021 год
362352 | 132 | 2021-05-15 | 12 | 10 | 0.15003 | 2021-05-15 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 294-295 ВЛ-10 кВ ф. Катаево послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 294-295 ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Катаево, Пролет: Оп.№294 - Оп.№295 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 294-295 ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 133 | 2021-05-15 | 14 | 35 | 0.0195 | 2021-05-15 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 134 | 2021-05-16 | 14 | 5 | 0.00325 | 2021-05-16 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 ФКРС, Пролет: Оп.№21 - Оп.№22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362353 | 104 | 2021-05-09 | 11 | 15 | 0.0026665 | 2021-05-09 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1236 по причине старение материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1236 по причине старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1236, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 19.06.2021 год
362353 | 105 | 2021-05-10 | 13 | 13 | 0.11878 | 2021-05-10 | 13 | 24 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина. Осмотром выполненным 10.05.2021 бригадой ОВБ Приаргунского РЭС установлена причина отключения. У опоры №83 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №83 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 6 кВф. 9 Лазо-Сенькина Падь, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №83 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №83 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.06.2021 год
362353 | 106 | 2021-05-11 | 18 | 15 | 0.090415 | 2021-05-11 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210 по причине старение материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210 по причине старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.06.2021 год
362353 | 107 | 2021-05-11 | 20 | 40 | 0.0435 | 2021-05-11 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733 по причине старение материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733 по причине старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1733, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.06.2021 год
362353 | 109 | 2021-05-12 | 7 | 15 | 0.051337 | 2021-05-12 | 7 | 43 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.8 Норинск в следствии воздействия проволочного наброса на провода фаз "А", "С" в пролете опор №23-24. Проволочный наброс на проводе фазы "А" следы короткого замыкания на проводе фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.8 Норинск Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10-ф.8 Норинск Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 21.06.2021 год
362354 | 111 | 2021-05-16 | 17 | 25 | 0.1384 | 2021-05-16 | 20 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, по причине схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 99/1/1-99/1/2, в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "А" на опоре № 99/1/1 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.1 Междуфазное замыкание, по причине схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 99/1/1-99/1/2, в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "А" на опоре № 99/1/1 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 13 Шарагорохон, Опора № 99/1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "А" на опоре № 99/1/1 ВЛ-10 ф. 13 Шарагорохон Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 18.05.2021 год
362353 | 110 | 2021-05-12 | 15 | 1 | 0.0495 | 2021-05-12 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "С" и фазы "А" по причине нарушения крепления шлейфа фазы "С" на РТП-12119 установленного на опоре А365/7 в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение крепления провода болтовым креплением к опорному изолятору (неподвижный контакт), с последующим касанием шлейфа провода фазы "А" под воздействием ветра (фото в приложении к акту). 4.1 Причиной нарушения крепления шлейфа фазы "С" РТП-12119 установленного на анкерной ж/б опоре с деревянным подкосом №365/7 явилась длительная эксплуатация (в работе с 1967) при которой произошло нарушение крепления провода с болтовым соединением к опорному изолятору (неподвижный контакт), с последующим обрывом и касанием шлейфа провода фазы "А" под воздействием ветра (фото в приложении к акту). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на РТП-12119 на ВЛ 10 кВ ф. 121 Нижний Калгукан, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж шлейфа на изоляторе фазы "С" РТП-12119 на опоре №А365/7 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на РТП-12119 на опоре №А365/7 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 21.06.2021 год
362353 | 111 | 2021-05-12 | 22 | 54 | 1.1307 | 2021-05-13 | 2 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод. Однофазное замыкание произошло по причине срыва изолятора с колпачка крепления на ж/б анкерной опоре №61/1 фаза "А" под воздействием ветровой нагрузки. При срыве изолятора произошло падение провода с касанием заземленной полутраверсы. 4.1 Срыв изолятора ШС-10 на анкерной ж/б опоре №61/1 фаза "А" произошел по причине потери эластичности (длительная эксплуатация) колпачка крепления К-7. При падении изолятора, произошло касание провода заземленной траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 19 Газ-Завод, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №61/1 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опоре №61/1 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 21.06.2021 год
362353 | 112 | 2021-05-14 | 18 | 16 | 0.072 | 2021-05-14 | 19 | 10 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687 по причине наезда на опору не установленной техникой, сбита опора №10. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687 по причине наезда на опору не установленной техникой, сбита опора №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на опору №10 разрушение приставки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0687, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.06.2021 год
362357 | 52 | 2021-05-16 | 1 | 27 | 0.51452 | 2021-05-16 | 2 | 16 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-269. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.05.2021 год
362353 | 113 | 2021-05-15 | 18 | 7 | 0.018999 | 2021-05-15 | 18 | 45 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "В" на вводе в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0736 с последующим касанием проволоки нулевого провода данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-0736 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.06.2021 год
362353 | 114 | 2021-05-15 | 19 | 38 | 0.028 | 2021-05-15 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0946 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.06.2021 год
362353 | 117 | 2021-05-16 | 12 | 46 | 0.019168 | 2021-05-16 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0941, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0941, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0941, Пролет: Опора № А1 отходящий - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0941 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.06.2021 год
362351 | 90 | 2021-04-27 | 5 | 0 | 0.13585 | 2021-04-27 | 5 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ-10 кВ №8 Байцетуй вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8 Размахнино-Байцетуй, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №8 Байцетуй. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 Байцетуй с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.04.2021 год
362352 | 103 | 2021-04-26 | 23 | 3 | 0.1625 | 2021-04-26 | 23 | 42 | 3.4.12.2 Причиной выпадения крюка на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362351 | 92 | 2021-04-27 | 8 | 59 | 0.23148 | 2021-04-27 | 14 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-633 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-633, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-633. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.04.2021 год
362351 | 93 | 2021-04-27 | 8 | 49 | 0.10575 | 2021-04-27 | 11 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-294 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-294, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-294. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.04.2021 год
362351 | 94 | 2021-04-27 | 8 | 41 | 0.20759 | 2021-04-27 | 12 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-393 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-393, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-393. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.04.2021 год
362353 | 83 | 2021-04-26 | 21 | 44 | 0.0117 | 2021-04-26 | 22 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20181, в результате ослабления прочности провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20181, в результате ослабления прочности провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20181, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20181 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 28.05.2021 год
362351 | 95 | 2021-04-27 | 15 | 34 | 0.015665 | 2021-04-27 | 15 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -274, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-274, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-274 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.04.2021 год
362351 | 96 | 2021-04-27 | 8 | 41 | 0.018015 | 2021-04-27 | 9 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -33, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-33, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-33 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.04.2021 год
362351 | 97 | 2021-04-27 | 10 | 21 | 0.008 | 2021-04-27 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-247, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-247 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-247 с.Андронниково, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-247 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.04.2021 год
362351 | 98 | 2021-04-27 | 11 | 30 | 0.006665 | 2021-04-27 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 ОПХ - Усть-Ножовое, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.04.2021 год
362351 | 99 | 2021-04-27 | 15 | 0 | 0.0182 | 2021-04-27 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 1-2 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-445, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-445 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-445 с.Зюльзя, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-445 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.04.2021 год
362353 | 88 | 2021-04-27 | 3 | 20 | 0.26699 | 2021-04-27 | 4 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фаз "А", "С" на ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй обнаружена причина аварийного отключения, обрыв шлейфа фазы "А" неподвижного ножа выносного разъединителя ТП-10/0,4 кВ №313 установленного на опоре №574 (фото в приложении) оборванный шлейф под воздействием ветра касался фазы "С". 4.1 Разрушение шлейфа фазы "А" неподвижного ножа выносного разъединителя ТП-10/0,4 кВ №313 "Стрижка" на опоре №574 произошло по причине нарушения крепления шлейфа к контакту разъединителя, что в процессе длительной эксплуатации вызвало его излом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 Цаган-Олуй, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр РТП-313 ВЛ-10 ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить монтаж шлейфа фазы "А" на РТП-313 ВЛ-10 ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 28.05.2021 год
362354 | 80 | 2021-04-27 | 8 | 58 | 0.1 | 2021-04-27 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-04 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-04 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-04 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-04 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 27.05.2021 год
362352 | 104 | 2021-04-27 | 17 | 56 | 0.014334 | 2021-04-27 | 18 | 39 | 3.4.12.2 Причиной обрыва провода на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26035 послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26035. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26035, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26035. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 год
362352 | 105 | 2021-04-27 | 3 | 17 | 0.014334 | 2021-04-27 | 4 | 0 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Северный послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Северный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15 Северный, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. Северный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Северный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362354 | 81 | 2021-04-27 | 8 | 15 | 0.013751 | 2021-04-27 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22020 ВЛ-10 ф.17 Маяки по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22020 ВЛ-10 ф.17 Маяки по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22020, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22020 ВЛ-10 ф.17 Маяки Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.05.2021 год
362354 | 82 | 2021-04-27 | 9 | 8 | 0.058798 | 2021-04-27 | 10 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-07 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-07 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Ушарбай от ТП-18-07 ф.2, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-07 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.05.2021 год
362354 | 83 | 2021-04-27 | 9 | 28 | 0.12833 | 2021-04-27 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хара-Шибирь от ТП-5 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 23.05.2021 год
362354 | 84 | 2021-04-27 | 9 | 32 | 0.063 | 2021-04-27 | 10 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-75 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №75 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 12.05.2021 год
362354 | 85 | 2021-04-27 | 9 | 35 | 0.07875 | 2021-04-27 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №33 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №33 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Номоконово от ТП-33 ф.2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №33 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 12.05.2021 год
362354 | 86 | 2021-04-27 | 8 | 0 | 0.00065 | 2021-04-27 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "А" и провода фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "А" и провода фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-34, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провеса провода ввода на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.05.2021 год
362351 | 100 | 2021-04-27 | 11 | 20 | 0.009336 | 2021-04-27 | 11 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №128-129 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 128-129 ВЛ-10 № 2 Новоильинск на ВЛ 10 кВ ф. 2 Чернышевск-Новоильинск, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №128-129 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №128-129 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.04.2021 год
362351 | 101 | 2021-04-27 | 16 | 10 | 0.0008833 | 2021-04-27 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-723, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-723 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-723 с.Новоильинск, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-723, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.04.2021 год
362351 | 102 | 2021-04-27 | 16 | 20 | 0.00115 | 2021-04-27 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-807, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-807 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-807, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-807, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.04.2021 год
362351 | 103 | 2021-04-27 | 20 | 50 | 0.0007167 | 2021-04-27 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-803, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-803 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-803, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-803, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.04.2021 год
362351 | 104 | 2021-04-27 | 21 | 0 | 0.0006667 | 2021-04-27 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-891, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-891 на ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-891, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-891, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.04.2021 год
362354 | 88 | 2021-04-27 | 8 | 38 | 0.0432 | 2021-04-27 | 10 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 88 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 88 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-88 ф-1 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 88 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.05.2021 год
362354 | 89 | 2021-04-27 | 11 | 57 | 0.03306 | 2021-04-27 | 13 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-1 Сахюрта, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 № 3 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.05.2021 год
362350 | 102 | 2021-04-27 | 2 | 44 |  | 2021-04-27 | 2 | 44 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось, подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры №92, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) произошло по причине подтягивания подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры №92, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры №92 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №92 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать включение в план капитально ремонта установку дополнительных балластов на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2022 год
362350 | 103 | 2021-04-27 | 2 | 15 |  | 2021-04-27 | 2 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) явилось, подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры №52, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) произошло по причине подтягивания подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры №52, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры №52 на ВЛ-110-62 Степь-Турга с отп на Оловянная, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 52 на ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции ф."А" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать включение в план капитально ремонта установку дополнительных балластов на ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2022 год
362350 | 104 | 2021-04-27 | 10 | 4 |  | 2021-04-27 | 10 | 4 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось, подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на недопустимое расстояние к траверсе П-образной опоры №230, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине подтягивания подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на недопустимое расстояние к траверсе П-образной опоры №230, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на недопустимое расстояние к траверсе П-образной опоры №230 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №230 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать включение в план капитально ремонта установку дополнительных балластов на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2022 год
362351 | 105 | 2021-04-27 | 10 | 45 | 0.0024165 | 2021-04-27 | 11 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов опора №1/5-1/6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-15 с.Молодовск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-15 с.Молодовск, Пролет: Опора 1/5 - Опора № 1/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-15 с.Молодовск, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.04.2021 год
362354 | 90 | 2021-04-27 | 10 | 25 | 0.043675 | 2021-04-27 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие излома ж/б приставки промежуточной деревянной опоры №150 ВЛ 10 ф.20 Ага- Хангил , по причине налипания мокрого снега и при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок до 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное короткое замыкание, вследствие излома ж/б приставки промежуточной деревянной опоры №150 ВЛ 10 ф.20 Ага- Хангил , по причине налипания мокрого снега и при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф. 20 Ага-Хангил, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 150 ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 29.04.2021 год
362351 | 106 | 2021-04-27 | 15 | 34 | 0.0021665 | 2021-04-27 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов опора №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-959 с.Болотово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-959 с.Болотово, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-959 с.Болотово, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.04.2021 год
362351 | 107 | 2021-04-27 | 7 | 28 |  | 2021-04-27 | 7 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы А земли, вследствие излома траверсы в месте крепления заварного болта к стойке деревянной П-образной опоры №40 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.16 Излом траверсы по заварному болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №40 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы по заварному болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №247 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-обр. опоре №40 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.04.2021 год
362352 | 106 | 2021-04-27 | 12 | 50 |  | 2021-04-27 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Причиной наброса постороннего предмета на провода в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ ф. Кирово послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие наброса на провода постороннего предмета в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Кирово, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 год
362352 | 107 | 2021-04-29 | 9 | 26 | 0.021192 | 2021-04-29 | 10 | 10 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на провода на вводе в здание от опоры № 20 ВЛ-10 кВ ф. МТМ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-23319. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362354 | 94 | 2021-04-27 | 10 | 20 | 0.0504 | 2021-04-27 | 10 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Гантимуров Е.В. 16.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Гантимуров Е.В. 29.04.2021 год
362357 | 41 | 2021-04-29 | 5 | 45 | 0.0005 | 2021-04-29 | 6 | 15 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №3-№4 ф. ул. Губина от ТП-510 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ 4.12 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №3-№4 ф. ул. Губина от ТП-510 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №3-№4 ф. ул. Губина от ТП-510 на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Губина от ТП-510 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Губина от ТП-510. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Губина от ТП-510. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.05.2021 год
362351 | 108 | 2021-04-27 | 17 | 21 | 0.8 | 2021-04-27 | 17 | 58 | 3.4.12.2 Причинами возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72) явились однофазные замыкания на землю, а именно: - при поверхностном перекрытии гирлянд изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на металлической опоре №55 (с разрушением 3 изоляторов в гирлянде) и на металлической опоре №63 фазы "В" (с разрушением 4 изоляторов в гирлянде), вследствие снижения изоляционных свойств в результате образования токопроводящей среды при увлажнении в результате налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов; - при обрыве провода марки АС-95/16 фазы "В" в пролете опор №87-88 на выходе из соединительного зажима СОАС-95 (фото в приложении к акту), вследствие потери механической прочности провода, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 24 м/с (метеосправка в приложении к акту). 4.4 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д на опорах №№ 55, 63 явилось снижение изоляционных свойств в результате образования токопроводящей среды при увлажнении, вследствие налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Причиной обрыва провода фазы "В" в пролете опор №87-88 явилась потеря механической прочности провода, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы "С" на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы "В" на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь); обрыв провода фазы "В" на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 55 и фазы "В" на опоре №63 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете опор №87-88 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №51 - 60, №61-70 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.04.2021 год
362351 | 109 | 2021-04-30 | 10 | 55 |  | 2021-04-30 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72) явилось срочное выполнение противоаварийного мероприятия (п.3 акта ТН №045 от 01.04.2020) по восстановлению (монтажу) грозотроса в пролетах опор 104-107. 4.2 Разрыв верхнего слоя проволоки грозотроса в поддерживающем зажиме, в результате сильного натяжения от воздействия порывистого ветра до 20м/с, при изменении структуры металлической проволоки грозотроса в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1978). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв верхнего слоя проволоки грозотроса в поддерживающем зажиме на ВЛ-110-72 Ксеньевская-Давенда, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену (монтаж) грозотроса в пролетах металлических опор №104-107 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2021 год
362350 | 105 | 2021-04-28 | 20 | 46 | 0.014668 | 2021-04-28 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №204 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №204 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оп.7 до оп.7/6 / Пролет: Опора №7/5 - Опора №7/6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-204 с.В.Цасучей, Пролет: Опора №7/5 - Опора №7/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-204 от ВЛ-10-ф.2 Верхний Цасучей Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 21.06.2021 год
362350 | 106 | 2021-04-29 | 20 | 0 | 0.001875 | 2021-04-29 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-101 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1989г. 4.13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП№101 ф.Будалан, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-101 от ВЛ-10-ф.14 Будалан Ответственное лицо: Мастер Гунэйского участка Васильев А.С. 21.06.2021 год
362353 | 89 | 2021-05-01 | 17 | 40 | 0.0104 | 2021-05-01 | 18 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1198, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1198, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1198, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1198 ф. №2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.06.2021 год
362354 | 95 | 2021-05-02 | 5 | 58 |  | 2021-05-02 | 5 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением нижнего изолятора в данной гирлянде в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением нижнего изолятора в данной гирлянде в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 294 | Техническое мероприятие 1 Провести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №294 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опоры № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 04.05.2021 год
362354 | 96 | 2021-05-02 | 20 | 15 | 0.005833 | 2021-05-02 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В"в пролете опор № 4-5 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22090 ВЛ-10 ф.2 Жимбира, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2016 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В"в пролете опор № 4-5 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22090 ВЛ-10 ф.2 Жимбира, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2016 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛИ-0,4кВ от КТП-22099 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 4-5 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП-10/0,4 кВ №22099 ВЛ-10 ф.2 Жимбира Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.06.2021 год
362351 | 110 | 2021-05-04 | 9 | 28 | 0.016008 | 2021-05-04 | 9 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Мирсаново, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 04.05.2021 год
362352 | 108 | 2021-04-30 | 16 | 17 | 0.007667 | 2021-04-30 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26120 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26120, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26120. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2021 год
362357 | 43 | 2021-04-30 | 17 | 15 | 0.0002833 | 2021-04-30 | 17 | 32 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-200 по причине длительной эксплуатации данной ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-200 по причине длительной эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-200 по причине длительной эксплуатации данной ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-200 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил. массив от ТП-200. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил. массив от ТП-200. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.05.2021 год
362350 | 107 | 2021-04-27 | 3 | 29 | 0.12666 | 2021-04-27 | 4 | 7 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, обрыв провода ф."А" на опоре №142, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине обрыва провода ф."А" на опоре №142, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" на опоре №142 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 30.06.2021 год
362350 | 108 | 2021-04-27 | 8 | 23 | 0.0558 | 2021-04-27 | 10 | 11 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111 явился, схлест проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111 явился, схлест проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 30.06.2021 год
362350 | 109 | 2021-04-27 | 8 | 30 | 0.03675 | 2021-04-27 | 10 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское явился, схлест проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское явился, схлест проводов в пролете опор №25-26, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 30.06.2021 год
362350 | 110 | 2021-04-27 | 9 | 10 | 0.029167 | 2021-04-27 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 МРМ явился, схлест проводов в пролете опор №20-21, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 МРМ явился, схлест проводов в пролете опор №20-21, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 МРМ, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-603 МРМ. Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 31.07.2021 год
362350 | 111 | 2021-04-27 | 9 | 29 | 0.015547 | 2021-04-27 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Почта явился, схлест проводов в пролете опор №13-14, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Почта явился, схлест проводов в пролете опор №13-14, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Почта, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Почта. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 30.06.2021 год
362350 | 112 | 2021-04-27 | 9 | 51 | 0.052519 | 2021-04-27 | 11 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама явился, схлест проводов в пролете опор №32-33, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама явился, схлест проводов в пролете опор №32-33, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 31.07.2021 год
362350 | 113 | 2021-04-27 | 10 | 32 | 0.299 | 2021-04-27 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант явился, обрыв провода ф."В" на опоре марки УА10-2 №333 РЛНД-10/400, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант произошло по причине обрыва провода ф."В" на опоре марки УА10-2 №333 РЛНД-10/400, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" на опоре марки УА10-2 №333 РЛНД-10/400 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря, Опора УА10-2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС ПО ЮЭС Батомункуев А.Б-Д. 30.06.2021 год
362350 | 114 | 2021-04-27 | 13 | 29 | 0.019667 | 2021-04-27 | 15 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф."А" и "В" на опоре №30, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй произошло по причине срыва изолятора марки ШС-10 ф."А" и "В" на опоре №30, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф."А" и "В" на опоре №30 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Онон чабанские стоянки, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 08.06.2021 год
362350 | 115 | 2021-04-29 | 11 | 9 |  | 2021-04-29 | 11 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «В» на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1977 года). 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «В» на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «В» на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411 на ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411), VL035-001353 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Первая - Хара-Бырка (ВЛ-35-411) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 10.06.2021 год
362350 | 116 | 2021-05-01 | 12 | 15 | 0.11667 | 2021-05-01 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть - Озерная явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф. "В" на опоре №266, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1983 года). 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть - Озерная явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф. "В" на опоре №266, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф. "В" на опоре №266 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 266 ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть - Озерная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 01.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть - Озерная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 01.05.2021 год
362350 | 117 | 2021-05-04 | 12 | 35 | 0.011001 | 2021-05-04 | 12 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-501 р.Жетково явился, схлест проводов в пролете опор №6-7, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1977 года). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-501 р.Жетково явился, схлест проводов в пролете опор №6-7, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-501 р.Жетково, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-501 р.Жетково. Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Гришин В.И. 30.06.2021 год
362352 | 109 | 2021-05-02 | 16 | 29 |  | 2021-05-02 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2021 год
362352 | 110 | 2021-05-03 | 5 | 55 | 0.054165 | 2021-05-03 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21106 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1996 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21106 ф.1, Пролет: - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21106. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 111 | 2021-05-03 | 14 | 1 | 0.21067 | 2021-05-03 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки на опоре № 33 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей послужило исчерпание ресурса материала вязки в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 33 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода на опоре № 33 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 112 | 2021-05-03 | 21 | 0 | 0.009 | 2021-05-03 | 21 | 6 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Беклемиш уч-к ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 113 | 2021-05-03 | 21 | 17 | 0.04667 | 2021-05-03 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2021 год
362352 | 114 | 2021-05-04 | 3 | 2 | 0.0513 | 2021-05-04 | 3 | 29 | 3.4.7.3 Причиной перекрытия проходных изоляторов 10 кВ на ТП-23237 ВЛ-10 кВ ф. Арей послужило появление устойчивого загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году) и в сочетании с дождем снижение их изоляционных свойств и появления тока утечки. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате перекрытия проходных изоляторов 10 кВ на ТП-23237 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-23237 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 25.06.2021 год
362351 | 111 | 2021-05-04 | 11 | 12 |  | 2021-05-04 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате провисания провода фазы А и касание его земли при изломе траверсы (со стороны ф.А по болту крепления траверсы к опоре) на деревянной промежуточной П-образной опоре №150 ВЛ-110 кВ Шелопугино - Вершина-Шахтамы (ВЛ-110-93), вследствие ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). 4.16 Излом траверсы по анкерному болту крепления к стойке деревянной П-образной опоры №150 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы на промежуточной деревянной П-образной опоре №150 на ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93), по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.05.2021 год
362354 | 97 | 2021-05-03 | 17 | 56 | 0.21266 | 2021-05-03 | 19 | 52 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами ИП-10/630 фазы "А" и фазы "В" на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 3-79 ВЛ-10 ф.2 Улача, через тело птицы. | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку проходной изоляции на вводе высокого напряжения в ТП-10/0,4 кВ № 3-79 ВЛ-10 ф.2 Улача Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Улача Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 05.05.2021 год
362354 | 98 | 2021-05-04 | 13 | 11 | 0.026001 | 2021-05-04 | 14 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-ф.24 Посёлок-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-ф.24 Посёлок-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-99 ф-1 Поселок-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 № 99 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.05.2021 год
362354 | 99 | 2021-05-04 | 14 | 28 | 0.0070002 | 2021-05-04 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 78 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 78 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-78 ф-2 Поселок-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 № 78 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.05.2021 год
362351 | 113 | 2021-05-04 | 13 | 42 | 0.009999 | 2021-05-04 | 14 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -7, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ключевский Ф.2 от ТП-№7, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-7 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 04.05.2021 год
362351 | 114 | 2021-05-04 | 13 | 35 | 0.009501 | 2021-05-04 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -2, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ключевский Ф.2 от ТП-№2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-2 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 04.05.2021 год
362353 | 90 | 2021-04-30 | 21 | 15 | 0.026832 | 2021-04-30 | 21 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 06.06.2021 год
362354 | 102 | 2021-05-02 | 12 | 49 | 0.22734 | 2021-05-02 | 14 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре № 35 ВЛ-10 ф.2 Улача, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1978 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре № 35 ВЛ-10 ф.2 Улача, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Улача, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 35 ВЛ-10 ф.2 Улача. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Улача Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 04.05.2021 год
362354 | 103 | 2021-05-01 | 16 | 47 | 0.030338 | 2021-05-01 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 83/25-83/26 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 83/25-83/26 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ ф.18 Ушарбай, Пролет: Опора № 83/25-Опора № 83/26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 83/25-83/26 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.05.2021 год
362353 | 91 | 2021-05-02 | 15 | 30 | 0.0435 | 2021-05-02 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в дом с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422 в результате старение материала провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в дом с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422 в результате старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе в дом на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1223, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 12.06.2021 год
362357 | 44 | 2021-05-02 | 9 | 25 | 0.00025 | 2021-05-02 | 9 | 40 | 3.4.7.1 На ТП-658 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в результате увеличения нагрузок в сети. После повторного включения электроснабжение потребителей восстановлено. 4.12 На ТП-658 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в результате увеличения нагрузок в сети. После повторного включения электроснабжение потребителей восстановлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-658 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в результате увеличения нагрузок в сети. После повторного включения электроснабжение потребителей восстановлено. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-658. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 27.05.2021 год
362354 | 106 | 2021-05-02 | 17 | 14 | 0.00675 | 2021-05-02 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 188-189 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 188-189 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Зенкуй, Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 188-189 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Зенкуй Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 04.05.2021 год
362353 | 92 | 2021-05-03 | 20 | 35 | 0.036999 | 2021-05-03 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в дом с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №03216 в результате старение материала провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в дом с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №03216 в результате старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе в дом на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-03216, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 12.06.2021 год
362357 | 45 | 2021-05-03 | 9 | 45 | 0.205 | 2021-05-03 | 11 | 7 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. СУ ГРЭС послужил схлест проводов в пролете опор №12-13 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. СУ ГРЭС послужил схлест проводов в пролете опор №12-13 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. СУ ГРЭС послужил схлест проводов в пролете опор №12-13 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. на ВЛ-10 кВ ф. СУ ГРЭС | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. СУ ГРЭС. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. СУ ГРЭС. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.05.2021 год
362354 | 108 | 2021-05-04 | 13 | 46 | 0.3456 | 2021-05-04 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 136-137 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 137, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1976 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 136-137 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 137, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Хапчеранга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 137 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 06.05.2021 год
362353 | 93 | 2021-05-03 | 9 | 57 | 0.022166 | 2021-05-03 | 10 | 35 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 13.06.2021 год
362353 | 94 | 2021-05-04 | 8 | 25 | 0.414 | 2021-05-04 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя обнаружена причина аварийного отключения. Несвоевременного обнаружения нарушения (разрушение колпачка крепления изолятора), с последующим срывом изолятора фазы "А" и падение провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №112. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода с опоры №112 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1967 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 032 Ср.Борзя, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №112 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №14-20 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 14.06.2021 год
362351 | 72 | 2021-04-18 | 19 | 40 | 0.0020835 | 2021-04-18 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов опора №8 (ввод в здание) ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-927 с. Чикичей, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-927 с.Чикичей, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-927 с. Чикичей, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 18.04.2021 год
362351 | 73 | 2021-04-18 | 17 | 39 | 0.00225 | 2021-04-18 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов пролет опор № 4/7-4/8 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-21 г.Сретенск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-21 г.Сретенск, Пролет: Опора № 4/7 - Опора № 4/8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-21 г Сретенск, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 18.04.2021 год
362354 | 73 | 2021-04-18 | 20 | 15 | 0.016334 | 2021-04-18 | 21 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-06 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-06 ВЛ-10 ф.9 Ага по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Ага от ТП-9-06 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9-06 ВЛ-10 ф.9 Ага. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.05.2021 год
362352 | 83 | 2021-04-17 | 10 | 3 | 0.053735 | 2021-04-17 | 10 | 55 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 3-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23215 в результате проезда крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23215. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362352 | 84 | 2021-04-18 | 12 | 25 | 0.009 | 2021-04-18 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26234 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26234, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26234. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 год
362354 | 74 | 2021-04-18 | 8 | 2 | 0.055 | 2021-04-18 | 10 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате пробоя разрядника РВО-10 фазы "В" на ТП-10/0,4 кВ № 12 ВЛ-10 ф.15 Хатькин, вследствие закорачивания шунтирующих резисторов и снижения дугогасящих свойств разрядника, каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данных разрядников и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1983). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате пробоя разрядника РВО-10 фазы "В" на ТП-10/0,4 кВ № 12 ВЛ-10 ф.15 Хатькин, вследствие закорачивания шунтирующих резисторов и снижения дугогасящих свойств разрядника, каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данных разрядников и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1983). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника на ТП-12 ф.Хатькин, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ1 ЗЭТО фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника РВО-10 ф. "В" на ТП-10/0,4 кВ № 12 ВЛ-10 ф.15 Хатькин Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ эксплуатирующихся на ВЛ-10 кВ ф.15 Хатькин с целью выявления подобных нарушений, по результатам осмотра наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 21.04.2021 год
362351 | 74 | 2021-04-18 | 20 | 10 | 0.17466 | 2021-04-18 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №253 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, с последующим падением провода на крюк изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №253 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ 10 кВ ф. 2 Чернышевск-Новоильинск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."С" на опоре №253 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.04.2021 год
362352 | 85 | 2021-04-18 | 13 | 47 | 0.25667 | 2021-04-18 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 3/9/4 ВЛ-10 кВ ф. № 4 послужило изменение структеры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате выпадения крюка на опоре № 3/9/4 ВЛ-10 кВ ф. № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10 кВ ф.№4 ПС "Чара"- Кюсть Кемда", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода на опоре № 3/9/4 ВЛ-10 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362351 | 75 | 2021-04-18 | 16 | 2 | 0.018 | 2021-04-18 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №78-79 ВЛ-6 кВ №4 Совхоз, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 4 Совхоз, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произведена регулировка проводов в пролете опор №78-79 ВЛ-6 кВ ф.4 Совхоз. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 18.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 4 Совхоз с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 18.04.2021 год
362351 | 76 | 2021-04-18 | 12 | 15 | 0.184 | 2021-04-18 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода ф. «В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 12 ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», в процессе длительной эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ (с 1967 года) . 4.16 Обрыв вязки крепления провода к изолятору ф.«В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 12 ВЛ 10 кВ №2 Некрасово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре № 12 ВЛ 10 кВ №2 Некрасово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 18.04.2021 год
362352 | 86 | 2021-04-20 | 10 | 50 | 0.024501 | 2021-04-20 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23319 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе вздание от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23319 ЮБИЛЕЙНАЯ ф.2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23319. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362350 | 85 | 2021-04-17 | 8 | 20 |  | 2021-04-17 | 8 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 193 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 193 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 193 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №193 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 193 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 17.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 19.04.2021 год
362351 | 77 | 2021-04-21 | 17 | 20 | 0.0039996 | 2021-04-21 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 1-2 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-472, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-472 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-472 Погодаева,Ленская, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-472 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 21.04.2021 год
362351 | 78 | 2021-04-21 | 14 | 40 | 0.0005 | 2021-04-21 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-753, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-753 Шивия, Пролет: Опора № 3- Опора № 4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-753 с.Шивия, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-753, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.04.2021 год
362350 | 86 | 2021-04-17 | 14 | 58 | 0.147 | 2021-04-17 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лаха от ПС 35 кВ Старый Чиндант явился, пробой изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №89, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лаха от ПС 35 кВ Старый Чиндант произошло по причине пробоя изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №89, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №89 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лаха, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №89 ВЛ 10 кВ ф. 6 Лаха от ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Мастер Ононского РЭС Ононского участка Ирдынеев А.Д. 17.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 Лаха от ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Мастер Ононского РЭС Ононского участка Ирдынеев А.Д. 17.04.2021 год
362350 | 87 | 2021-04-18 | 2 | 55 | 0.0014668 | 2021-04-18 | 3 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара-Бырка явился, обрыв вязки провода ф."А" на опоре №70, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара-Бырка произошло по причине обрыва вязки провода ф."А" на опоре №70, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №70 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара-Бырка, VS010-0004039 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода ф."А" на опоре №70 ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара-Бырка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 18.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара-Бырка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 18.04.2021 год
362354 | 75 | 2021-04-20 | 22 | 8 | 0.022967 | 2021-04-20 | 23 | 57 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 18 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 18 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-18 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 18 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.05.2021 год
362351 | 79 | 2021-04-21 | 8 | 25 | 0.019585 | 2021-04-21 | 8 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -212, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-212 п.Холбон, Опора К1-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-212 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.04.2021 год
362351 | 80 | 2021-04-21 | 17 | 40 | 0.013334 | 2021-04-21 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-333 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-333, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-333. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.04.2021 год
362351 | 81 | 2021-04-22 | 10 | 25 | 0.021701 | 2021-04-22 | 10 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-333 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-357, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-357. Ответственное лицо: Тренев В.С. 22.04.2021 год
362352 | 87 | 2021-04-22 | 21 | 55 | 0.011666 | 2021-04-22 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26148, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 год
362351 | 82 | 2021-04-22 | 15 | 39 | 0.54968 | 2021-04-22 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 31-32 по ВЛ 10 кВ №1 Деревцово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Деревцово, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ 10 кВ №1 Деревцово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 23.04.2021 год
362352 | 88 | 2021-04-23 | 7 | 40 | 0.029499 | 2021-04-23 | 8 | 39 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21398 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21398 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на СТП - 6/0,4 кВ №21398, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21398. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362352 | 89 | 2021-04-17 | 10 | 44 | 0.60968 | 2021-04-17 | 12 | 42 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате обрыва провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Жилзона при проезде крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Жилзона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жилзона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362350 | 88 | 2021-04-18 | 17 | 55 | 0.29867 | 2021-04-18 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка явился, срыв изолятора ф."В" марки ШС-10 на опоре №25, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка произошло по причине срыва изолятора ф."В" марки ШС-10 на опоре №25, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."В" марки ШС-10 на опоре №25 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №25 ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Мастер Ононского РЭС Ононского участка Ирдынеев А.Д. 18.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Кулусутай от ПС 35 кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Мастер Ононского РЭС Ононского участка Ирдынеев А.Д. 18.04.2021 год
362350 | 89 | 2021-04-19 | 21 | 34 | 0.1272 | 2021-04-19 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная явился, срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №130, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная произошло по причине срыва изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №130, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №130 на ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора марки ШС-10 ф."С" на опоре №130 ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского РЭС Оловянниского участка Киселев А.Ю. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 7 Мясокомбинат от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского РЭС Оловянниского участка Киселев А.Ю. 19.04.2021 год
362351 | 83 | 2021-04-24 | 10 | 49 | 0.0744 | 2021-04-24 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-495, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-495 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-495 ул.Трудовая, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-495 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 24.04.2021 год
362351 | 84 | 2021-04-22 | 16 | 35 | 0.009501 | 2021-04-22 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -9, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№9, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-9 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 22.04.2021 год
362351 | 85 | 2021-04-23 | 16 | 3 | 0.017235 | 2021-04-23 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -2, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 ОПХ, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.04.2021 год
362354 | 76 | 2021-04-24 | 13 | 30 | 0.0015 | 2021-04-24 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП № 3-139, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3-139 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 26.05.2021 год
362351 | 86 | 2021-04-23 | 16 | 56 | 0.006999 | 2021-04-23 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -22, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№22, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-22 Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 23.04.2021 год
362354 | 77 | 2021-04-25 | 12 | 35 | 0.022001 | 2021-04-25 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-03 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-03 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ушарбай от ТП-18-03 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-03 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 26.05.2021 год
362352 | 90 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0.04667 | 2021-04-19 | 2 | 17 | 3.4.7.3 Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты 3КНТп ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 35 на ПС 110 кВ Метизы послужило снижение изоляционных свойств в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефекта 4.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ghj,jq bpjkzwbb на ВЛ 6 кВф. ПС Метизы прис.35, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 35 на ПС 110 кВ Метизы. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 35. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 91 | 2021-04-19 | 7 | 57 |  | 2021-04-19 | 7 | 57 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на железобетонной опоре ПБ110-1 № 21 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81) послужило снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1985 году) с сопутствующим выпадением изморози при прохождении температуры окружающего воздуха через 0 и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на железобетонной опоре ПБ110-1 № 21 ВЛ 110 кВ Тыргетуй – Вторая (ВЛ-110-81) вследствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, образование токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1985 году) с сопутствующим выпадением изморози при прохождении температуры окружающего воздуха через 0 и, как следствие, протекание токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы А на ВЛ-110-81 Тыргетуй-Вторая, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 16-26 ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Калашников А.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Тыргетуй - Вторая (ВЛ-110-81). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.05.2021 год
362351 | 87 | 2021-04-24 | 0 | 10 | 0.020163 | 2021-04-24 | 0 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 34-35 по ВЛ 6 кВ ф.37 Саранная, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1982 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года) и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 34-35 по ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная. Ответственное лицо: Тренев В.С. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.04.2021 год
362352 | 92 | 2021-04-23 | 15 | 15 | 0.021 | 2021-04-23 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23048 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ ф.1, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23048. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362352 | 93 | 2021-04-25 | 6 | 15 | 0.44666 | 2021-04-25 | 11 | 50 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наезда на опору № 3 стороннего автомобиля. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21305. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362352 | 94 | 2021-04-20 | 17 | 10 | 0.04167 | 2021-04-20 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 1 КВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука послужило ухудшение ее изоляционных свойств из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, ПКВт-10-А 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 1 КВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362350 | 90 | 2021-04-20 | 9 | 30 | 0.1225 | 2021-04-20 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск явился, срыв изолятора ф."В" марки ШС-10 на опоре №25, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине срыва изолятора ф."В" марки ШС-10 на опоре №25, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."В" марки ШС-10 на опоре №25 на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск, VS010-0004029 | Техническое мероприятие 1 Выполнено востановление крепление изолятора фазы "В" на опоре № 25 на ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 19 в/ч Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 20.04.2021 год
362353 | 82 | 2021-04-19 | 6 | 55 | 0.33333 | 2021-04-19 | 9 | 0 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" на шлейфах спуска 10 кВ к ТП-1343. Проволочный наброс на проводе фазы "А" следы короткого замыкания на проводе фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с проводов спусков к ТП-1343 по 10 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 27.05.2021 год
362354 | 78 | 2021-04-26 | 9 | 40 | 0.00175 | 2021-04-26 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №39 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун, в результате выпадения крюка (КН-22)крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 6, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Межфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №39 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун, в результате выпадения крюка (КН-22)крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 6, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 39, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №39 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.05.2021 год
362351 | 88 | 2021-04-22 | 17 | 45 |  | 2021-04-22 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №49-50 ВЛ-10 кВ №1 Утан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 49-50 ВЛ-10 № 1 Утан на ВЛ 10 кВ ф. 1 Утан, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №1 Утан. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №49-50 ВЛ-10 кВ №1 Утан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.04.2021 год
362352 | 95 | 2021-04-26 | 17 | 26 | 0.011334 | 2021-04-26 | 18 | 0 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-414 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-414. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-414, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-414. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 96 | 2021-04-26 | 18 | 11 | 0.012 | 2021-04-26 | 18 | 59 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25079 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25079. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25079, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25079. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362354 | 79 | 2021-04-24 | 14 | 45 | 0.056004 | 2021-04-24 | 15 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 38-39 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Усть-Нарин, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 38-39 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 26.04.2021 год
362352 | 97 | 2021-04-24 | 17 | 17 | 0.04333 | 2021-04-24 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. Садко послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. Садко. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф. Садко, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362351 | 89 | 2021-04-26 | 11 | 54 | 0.0315 | 2021-04-26 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произведена регулировка проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Новоберезовка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.04.2021 год
362352 | 98 | 2021-04-25 | 7 | 57 |  | 2021-04-25 | 7 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ ф. Поселок послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 10 Поселок, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок с ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 99 | 2021-04-25 | 16 | 17 | 0.055 | 2021-04-25 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 ПТФ-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362352 | 100 | 2021-04-26 | 2 | 10 | 0.045 | 2021-04-26 | 2 | 37 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. Тигня послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. Тигня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 8 Тигня, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. Тигня. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Тигня. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 101 | 2021-04-26 | 3 | 51 | 0.0945 | 2021-04-26 | 4 | 18 | 3.4.12.2 Причиной срыва изолятора на спуске к ТП-26119 от опоры № 54 ВЛ-10 кВ ф. Захарово послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило кроткое замыкание в результате срыва изолятора на спуске к ТП-26119 от опоры № 54 ВЛ-10 кВ ф. Захарово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Захарово, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изолятора на спуске к ТП-26119 от опоры № 54 ВЛ-10 кВ ф. Захарово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Захарово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 год
362352 | 102 | 2021-04-26 | 9 | 10 | 1.0497 | 2021-04-26 | 11 | 24 | 3.4.12.2 Причиной повреждения изолятора на опоре № 6/20 ВЛ-10 кВ ф. МТМ послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкания в результате повреждения изолятора на опоре № 6/20 ВЛ-10 кВ ф. МТМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 9 МТМ, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 6/20 ВЛ-10 кВ ф. МТМ. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. МТМ. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362351 | 91 | 2021-04-26 | 19 | 57 | 0.0023335 | 2021-04-26 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов опора №19-20 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-44г.Сретенск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44 г.Сретенск, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-44 г.Сретенс, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 26.04.2021 год
362353 | 84 | 2021-04-22 | 21 | 38 | 0.0144 | 2021-04-22 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1424 в результате старение материала провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1424 в результате старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1424, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 28.05.2021 год
362357 | 36 | 2021-04-18 | 11 | 38 | 0.04334 | 2021-04-18 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение абонентской КЛ-10 кВ ТП-436 - ТП-Стройка (РУС) работниками ООО "СК Князь" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "РУС" и в ООО "СК Князь" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.05.2021 год
362350 | 91 | 2021-04-20 | 12 | 35 | 0.001333 | 2021-04-20 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 15 Акурай от ПС 35 кВ Усть - Озерная явился, обрыв вязки провода ф."А" марки АС-50 на опоре №179, вследствие ослабления крепления провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 15 Акурай от ПС 35 кВ Усть - Озерная произошло по причине обрыва вязки провода ф."А" марки АС-50 на опоре №179, вследствие ослабления крепления провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" марки АС-50 на опоре №179 на ВЛ 10 кВ ф. 15 Акурай от ПС 35 кВ Усть - Озерная, VS010-0007417 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода ф."А" на опоре №179 ВЛ 10 кВ ф. 15 Акурай от ПС 35 кВ Усть - Озерная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15 Акурай от ПС 35 кВ Усть - Озерная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 20.04.2021 год
362350 | 92 | 2021-04-21 | 12 | 58 | 0.039334 | 2021-04-21 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 9 Шахалинор от ПС 110 кВ Даурия явился, обрыв вязки провода ф."С" на опоре №73, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 9 Шахалинор от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине обрыва вязки провода ф."С" на опоре №73, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" на опоре №73 на ВЛ 10 кВ ф. 9 Шахалинор, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода ф."С" на опоре №73 ВЛ 10 кВ ф. 9 Шахалинор от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 21.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 9 Шахалинор от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 21.04.2021 год
362350 | 93 | 2021-04-20 | 14 | 39 | 0.001 | 2021-04-20 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара - Бырка явился, срыв изолятора ф."А" марки ШС-10 на опоре №53, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара - Бырка произошло по причине срыва изолятора ф."А" марки ШС-10 на опоре №53, вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."А" марки ШС-10 на опоре №53 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора марки ШС-10 ф."А" на опоре №53 ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара - Бырка. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского РЭС Оловянниского участка Киселев А.Ю. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 1 Улан-Цацик от ПС 35 кВ Хара - Бырка. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского РЭС Оловянниского участка Киселев А.Ю. 20.04.2021 год
362354 | 87 | 2021-04-23 | 14 | 57 | 0.0678 | 2021-04-23 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие излома стойки опоры №362 ВЛ-10 ф.12 Кайдалово по причине налипания мокрого снега , при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1969) 4.1 Междуфазное короткое замыкание, вследствие излома стойки опоры №362 ВЛ-10 ф.12 Кайдалово по причине налипания мокрого снега , при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1969) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ-10 ф.12 Кайдалово, Опора № 362 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №362 ВЛ-10 ф. 1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Панарин С.Н. 29.04.2021 год
362350 | 94 | 2021-04-21 | 17 | 30 | 0.05001 | 2021-04-21 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей от ПС 110 кВ Нижний Цасучей явился, обрыв вязки провода ф."С" марки АС-35 в пролете опор №50/4-50/5, вследствие ослабления крепления вязки в процессе эксплуатации ВЛ. 4.13 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей от ПС 110 кВ Нижний Цасучей произошло по причине обрыва вязки провода ф."С" марки АС-35 в пролете опор №50/4-50/5, вследствие ослабления крепления вязки в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" марки АС-35 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей, Пролет: Оп.№50/4 - Оп.№50/5 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Нижний Цасучей от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 21.04.2021 год
362350 | 95 | 2021-04-22 | 1 | 30 | 0.062505 | 2021-04-22 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 35 кВ ШССК явился, срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №78, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 35 кВ ШССК произошло по причине срыва изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №78, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре №78 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 35 кВ ШССК. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 22.04.2021 год
362350 | 96 | 2021-04-22 | 12 | 44 |  | 2021-04-22 | 12 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 от ПС 220 кВ Шерловогорская явился, схлест проводов в пролете опор №25-26, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.13 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 от ПС 220 кВ Шерловогорская произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №25-26, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 ПС Ш-220/РП, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 18 Сельский-2 от ПС 220 кВ Шерловогорская. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 22.04.2021 год
362350 | 97 | 2021-04-22 | 13 | 28 | 0.11084 | 2021-04-22 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, срыв изолятора ф."А" марки ШС-10 на опоре №64, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине срыва изолятора ф."А" марки ШС-10 на опоре №64, вследствие высыхания колпочка крепления изолятора в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."А" марки ШС-10 на опоре №64 на ВЛ 10 кВ ф. 23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя Западная, VS010-0003985 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя Западная. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 22.04.2021 год
362350 | 98 | 2021-04-22 | 15 | 15 | 0.050881 | 2021-04-22 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная явился, обрыв вязки провода ф."А" на опоре №6, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная явился, обрыв вязки провода ф."А" на опоре №6, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского РЭС Киселев А.Ю. 06.06.2021 год
362350 | 99 | 2021-04-22 | 15 | 31 | 0.0055466 | 2021-04-22 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407 Землянки явился, схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опоре №12-13, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407 Землянки явился, схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опоре №12-13, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опоре №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407 Землянки, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407 Землянки. Ответственное лицо: Мастер Оловянниского РЭС Киселев А.Ю. 06.06.2021 год
362350 | 100 | 2021-04-25 | 5 | 27 |  | 2021-04-25 | 5 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «В» на опоре № 53 ВЛ 110кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «В» на опоре № 53 ВЛ 110кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «В» на опоре № 53 ВЛ 110кВ Харанов - Даурия (ВЛ-110-36) на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотров ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 25.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 26.04.2021 год
362350 | 101 | 2021-04-26 | 13 | 25 | 0.17918 | 2021-04-26 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант явился, обрыв вязки провода ф."А" на опоре №185, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант произошло по причине обрыва вязки провода ф."А" на опоре №185, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №185 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 06.06.2021 год
362357 | 37 | 2021-04-25 | 11 | 11 | 0.10267 | 2021-04-25 | 11 | 39 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение в смежной сетевой организации АО" Оборонэнерго". Схема и акт разграничения прилагается. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "Оборонэнерго" с требованием не допущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.05.2021 год
362353 | 85 | 2021-04-26 | 20 | 13 | 0.0030835 | 2021-04-26 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610 по причине старение электроустановки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610 по причине старение электроустановки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08610, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 08610 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 29.05.2021 год
362353 | 86 | 2021-04-26 | 20 | 25 | 0.01125 | 2021-04-26 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом от опоры 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946 по причине старение электроустановки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом от опоры 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946 по причине старение электроустановки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Опора ПН-7ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 0946 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 30.05.2021 год
362353 | 87 | 2021-04-26 | 21 | 12 | 0.0044165 | 2021-04-26 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316 по причине старение электроустановки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316 по причине старение электроустановки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП - 316 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 30.05.2021 год
362357 | 38 | 2021-04-22 | 22 | 38 | 0.0025 | 2021-04-22 | 22 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Овощебаза послужил схлест проводов в пролете опор №17-18 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Овощебаза послужил схлест проводов в пролете опор №17-18 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Овощебаза послужил схлест проводов в пролете опор №17-18 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Овощебаза | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-6 кВ ф. Овощебаза. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Овощебаза. По результатам осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 11.05.2021 год
362354 | 91 | 2021-04-22 | 20 | 10 | 0.005333 | 2021-04-22 | 20 | 42 | 3.4.8.2 Причиной технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 ф.1 Агинск, по причине проезда крупногабаритной техники под проводами данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 ф.1 Агинск, по причине проезда крупногабаритной техники под проводами данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Агинск, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10 ф.1 Агинск. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Агинск. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС -главный инженер Агинского РЭС Гантимуров Е.В. 24.04.2021 год
362354 | 92 | 2021-04-24 | 0 | 22 | 0.009501 | 2021-04-24 | 0 | 41 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 267-268 ВЛ-10 ф.15 Хилинский, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 267-268 ВЛ-10 ф.15 Хилинский, с последующим касанием проволоки провода фазы "С" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 15 Хилинский, Пролет: Опора № 267 - Опора № 268 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 267-268 ВЛ-10 ф.15 Хилинский Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Гантимуров Е.В. 16.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Хилинский Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Гантимуров Е.В. 26.04.2021 год
362354 | 93 | 2021-04-26 | 20 | 17 | 0.023334 | 2021-04-26 | 21 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №77-78 ВЛ-10 ф.17 Поселье по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 17 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №77-78 ВЛ-10 ф.17 Поселье по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17 Поселье, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №77-78 ВЛ-10 ф.17 Поселье Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Панарин С.Н. 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Поселье Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Панарин С.Н. 28.04.2021 год
362357 | 39 | 2021-04-23 | 15 | 39 | 0.0002667 | 2021-04-23 | 15 | 55 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №8-№9 ф. ул. Победы от ТП-524 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ 4.12 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №8-№9 ф. ул. Победы от ТП-524 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №8-№9 ф. ул. Победы от ТП-524 на ф. ул. Победы от ТП-524 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Победы от ТП-524. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Победы от ТП-524. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.05.2021 год
362357 | 40 | 2021-04-21 | 16 | 41 | 0.04333 | 2021-04-21 | 17 | 7 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-539 послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте КЛ, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации данной КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-539 послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте КЛ, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации данной КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-539 послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте КЛ, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации данной КЛ. на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-539 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-539. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-539. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ состояния КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-539. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 20.05.2021 год
362357 | 42 | 2021-04-24 | 16 | 2 | 0.32 | 2021-04-24 | 16 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ от ВЛ-6 кВ ф. Промышленный к ТП-13 в соединительной муфте марки СС-90 в следствии старения в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ от ВЛ-6 кВ ф. Промышленный к ТП-13 в соединительной муфте марки СС-90 в следствии старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ от ВЛ-6 кВ ф. Промышленный к ТП-13 в соединительной муфте марки СС-90 в следствии старения в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф. Промышленный | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ к ТП-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С 11.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ к ТП-13. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С 11.05.2021 год
362352 | 67 | 2021-04-01 | 10 | 40 | 0.001998 | 2021-04-01 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21007 ф.1, Пролет: - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362352 | 68 | 2021-04-01 | 19 | 36 | 0.00435 | 2021-04-01 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 69 | 2021-04-02 | 13 | 50 | 0.003 | 2021-04-02 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23300 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0.4 ф.1 от ТП 23300 МТМ от ПС Улеты, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23300. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362352 | 70 | 2021-04-03 | 10 | 19 | 0.021666 | 2021-04-03 | 11 | 24 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода на вводе в здание от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-912 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-912. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362351 | 62 | 2021-04-02 | 17 | 25 | 0.0023335 | 2021-04-02 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от КТП-28, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-28 г.Сретенск, Пролет: Опора № 5/4 - Опора № 5/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-28 г. Сретенск. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.04.2021 год
362352 | 71 | 2021-04-04 | 21 | 45 | 0.025335 | 2021-04-04 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23350 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1990 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23350. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23350 ГАЗ ф.2, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23350. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.05.2021 год
362351 | 63 | 2021-04-02 | 18 | 24 | 0.004667 | 2021-04-02 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов опора №22 (ввод в здание) ВЛ-0,4кВ. ф.1 от МТП-30 пгт. Кокуй, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от МТП-30 пгт.Кокуй, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от МТП-30 пгт. Кокуй Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.04.2021 год
362351 | 64 | 2021-04-02 | 19 | 22 | 0.0023335 | 2021-04-02 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов опора №20 (ввод в здание) ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-927 с. Чикичей, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-927 с.Чикичей, Опора УПН-2Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-927 с. Чикичей, Сретенского РЭС. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.04.2021 год
362354 | 68 | 2021-04-04 | 13 | 40 | 0.02025 | 2021-04-04 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15-05 ВЛ-10 ф.15 Боршигорто по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15-05 ВЛ-10 ф.15 Боршигорто по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Боршигорто от ТП-15-05 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15-05 ВЛ-10 ф.15 Боршигорто. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 10.05.2021 год
362353 | 64 | 2021-04-02 | 18 | 50 | 0.00525 | 2021-04-02 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №518, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №518, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-518, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№518 Ф.№2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 05.05.2021 год
362353 | 65 | 2021-04-02 | 20 | 40 | 0.01125 | 2021-04-02 | 21 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20114, в результате ослабления прочности провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20114, в результате ослабления прочности провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20114, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№20114 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 05.05.2021 год
362352 | 72 | 2021-04-05 | 16 | 43 | 0.02625 | 2021-04-05 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24159 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-24159 ф.2, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24159. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362351 | 66 | 2021-04-03 | 16 | 43 | 0.076539 | 2021-04-03 | 17 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 30-31 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-588, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-508 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-588 п.Приисковая, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-588 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 03.04.2021 год
362357 | 32 | 2021-04-01 | 9 | 16 | 0.00015 | 2021-04-01 | 9 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужило не равномерное распределение нагрузки в РУ жилого дома по адресу 4 мкр, д. 33, питающейся от ТП-568. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужило не равномерное распределение нагрузки в РУ жилого дома по адресу 4 мкр, д. 33, питающейся от ТП-568. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не равномерное распределение нагрузки в РУ жилого дома по адресу 4 мкр, д. 33 на КЛ-0,4 кВ ф. 4 мкр, д. 33 от ТП-568 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя, выполнить замер напряжения и нагрузок в РУ-0,4 кВ 4 мкр. д. 33 Ответственное лицо: мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в управляющую компанию с требованием перераспределить нагрузку в РУ-0,4 кВ жилого дома 33. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 16.04.2021 год
362354 | 69 | 2021-04-07 | 6 | 27 |  | 2021-04-07 | 6 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) нижнего 8-го изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1971). 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) нижнего 8-го изолятора марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ПС 110 кВ Орловский ГОК, Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №110 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 10.04.2021 год
362350 | 80 | 2021-04-07 | 1 | 9 |  | 2021-04-07 | 1 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось, перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на проводе и на первом изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 187 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) произошло по причине перекрытия натяжной гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на проводе и на первом изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 187 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов ф."С" на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), VL110-001107 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №187 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 187 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 07.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 08.04.2021 год
362351 | 67 | 2021-04-06 | 16 | 41 | 0.0085 | 2021-04-06 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск- Курлыча, Пролет: Опора № 4- Опора № 5 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Курлыча Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №4-5 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.04.2021 год
362302 | 80 | 2021-04-08 | 6 | 8 | 0.28008 | 2021-04-08 | 6 | 15 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №63 со следами прохождения электрической дуги на поверхности верхнего изолятора ПСВ-70 и нижнего ПС-70Е (9 штук в гирлянде, комбинированная верхний изолятор с увеличенным вылетом ребра ПСВ-70) на фото 2-12 в приложении видно отчетливое перекрытие изоляции и следы подплавления на проводе марки АС-120 и сцепной арматуре. Отключение произошло при воздействии птицы. 4.17 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на изоляторах 1,8,9 от траверсы, фазы "С" (фото №2-12в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №63, произошло по птичьему помету (на фото №13-14 в приложении к акту видно наличие помета и остатки грызунов на элементах опоры). На фото 17-18 в приложении к акту запечатлены птицы обсиживающие опоры ВЛ 110 кВ Кличка - Приргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №26 - 107 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №63 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции фазы «С» на опоре №63 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Установить ПЗУ (птице защитное устройство) на опоры №52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить выполнение мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц запланированные на 2021 год. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 31.05.2021 год
362353 | 74 | 2021-04-02 | 23 | 45 | 0.0046669 | 2021-04-03 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом при обрыве провода с опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0358 в результате старение материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом при обрыве провода с опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0358 в результате старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-0358, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 11.05.2021 год
362351 | 68 | 2021-04-09 | 10 | 15 | 0.52263 | 2021-04-09 | 10 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Центральный, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Центральный, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произведена регулировка проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Центральный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Центральный с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.04.2021 год
362353 | 75 | 2021-04-03 | 15 | 50 | 0.03375 | 2021-04-03 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом с опоры №33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15112 в результате старения материала провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом с опоры №33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15112 в результате старения материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15112, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 11.05.2021 год
362350 | 81 | 2021-04-10 | 1 | 5 |  | 2021-04-10 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Калангуй явилось, короткое замыкание на ОРУ в коробке КЗНС-32, вследствие образования коррозии (ржавчины) и попадание влаги на контакты, тем самым вызвав частое срабатывания АВ QF6 – «Группа ТС 0,4» с последующим пропаданием трансляции телемеханики S-300. 4.10 Короткое замыкание на ОРУ в коробке КЗНС-32 произошло по причине образования коррозии (ржавчины) и попадание влаги на контакты, тем самым вызвав частое срабатывания АВ QF6 – «Группа ТС 0,4» с последующим пропаданием трансляции телемеханики S-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на ОРУ в коробке КЗНС-32 на ПС "Калангуй 110/35/10/3", КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Произвести зачистку контактов АВ QF6 в коробке КЗНС-32 на ОРУ ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 10.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать вскрытие и при необходимости просушку всех КЗНС на территории ОРУ ПС 110 кВ Калангуй. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮЭС Суханов А.В. 10.04.2021 год
362351 | 69 | 2021-04-10 | 14 | 21 | 0.042 | 2021-04-10 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №24 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №24 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора калпочка К-7 ф."С" на опоре №24 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.04.2021 год
362352 | 73 | 2021-04-09 | 20 | 30 | 0.0378 | 2021-04-09 | 21 | 12 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода ввод в здание от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26322 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26322. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.05.2021 год
362352 | 74 | 2021-04-04 | 20 | 48 | 0.039999 | 2021-04-04 | 22 | 8 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21135 в результате проезда крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21135. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362352 | 75 | 2021-04-11 | 10 | 50 | 0.03 | 2021-04-11 | 12 | 20 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате повреждения провода в пролете опор № 1-1/6 ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24333 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24333. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362351 | 70 | 2021-04-10 | 19 | 1 | 0.033336 | 2021-04-10 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 18-19 по ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ №2 Некрасово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.04.2021 год
362353 | 77 | 2021-04-05 | 20 | 0 | 0.42799 | 2021-04-05 | 21 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.2 Байка. При воздействии сильных порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №167 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №167, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1969). При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ 10 кВ ф. 136 Байка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №167 ВЛ-10-ф.2 Байка. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №167 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.05.2021 год
362350 | 82 | 2021-04-13 | 7 | 56 |  | 2021-04-13 | 7 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110кВ Харанов - Даурия (ВЛ-110-36) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 60 ВЛ 110кВ Харанов - Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110кВ Харанов - Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от траверсы) фазы «С» на опоре № 60 ВЛ 110кВ Харанов - Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №60 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотров ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 13.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 14.04.2021 год
362350 | 83 | 2021-04-12 | 17 | 31 | 0.094998 | 2021-04-12 | 19 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 10 ОТ ХУРА от ПС 35 кВ Поселковая явился, обрыв вязки провода ф."С" на опоре №58, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 10 ОТ ХУРА от ПС 35 кВ Поселковая произошло по причине обрыва вязки провода ф."С" на опоре №58, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" на опоре №58 на ВЛ 6 кВ ф. 10 ОТ ХУРА от ПС 35 кВ Поселковая, VS006-0000788 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора ф."С" на опоре №58 ВЛ 6 кВ ф. 10 ОТ ХУРА от ПС 35 кВ Поселковая. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 10 ОТ ХУРА от ПС 35 кВ Поселковая. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 12.04.2021 год
362352 | 76 | 2021-04-08 | 13 | 40 | 0.855 | 2021-04-08 | 15 | 34 | 3.4.7.3 причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 184 ВЛ-10 кВ ф. Харчатой послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора на опоре № 184 ВЛ-10 кВ ф. Харчатой из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Харчатой, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 184 ВЛ-10 кВ ф. Харчатой. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Харчатой. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 77 | 2021-04-08 | 0 | 25 |  | 2021-04-08 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 316-317 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 316-317 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 316 - Опора № 317 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 316-317 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 78 | 2021-04-08 | 17 | 8 | 0.035351 | 2021-04-08 | 17 | 12 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на опоре № 14 ФЛ-10 кВ ф. Бугутуй послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 7 Бугутуй, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять птицу на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362352 | 79 | 2021-04-08 | 18 | 34 | 0.02001 | 2021-04-08 | 18 | 38 | 3.4.8.1 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 94-95 ВЛ-10 кВ ф. Угдан сторонней техникой при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 94-95 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362302 | 82 | 2021-04-11 | 6 | 9 | 0.50659 | 2021-04-13 | 6 | 13 | 3.4.10 11.04.2021 в 06:09 и 13.04.2021 в 06:08 причиной возникновения нарушения в двух случаях явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой в первом случае фазы «С» и фазы «А» во втором случае на промежуточной металлической опоре №63 со следами прохождения электрической дуги на поверхности верхнего изолятора ПСВ-70 и нижнего ПС-70Е (9 штук в гирляндах, комбинированная верхний изолятор с увеличенным вылетом ребра ПСВ-70) на фото 3-9,11,13-23,26-27 в приложении видно отчетливое перекрытие изоляции и следы подплавления на проводе марки АС-120 и сцепной арматуре. Отключение произошло при воздействии птиц. 4.17 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на изоляторах 1,8,9 от траверсы, фазы "С" и 1,7,8,9 от траверсы фаза «А» (фото №3-9,11,13-23,26-27 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №63, произошло по птичьему помету (на фото №10,12,13,24,25,28,29 в приложении к акту видно наличие помета и остатки грызунов на элементах опоры). На фото 34-36 в приложении к акту запечатлены птицы обсиживающие опоры ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №26 - 107 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №63 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной изоляции фазы «А», «С» на опоре №63 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 4 Установить ПЗУ (птице защитное устройство) на опоры №52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить выполнение мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц запланированные на 2021 год. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 21.05.2021 год
362353 | 76 | 2021-04-04 | 17 | 37 | 0.15066 | 2021-04-04 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109 по причине старение электроустановки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109 по причине старение электроустановки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-109 ул.Советская, Пролет: Опора № АУ16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.05.2021 год
362354 | 70 | 2021-04-11 | 13 | 22 | 0.0234 | 2021-04-11 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 92 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 92 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф-1 Поселок-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 8 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.05.2021 год
362352 | 80 | 2021-04-10 | 21 | 26 | 0.08 | 2021-04-10 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Лесхоз послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Лесхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Лесхоз, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Лесхоз. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесхоз. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362354 | 71 | 2021-04-09 | 17 | 25 | 0.259 | 2021-04-09 | 19 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ №63 от опоры № 205/6/11 ВЛ-10 ф.5 Алтан, по причине разрегулировки стрелы провеса провода шлейфа фазы "А" при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" на спуске к ТП 10/0,4 кВ №63 от опоры № 205/6/11 ВЛ-10 ф.5 Алтан, по причине разрегулировки стрелы провеса провода шлейфа фазы "А" при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода шлейфа на ВЛ-10 ф.5 Алтан, От опоры № 205/6/11 к ТП-10/0,4 кВ № 63 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Алтан Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода шлейфа фазы "А" от опоры № 205/6/11 к ТП 10/0,4 кВ №63 ВЛ-10 ф.5 Алтан Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 14.05.2021 год
362352 | 81 | 2021-04-09 | 2 | 50 | 0.00666 | 2021-04-09 | 2 | 52 | 3.4.7.3 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей на ТП-24192 ВЛ-10 кВ ф. Очистные послужило исчерпание их ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.13 Причиной нарушения послужило перегорание высоковольтных предохранителей на ТП-24192 ВЛ-10 кВ ф. Чистные. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтного предохранителя на Новинский уч-к ТП-24192, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить высоковольтные предохранители на ТП-24192 ВЛ-10 кВ ф. Очистные. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.05.2021 год
362357 | 33 | 2021-04-11 | 0 | 59 | 0.35334 | 2021-04-11 | 2 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-151 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-151 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-151 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ на РП-11 ТП-151, КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-151 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-151. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-151. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Покоев М.В. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произведен анализ состояния КЛ. По результатам произведенного анализа и испытания КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-151 считать пригодной для дальнейшей эксплуатации. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.04.2021 год
362353 | 78 | 2021-04-06 | 19 | 55 | 0.011501 | 2021-04-06 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0032 по причине старение электроустановки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0032 по причине старение электроустановки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00322, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 16.05.2021 год
362354 | 72 | 2021-04-12 | 18 | 5 | 0.019825 | 2021-04-12 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю в пролете опор № 152-153 ВЛ-10 ф.МТФ яч.10, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1991 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю в пролете опор № 152-153 ВЛ-10 ф.МТФ яч.10, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. МТФ яч.10, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ ф.МТФ яч.10 Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. МТФ яч.10 Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.04.2021 год
362351 | 71 | 2021-04-15 | 15 | 45 | 0.242 | 2021-04-15 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №250 ВЛ-10 кВ №6 Кумакандая, с последующим падением провода на крюк изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №250 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Чернышевск-Кумаканда, Опора А10-1 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Чернышевск-Кумаканда, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора калпочка К-7 ф."С" на опоре №250 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.04.2021 год
362353 | 79 | 2021-04-10 | 19 | 50 | 0.052 | 2021-04-10 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422 в результате старение материала провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422 в результате старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1422, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 19.05.2021 год
362352 | 82 | 2021-04-16 | 17 | 35 | 0.0058335 | 2021-04-16 | 18 | 45 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание от опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 Укурик в результате наброса постороннего предмета на провода. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 Укурик. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.05.2021 год
362353 | 81 | 2021-04-11 | 6 | 55 | 0.26283 | 2021-04-11 | 8 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на "Землю" на ВЛ-10-ф.5 Шаранча. В следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №133 при падении провода произошло межфазное замыкание с проводом фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "С" с опоры №133, произошел по причине рассыхания пластмассового колпачка крепления изолятора К-7. ВЛ в эксплуатации с 1981 года. При срыве изолятора произошло падение провода с касанием ниже расположенного провода фазы "А" с возникновением короткого межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранча часть в Борз. РЭС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "С" на опоре №133 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №133 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.05.2021 год
362350 | 84 | 2021-04-14 | 14 | 38 | 0.38317 | 2021-04-14 | 16 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная явился, обрыв вязки провода ф."А" на опоре №129, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная произошло по причине обрыва вязки провода ф."А" на опоре №129, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №129 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора ф."С" на опоре №129 ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 14.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 14.04.2021 год
362357 | 34 | 2021-04-11 | 14 | 0 | 0.020825 | 2021-04-11 | 14 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северный Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор №11-12 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северный Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор №11-12 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северный Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор №11-12 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Северный Кадалы | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ ф. Северный Кадалы. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Северный Кадалы. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению замечаий. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 19.04.2021 год
362353 | 80 | 2021-04-14 | 20 | 27 | 0.40599 | 2021-04-14 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.1 Бурукан В следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №400 при падении провода произошло замыкание с проводом фазы "С". 4.1 Обрыв вязки провода фазы "А" с опоры №400, произошел по причине ослабления крепления вязки провода (вытягивание). ВЛ в эксплуатации с 1984 года. При обрыве вязки произошло падение провода с касанием провода фазы "С" с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Бурукан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №400 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №400 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 21.05.2021 год
362357 | 35 | 2021-04-16 | 18 | 50 | 0.01667 | 2021-04-16 | 19 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. СПТУ послужил схлест проводов в пролете опор №11-12 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. СПТУ послужил схлест проводов в пролете опор №11-12 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северный Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор №11-12 по причине разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. СПТУ | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ ф. СПТУ. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. СПТУ. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению замечаий. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Золотухин М.А. 20.04.2021 год