## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 181 | 2021-04-01 | 21 | 10 | 2.205 | 2021-04-01 | 23 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в месте присоединения к изолятору на опоре № 14. ВЛ 10 кВ ф. 20-09, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода. 4.2 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А"в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 14 ВЛ 10 кВ ф. 20-09 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 20-09 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 14 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2021 год
357700 | 186 | 2021-04-02 | 16 | 47 | 0.39616 | 2021-04-02 | 19 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке, принадлежащей администрации с. Элдиг-Хем, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 31-01 действием защит на ПС 35 кВ Чыраа-Бажы . | Организационное мероприятие 1 Установить на опоре № 252 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 разъединитель марки РВТ-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2021 год
357700 | 206 | 2021-04-07 | 17 | 16 | 1.68 | 2021-04-07 | 18 | 28 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке "Общество садоводов № 7" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 36-21 на ПС 110 кВ Западная действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника (Общество садоводов № 7) на электроустановку АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 36-21 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2021 год
357700 | 208 | 2021-04-10 | 9 | 23 | 0.035652 | 2021-04-10 | 9 | 28 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в заболоченной местности произошло выдавливание стойки опоры № 28 ВЛ 10 кВ ф. 17- 03 из грунта. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры № 28 ВЛ 10 кВ ф.17-03 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17- 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, VS010-0012028 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры, выполнить усиление опоры № 28 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2021 год
357700 | 210 | 2021-04-10 | 17 | 54 | 0.5 | 2021-04-10 | 18 | 54 | 3.4.8.5 В результате КЗ на ведомственной ТП 10 кВ "Хлебозавод" произошел обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 18-2, на которой установлен РЛНД - 10 кВ к ведомственной ТП кВ 10 8-05-38 "Хлебозавод". 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А"в месте присоединения провода к изолятору на опоре 18-2 из-за на ведомственной ТП 10 кВ "Хлебозавод" произошел обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 18-2, на которой установлен РЛНД - 10 кВ к ведомственной ТП 10 кВ 8-05-38 "Хлебозавод". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, VS010-0011920 [ | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 18-2 ВЛ 10 кВ ф.8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации (собственник ТП 10 кВ 8-05-38 "Хлебозавод") на электроустановки АО «Тываэнерго», приведшем к возникновению технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.04.2021 год
357700 | 214 | 2021-04-12 | 13 | 53 | 0.0046676 | 2021-04-12 | 14 | 3 | 3.4.8.3 Неизвестными лицами была произведена несанкционированная рубка лесных насаждений. 4.4 В результате несанкционированной рубки лесных насаждений произошло попадание веток от срубленных деревьев на провода в пролет опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 40-18, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-18 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение веток на провода на ВЛ 10 кВ ф. 40-18, VS010-0011915 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-18 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 40-18. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.04.2021 год
357700 | 215 | 2021-04-12 | 20 | 15 | 1.6667 | 2021-04-12 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа верхней фазы на опоре № 10 участка ВЛ 10 кВ ф. 44-04. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 10 ВЛ 10 кВ ф. 44-04 в период неблагоприятных погодных условий произошел излом данного шлейфа с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением выключателя В 10 кВ ф. 44-04 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 44-04, KS010-0005088 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа верхней фазы на опоре № 10 ВЛ 10 кВ ф.44-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-04 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2021 год
357700 | 216 | 2021-04-13 | 6 | 30 | 2.0833 | 2021-04-13 | 8 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 448 и ТП 10 кВ 449 КЛ 10 кВ ф. 31. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 31 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.2 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 31 между ТП 10 кВ 448 и ТП 10 кВ 449, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 31 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 31, KS010-0005247 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 31 между ТП 10 кВ 448 и ТП 10 кВ 449. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 31 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 236 | 2021-04-19 | 11 | 20 | 1.1235 | 2021-04-19 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-5 /24-6 ВЛ 10 кВ ф. 13-03, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 20 м/сек.. 4.2 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-5 /24-6 ВЛ 10 кВ ф. 13-03 в момент порывов ветра до 20 м/сек. произошел обрыв проводов с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 13-03 на ПС 110 кВ Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-5 /24-6 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки до 20 м/сек. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.05.2021 год
357700 | 240 | 2021-04-19 | 17 | 0 | 0.17399 | 2021-04-19 | 18 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 4 0-41 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 40-45 ВЛ 10 кеВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 217 | 2021-04-13 | 15 | 35 | 0.28333 | 2021-04-13 | 18 | 25 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 4-10-06 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 4-10-06 произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 4-10 ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012040 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 4-10-06 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.04.2021 год
357700 | 221 | 2021-04-14 | 13 | 44 | 1.9167 | 2021-04-14 | 15 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "В" ТП 10 кВ 9-01-12. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "В" на ТП 10 кВ 9-01-12. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "В" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Сукпак.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ТП 10 кВ 9-01-12, VS010-0012002 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "В" на ТП 10 кВ 9-01-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 222 | 2021-04-14 | 13 | 50 | 0.12837 | 2021-04-14 | 13 | 57 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 39 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 11-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставки на ТП 10 кВ № 39, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 39 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 11-06 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.05.2021 год
357700 | 224 | 2021-04-15 | 11 | 10 | 0.532 | 2021-04-15 | 13 | 4 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф.34-01. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф.34-01 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 34-01 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ 10 кВ ф. 34-01, VS010-0011998 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 34-01 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 229 | 2021-04-16 | 18 | 19 | 0.1368 | 2021-04-16 | 18 | 55 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 30-01-03 произошло междуфазное замыкание 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 30-01-03 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 30-01 ПС 35 кВ Эрги-Барлык действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 30-01, VS010-0012053 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 30-01-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.04.2021 год
357700 | 230 | 2021-04-17 | 17 | 53 | 1.4751 | 2021-04-17 | 20 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "В" ТП 10 кВ 33-09-04. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "В" на ТП 10 кВ 33-09-04. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "В" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ТП 10 кВ 33-09-04 на ТП 10 кВ 33-09-04, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "В" на ТП 10 кВ 33-09-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 год
357700 | 228 | 2021-04-16 | 12 | 34 | 0.66797 | 2021-04-16 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ РУ 10 кВ ТП 304- опора № 1 ф. 20-09. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции кабельного ввода 10 кВ ф. 20-09 в ТП 10 кВ 304, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт участка кабельной линии 10 кВ ф. 20-09- ввод в ТП 10 кВ 309. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-09 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 232 | 2021-04-17 | 20 | 1 | 0.09 | 2021-04-17 | 20 | 7 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 319 АЗС МИГ произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-04 на ПС 110 кВ Вавилинская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 319 АЗС МИГ на электроустановку АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 44-04 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 233 | 2021-04-17 | 20 | 54 | 0.03335 | 2021-04-17 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-6/1 ВЛ 10 кВ ф.42-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-6/1 ВЛ 10 кВ ф. 42-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 42-02 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 42-02, VS010-0012019 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 6-6/13 ВЛ 10 кВ ф. 42-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 234 | 2021-04-18 | 8 | 50 | 0.036634 | 2021-04-18 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 67ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2021 года. Данный дефект привел к обрыву шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 67 ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 67 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью проверки состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.05.2021 год
357700 | 237 | 2021-04-19 | 12 | 38 | 0.12892 | 2021-04-19 | 14 | 9 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 154-89-9/154-89-10 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 154-89-9/154-89-10 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-04, VS010-0012039 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 40-45 ВЛ 10 кеВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 год
357700 | 239 | 2021-04-19 | 16 | 48 | 0.21233 | 2021-04-19 | 18 | 26 | 3.4.9.3 В результате излома стойки опоры № 8-33, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло падение опоры, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной опоры № 8-33 ведомственной отпайки № 8 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.04.2021 год
357700 | 241 | 2021-04-19 | 17 | 58 | 0.15969 | 2021-04-19 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролёте опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 25-14, в период ветровой нагрузки до 20 м/сек. произошел обрыв данного провода. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 53-54 с последующим соприкосновением провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 25-14, VS010-0012425 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 25-14 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 245 | 2021-04-19 | 21 | 8 | 0.75736 | 2021-04-19 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-13-9/28-13-10 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-13-9/28-13-10 ВЛ 10 кВ ф. 25-17, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-17 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-17, VS010-0012413 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 28-13-9/28-13-10 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 242 | 2021-04-19 | 18 | 50 | 0.4845 | 2021-04-19 | 20 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 94-94/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-10. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 20 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 94-94/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-10 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-10 на ПС 220 кВ Чадан действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-10, VS010-0012040 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор №№ 94-94/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-10, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 год
357700 | 244 | 2021-04-19 | 19 | 14 | 1.7168 | 2021-04-19 | 21 | 5 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 15-16 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11-07. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 15-16 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-07, VS010-0011975 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 246 | 2021-04-20 | 7 | 10 | 1.2534 | 2021-04-20 | 8 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода фазы "А" в пролете опор №№15-15а ВЛ 10 кВ ф. 11-07, что явилось причиной повреждения нескольких жил провода. 4.2 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 15-15а ВЛ 10 кВ ф. 11-07 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и оперативного отключения выключателя 10 кВ ф. 11-07 на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 11-07, VS010-0011975 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 15-15а ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-07, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 247 | 2021-04-20 | 7 | 35 | 0.18579 | 2021-04-20 | 10 | 12 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке "Лесная школа", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит на ПС 35 кВ Тээли. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц (собственник отпайки "Лесная школа" ) на электроустановку АО Тываэнерго (ф. 32-01) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2021 год
357700 | 248 | 2021-04-20 | 8 | 10 | 0.17167 | 2021-04-20 | 9 | 53 | 3.4.9.3 В результате повреждения кабельного участка на ТП 10 кВ № 30, собственником которой является спортивный комплекс "Субедей" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 8-09 действием защит на РП 10 кВ № 8. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 В № 30 "Субедей"о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 8-09 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.04.2021 год
357700 | 250 | 2021-04-20 | 10 | 38 | 0.24834 | 2021-04-20 | 15 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 10-09, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек.. 4.2 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.10- 09 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-09 на ПС 110 кВ Южная действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-09, VS010-0011970 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф.10-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2021 год
357700 | 251 | 2021-04-20 | 15 | 52 | 1.1167 | 2021-04-20 | 16 | 59 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной КЛ 10 кВ к ТП 10 кВ № 287 "Парк" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 14 действием защит на ЦРП 10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 В № 287 "Парк"о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 14 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2021 год
357700 | 257 | 2021-04-21 | 16 | 5 | 0.24668 | 2021-04-21 | 16 | 42 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке, принадлежащей базе отдыха Чагытай, произошло однофазное замыкание, что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки базы отдыха Чагытай о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2021 год
357700 | 260 | 2021-04-22 | 11 | 50 | 1.0333 | 2021-04-22 | 12 | 52 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 414 "АЗС АК Бедик" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит на ПС 110 кВ Южная | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 414 "АЗС АК Бедик" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2021 год
357700 | 180 | 2021-04-01 | 16 | 5 | 0.0039996 | 2021-04-01 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 3от ТП 10 кВ № 17-02-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-10, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-3 на ТП 10 кВ № 17-02-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 17-02-10 на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 17-02-10, VN004-00124310 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 05.04.2021 год
357700 | 183 | 2021-04-02 | 10 | 28 | 0.063468 | 2021-04-02 | 12 | 20 | 3.4.8.5 Наезд на опору № 16-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 28-03-12. 4.13 В результате наезда постороннего лица на опору № 16-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 28-03-12, произошло схлестывание проводов с с последующим обрывом провода фазы "С" в пролёте опор №16-1, №16-2 Л 1 ТП 10 кВ № 28-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №16-1, №16-2 Л 1 ТП 10 кВ № 28-03-12. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10кВ № 28-03-12., VN004-00121949 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №16-1, №16-2 Л 1 ТП 10 кВ № 28-03-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.04.2021 год
357700 | 190 | 2021-04-04 | 13 | 21 | 0.14083 | 2021-04-04 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-04, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10 кВ № 33-09-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-04 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-04, VN004-00121803 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2021 год
357700 | 191 | 2021-04-04 | 20 | 31 | 0.0026334 | 2021-04-04 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "0" в пролете опор № 6,7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "0" в пролете опор № 6,7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150., VN004-00122152 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор № 6,7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.05.2021 год
357700 | 202 | 2021-04-07 | 10 | 20 | 0.025867 | 2021-04-07 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-02 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "0" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "0" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-02. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-02, VN004-00124320 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2021 год
357700 | 209 | 2021-04-10 | 16 | 42 | 0.10597 | 2021-04-10 | 17 | 16 | 3.4.12.2 Воздействие ветра провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-05/2-2. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 10/1, 10/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 10/1, 10/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №9-05/2-2. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-05/2-2, . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 10/1, 10/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №9-05/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2021 год
357700 | 211 | 2021-04-11 | 9 | 38 | 0.0675 | 2021-04-11 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Износ проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А" "С" "О" в пролете опор №4-2, 4-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов фаз "А" "С" "О" в пролете опор №4-2, 4-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12, VN004-00124336 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А" "С" "О" в пролете опор №4-2, 4-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.04.2021 год
357700 | 207 | 2021-04-10 | 2 | 30 | 0.039999 | 2021-04-10 | 3 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №291. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта провода в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "0" на опоре № 28 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №291. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "0" на опоре № 28 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №291. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 291., VN004-00132940 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" на опоре № 28 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №291. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 к № 291 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2021 год
357700 | 213 | 2021-04-11 | 15 | 34 | 0.028333 | 2021-04-11 | 16 | 42 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03. 4.4 В момент порывов ветра произошел схлест проводов фаз "А", "0" в пролете опор №29, 30 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "0" в пролете опор №29, 30 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03, VN004-00121750 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "А", "0" в пролете опор №29, 30 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2021 год
357700 | 218 | 2021-04-14 | 9 | 56 | 0.038232 | 2021-04-14 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 142 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 6, 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 6, 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 142. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 142., VN004-00122210 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 6, 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2021 год
357700 | 231 | 2021-04-17 | 18 | 31 | 0.01065 | 2021-04-17 | 19 | 42 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09. 4.4 В момент порывов ветра произошел схлест проводов всех фаз в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов всех фаз в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09, VN004-00124462 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов всех фаз в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2021 год
357700 | 235 | 2021-04-18 | 23 | 5 | 0.00021666 | 2021-04-19 | 0 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №228. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 228 и отключения АВ 250А на ТП 10 кВ № 228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №228 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 228, VN004-00122317 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 228 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2021 год
357700 | 238 | 2021-04-19 | 14 | 10 | 0.047918 | 2021-04-19 | 16 | 5 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-02-01. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошел наклон опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-02-01 с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ №32-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-02-01 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-02-01, VN004-00121975 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-02-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 год
357700 | 243 | 2021-04-19 | 19 | 23 | 0.039782 | 2021-04-19 | 20 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-05-07. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошел наклон опоры № 8-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-05-07 с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ №32-05-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-05-07 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-05-07, VN004-00122036 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-05-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-05-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 год
357700 | 249 | 2021-04-20 | 9 | 2 | 0.011882 | 2021-04-20 | 9 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-10-07. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-10-07, что явилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 6 кВ № 1-10-07 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-10-07 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-10-07, VN004-00124775 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-10-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2021 год
357700 | 252 | 2021-04-20 | 17 | 10 | 0.035417 | 2021-04-20 | 18 | 35 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-01-07. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-01-07, что явилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 4-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-01-07 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-01-07, VN004-00121824 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2021 год
357700 | 253 | 2021-04-20 | 17 | 28 | 0.018333 | 2021-04-20 | 18 | 12 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №38-01-03. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 250А на ТП 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №38-01-03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03, VN004-00121749 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2021 год
357700 | 256 | 2021-04-21 | 11 | 16 | 0.38004 | 2021-04-21 | 11 | 35 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ подрядной организацией ООО "Топал" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 20-12. 4.12 При производстве земляных работ персоналом подрядной организации ООО "Топал" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 20-12 между ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ № 5 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 20-12, KS010-0005295 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-12 между ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Топал", повредившего участок КЛ 10 кВ ф. 20-12, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 264 | 2021-04-24 | 18 | 16 | 3.2333 | 2021-04-24 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной КЛ 10 кВ к ТП 10 кВ № 287 "Парк" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 12 действием защит на ЦРП 10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 В № 287 "Парк"о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 12 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 254 | 2021-04-20 | 19 | 38 | 0.059818 | 2021-04-20 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 3-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ №1-06-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 3-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ № 1-06-04 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 6 кВ № 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на уровне земли стойки деревянной промежуточной опоры №3-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ № 1-06-04 на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ № 1-06-04, VN004-00124454 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №3-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ № 1-06-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.04.2021 год
357700 | 271 | 2021-04-28 | 11 | 1 | 0.99165 | 2021-04-28 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1969 года) произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 40 ВЛ 10 кВ ф. 10-04, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву шлейфа. 4.2 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 40 ВЛ 10 кВ ф. 10-04 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа , что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима на в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 40 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-04 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 273 | 2021-04-29 | 9 | 36 | 0.36 | 2021-04-29 | 10 | 0 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ подрядной организацией ООО "Топал" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 20-07. 4.12 При производстве земляных работ персоналом подрядной организации ООО "Топал" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 20-07 между ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ № 5 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 20-07, KS010-0005330 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-07 между ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ №5 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Топал", повредившего участок КЛ 10 кВ ф. 20-07, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 255 | 2021-04-21 | 10 | 8 | 0.022133 | 2021-04-21 | 11 | 31 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 3-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №33-06-03. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 3-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 33-06-03 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 33-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на уровне земли стойки деревянной промежуточной опоры №3-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №33-06-03 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 33-06-03., VN004-00121783 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 3-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.04.2021 год
357700 | 259 | 2021-04-22 | 11 | 24 | 0.039782 | 2021-04-22 | 12 | 41 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-02-02. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв вводного провода на опоре № 5-5 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода на опоре № 5-5 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-02-02. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-02-02, VN004-00121763 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв вводного провода на опоре № 5-5 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.04.2021 год
357700 | 261 | 2021-04-22 | 14 | 57 | 0.03325 | 2021-04-22 | 15 | 54 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 6 кВ № 1-06-04. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 6 кВ № 1-06-04, что явилос причиной межфазного КЗ и перегорания ПН 250 А на ТП 6 кВ № 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП 6 кВ № 1-06-04. на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 6 кВ № 1-06-04, VN004-00125024 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный пережог ПН 250 А на ТП 6 кВ № 1-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 6 кВ № 1-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.04.2021 год
357700 | 262 | 2021-04-22 | 22 | 45 | 0.018684 | 2021-04-22 | 23 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 20-13-36 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 20-13-36, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 125 А на ТП 10 кВ № 20-13-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 20-13-36 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 20-13-36, VN004-00132591 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 20-13-36 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2021 год
357700 | 263 | 2021-04-23 | 18 | 45 | 0.022532 | 2021-04-23 | 19 | 11 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 8 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 40-12-8. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 40-12-8, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 160 А Л 1 от ТП 10 кВ № 40-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-12-8 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 40-12-8, VN004-00121354 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-12-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.04.2021 год
357700 | 272 | 2021-04-29 | 7 | 52 | 0.0148 | 2021-04-29 | 8 | 16 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03. 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной межфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ № 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 В фазы "С" на ТП 10 кВ № 38-01-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03, VN004-00121750 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 В фазы "С" на ТП 10 кВ № 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.04.2021 год
357700 | 274 | 2021-04-29 | 21 | 43 | 0.014 | 2021-04-29 | 22 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-12 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-12, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "В" на ТП 33-09-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 33-09-12 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-09-12, VN004-00130722 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 33-09-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2021 год
357700 | 275 | 2021-05-01 | 7 | 8 | 27.5935 | 2021-05-01 | 12 | 31 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины П-образной опоры № 56 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), что не было выявлено при периодическом осмотре в феврале 2021 года. Данный дефект явился причиной излома траверсы и возникновения технологического нарушения. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом траверсы П-образной промежуточной опоры № 56 Кирпичный завод - Элегест (С-427) с последующим падением провода средней фазы на поперечные связи и касанием провода одной из крайних фаз со стойкой опоры, что привело к междуфазному замыканию и отключению В С-401 на ПС 110 кВ Городская действием ДЗ 1 ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы П-образной промежуточной опоры № 56 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу опоры № 56 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить изоляцию средней фазы на опоре № 56 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить опору № 56 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), имеющую следы загнивания. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередную проверку на загнивание всех элементов опор ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести тех. учебу персоналу СВЛ: "Требования при проведении плановых осмотров ВЛ" (Распоряжение ПАО Россети от 28.08.2018 № 426р) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести диспетчерам ДС ЦУС инструктаж в объеме спец. подготовки на тему : " Питание ПС 35 кВ Суг-Бажы в нормальном режиме от ВЛ 35 кВ АО «Тываэнерго» Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС Макаров М.В. 31.05.2021 год
357700 | 278 | 2021-05-04 | 21 | 7 | 0.0735 | 2021-05-04 | 21 | 28 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-8-1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-8-1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 8-8-1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2021 год
357700 | 307 | 2021-05-13 | 16 | 6 |  | 2021-05-13 | 16 | 6 | 3.4.10 Падение мокрой ветки от дерева, выроненной пролетающей птицей, строящей гнездо на траверсе опоры № 120 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). 4.4 В результате падения мокрой ветки от дерева, выроненной пролетающей птицей, строящей гнездо на траверсе опоры № 120, произошло касание ветки провода фазы "С" и заземляющего проводника, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через мокрую ветку на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Снять гнездо с траверсы опоры № 120 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанецев А.С. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 При проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) провести проверку всех опор на наличие птичьих гнезд. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанецев А.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитальных ремонтов на 2022 год установку противоптичьих присадочных устройств на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) оп.№120. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанецев А.С. 31.08.2021 год
357700 | 280 | 2021-05-04 | 22 | 18 | 0.93869 | 2021-05-04 | 23 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 51-51/1 ВЛ 10 кВ ф. 52, что не было выявлено плановым осмотром в марте 2021. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 19 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 51-51/1 ВЛ 10 кВ ф. 52 в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 52, VS010-0011991 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 51-51/1 ВЛ 10 кВ ф. 52 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 52 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 277 | 2021-05-04 | 21 | 7 | 0.030331 | 2021-05-04 | 21 | 33 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.5-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 318 | 2021-05-18 | 10 | 29 | 3.443 | 2021-05-18 | 14 | 40 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода на ведомственной отпайке ВЛ 10 кВ ф. 10-09, принадлежащей ООО "Тардан Голд", произошло трехфазное короткое замыкание с глубокой посадкой напряжения. 3.4.7.3 При выполнении технического обслуживания устройств ТАПВ не был выявлен дефект провода на ключе режимов управления В С-407, идущего от накладки Н1 (АПВ) 3.4.7.3 Несвоевременно выявлен дефект реле марки РП-25 в цепи управления АВ 0,4 кВ 2 ТСН Пс 110 кВ Южная 3.4.7.3 В результате отсутствия на ПС 110 кВ Южная стабилизатора напряжения в цепях управления устройств РЗА при возникновении близкого короткого замыкания с посадкой напряжения в цепях управления произошло ложное отключение АВ 0,4 кВ 1ТСН. 4.13 При аварийном отключении В С-407 с контролем наличия напряжения на линии из-за излома провода на ключе режимов управления В С-407, идущего от накладки Н1 (АПВ), произошел отказ АПВ В С-407 на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ АПВ ВС-407 на ПС 110 кВ Городская, PS110-001331-01 4.13 Из-за отсутствия оперативного тока защиты ф.10-09, В1Т/10 кВ и АВР СВ-10 кВ не сработали, что явилось причиной срабатывания резервной токовой защиты МТЗ-110 кВ 1Т/3Т на включение КЗ1Т/110 кВ с последующим отключением ОД1Т/110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ложная работа на отключение АВ 0,4 кВ 1ТСН на ПС 110 кВ Южная, PS110-001331-01 4.13 При возникновении трехфазного КЗ на ВЛ 10 кВ ф.10-09 произошло падение напряжения и отпадание реле положения включено (РПВ) АВ 0,4 кВ 1ТСН с последующим замыканием контактов реле в цепи отключения, что привело к ложному отключению АВ 0,4 кВ 1ТСН. В результате неисправности выходного реле К1 не произошло включение АВ 0,4 кВ 2ТСН, что привело к отсутствию оперативного тока на ПС 110 кВ Южная. Из-за отсутствия оперативного тока защиты ф.10-09, В1Т/10 кВ и АВР СВ-10 кВ не сработали, что явилось причиной срабатывания резервной токовой защиты МТЗ-110 кВ 1Т/3Т на включение КЗ1Т/110 кВ с последующим отключением ОД1Т/110 кВ. При включении КЗ1Т/110 кВ на ПС 110 кВ Южная произошло срабатывание ТЗНП 1 ст. без АПВ на ПС 110 кВ Городская и ТЗНП 2 ст. с УАПВ на ПС 220 кВ Кызылская на отключение ВЛ 110 кВ С-407. Причиной отказа АПВ В С-407 на ПС 110 кВ Городская явилось повреждение (излом) провода на ключе режимов управления В С-407, идущего от накладки Н1 (АПВ) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ на включение АВ 0,4 кВ 2ТСН на ПС 110 кВ Южная, PS110-001331-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправное реле К1 в цепи управления АВ 0,4 кВ 2ТСН ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 18.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить обрыв провода в цепи автоматики В С-407 ПС 110 кВ Городская Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 19.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить стабилизатор напряжения в цепях управления и сигнализации устройств РЗА на ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести проверку наличия и исправности стабилизаторов напряжения в цепях управления и сигнализации устройств РЗА на ПС 110 кВ с переменным оперативным током. В случае отсутствия или неисправности подать заявку в ДТОиРОЭХ на приобретение. Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Для исключения ложной работы АВР СН 0,4 кВ включить в инвестиционную программу на 2022 год приобретение контроллеров АВР на ПС 110 кВ Южная, Хову-Аксы, Шагонар. Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Составить Акт воздействия сторонних лиц на электроустановку АО "Тываэнерго" (ф.10-09) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 281 | 2021-05-04 | 22 | 42 | 0.057319 | 2021-05-04 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. в пролете опор №№ 24-25 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-07 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. в пролете опор №№ 24-25 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2021 год
357700 | 279 | 2021-05-04 | 21 | 46 | 1.3067 | 2021-05-04 | 23 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора верхней фазы на опоре № 238 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. При плановом осмотре данный дефект не выявлен. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора верхней фазы на опоре № 238 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка изолятора с последующим схлёстыванием провода фазы "В" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка КП-22 изолятора фазы "В" на опоре № 238 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 год
357700 | 283 | 2021-05-05 | 8 | 16 | 0.00855 | 2021-05-05 | 8 | 19 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф.17-01. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 год
357700 | 284 | 2021-05-05 | 13 | 11 | 0.012406 | 2021-05-05 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2/1-3 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2/1-3ВЛ 10 кВ ф.30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 30-01 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 30-01, VS010-0012053 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 1-2/1-3 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 год
357700 | 289 | 2021-05-06 | 10 | 13 | 0.028241 | 2021-05-06 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 год
357700 | 290 | 2021-05-07 | 12 | 55 | 0.66 | 2021-05-07 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 113 и ТП 10 кВ 139 КЛ 10 кВ ф. 11-06. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10 кВ 113 и ТП 10 кВ 139, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-06 на КЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10 кВ 113 и ТП 10 кВ 139. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 291 | 2021-05-08 | 1 | 40 | 1.045 | 2021-05-08 | 3 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 94. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 94 (сгорание обмоток высокого напряжения фаз "А", "В", "С"), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-09 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорание обмоток высокого напряжения на ТП 10 кВ 94, VS010-0011970 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора на ТП 10 кВ № 94. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2021 год
357700 | 292 | 2021-05-08 | 11 | 18 | 0.32584 | 2021-05-08 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 21 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2021 года. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 21 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 21-22, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 21 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 год
357700 | 293 | 2021-05-08 | 19 | 52 | 0.00715 | 2021-05-08 | 19 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что своевременно не устранено. В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 30-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 30-01, VS010-0012053 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-01, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 год
357700 | 294 | 2021-05-09 | 11 | 35 | 0.018981 | 2021-05-09 | 11 | 37 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 39-40 ВЛ 10 кВ ф. 11. 4.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 39-40 ВЛ 10 кВ ф. 11, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 10 кВ ф.11, VS010-0011990 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.05.2021 год
357700 | 296 | 2021-05-09 | 19 | 50 | 0.0333 | 2021-05-09 | 19 | 52 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 172 произошло междуфазное короткое замыкание 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 172 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 11 на ЦРП 10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей ножей РЛНД-10 кВ на ТП 10 кВ 172, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 62/1 ВЛ 10 кВ ф.11 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.05.2021 год
357700 | 301 | 2021-05-11 | 11 | 23 | 0.2 | 2021-05-11 | 11 | 35 | 3.4.8.5 Нарушение технологии производства земляных работ подрядной организацией ООО "Топал" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 20-12. 4.12 При производстве земляных работ персоналом подрядной организации ООО "Топал" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 20-12 между ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ № 5 , что явилось причиной однофазного замыкания и появления не олнофазного режима в сети 10 кВ ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ на КЛ 10 кВ ф. 20-12, KS010-0005293 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-12 между ПС 220 кВ Кызылская и РП 10 кВ №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Топал", повредившего участок КЛ 10 кВ ф. 20-12, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 305 | 2021-05-13 | 7 | 23 | 0.036868 | 2021-05-13 | 8 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10 кВ ф. 24-04, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 17 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10 кВ ф.24-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-04, VS010-0011924 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10 кВ ф. 24-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-04 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 309 | 2021-05-15 | 17 | 45 | 0.0314 | 2021-05-15 | 17 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф.35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 25-52 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
357700 | 310 | 2021-05-16 | 6 | 52 | 0.014 | 2021-05-16 | 6 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 24-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 24-02, VS010-0011926 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 311 | 2021-05-16 | 17 | 15 | 0.88676 | 2021-05-16 | 17 | 34 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке к ТП 10 кВ № 427 "Полигон"произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ведомственной ТП 10 кВ № 427 до устранения собственником дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц на электроустановку АО Тываэнерго (ф.20-05) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 313 | 2021-05-17 | 9 | 48 | 0.031034 | 2021-05-17 | 12 | 1 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры № 35 ВЛ 10 кВ ф.24-01. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки ж/б опоры № 35 ВЛ 10 кВ ф. 24-01 произошло ее падение с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 335-36, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 10 кВ ф. 24-01, VS010-0011894 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 35 ВЛ 10 кВ ф. 24-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-01 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности или в местах скального грунта. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 276 | 2021-05-03 | 10 | 56 | 0.0064 | 2021-05-03 | 11 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 33-09-11. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-11, что явилось причиной КЗ и пережога ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-11, VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.05.2021 год
357700 | 282 | 2021-05-05 | 7 | 55 | 0.025835 | 2021-05-05 | 8 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 343. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 к № 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 343 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 343, VN004-00122324-301 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 343 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.05.2021 год
357700 | 285 | 2021-05-05 | 14 | 27 | 0.019732 | 2021-05-05 | 14 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №33-06-02. 4.10 В момент порывов вера произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02, что явилось причиной КЗ и пережога ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02, VN004-00124401 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.05.2021 год
357700 | 286 | 2021-05-05 | 14 | 57 | 0.016135 | 2021-05-05 | 15 | 19 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №33-06-03. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-03, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережогПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 33-06-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-03, VN004-00121782 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 33-06-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.05.2021 год
357700 | 287 | 2021-05-05 | 15 | 39 | 0.0036 | 2021-05-05 | 15 | 57 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 28-01-02, что явилось причиной межфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 38-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 38-01-02. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02., VN004-00121748 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 38-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.05.2021 год
357700 | 288 | 2021-05-05 | 19 | 44 | 0.013 | 2021-05-05 | 19 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 160А фазы "В" на ТП 22-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 160А фазы "В" на ТП 22-01-1. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1, VN004-00121288 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 160А фазы "В" на ТП 22-01-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.05.2021 год
357700 | 295 | 2021-05-09 | 19 | 56 | 0.0039996 | 2021-05-09 | 20 | 16 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 38-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02, VN004-00121748 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 год
357700 | 297 | 2021-05-09 | 21 | 30 | 0.0021666 | 2021-05-09 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 40-07-8. 4.4 В момент порывов ветра произошел наклон опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 40-07-8 с последующим схлестыванием проводов проводов, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 40-07-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон деревянной промежуточной опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л от ТП 10 кВ № 40-07-8 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 40-07-8, VN004-00121306 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л от ТП 10 кВ № 40-07-8. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №40-07-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.05.2021 год
357700 | 298 | 2021-05-10 | 11 | 40 | 0.0048 | 2021-05-10 | 12 | 4 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ №38-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-06., VN004-00121756 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 38-01-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 год
357700 | 299 | 2021-05-10 | 14 | 2 | 0.023332 | 2021-05-10 | 14 | 58 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 32-02-02. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "В", "С"в пролете опор №№ 11, 11-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 32-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В", "С"в пролете опор №№ 11, 11-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 32-02-02. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 32-02-02., VN004-00121978 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "В", "С"в пролете опор №№ 11, 11-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 32-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.05.2021 год
357700 | 300 | 2021-05-10 | 21 | 20 | 0.011668 | 2021-05-10 | 21 | 48 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-07-04. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-07-04, что явилось причиной межфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "А" от ТП 10 кВ № 33-07-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "А" от ТП 10 кВ № 33-07-04. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-07-04., VN004-00121743 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" от ТП 10 кВ № 33-07-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-07-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.05.2021 год
357700 | 306 | 2021-05-13 | 10 | 44 | 0.024282 | 2021-05-13 | 11 | 31 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07. 4.13 В момент порывов ветра произошел наклон опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07 с последующим обрывом провода фазы "0" в пролете опор № 3, 3-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "0" в пролете опор №3, 3-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07, VN004-00124747 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №3, 3-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 21-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 год
357700 | 308 | 2021-05-14 | 12 | 32 | 0.062918 | 2021-05-14 | 15 | 3 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек промежуточных деревянных опор №№ 24, 25 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 4-01-06. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 24, 25 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 4-01-06 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 4-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек промежуточных деревянных опор №№ 24, 25 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 4-01-06 на уровне земли. на ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 4-01-06, VN004-00121819 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 24, 25 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 4-01-06 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-01-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.05.2021 год
357700 | 314 | 2021-05-17 | 15 | 15 | 0.025282 | 2021-05-17 | 15 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12, что привело к КЗ и пережогу ПН50 А фаз "А", "В" на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фаз "А" и "В" на ТП 10 кВ № 17-03-12. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12, VN004-00124336 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "А" и "В" на ТП 10 кВ № 17-03-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2021 год
357700 | 321 | 2021-05-19 | 9 | 19 | 0.0093328 | 2021-05-19 | 9 | 54 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 38-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 38-01-02. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-02, VN004-00121748 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 38-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 год
357700 | 322 | 2021-05-19 | 9 | 38 | 0.051 | 2021-05-19 | 11 | 8 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4, 5 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4, 5 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-09, VN004-00124462 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4, 5 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ Л 2 № 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 год
357700 | 323 | 2021-05-19 | 10 | 38 | 0.0072827 | 2021-05-19 | 11 | 1 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-02. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-02, что явилось причиной междуфазного КЗ и ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 33-06-02. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-02, VN004-0012440 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 год
357700 | 324 | 2021-05-19 | 11 | 43 | 0.010633 | 2021-05-19 | 12 | 12 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-10А. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-10А, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 6 кВ № 1-06-10А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-10А на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ № 1-06-10А, VN004-00124493 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-10 А с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.05.2021 год
357700 | 325 | 2021-05-19 | 13 | 25 | 0.014168 | 2021-05-19 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-06. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-06, что явилость причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ № 1-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 6 кВ № 1-06-06. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-06, VN004-00124767 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 6 кВ № 1-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 год
357700 | 326 | 2021-05-19 | 15 | 28 | 0.036268 | 2021-05-19 | 16 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 33-06-03. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1, 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 33-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1, 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 33-06-03. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 33-06-03., VN004-00121782 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1, 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ № 33-06-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2021 год
357700 | 327 | 2021-05-20 | 9 | 40 | 0.0195 | 2021-05-20 | 10 | 58 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-01. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-01, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фаз "А", "С" на ТП 10 кВ № 17-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фаз "А", "С" на ТП 10 кВ № 17-03-01. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-01, VN004-00124315 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "А", "С" на ТП 10 кВ № 17-03-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2021 год
357700 | 329 | 2021-05-20 | 11 | 34 | 0.0493 | 2021-05-20 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ 0,4 кВ к главному РК 400 А на ТП 10 кВ № 30-01-04. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к главному РК 400 А Л 1, произошло отгорание наконечника с последующим пережогом главного РК 400 А на ТП 10 кВ № 30-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог главного РК 400 А на ТП 10 кВ № 30-01-04. на ТП 10 кВ № 30-01-04., VN004-00121703 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный главный РК 400 А на ТП 10 кВ № 30-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2021 год
357700 | 330 | 2021-05-20 | 13 | 17 | 0.0089837 | 2021-05-20 | 14 | 6 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-08. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-08, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ № 17-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ № 17-01-08. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-08, VN004-00124217 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ № 17-01-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-08 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2021 год
357700 | 333 | 2021-05-21 | 9 | 10 | 0.026666 | 2021-05-21 | 10 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 308. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 5,6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 308. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 5,6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 308. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 308., VN004-00122242-001 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 5,6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 308. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 308 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2021 год
357700 | 336 | 2021-05-23 | 20 | 41 | 0.007332 | 2021-05-23 | 20 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 3-04-4. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 3-04-4, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ № 3-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 3-04-4 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 3-04-4., VN004-00121075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-04-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2021 год
357700 | 339 | 2021-05-25 | 5 | 30 | 0.02 | 2021-05-25 | 6 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 34-01-1. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 34-01-1, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ № 34-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводовВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 34-01-1 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 34-01-1, VN004-00133665 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 год
357700 | 334 | 2021-05-21 | 12 | 10 | 0.0333 | 2021-05-21 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной деревянной опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-07-03. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-07-03 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревяной промежуточной опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-07-03 на ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-07-03, VN004-00121742 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-07-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-07-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.05.2021 год
357700 | 335 | 2021-05-21 | 15 | 46 | 0.0128 | 2021-05-21 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек промежуточных деревянных опор №№ 5-1, 5-2 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 5-1, 5-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 38-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стоек промежуточных деревянных опор №№ 5-1, 5-2 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06, VN004-00121757 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 5-1, 5-2 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ № 38-01-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.05.2021 год
357700 | 332 | 2021-05-20 | 20 | 20 | 0.048501 | 2021-05-20 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюков по причине нарушения структуры древесины (загнивание) при воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение крюков фаз "В", "С" из основания опоры №32 ВЛ 10 кВ ф. 32-02. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение крюков фаз "В" и "С"из основания опоры №32, с последующим схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины стойки опоры № 32 на ВЛ 10 кВ ф. 32-02, VS010-0012022 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюков фаз "В" и "С" на опоре № 32 ВЛ 10 кВ ф. 32-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-02 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.06.2021 год
357700 | 337 | 2021-05-24 | 18 | 11 | 0.05831 | 2021-05-24 | 18 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек.. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф.8-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.06.2021 год
357700 | 312 | 2021-05-17 | 9 | 30 | 0.064032 | 2021-05-17 | 9 | 34 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление негабарита на реконструируемом участке ВЛ 10 кВ ф. 20-13 в месте пересечения участка ВЛ ф. 20-13 и ведомственной ВЛ 35 кВ Кызылская - Угольный разрез (Т-9). 4.2 В результате несвоевременного выявления негабарита на реконструируемом участке ВЛ 10 кВ ф. 20-13 в месте пересечения участка ВЛ ф. 20-13 и ведомственной ВЛ 35 кВ Кызылская - Угольный разрез (Т-9) в момент порывов ветра в пролете опор №№ 93/2-93/3 из-за приближения на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 35 кВ Кызылская - Угольный разрез (Т-9) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-13, VS010-0012394 | Техническое мероприятие 1 Произвести снижение металлической траверсы на ж/б опоре № 93/2 ВЛ 10 кВ ф. 20-13 с целью устранения негабарита в месте пересечения с проводами ВЛ 35 кВ Кызылская - Угольный разрез (Т-9). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2021 год
357700 | 338 | 2021-05-24 | 19 | 25 | 0.0023324 | 2021-05-24 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 6 кВ ф. 7-02, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 6 кВ ф. 7-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 6 кВ ф. 7-02., VS006-0004510 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2021 год
357700 | 340 | 2021-05-25 | 6 | 49 | 0.0055 | 2021-05-25 | 6 | 52 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ РТПЦ произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 3-01 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ РТПЦ на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 3-01), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.06.2021 год
357700 | 343 | 2021-05-26 | 11 | 15 | 0.8308 | 2021-05-26 | 14 | 5 | 3.4.8.5 В целях хищения заземляющего проводника молниеотвода, установленного на опоре № 185 ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6) неустановленными лицами поврежден выше указанный проводник (при выполнении планового осмотра в ноябре 2020 года выше указанный проводник не был поврежден). 3.4.7.2 1. Персоналом службы подстанций при эксплуатации ПСН-35 кВ на ПС 35 кВ Уюк в нарушение требований Стандарта ПАО «Россети». СТО 34.01-23.1-001-2017. Объём и нормы испытаний электрооборудования не выполнено: - проверка целостности плавкой вставки предохранителя (п.30.2 ); - измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя (30.3 ); - измерение контактного нажателя в разъемных контактах предохранителя-разъединителя (30.4); - проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя (30.5); - проверка работы предохранителя-разъединителя (30.6 ). 2. Несвоевременная замена физически изношенного оборудования (разрядники РВС-35) ПС 35 кВ Уюк 4.12 Из-за повреждения заземляющего проводника молниеотвода, установленного на опоре № 185 ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6), при попадании молнии в провода фаз "В" и "С" опоры № 185 произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-5 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции гирлянды изоляторов фаз "В" и"С" на ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6), VL035-001712 4.13 В результате повреждения неустановленными лицами заземляющего проводника молниеотвода, установленного на опоре № 185 ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6), на ПС 35 кВ Уюк и участке ВЛ 35 кВ ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6) в период прохождения грозового фронта молниезащита была неработоспособна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение заземляющего проводника молниеотвода опоры № 185 на ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6), VL035-001712 4.4 Вследствие возникновения грозовых перенапряжений произошло срабатывание разрядников 35 кВ ПС 35 кВ Уюк и последующим достижением выше указанных перенапряжений более допустимого напряжения для разрядников 35 кВ, что и привело к их разрушению на фазах "В" и "С". Вследствие разрушения разрядников 35 кВ на фазах "В" и "С" перенапряжение на оборудовании ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Уюк не было локализовано и привело: к пробою опорного изолятора 35 кВ фазы "В" предохранителя -разъединителя ПСН-35; разрушению и пробою проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КРУН-10 кВ; к работе разрядников 10 кВ, установленных в КРУН-10 кВ . Своевременное невыполнение необходимых измерений и проверок предохранителей -разъединителей ПСН-35 (согласно Стандарту ПАО «Россети». СТО 34.01-23.1-001-2017. Объём и нормы испытаний) привело к их повреждению при возникновении токов короткого замыкания, возникших вследствие работы разрядников 10 кВ, установленных в КРУН-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядников 35 кВ на фаза "В" и "С" на ПС 35 кВ Уюк, PS035-001363; разрушение предохранителей-разъединителей ПСН-35 фаз "В" и "С на ПС 35 кВ Уюк, PS035-001363; пробой опорного изолятора фазы "В" предохранителя-разъединителя ПСН-35 на ПС 35 кВ Уюк, PS035-001363; пробой и разрушение проходного изолятора фазы "С"КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Уюк, PS035-001363 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Туран-Уюк с отпайками (Т-6) с целью выявления дефектов после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: и. о начальника СВЛ Казанцев А.С. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить на опоре № 185 ВЛ 35 кВ Туран-Уюк разрядники марки РВЛ-35 кВ. Ответственное лицо: и. о начальника СВЛ Казанцев А.С. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектные ПСН-35 кВ фаз "В" и "С" на ПС 35 кВ Уюк. Ответственное лицо: начальник СП Жмак В.В. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Заменить дефектный опорный изолятор ПСН-35 кВ фазы "В" ПС 35 кВ Уюк.и проходного изолятора фазы "С" вводной ячейки КРУН-10. Ответственное лицо: начальник СП Жмак В.В. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 5 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "С" вводной ячейки КРУН-10 ПС 35 кВ Уюк. Ответственное лицо: начальник СП Жмак В.В. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 6 Заменить дефектные разрядники РВС-35 кВ фаз "В" и "С" на ПС 35 кВ Уюк. Ответственное лицо: начальник СП Жмак В.В. 26.05.2021 годТехническое мероприятие 7 Восстановить целостность заземляющего проводника молниеотвода, установленного на опоре № 185 ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6). Ответственное лицо: и. о начальника СВЛ Казанцев А.С. 09.06.2021 годТехническое мероприятие 8 Выполнить комплексное обследование контура заземления молниеотвода, установленного на опоре № 185 ВЛ 35 кВ Туран-Уюк (Т-6). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в производственные программы АО "Тываэнерго" замену: - предохранителей-разъединителей ПСН-35 ПС 35 к Уюк на предохранители 35 кВ или выключатели 35 кВ; - разрядников РВС 35 кВ ПС 35 кВ Уюк на ОПН-35 кВ. Ответственное лицо: И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации - начальника ДТОиРОЭХ Князев В.В. 01.03.2022 год
357700 | 341 | 2021-05-25 | 21 | 22 | 0.0023643 | 2021-05-25 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 26-01, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф.26-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 26-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 26-01., VS010-0011891 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 26-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.06.2021 год
357700 | 361 | 2021-05-31 | 15 | 35 | 0.24491 | 2021-05-31 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюков по причине нарушения структуры древесины (загнивание) при воздействии ветровой нагрузки до 8 м/сек. произошло выпадение крюков фаз "В", "С" из основания опоры №177 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 8 м/сек. произошло выпадение крюков фаз "В" и "С"из основания опоры №177, с последующим схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины стойки опоры №177 на ВЛ 10 кВ ф. 32-05, VS010-0012025 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюков фаз "В" и "С" на опоре № 177 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2021 год
357700 | 346 | 2021-05-27 | 3 | 14 | 0.0093352 | 2021-05-27 | 3 | 24 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство"произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.06.2021 год
357700 | 354 | 2021-05-28 | 10 | 37 | 0.00333 | 2021-05-28 | 10 | 39 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек.. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 год
357700 | 345 | 2021-05-26 | 20 | 50 | 0.2015 | 2021-05-26 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Не намечены мероприятия на ВЛ 10 кВ ф. 17-01 по исключению возникновения технологических нарушений в паводковый период (не организована и не проведена своевременная обваловка опоры № 334 ВЛ 10 кВ ф. 17-01). 4.4 В результате разлива реки Хемчик с изменением ее русла произошло подтопление и подмыв одной из стоек опоры № 334 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с последующим наклоном опоры более допустимого поперек оси ВЛ. В следствии наклона опоры № 334 в места болтовых соединений траверсы со стойками опоры возникли недопустимые нагрузки, что привело к тому, что одно из болтовых соединений было вырвано из тела траверсы и траверса отклонилась от ее горизонтальной оси. Наклон траверсы привел к схлестыванию проводов в пролете опор №№ 334-335, что и явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную анкерную опору № 334 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 на четырехстоечную. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить анкерную опору № 334 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 на безопасное расстоянии (30 м.) от берега реки Хемчик. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить в пролете опор №№ 334-335 (переход через реку Хемчик) ВЛ 10 кВ ф. 17-01 провод на СИП. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 год
357700 | 355 | 2021-05-28 | 14 | 0 | 0.016459 | 2021-05-28 | 15 | 19 | 3.4.9.3 В результате повреждения опоры № 4-10 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №18-01-06, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной неотложного отключения АВ 250 кВ на ТП 10 кВ № 18-01-06 с погашением потребителей. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 4-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 18-01-06 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.05.2021 год
357700 | 353 | 2021-05-28 | 7 | 53 | 0.0009519 | 2021-05-28 | 7 | 54 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 2-03-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому оборудованию). 4.10 При КЗ, возникшем в сети 0,4 кВ, из-за установки на ТП 10 кВ 2-03-03 предохранителей 0,4 кВ и 10 кВ, не соответствующих номинальному току, произошел пережог в/в вставки фаз "В", при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10 кВ фидера 2-03 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителя на ТП 10 кВ №2-03-03, VS010-0011931 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10 кВ 2-03-03 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 2-03 с целью выявления некалиброванных в/в предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.06.2021 год
357700 | 331 | 2021-05-20 | 15 | 26 | 0.16334 | 2021-05-20 | 16 | 15 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 33-07-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 33-07-03 ток короткого перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 33-07-03, VS010-0012047 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 33-07-03 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-07 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.06.2021 год
357700 | 342 | 2021-05-26 | 10 | 10 | 0.18419 | 2021-05-26 | 10 | 23 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной КЛ 10 кВ к ТП 10 кВ № 287 "Парк" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 3-02 действием защит на РП 10 кВ № 3. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 В № 287 "Парк"о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 3-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.06.2021 год
357700 | 362 | 2021-05-31 | 17 | 11 | 0.29984 | 2021-05-31 | 18 | 21 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 34-01, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2021. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек.. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 34-01 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 34-01 на ПС 35 кВ Майналыг действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 34-01, VS010-0011998 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «С» в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 34-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 344 | 2021-05-26 | 17 | 44 | 0.011406 | 2021-05-26 | 17 | 48 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф.30-01. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф.30-01 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 30-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 10 кВ ф. 30-01, VS010-0012053 | Организационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 30-01 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2021 год
357700 | 347 | 2021-05-27 | 7 | 32 | 0.075 | 2021-05-27 | 7 | 41 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 32-04-01 "Больница" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-04 действием защит на ПС 35 кВ Тээли. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц (ТП 10 кВ 32-04-01 "Больница") на электроуставновку АО Тываэнерго (ф. 32-04) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2021 год
357700 | 348 | 2021-05-27 | 8 | 22 | 0.094666 | 2021-05-27 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 411-411/1 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 411-411/1 ВЛ 10 кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№ 411-411/24 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 год
357700 | 350 | 2021-05-27 | 22 | 30 | 0.017334 | 2021-05-27 | 23 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10 кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 173-174 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.06.2021 год
357700 | 351 | 2021-05-27 | 23 | 11 | 0.0107 | 2021-05-27 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 189/80-189/81 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 189/80-189/81 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 189-80/189-81 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
357700 | 352 | 2021-05-27 | 23 | 48 | 0.023824 | 2021-05-27 | 23 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 40-45 ВЛ 10 кеВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 356 | 2021-05-29 | 22 | 15 | 0.42672 | 2021-05-29 | 22 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 6 кВ ф. 1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 363 | 2021-05-31 | 22 | 11 | 0.13766 | 2021-05-31 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта ж/б приставки опоры № 145-33 ВЛ-10 кВ ф. 14-03 в момент порывов ветра произошел излом ж/б приставки 4.1 В период ветровой нагрузки произошел излом ж/б приставки опоры № 145-33 ВЛ-10 кВ ф. 14-03 с последующим па-дением опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14- 03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной ж/б приставки опоры № 145-33 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью проверки состояния бетона ж/б опор ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2021 год
357700 | 357 | 2021-05-30 | 14 | 0 | 0.49989 | 2021-05-30 | 14 | 35 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ сторонней организацией "Водоканал" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 13. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации "Водоканал" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 13 между ТП 10 кВ № 5 и ТП 10 кВ № 10 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 13, VS010-0012098 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 13 между ТП 10 кВ № 5 и ТП 10 кВ № 10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации "Водоканал-Сервис", повредившей участок КЛ 10 кВ ф. 13, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 365 | 2021-06-01 | 10 | 45 | 0.010267 | 2021-06-01 | 11 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-02, что привело к КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ № 33-06-02. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №33-06-02, VN004-00124401 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.06.2021 год
357700 | 376 | 2021-06-04 | 11 | 27 | 0.067432 | 2021-06-04 | 13 | 26 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ № 32-03-03. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №12 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-03 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры с последующим наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 32-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-03., VN004-00121986 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 32-03-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2021 год
357700 | 377 | 2021-06-04 | 17 | 17 | 0.015332 | 2021-06-04 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ № 17-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12, VN004-00124338 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ № 17-03-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №17-03-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.06.2021 год
357700 | 393 | 2021-06-05 | 20 | 30 | 0.0079995 | 2021-06-05 | 21 | 2 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-09. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-09, что явилось причиной межфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фаз "А" "С" на ТП 10 кВ № 17-01-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "А" "С" на ТП 10 кВ № 17-01-09. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-09, VN004-00124229 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ кВ от ТП 10 кВ № 17-01-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "А" "С" на ТП 10 кВ № 17-01-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.06.2021 год
357700 | 394 | 2021-06-05 | 21 | 15 | 0.0061328 | 2021-06-05 | 21 | 38 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-03. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-03, что явилось причиной межфазного КЗ и пережога ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ № 17-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-03, VN004-00124326 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ № 17-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-03 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.06.2021 год
357700 | 407 | 2021-06-06 | 20 | 5 | 0.016867 | 2021-06-06 | 20 | 51 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 21 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 32-01-05. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 32-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 32-01-05., VN004-00121971 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 32-01-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-01-05 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.07.2021 год
357700 | 831 | 2021-06-05 | 15 | 24 |  | 2021-06-05 | 15 | 24 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод в пролете опор №№ 153-154 ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405). 4.4 В результате попадания молнии в провод в пролете опор №№ 153-154 ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405) произошло перекрытие изоляции с последующим разрушением двух изоляторов натяжной гирлянды фазы "В" опоры № 153, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения выключателя В 110 кВ С-405 на ПС 110 кВ Городская и В С-403 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405) на ВЛ 110 кВ Шагонар - Городская с отпайками (С-405), VL110-001467 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Шагонар- Городская с отпайками (С-405 ) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев В.В. 14.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 153 ВЛ 110 кВ Шагонар- Городская с отпайками (С-405). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "В" на опоре № 153 ВЛ 110 кВ Шагонар- Городская с отпайками (С-405). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2021 год
357700 | 406 | 2021-06-06 | 10 | 35 | 2.92 | 2021-06-06 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Своевременно не проведена проверка и подтяжка бандажных соединений всех деревянных опор ВЛ 35 кВ кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). При плановом осмотре в марте 2021 года ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) не было выявлено: - загнивание древесины траверсы в месте крепления к стойке П-образной деревянной опоры № 257; - ослабление бандажного соединения стойки опоры № 51 с ж/б приставкой. 4.1 В результате загнивания древесины произошло расщепление траверсы П-образной опоры № 257 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) в месте соединения со стойкой опоры с последующим выпадением заварного болта и падением провода вместе с поддерживающей гирляндой изоляторов фазы "С". В процессе эксплуатации произошло ослабление верхнего бандажа опоры № 51 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) (соединение стойки опоры с приставкой). В период верховой нагрузки до 20 м/сек. произошел наклон выше указанной опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 51-52, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 Т-5 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины траверсы на ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) на ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5), VL035-001712; Ослабление верхнего бандажа опоры № 51 на ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5), VL035-001712 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу П-образной опоры № 257 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 51 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить подтяжку всех бандажных соединений опор ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Назначить ОРД АО «Тываэнерго» руководителей аварийно-восстановительных работ на электрооборудовании ответственными за своевременное (не позднее трех суток с момента аварии) предоставление фотографий мест короткого замыкания, повреждённого оборудования комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера -начальник СПБиПК Лапунов Ю.В. 30.06.2021 год
357700 | 368 | 2021-06-02 | 7 | 49 | 0.000833 | 2021-06-02 | 7 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 28-02, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 15 м/сек.. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф.28-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, VS010-0012031 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 год
357700 | 408 | 2021-06-06 | 20 | 28 | 0.041332 | 2021-06-06 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №7 ВЛ 0,4 кВ № 4-03-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры с последующим наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 4-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04, VN004-00121852 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.06.2021 год
357700 | 409 | 2021-06-06 | 21 | 8 | 0.0078 | 2021-06-06 | 21 | 47 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-04-12. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-04-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-04-12, VN004-00122017 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-04-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-04-12 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.06.2021 год
357700 | 423 | 2021-06-12 | 4 | 19 |  | 2021-06-12 | 4 | 19 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод в пролете опор №№ 179-180 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) с последующим перекрытием изоляции фазы "С". 4.4 В результате попадания молнии в провод в пролете опор №№ 179-180 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры № 180, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Городская. Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 180 проведен в феврале 2021 года. Замечаний по состоянию изоляции не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на опоре № 180 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор в поддерживающей гирлянде фазы "С" на опоре № 180 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 12.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 180 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) Ответственное лицо: начальник СД Тучин 31.07.2021 год
357700 | 367 | 2021-06-01 | 15 | 50 | 0.16668 | 2021-06-01 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке, принадлежащей РТПЦ, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 6 кВ ф. 7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит. | Организационное мероприятие 1 Произвести совместно с собственником осмотр отпайки ВЛ 6 кВ ф. 7-02, принадлежащей РТПЦ. Составить Акт о воздействии собственника отпайки РТПЦ на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 6 кВ ф. 7-02), приведшем к возникновению технологического нарушения и отключению ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.06.2021 год
357700 | 380 | 2021-06-05 | 14 | 40 | 4.55 | 2021-06-05 | 20 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел излом ж/б приставки опоры № 22 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. 4.4 В момент порывов ветра произошел излом ж/б приставки деревянной промежуточной опоры № 22 с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 8-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки деревянной опоры на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную ж/б приставку опоры № 22 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-07 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.06.2021 год
357700 | 379 | 2021-06-05 | 10 | 30 | 0.01167 | 2021-06-05 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 8-32, 8-34 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.5-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 8-32, 8-34 произошло схлестывание проводов фаз "А", "В" ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04., VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 8-32, 8-34 ВЛ 10 кВ ф.5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.07.2021 год
357700 | 373 | 2021-06-03 | 12 | 14 | 0.011662 | 2021-06-03 | 12 | 19 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-05-13, принадлежащей ООО "Восток", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-05-13 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Техническое мероприятие 1 Провести совместно с собственниками ведомственных ТП 10 кВ №№ 4-05-01, 4-05-02, 4-05-03, 4-05-04, 4-05-05, 4-05-06, 4-05-07, 4-05-11, 4-05-12, 4-05-13, 4-05-14 проверку номиналов предохранителей, установленных в РУ 10 кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить совместный осмотр ТП 10 кВ 4-05-13. Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 4-05-13 (ООО "Восток") на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 4-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.06.2021 год
357700 | 395 | 2021-06-05 | 21 | 4 | 0.049 | 2021-06-05 | 21 | 46 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 80-81 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-01 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до м/сек. в пролете опор №№ 80-81 произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 4-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-01., VS010-0012036 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 80-81 ВЛ 10 кВ ф. 4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.07.2021 год
357700 | 410 | 2021-06-06 | 22 | 6 | 0.0351 | 2021-06-06 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры №9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-05-09. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-05-09 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 4-05-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-05-09, VN004-00121889 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-05-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-05-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.06.2021 год
357700 | 378 | 2021-06-04 | 20 | 30 | 1.0355 | 2021-06-04 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 10-04, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2021. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 10-04 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-04 на ПС 110 кВ Южная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «С» в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-04, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.07.2021 год
357700 | 372 | 2021-06-03 | 8 | 2 | 0.047564 | 2021-06-03 | 8 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10 кВ ф. 15-01, что не было выявлено осмотром, выполненного в январе 2021 года и явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10 кВ ф.15-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-01., VS010-0011942 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10 кВ ф. 15-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Замерить стрелы провеса проводов во всех пролетах ВЛ 10 кВ ф. 15-01, а также выполнить проверку габаритов и расстояний приближения проводов с последующим оформлением ведомости Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.12.2021 год
357700 | 398 | 2021-06-05 | 22 | 40 | 0.003332 | 2021-06-05 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 320-321 ВЛ 10 кВ ф.13-08. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор № 320-321 ВЛ 10 кВ ф. 13-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, VS010-0011954 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 320-321 ВЛ 10 кВ ф. 13-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2021 год
357700 | 390 | 2021-06-05 | 19 | 20 | 1.14 | 2021-06-05 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф.40-08. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 40-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 389 | 2021-06-05 | 18 | 20 | 2.27 | 2021-06-05 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.1-04. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В", "С" пролете опор № 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 1-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 1-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.1-04, VS010-0011889 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 1-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 388 | 2021-06-05 | 18 | 20 | 1.5133 | 2021-06-05 | 22 | 7 | 3.4.10 На РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 1-02-11 произошло перекрытие воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз в результате попадания птицы (вороны) 4.4 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз РЛНД-10 кВ, установленном на опоре к ТП 10 кВ 1-02-11, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.1-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ножей РЛНД на КЛ 10 кВ ф.1-02, KS010-0004980 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 1-02-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.06.2021 год
357700 | 387 | 2021-06-05 | 18 | 20 | 1.8917 | 2021-06-05 | 22 | 7 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 25 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 1-01 в пролете опор №№ 8-9. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 1-01 в пролете опор №№ 8-9 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 1-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 1-01, VS010-0011890 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 1-01 в пролете опор №№ 8-9. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 1-01 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.06.2021 год
357700 | 371 | 2021-06-02 | 22 | 38 | 0.10886 | 2021-06-03 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 10-03, установленной на опоре № 1. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 10-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 участка КЛ 10 кВ ф. 10-03, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-03 действием защит на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты на ВЛ 10 кВ ф.10-03, VS010-0011968 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты КЛ 10 кВ ф. 10-03, установленной на опоре № 1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2021 год
357700 | 391 | 2021-06-05 | 19 | 30 | 1.05 | 2021-06-05 | 23 | 15 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры № 288/31 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры № 288/31 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 288/31-288/32, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 288/31 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перенос участка ВЛ 10 кВ ф. 40-12 из болотистой местности на участок с твердым грунтом. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 425 | 2021-06-14 | 17 | 36 | 0.018332 | 2021-06-14 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №31-01-07. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №31-01-07, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10 кВ № 31-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 31-01-07, VN004-00121718 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 31-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2021 год
357700 | 397 | 2021-06-05 | 21 | 35 | 0.058334 | 2021-06-06 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы на "С" опоре № 340 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. В период период ветровой нагрузки до 20 м/сек. произошел срыв изолятора с крюка данной фазы. При плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф. 3-05 данного дефекта не было. 4.2 В результате ухудшения механической прочности пластмассового колпачка КП-22 изолятора фазы "С" на опоре № 340 ВЛ 10 кВ ф. 3-05 произошло его разрушение. В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел срыв с крюка изолятора фазы "С" на опоре № 340 ВЛ 10 кВ ф. 3-05 с последующим схлёстыванием провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 340 на ВЛ 10 кВ ф.3-05, VS010-0011935 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 340 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.07.2021 год
357700 | 449 | 2021-06-24 | 9 | 50 | 0.007334 | 2021-06-24 | 10 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69, что привело к КЗ и пережогу ПН 400 А фазы "А" на РК 400 Л-1 на ТП 10 кВ №69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 400 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №69, TP010-1001997 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А фазы "А" на РК 400 Л-1 на ТП 10 кВ №69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.06.2021 год
357700 | 448 | 2021-06-21 | 10 | 46 | 0.028503 | 2021-06-21 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 22-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 22-01-1. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1, VN004-00121287 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А Л-1 фазы "А" на ТП 10 кВ № 22-01-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.06.2021 год
357700 | 438 | 2021-06-20 | 16 | 48 | 0.0077328 | 2021-06-20 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-06. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-06, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "А", "С" на ТП 10 кВ №17-02-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "А", "С" на ТП 10 кВ №17-02-06. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-06, VN004-00124292 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "А", "С" на ТП 10 кВ №17-02-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.06.2021 год
357700 | 436 | 2021-06-20 | 14 | 22 | 0.0065338 | 2021-06-20 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №31-03-07. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 31-03-07, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 2 на ТП 10кВ № 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №31-03-07., VN004-00121736 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2021 год
357700 | 435 | 2021-06-19 | 19 | 42 | 0.005 | 2021-06-19 | 20 | 12 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной анкерной опоры №6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №40-07-5 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №40-07-5 в момент порывов ветра произошел излом одной стойки деревянной промежуточной опоры наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160А на ТП 10 кВ № 40-07-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №40-07-5., VN004-00121315 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную деревянную опору № 6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-07-5. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №40-07-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.06.2021 год
357700 | 374 | 2021-06-03 | 13 | 5 | 1.1806 | 2021-06-03 | 15 | 40 | 3.4.13.4 После выполнения подрядной организацией ООО "Бастион" реконструкции ВЛ 10 кВ ф. 25-17 при эксплуатации кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.25-17 , установленного в декабре 2019 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ. 4.12 После выполнения подрядной организацией ООО "Бастион" реконструкции ВЛ 10 кВ ф. 25-17 при эксплуатации кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.25-17, установленного в декабре 2019 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ с последующим пробоем концевой муфты, установленной на опоре №1, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-17 действием защит на ПС 35 кВ Каа-Хем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 25-17 на КЛ 10 кВ ф. 25-17, VS010-0012413 | Организационное мероприятие 1 В связи с действием гарантийных обязательств провести претензионную работу по отношению к подрядной организации ООО "Бастион" по возмещению ущерба, нанесенного в результате повреждения концевой муфты, установленной на опоре №1 ф. 25-17, согласно предоставленной смете. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес ООО "Бастион" о произошедшем 03.06.2021 повреждении концевой муфты, установленной на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-17 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 396 | 2021-06-05 | 21 | 35 | 0.11733 | 2021-06-06 | 3 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Осмотром, проведенным в апреле 2021 года, не выявлен дефект данного изолятора. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 произошел срыв с крюка изолятора фазы "А" с последующим падением провода на крюк, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект изолятора на ВЛ 10 кВ ф.3-01., VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка КП-22 изолятора фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.07.2021 год
357700 | 375 | 2021-06-03 | 15 | 45 | 0.875 | 2021-06-03 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции концевой муфты кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф. 10-08. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 10-08, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта концевой муфты. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-08, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф. 10-08 на КЛ 10 кВ ф. 10-08, VS010-0012214 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 10-08. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 10-08 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.06.2021 год
357700 | 402 | 2021-06-06 | 2 | 15 | 0.29169 | 2021-06-06 | 2 | 40 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в ТП 10 кВ 3-03-3 с последующим разрушением разрядников фаз "А" и "В" РВО-10. 4.12 В процессе эксплуатации произошло образование микротрещин уплотнительной прокладки разрядника фазы "В". В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в ТП 10 кВ 3-03-3 с последующим разрушением разрядников фаз "А" и "В" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-03 ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие разрядников на ВЛ 10 кВ ф.3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные разрядники РВО-10 на ТП 10 кВ №3-03-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку всех разрядников на ТП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 3-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.07.2021 год
357700 | 383 | 2021-06-05 | 16 | 16 | 3.462 | 2021-06-06 | 1 | 53 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-01 на ВЛ 10 кВ ф. 11-01, KS010-0005007 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 11-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.07.2021 год
357700 | 403 | 2021-06-06 | 2 | 20 | 0.014663 | 2021-06-06 | 2 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел схлест проводов фаз "В" , "С" в пролете опор №№ 21-2, 21-3 ВЛ 10 кВ ф. 2-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 22-1,22-3 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 2-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 2 -02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 2-02, VS010-0011930 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 21-2, 21-3 ВЛ 10 кВ ф.2-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2-02 после воздействия ветровой нагрузки, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.07.2021 год
357700 | 417 | 2021-06-08 | 9 | 14 | 0.005 | 2021-06-08 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №293. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 293, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-1 на ТП 10 кВ №293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №293, VN004-00122240 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 293 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2021 год
357700 | 384 | 2021-06-05 | 16 | 30 | 0.80752 | 2021-06-05 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 22-23 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-08. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 22-23 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-08, VS010-0011978 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 20-08. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2021 год
357700 | 411 | 2021-06-07 | 11 | 17 | 0.11617 | 2021-06-07 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта главного РК 400 А на ТП 10 кВ №3-05-3. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта гланого рубильника 400 А на ТП 10 кВ № 3-05-3 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 400А на ТП 10 кВ №3-05-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ТП 10 кВ № 3-05-3, TP010-1002236 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный главный РК 400 А на ТП 10 кВ № 3-05-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф.3-05с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.06.2021 год
357700 | 385 | 2021-06-05 | 16 | 30 | 1.8666 | 2021-06-05 | 18 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке № 30/11 ВЛ 10 кВ ф. 20-10, принадлежащей ООО "Энергострой", произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 20-10 на ПС 220 кВ Кызылская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника отпайки № 30/11 (ООО Энергострой) на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-10), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2021 год
357700 | 412 | 2021-06-07 | 11 | 24 | 0.12017 | 2021-06-07 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-02-1 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" с пролете опор №13/4-2а, 13/4-5а ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №34-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №34-02-1., VN004-00122073 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" с пролете опор №13/4-2а, 13/4-5а ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №34-02-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №34-02-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.07.2021 год
357700 | 386 | 2021-06-05 | 18 | 0 | 1.75 | 2021-06-05 | 21 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 25 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 20-03 в пролете опор №№ 28-29. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 28-29 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку от дерева на ВЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-03 в пролете опор №№ 28-29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.06.2021 год
357700 | 416 | 2021-06-07 | 15 | 18 | 0.019666 | 2021-06-07 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 228 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" а пролете опор №№ 16/1-16/2 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ №228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 228, VN004-00122317 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" а пролете опор №№ 16/1-16/2 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 228 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2021 год
357700 | 418 | 2021-06-08 | 10 | 15 | 0.01 | 2021-06-08 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №39 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 39, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №39, VN004-00122303 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №39 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2021 год
357700 | 419 | 2021-06-08 | 11 | 45 | 0.0075 | 2021-06-08 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №69. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ № 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69, VN004-00122172 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ № 69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Призвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2021 год
357700 | 405 | 2021-06-06 | 4 | 28 | 0.008 | 2021-06-06 | 4 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 128 ВЛ 10 кВ ф. 8-13. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 128 ВЛ 10 кВ ф. 8-13 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 128-129, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 8-13, VS010-0011892 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 128 ВЛ 10 кВ ф. 8-13. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-13 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2021 год
357700 | 442 | 2021-06-21 | 6 | 33 | 0.15202 | 2021-06-21 | 6 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 17 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 8-07 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.07.2021 год
357700 | 392 | 2021-06-05 | 20 | 30 | 5.6333 | 2021-06-06 | 2 | 8 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-09. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.07.2021 год
357700 | 399 | 2021-06-05 | 22 | 55 | 0.059476 | 2021-06-05 | 23 | 0 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 456, принадлежащей ООО "Мобил Телеком Плюс", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 456 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Провести совместно с собственником ведомственной ТП 10 кВ №№ 456 (ООО "Мобил Телеком Плюс"), проверку номиналов предохранителей, установленных в РУ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2021 год
357700 | 400 | 2021-06-05 | 23 | 4 | 0.63466 | 2021-06-06 | 2 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф. 25-11. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 30 ВЛ 10 кВ ф. 25-11 в момент порывов ветра до 20 м/сек. произошел излом данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления не полнофазного режима в сети 30 кВ на ПС 35 кВ Каа-Хем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 25-11, VS010-0012410 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 30 ВЛ 10 кВ ф.25-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-11 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2021 год
357700 | 420 | 2021-06-08 | 21 | 0 | 0.030334 | 2021-06-08 | 22 | 31 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 134. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ №134, VN004-00122203 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 134. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2021 год
357700 | 421 | 2021-06-09 | 13 | 31 | 0.046666 | 2021-06-09 | 15 | 51 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1. 4.13 В результате ветровой нагрузки в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №34-01-1, VN004-00133668 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2021 год
357700 | 427 | 2021-06-15 | 18 | 55 | 0.017983 | 2021-06-15 | 20 | 18 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №34-01-1 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 1/1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №34-01-1., VN004-00133668 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре № 1/1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 34-01-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2021 год
357700 | 404 | 2021-06-06 | 2 | 50 | 0.047481 | 2021-06-06 | 2 | 55 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования ведомственной ТП 10 кВ 411 "АЗС Кравченко" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-25 на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 411 "АЗС Кравченко" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2021 год
357700 | 413 | 2021-06-07 | 11 | 45 | 0.024375 | 2021-06-07 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойек деревянных промежуточных опор №1-3А 1-4А ВЛ 10 кВ Л 1 от ТП 10 кВ №13-08-01. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №1-3А, 1-4А ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 13-08-01 в момент порывов ветра произошел излом стойек деревянных промежуточых опор с последующим наклоном опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек деревянных опор. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 13-08-01, VN004-00121442 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №1-3А, 1-4А ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ №13-08-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 13-08-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.06.2021 год
357700 | 401 | 2021-06-06 | 1 | 31 | 0.2333 | 2021-06-06 | 1 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 354, принадлежащей дачному обществу №8 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-21 действием защит на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 354, принадлежащей ДО №8, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.06.2021 год
357700 | 424 | 2021-06-14 | 10 | 18 | 0.091998 | 2021-06-14 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 253-254 ВЛ 10 кВ ф. 13-08, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 20 м/сек.. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 253-254 ВЛ 10 кВ ф. 13-08 в момент порывов ветра до 16 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 13-08 на ПС 110 кВ Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, VS010-0011954 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 253-254 ВЛ 10 кВ ф. 13-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-08 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.07.2021 год
357700 | 429 | 2021-06-17 | 8 | 37 | 0.00833 | 2021-06-17 | 8 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 32-05, что не было выявлено осмотром, выполненного в январе 2021 года и явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-05, VS010-0012025 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.07.2021 год
357700 | 414 | 2021-06-07 | 14 | 17 | 0.081632 | 2021-06-07 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №16 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-15-10. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №16 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-15-10 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлетыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 40-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной промежуточной опоры на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-15-10, VN004-00121378 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 к № 40-15-10. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-15-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.06.2021 год
357700 | 430 | 2021-06-17 | 11 | 1 | 0.3515 | 2021-06-17 | 12 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10 кВ ф. 34-01, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2021. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10 кВ ф. 34-01 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 34-01 на ПС 35 кВ Майналыг действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.34-01, VS010-0011998 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10 кВ ф. 34-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.07.2021 год
357700 | 431 | 2021-06-17 | 20 | 9 | 0.026831 | 2021-06-17 | 20 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 19-19-1 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 14 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 14 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-19-1 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ №№ 19-19-1 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 415 | 2021-06-07 | 14 | 56 | 0.22671 | 2021-06-07 | 19 | 53 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 14-04-05. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-1, 2-5 ВЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 14-04-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ №14-04-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 14-04-05, VN004-00121637 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-1, 2-5 ВЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 14-04-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ от ТП 10 кВ №14-04-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.06.2021 год
357700 | 422 | 2021-06-09 | 15 | 41 | 0.0050672 | 2021-06-09 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в "Муздрамтеатр", находящегося по адресу: г.Кызыл, ул. Ленина, д. 58. 4.4 В результате однофазного КЗ на оборудовании потребителя произошел пережог ПН 630 А на ТП 10 кВ № 171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ №171, KN004-00031208 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 630 А на ТП 10 кВ № 171. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2021 год
357700 | 428 | 2021-06-16 | 14 | 57 | 0.00427 | 2021-06-16 | 18 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №15-01-18, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ 100 А на ТП 10 кВ № 15-01-18 с погашением потребителей. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 15-01-18 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.06.2021 год
357700 | 426 | 2021-06-14 | 23 | 12 | 1.33 | 2021-06-15 | 0 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 18 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.10-08 в пролете опор №№ 9-10. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 10-08 в пролете опор №№ 9-10 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на провода ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 10-08, VS010-0012214 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 10-08 в пролете опор №№ 9-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 10-08 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2021 год
357700 | 434 | 2021-06-19 | 17 | 11 | 0.194 | 2021-06-19 | 17 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 6 кВ ф. 1-10, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№10-11 ВЛ 6 кВ ф. 1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.08.2021 год
357700 | 433 | 2021-06-18 | 12 | 55 | 1.6566 | 2021-06-18 | 15 | 15 | 3.4.9.3 В результате повреждения на участке КЛ 10 кВ ф. 16, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 16 действием защит | Техническое мероприятие 1 Выполнить аварийно-восстановительные работы на участке КЛ 10 кВ ф. 16, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2021 год
357700 | 437 | 2021-06-20 | 16 | 21 | 0.63202 | 2021-06-20 | 17 | 40 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-02-13, принадлежащей ГУП "Юрта", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-02-13 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-02 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Техническое мероприятие 1 Провести совместно с собственником ведомственной ТП 10 кВ №№ 4-02-13 ГУП "Юрта" проверку номиналов предохранителей, установленных в РУ 10 кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить совместный осмотр ТП 10 кВ 4-02-13. Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 4-02-13 (ГУП "Юрта") на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 4-02), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 432 | 2021-06-18 | 12 | 55 | 1.25 | 2021-06-18 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 24-24/1 ВЛ 10 кВ ф. 37. Данный дефект привел к обрыву провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 24-24/1 ВЛ 10 кВ ф. 37 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 37 на РП 10 кВ 3 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 37, VS010-0011993 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор №№ 24-24/1 ВЛ 10 кВ ф. 37 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
357700 | 439 | 2021-06-20 | 16 | 36 | 0.26866 | 2021-06-20 | 17 | 38 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ ф. 4-08. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ ф. 4-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-08 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-08 на ВЛ 10 кВ ф. 4-08, VS010-0012042 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кеВ ф. 4-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 440 | 2021-06-20 | 16 | 59 | 0.28266 | 2021-06-20 | 17 | 52 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 49-50 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-10. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 49-50 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-10, VS010-0012040 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 40-45 ВЛ 10 кеВ ф. 4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 441 | 2021-06-20 | 19 | 53 | 0.0047357 | 2021-06-20 | 19 | 57 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 152-153 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 152-153 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-01, VS010-0012050 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 152-153 ВЛ 10 кеВ ф. 38-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 444 | 2021-06-21 | 7 | 3 | 0.021533 | 2021-06-21 | 12 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 252-103 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 252-103 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с штыря изолятора с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-01 на ПС 35 кВ Чыраа-Бажы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 252-103 ВЛ 10 кВ ф.31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 443 | 2021-06-21 | 6 | 33 | 2.4458 | 2021-06-21 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 8-05-3, принадлежащей Маслозаводу, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 8-05-3 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит на ПС 110 кВ Шагонар. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 8-05-3 (Маслозавод) на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 8-05), приведшем к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2021 год
357700 | 445 | 2021-06-21 | 7 | 28 | 0.1246 | 2021-06-21 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в ведомственную ТП 10 кВ 4-01-01 "АЗС" с последующим разрушением разрядников фаз "В" и "С" РВО-10, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 4-01-01 АЗС) на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 4-01), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 год
357700 | 450 | 2021-06-25 | 15 | 21 | 0.08565 | 2021-06-25 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 15 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 10 кВ ф. 8-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 10 кВ ф. 8-07 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.07.2021 год
357700 | 446 | 2021-06-21 | 7 | 30 | 0.10248 | 2021-06-21 | 9 | 53 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 338-4 с последующим разрушением разрядников РВО-10 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 4-04. 4.12 В процессе эксплуатации произошло образование микротрещин уплотнительной прокладки разрядников фаз "А" и "В". В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 338-4 с последующим разрушением разрядников фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения действием защит В 10 кВ ф. 4-04 на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников на ВЛ 10 кВ ф. 4-01, VS010-0012039 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных разрядников РВО 10 на опоре № 338-4 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 447 | 2021-06-21 | 9 | 24 | 2.9423 | 2021-06-21 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ № 579 " ИП Ооржак" токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит на ЦРП 10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 579 (ИП Ооржак) на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 11, приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 452 | 2021-06-25 | 17 | 45 | 0.1833 | 2021-06-25 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 6 кВ ф. 1-10, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 15 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№23-24 ВЛ 6 кВ ф. 1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов. на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 451 | 2021-06-25 | 15 | 40 | 0.00355 | 2021-06-25 | 15 | 43 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-1/8-1-1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-1/8-1-1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.5-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 8-1/8-1-1 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2021 год
357700 | 454 | 2021-06-26 | 11 | 13 | 0.0052281 | 2021-06-26 | 11 | 15 | 3.4.8.5 Неизвестными лицами был совершен наезд на опору № 124 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. 4.4 В результате наезда на опору автотехники стороннего лица на опору № 124 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 3-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.06.2021 год
357700 | 453 | 2021-06-25 | 20 | 20 | 0.057362 | 2021-06-25 | 20 | 24 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф.11. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
357700 | 457 | 2021-06-27 | 21 | 21 | 0.0056661 | 2021-06-27 | 21 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-0-11. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-01-11, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 3-01-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-01-11, VN004-00121083 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.06.2021 год
357700 | 456 | 2021-06-27 | 11 | 30 | 0.011912 | 2021-06-27 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10 кВ ф. 7-06, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 15 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10 кВ ф. 7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 7-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7-06, VS010-0011967 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10 кВ ф. 7-06. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.07.2021 год
357700 | 455 | 2021-06-26 | 17 | 0 | 1.4167 | 2021-06-26 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ЦРП 10 кВ до ТП 10 кВ № 40. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 14 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 14 между ЦРП 10 кВ ТП 10 кВ 40, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 14 на Ц РП 10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф.14, KS010-0004898 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ 40. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 14 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
357700 | 459 | 2021-06-28 | 16 | 20 | 0.0046676 | 2021-06-28 | 16 | 30 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 189-91/8-189-91/9 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 189-91/8-189-91/9 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 189-91/8-189-91/9 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 189-91/8-189-91/9 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 28.06.2021 с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2021 год
357700 | 460 | 2021-06-28 | 17 | 10 | 0.0066519 | 2021-06-28 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2021 год
357700 | 461 | 2021-06-28 | 21 | 11 | 0.0023324 | 2021-06-28 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 4-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3637 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-03, VS010-0012038 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 462 | 2021-06-29 | 14 | 8 | 0.845 | 2021-06-29 | 14 | 47 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной КЛ 10 кВ в сторону ТП 10 кВ 169 "Аэронавигация" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит на ПС 110 кВ Южная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца участка КЛ 10 кВ ("Аэронавигация" )о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 10-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.07.2021 год
357700 | 463 | 2021-06-30 | 18 | 50 | 0.2675 | 2021-06-30 | 19 | 5 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-05. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-05 произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 7-05, KS006-0004431 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-05 30.06.2021 с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.07.2021 год
357700 | 258 | 2021-06-05 | 23 | 48 |  | 2021-06-06 | 12 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 13-15 ВЛ 10 кВ ф. 8-03. 4.4 В результате схлестывания проводов разных фаз произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя 10 кВ ф. 8-03 на ПС 110 кВ Шагонар действием защит. Из-за отключения ВЛ 10 кВ ф. 8-03 произошло нарушение электропитания оборудования СДТУ, что явилось причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шагонар в Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прекращение передачи телеметрической информации на СДТУ направления Красноярское РДУ – ПС 110 кВ Шагонар, . | Техническое мероприятие 1 Выполнить резервное электропитание оборудования СДТУ ПС 110 кВ Шагонар, находящегося в административном здании Шагонарского участка Восточного РЭС, и оборудование ССПИ, находящегося в КРУН 10 кВ, с ТСН-3 ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Шагонар. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2021 год
357700 | 265 | 2021-06-05 | 22 | 22 |  | 2021-06-06 | 10 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявления дефекта магнитного пускателя марки ПМУ2501 в собранной схеме автоматического включателя резерва (АВР) ПС 110 кВ Западная. 4.13 Причиной полной потери телеметрической информации с ПС 110 кВ Западная в Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ явилась неисправность магнитного пускателя марки ПМУ2501 в собранной схеме автоматического включателя резерва (АВР). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение магнитного пускателя на СДТУ направления Красноярское РДУ – ПС 110 кВ Западная (Тываэнерго), . | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный пускатель марки ПМУ2501 в шкафу ССПИ ПС 110 кВ Западная. Ответственное лицо: Начальник ОТиС Дамба А.О. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку работоспособности АВР электропитания шкафа ССПИ на ПС 110 кВ Западная. Ответственное лицо: Начальник ОТиС Дамба А.О. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 3 В целях повышения надежности работы оборудования ССПИ ПС 110 кВ Западная основное и резервное электропитание шкафа ССПИ подключить с разных фаз. Ответственное лицо: Начальник ОТиС Дамба А.О. 24.08.2021 год