## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 276 | 139 | 138 | 553 |  |  |  |  | 553
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 145.186 | 54.9984 | 49.0786 | 249.2631 |  |  |  |  | 249.2631
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №182-183 ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин, с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 356950 0107241033256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №76-77 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 35695007 0107241142257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-364; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ ф.4 ТП-364 |  |  |  |  | 356956001 0107241501534
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода СИП 4*50 по фазе "А" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-407.; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-407 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №3-6 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-407, |  |  |  |  | 356956001 0107241507535
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-215 на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить замену ПР-0,4 кВ ф. А и В на Р-3 ТП-215 |  |  |  |  | 35695401 0107241908362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.17 РП-27 головной на ТП-1103.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.17 РП-27 головной на ТП-1103 |  |  |  |  | 356956002 0207240936536
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролетах опор №2-10 ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин, с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 356950 0207241028246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролетах опор №93-97, №160-161, №177-178 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 35695007 0207241120259
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф на опоре №1 по фазе "С" ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10кВ "БВС"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10кВ "БВС" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0207241348542
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" ввод в ТП-2124. |  |  |  |  | 356956003 0207241612543
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), после прохождения атмосферного циклона.; Выполнить замену изоляторов на опоре №79 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №79 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135) с грозозащитным тросом.; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре №79 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 0207242205262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 ВБ-5 "Шамбала".; Выполнить очистку и протяжку контактных соединений АВ-0,4 кВ ТП-3 ВБ-5 "Шамбала". |  |  |  |  | 35695201 0307240002247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ААБ-10 3х95 выход с ф.8 ПС "Южная" головной нитка "А" выход на ВЛ оп.№1; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ААБ-10 3х95 выход с ф.8 ПС "Южная" головной нитка "А" выход на ВЛ оп.№1 |  |  |  |  | 356956002 0307241054537
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Мэбис") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.12 РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0307241612538
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ головной на ТП-2521 с опоры №37/2; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ головной на ТП-2521 с опоры №37/2 |  |  |  |  | 356956003 0307241618539
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-5 между ТП-343 и ТП-342; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.11 РП-5 между ТП-343 и ТП-342. |  |  |  |  | 356956001 0307241832540
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.13 РП-5 между ТП-283 и ТП-179; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.13 РП-5 между ТП-283 и ТП-179. |  |  |  |  | 356956003 0307241832541
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №130, №131 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опорах №130, №131 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695007 0307241839263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 РП-10 кабельная перемычка 10кВ 2Т на ТП-578. |  |  |  |  | 356956002 0307242223544
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-61 обрыв проводов в пролете опор 1-1/1 по фазе "В" и нулевого провода; Направить заявление в полицию по обрыву ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-61 обрыв проводов в пролете опор 1-1/1 по фазе "В" и нулевого провода |  |  |  |  | 356956003 0307242240545
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 РП-10 кабельная перемычка 10кВ 2Т на ТП-578.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.8 РП-10 кабельная перемычка 10кВ 2Т на ТП-578. |  |  |  |  | 356956002 0307242332546
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.10 РП-10 между ТП-649 и ТП-636; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.10 РП-10 между ТП-649 и ТП-636 |  |  |  |  | 356956002 0407240012547
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП «Цыденова Е.Т») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.4, 23 ПС 35/10кВ «Сосновая» с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0407240826549
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "БФМ" головной на РП-30; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "БФМ" головной на РП-30. |  |  |  |  | 356956003 0407241005550
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролетах опор №116-118 ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 356950 0407241301265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотраВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115), с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 356950 0407241401266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" головной на РП-13; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6кВ "Центральная" головной на РП-13 |  |  |  |  | 356956001 0407241712551
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-646 нитка "Б" на жилой дом ул. Ключевская д.98 |  |  |  |  | 356956002 0507240145552
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара".; Выполнить замену опоры №326 на ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара". |  |  |  |  | 35695206 0507241158249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер нагрузки на АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-Г1 Саяпиха.; По результатам замеров выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-5-Г1 Саяпиха. |  |  |  |  | 35695002 0507241335267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника(ООО СПК "Зодчий") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0507241505553
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-215 на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-215 |  |  |  |  | 35695401 0507241624363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул.Кирпичная ,14 ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-94. |  |  |  |  | 356956003 0507241638554
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "В" и "С" на опоре №15/237 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума с отпайкой на ПС Инкурская.; Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре №15/270 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума с отпайкой на ПС Инкурская.; Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на металлической опоре №15/237 и на ж/б опоре №15/270 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума с отпайкой на ПС Инкурская. |  |  |  |  | 356954 0507241809388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену РЛНД-10 на опоре №22/2/3/2 РТП-34-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 |  |  |  |  | 35695404 0507242225379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф.Б-4; Выполнить замену предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-2-Б-3. |  |  |  |  | 35695404 0507242234380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену РЛНД-10 на опоре №2/11/1 РТП-10-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 |  |  |  |  | 35695404 0507242340381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на ЗТП-7 И-10 |  |  |  |  | 35695405 0607240010374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденные опорные изоляторов шин 6 кВ по фазе "А" и "В" на ТП-689 |  |  |  |  | 356956002 0607240229555
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-5; Выполнить замену ОПН-10 фазы "В" на ТП-1-Б-5 |  |  |  |  | 35695404 0607240300382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 35695003 0607240430268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Империя") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.16 РП-14 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0607241237556
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж провода с изолятором фазы "В" на ж/б опоре №136 ВЛ-10 кВ ф.Бу-1 |  |  |  |  | 35695402 0607241450369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора ф. "С" на опоре № 130 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, с выявлением дефектных штыревых изоляторов. |  |  |  |  | 35695003 0607241455269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ПР-10 кВ ф.В на ТП-9 С-12. |  |  |  |  | 35695401 0607241805364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №114 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки (ОКП-126); Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №114 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки (ОКП-126) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 0607241851384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2 за ЛВ-1-К-2 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695403 0607241922383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов нулевого и фазы "А" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №6-7 по ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-3-П4 |  |  |  |  | 35695402 0607241932370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Иванова 16 ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП-102. |  |  |  |  | 356956003 0607242225557
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ПАО "РЖД" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 0607242240257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино Ключи". |  |  |  |  | 35695404 0707240010386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136).; Выполнить регулировку стрелы провеса грозотроса в пролетах опор № 108-109 ВЛ-110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). |  |  |  |  | 356950 0707240121270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену РЛНД-10 на опоре №22/1 РТП-28-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 |  |  |  |  | 35695404 0707240207378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на РТП-6-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 0707240341375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" (СБ-123) на участке от опоры №180 до опоры №260.; Выполнить замену поврежденного первого от траверсы изолятора в гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №243 ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерск-Беклемишево" (СБ-123). |  |  |  |  | 356952 0707240600251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о возгорании от МЧС. |  |  |  |  | 35695003 0707241010272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "А" "В" "С" на опоре №7 в сторону жилого дом по адресу ул.Родины 7/3 на ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-2034; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.7 от ТП-2034 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса от опоры №7 до жилого дома по адресу ул.Родины 7/3 на ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-2034 |  |  |  |  | 356956003 0707241244558
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить установку штыревого изолятора фазы "В" на ж/б опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.О-5 |  |  |  |  | 35695404 0707241430390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-140-Х6 "Комсомольская". |  |  |  |  | 35695205 0707241440250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Снять ветку в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Ш5"Клуб". |  |  |  |  | 35695406 0707241541371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-12-Ш5"Ст.школа".; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-12-Ш5"Ст.школа". |  |  |  |  | 35695406 0707241702372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №51 ВЛ-10кВ ф.НТ-3. |  |  |  |  | 35695401 0707241733367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену предохранителя ПР-10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-9-С-12. |  |  |  |  | 35695401 0707241742366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110) на участке от опоры №150 до опоры №180.; Выполнить замену поврежденных 2 первых от траверсы изоляторов в гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №169 ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110) |  |  |  |  | 356952 0707241839252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136).; Выполнить замену изолятора на опоре № 93 ВЛ-110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 93 ВЛ-110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). |  |  |  |  | 356950 0707241851273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр состояния клеммных шкафов (в том числе резиновых уплотнителей) на подстанциях. По результатам осмотров принять меры по исключению нарушения герметичности шкафов и сборок. |  |  |  |  | 35695201 0707242050255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный подвесной изолятор на опоре №83 ВЛ-10кВ ф.3 РП"ВБ".; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП"ВБ". |  |  |  |  | 356956003 0707242311559
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-13 ТУСМ произвести ремонт. |  |  |  |  | 35695002 0807240501274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.14 ТП-245 на жилой дом ул. Гагарина 51 |  |  |  |  | 356956003 0807241056560
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-2075 на жилой дом ул. Чкалова 3/1 |  |  |  |  | 356956003 0907240024561
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 ТП-21-Н8"Партизанская-2" для выявления подобных нарушений.; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-Н8"Партизанская-2". |  |  |  |  | 35695406 0907240049373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "А" на металлической опоре №164 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150.; Выполнить замену двух жил кабеля в схеме АПВ СВ-110 в ОПУ до привода СВ-110 ОРУ-110 кВ на ПС 110 кВ Бичура.; Повторно выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №164 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 с частичным вскрытие грунта. |  |  |  |  | 356954 0907241049391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Написать письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-6. |  |  |  |  | 35695404 0907241135392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж нулевого контура на силовом трансформаторе ТП-101. |  |  |  |  | 35695401 0907241320368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 0907241417562
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-582; Заменить перегоревшйи ПН-2 по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-582; Организовать тепловизионный контроль на ТП-582 |  |  |  |  | 356956002 0907241510563
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "А" и "В" на опоре №190 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106); Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №1680 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106) |  |  |  |  | 356954 0907241511398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 - Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская I цепь (ТМ-181) и ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 - Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская II цепь (ТМ-182) на участке от ПС ТЭЦ-2 до опоры №29.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора в гирлянде изоляторов ф."С" на опоре №17 ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 - Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская II цепь (ТМ-182).; Выполнить замену поврежденных первых от траверсы изоляторов в гирлянде изоляторов ф. "В" и ф."С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 - Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская I цепь (ТМ-181). |  |  |  |  | 356952 0907241511275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденные проходные изоляторы по фазе "А" и "В" на ТП-1275; Выполнить обход осмотр линий ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик" |  |  |  |  | 356956002 0907241636564
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденные проходные изоляторы по фазе "А" и "В" на ТП-1275; Орагнизовать обход осмотр линий ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Медведчиково" |  |  |  |  | 356956002 0907241714565
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор № 5/4/1-5/4/2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1007.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 5/4-5/4/3 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1007.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1007. |  |  |  |  | 356956002 0907241800566
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская – Сосново-Озерская (КС-112) на участке от опоры №43 до опоры №77.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора в гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре №61 ВЛ 110 кВ Комсомольская – Сосново-Озерская (КС-112).; Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Комсомольская – Сосново-Озерская (КС-112). |  |  |  |  | 356952 1007240025256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "Аэропорт".; Направить письмо в адрес ООО "Аэропорт Байкал" о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 1007240030258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №24 ВЛ-6 кВ ф. Тухум-1. |  |  |  |  | 35695401 1007241135376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж опоры №308 ВЛ-10 кВ ф.Г-1. |  |  |  |  | 35695401 1007241205377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "А" и "В" на опоре №294 ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120). |  |  |  |  | 356954 1007241222393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №28/7 ВЛ-10 кВ ф.М-6.; Направить заявление в полицию по факту повреждения провода сторонним лицом на опоре №28/7 ВЛ-10 кВ ф.М-6. |  |  |  |  | 35695406 1007241320389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на участке от опоры №103 до ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить замену поврежденных изоляторов первых от провода изоляторов ф. "А" и ф. "В" на опоре №120 и первого от провода изолятора ф. "А" и первого от траверсы изолятора ф. "В" на опоре №122 на ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). |  |  |  |  | 356952 1007241502270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110) на участке от опоры №140 до ПС 110 кВ Удинская.; Выполнить замену поврежденного первого от траверсы изолятора в гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №162 ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110). |  |  |  |  | 356952 1007241529271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр на предмет состояния траверс в пролете опор №10-20 ВЛ-110 кВ "Бургултай-Торей" БТ-165 с применением технических средств (квадрокоптера). По результатам осмотра составить мероприятия по устранению замечаний. |  |  |  |  | 356954 1007241621394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную шину в соединении с держателем ПН-2 по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-582; Организовать тепловизионный контроль на ТП-554 |  |  |  |  | 356956002 1007241740567
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Установить деревянные приставки к опорам №66, №67 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. |  |  |  |  | 35695003 1007241831258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.10 РП-7 головной ТП-627; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.10 РП-7 головной ТП-627 |  |  |  |  | 356956002 1007242024548
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Куйтун" от 35 кВ Куйтун.; Выполнить замену РВО-10 ф. "В" на ТП-4 К-6 "Борисова". |  |  |  |  | 35695203 1107240220269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника фазы "С" на опоре №7/1 ВЛ-10 кВ ф.Бх-1 Хонхино.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бх-1 Хонхино, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695004 1107240325260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "А" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.18 ТП-2061; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.18 ТП-2061 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ ф.18 ТП-2061 |  |  |  |  | 356956003 1107241020568
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-067 К-2 "Тужа".; Выполнить замену опоры № 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-067 К-2 "Тужа". |  |  |  |  | 35695206 1107241218260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №4 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1.; Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 на предмет выявления подобных нарушений. |  |  |  |  | 35695404 1107241355395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Направить письмо собственнику отпайки ООО «Сервис» об устранении неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695403 1107241510396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС Энергетик I цепь (РТ-141) на участке от ПС Районная до ПС ТЭЦ-2.; Выполнить замену поврежденных первого от провода изолятора ф. "С" на опоре №45, шестого от провода изолятора ф. "С" на опоре №45 в сторону опоры №44 и четвертого от провода изолятора ф. "С" на опоре №45 в сторону опоры №46. ВЛ 110 кВ Районная – Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС Энергетик I цепь (РТ-141) |  |  |  |  | 356952 1107241635272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Северная с отпайками (РС-180) на участке от опоры №11 до ПС 110 кВ ЛВРЗ.; Выполнить замену поврежденных первого и второго от провода изоляторов в гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №17 отпайка на ПС 110 кВ ЛВРЗ ВЛ 110 кВ Районная – Северная с отпайками (РС-180). |  |  |  |  | 356952 1107241644273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС"; Убрать кусок провода на опоре № 35 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ "Энергетик" |  |  |  |  | 356956002 1107241655569
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить разрушенный штыревой изолятор по фазе "В" на ТП-1314.; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик" |  |  |  |  | 356956002 1107241655570
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695006 1107241725261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695006 1107241725264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №31 до опоры №243.; Выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре №192 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 1107241808274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить разрушенные штыревые изоляторы по фазе "А" и "С" на №12 ВЛ-6кВ ф.4 ПС 220/110/35/10кВ "Районная".; Организовать обход осмотр ВЛ-6кВ ф.4 ПС 220/110/35/10кВ "Районная". |  |  |  |  | 356956002 1107242110571
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.5 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" АСБ-10 3х120 переход в пролете опор № 23-24; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.5 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" АСБ-10 3х120 переход в пролете опор № 23-24 |  |  |  |  | 356956002 1107242122572
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить разрушенные штыревые изоляторы по фазе "В" и "С" на ТП-2558.; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.14 РП"ВБ". |  |  |  |  | 356956003 1107242124573
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695207 1107242146263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" АВВГ-6 3х120 переход в пролете опор № 24-25; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" АВВГ-6 3х120 переход в пролете опор № 24-25 |  |  |  |  | 356956002 1107242203574
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АУСО РБ Светлый) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Таежная"с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1107242237575
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №59 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164).; Повторно выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №59 Л-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино II цепь (ГХ-164) с частичным вскрытие грунта. |  |  |  |  | 356954 1107242305397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Союз") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.17 РП-36 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1207240136576
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка".; Выполнить восстановление концевой кабельной муфты на оп.№11 КЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 35695201 1207240452261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ПС 110/35/10 кВ Харанхой произвести проверку каналов связи,произвести осмотр оборудования каналов связи в стойке связи. |  |  |  |  | 35695403 1207241031406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209-И2.; Убрать кусок проволоки с проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-209-И2. |  |  |  |  | 35695207 1207241131262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ТП-25-Г1 Набережная Копыловой В.В. о некачественной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695002 1207241257271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену изоляции фазы "А" на анкерной металлической опоре №27 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149); Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №27 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1207241525404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изоляторов на опоре №8/1 ВЛ-10 кВ ф. Бл-6 СХТ.; Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бл-6 СХТ, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695005 1207241553275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695207 1207241900264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 "БВС" выход на опору №2; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 "БВС" выход на опору №2 |  |  |  |  | 356956001 1207242318577
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 "БВС" между опорами №45-46; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 "БВС" между опорами №45-46 |  |  |  |  | 356956001 1207242318578
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП Ходоев) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1307240633588
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" ввод в ТП-191 нитка "А"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" ввод в ТП-191 нитка "А" |  |  |  |  | 356956003 1307241008580
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить разрушенные штыревые изоляторы по фазе "В" и "С" на ТП-2558.; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.14 РП"ВБ". |  |  |  |  | 356956003 1307241402579
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №84-85 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Хошун-Узур МХ-3011 |  |  |  |  | 356954 1307241509405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ООО "Логистика" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1307242018265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-525 по фазе "В" в пролете опор №6/1-6/2; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-525 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №6-6/3 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-525 |  |  |  |  | 356956002 1307242115581
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" от ПС 110 кВ Верхняя Березовка.; Выполнить восстановление концевой кабельной муфты на участке от ПС 110 кВ Верхняя Берёзовка до оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала". |  |  |  |  | 35695201 1307242117266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-13 ТУСМ произвести ремонт. |  |  |  |  | 35695002 1407241147278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №35/21-35/22 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 1407241402403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-Г1 БНЦ.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-24-Г1 БНЦ.; Произвести тепловизионный контроль на ТП-24-Г1 БНЦ. |  |  |  |  | 35695002 1407241438279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв проводов ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" АС-70 по фазе "А" и "В"" в пролете опор №2-3; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №1-4 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 1407241841583
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный штыревой изолятор на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС".; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 1407241853582
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная-Эрхирик (РЭ-109) на участке от опоры №41 до ПС 110 кВ Эрхирик.; Выполнить замену поврежденного первого от траверсы изолятора ф. "С" на опоре №66 ВЛ 110 кВ Районная-Эрхирик (РЭ-109). |  |  |  |  | 356952 1407242108268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.11 РП-16 ввод в ТП-208; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.11 РП-16 ввод в ТП-208 |  |  |  |  | 356956003 1507240922584
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.25 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на РП-31; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.25 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на РП-31 |  |  |  |  | 356956002 1507241633585
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЩО-7. |  |  |  |  | 35695401 1507241657401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ААШв 3x120 между ТП-153 и ТП-69; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ААШв 3x120 между ТП-153 и ТП-69 |  |  |  |  | 356956003 1507241900586
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-2 от ПС 110 кВ «Кудара-Сомон» на предмет выявления подобных нарушений.; Заменить деревянную стойку опоры №42 на ВЛ-10 кВ ф.КС-2 от ПС 110 кВ «Кудара-Сомон» |  |  |  |  | 35695403 1507242015399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-24-Г1 БНЦ.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-24-Г1 БНЦ.; Произвести тепловизионный контроль на ТП-24-Г1 БНЦ. |  |  |  |  | 35695002 1507242313280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Беклемишево (СБ-123) на участке от ПС 110 кВ Сосново-Озёрская до опоры №30.; Выполнить замену поврежденного первого от шлейфа изолятора ф. "В" в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре №11 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Беклемишево (СБ-123). |  |  |  |  | 356952 1607240512277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену изоляции фазы "А" на опоре №94 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг.; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №94 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг. |  |  |  |  | 356954 1607240606407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-580; Организовать тепловизионный контроль на ТП-580 |  |  |  |  | 356956002 1607241255587
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Произвести подтяжку контактных соединений на концевой кабельной муфте на опоре №1 В-10 ф.К-7. |  |  |  |  | 35695403 1607241528400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №169 ВЛ-10 кВ ф.Н-4 |  |  |  |  | 35695401 1707240904402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.0 ПС 35/6кВ "Центральная" между ТП-1503 и ТП-1515; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.0 ПС 35/6кВ "Центральная" между ТП-1503 и ТП-1515 |  |  |  |  | 356956001 1707241130589
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" между опорами №42-43; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" между опорами №42-43 |  |  |  |  | 356956001 1707241402590
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-481 и ТП-405; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-481 и ТП-405. |  |  |  |  | 356956001 1707241450591
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ТП-2-О1 Лесхоз.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695003 1707241717281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ; Заменить поврежденный РЛНД -10/400кВ на ТП-80 |  |  |  |  | 356956003 1707242110592
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | включить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №41 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168.; Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №41 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168 с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1807241134408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" между РП-1 Теплоарматура и ТП-2565/1; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" между РП-1 Теплоарматура и ТП-2565/1 |  |  |  |  | 356956003 1807241535598
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.14 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" головной на ТП-116; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.14 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" головной на ТП-116 |  |  |  |  | 356956003 1807241535599
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.10 РП-14 головной на ТП-101; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.10 РП-14 головной на ТП-101. |  |  |  |  | 356956001 1807241655600
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №163 до опоры №220.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "А" в гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №201 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить установку птицезащитных устройств на опоре №201 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 1807242100276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" и "В" на спуске от опоры №91/4 РТП-11-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 до ТП-11-Б-6. |  |  |  |  | 35695404 1907241207409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ТП-2504; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ТП-2504 |  |  |  |  | 356956003 1907241411601
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "А" на ТП-335.; Восстановить поврежденный ГР-Т 0,4кВ 400А на ТП-335.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-335 |  |  |  |  | 356956001 1907241900602
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Байкаллеспром" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2007241144288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695005 2007241237282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137); Выполнить замену изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137) |  |  |  |  | 356950 2007241406283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ЦХиСО МВД РБ) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2007241818603
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-3 НП-1 Х-Убэр, на наличие гнезд птиц. |  |  |  |  | 35695003 2007242020284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №164 до опоры №220.; Выполнить замену поврежденного первого от траверсы изолятора ф. "С" на опоре №195 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 2007242256278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан; Установить заварной крюк на опоре №58 на ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан |  |  |  |  | 35695003 2107241455285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-8; Направить письмо собственнику ПАО "Ростелеком" по факту устранения провисания провода ВОЛС в пролете опор №48-49 ВЛ-6 кВ ф.И-8. |  |  |  |  | 35695405 2107241615410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" от ПС 110 кВ Хоринская.; Выполнить монтаж крюка ф. "В" на опоре № 201/12 ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон". |  |  |  |  | 35695205 2107241643279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.15 РП-21 |  |  |  |  | 356956002 2107241820604
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-606 по фазе "С" в пролете опор №5/2/1-5/3/1; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-606 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5/1/1-5/4/1 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-606 по фазе "С" |  |  |  |  | 356956002 2107242035605
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №87 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Заречный.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Заречный. |  |  |  |  | 35695006 2207240026286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113); Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №89/20 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113); Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №89/20 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113) |  |  |  |  | 356950 2207240507287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену нулевого контура на силовом трансформаторе ТП-6-С-5 |  |  |  |  | 35695401 2207240950411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на ЗТП-8 И-10 |  |  |  |  | 35695405 2207241125412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №18 ВЛ-10 кВ ф. ТТ-5 Татаурово.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТТ-5 Татаурово. |  |  |  |  | 35695002 2207241147288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (МУП "Водоканал") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.11 от ПС 110/35/6кВ "Западная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2207241235607
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10кВ «Сосновая», ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая", ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ «Мясокомбинат» , ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Энергетик", ВЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "Полигон" |  |  |  |  | 356956002 2207241913606
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-1; Выполнить замену ОПН-10 фазы "В" на ТП-7-Шн-1 |  |  |  |  | 35695404 2207242055413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №72 на ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик |  |  |  |  | 35695003 2207242100289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-22, ВЛ-10кВ ф.10 РП-22, ВЛ-6кВ ф.62 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" |  |  |  |  | 356956003 2207242213610
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ «БВС», ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6кВ «Дивизионная», ВЛ-10кВ ф.2 ПС 110/10кВ «БВС», ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ «АРЗ» |  |  |  |  | 356956001 2207242224597
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-6 кВ ф. Бил-1 "Челутай-24 км" от ПС 35 кВ Билюта.; Выполнить замену изолятора ф. "А" на опоре №28 ВЛ-6 кВ ф. Бил-1 "Челутай-24 км". |  |  |  |  | 35695202 2307240145283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №24 на ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск |  |  |  |  | 35695003 2307240203290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) на участке от опоры №35 до опоры №50.; Выполнить замену поврежденных 9 изоляторов ф. "А" и монтаж провода ф. "А" в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140). |  |  |  |  | 356952 2307240648280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №71 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149); Включить в план ремонтной программы замену дефектной изоляции фазы "С" на анкерной металлической опоре №18 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149); Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на опоре №18, №71 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 2307241425419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Большая Речка.; Произвести замену провода фазы "В" от РТП-5 Т-5 в сторону ТП-5-Т-5 ФКР на ВЛ-10 кВ ф.Т-5 Большая Речка. |  |  |  |  | 35695001 2307241512291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы установку ОПН-10 кВ фазы "А" на ТП-6-Ш-2.; Исключить из схемы ОПН-10 кВ фазы «А» на ТП-6-Ш-2. |  |  |  |  | 35695403 2307241542414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену (установку) дефектной изоляции фазы "А" и "В" на опоре №22 ВЛ-110 кВ Селендума-Джида СД-107.; Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №22 ВЛ-110 кВ Селендума-Джида СД-107 с частичным откапывание грунта. |  |  |  |  | 356954 2307241615424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково - Тарбагатай (МТ-160) на участке от опры №35 до опоры №90.; Выполнить замену поврежденных первого от траверсы изолятора ф. "В" и первого от траверсы изолятора ф. "С" на опоре №66 ВЛ 110 кВ Медведчиково - Тарбагатай (МТ-160). |  |  |  |  | 356952 2307241840281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Выполнить требования циркуляционного письма № ЭД-255-20/89. Увеличить время срабатывания Нуль-индикатора комплекта ДЗ-2 путём увеличения номинала резистора 2R до 620 кОм.; Организовать проверку уставок дистанционных защит В-103, В-113 ПС 220 СЦКК. |  |  |  |  | 356950 2307241905294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В РАС ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК выполнить регистрацию положения В-110 1АТ, В-110 2 АТ.; Выполнить анализ исполнения мероприятий Циркулярного письма от 13.09.1989 №ЭД-255-20/89 «О предотвращении излишних срабатываний устройств РЗА комплекта ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636-67 (с нуль-индикаторами)» на энергообъектах в зоне эксплуатационной ответственности Байкальских ЭС. По результатам анализа разработать (при необходимости) план-график выполнения мероприятий.; Реализовать на ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК мероприятия, предусмотренные Циркулярным письмом от 13.09.1989 №ЭД-255-20/89 «О предотвращении излишних срабатываний устройств РЗА комплекта ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636-67 (с нуль-индикаторами)» (приложение 17) направленные на увеличение времени срабатывания нуль-индикатора в комплектах ДЗ-2 панелей резервных защит ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская I цепь (СТ-103) и ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113). |  |  |  |  | 359106 2307241905047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Татаурово-тяговая – СЛПБ (МЛ-114).; Выполнить замену дефектной изоляции фаз "А", "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Татаурово-тяговая – СЛПБ (МЛ-114).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №52 ВЛ 110 кВ Татаурово-тяговая – СЛПБ (МЛ-114) с грозозащитным тросом. |  |  |  |  | 356950 2307241955295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-162; По итогам обход-осмотра выполнить регулировку стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-162 |  |  |  |  | 356956003 2307242350596
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Беклемишево (СБ-123) на участке от опоры №224 до опоры №314.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "А" в гирлянде изоляторов на опоре №229 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Беклемишево (СБ-123). |  |  |  |  | 356952 2407240040282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.11 РП-34 выход на ВЛ-6 кВ с ТП-539 в сторону ТП-531; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.11 РП-34 выход на ВЛ-6 кВ с ТП-539 в сторону ТП-531 |  |  |  |  | 356956002 2407240121595
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-518 |  |  |  |  | 35695401 2407240230415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-641; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-641; Организовать тепловизионный контроль на ТП-641 |  |  |  |  | 356956002 2407240545608
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 |  |  |  |  | 356956001 2407240750611
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж ПКУ-1587; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 2407240818594
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередно обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово".; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку провода в пролете опор №189/33/1-189/33/2 ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" |  |  |  |  | 35695204 2407241021296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода (шлейфов) фазы "А", "В","С", "0" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-222. |  |  |  |  | 35695401 2407241100416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов фазы "А", "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Татаурово; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Татаурово. |  |  |  |  | 35695002 2407241307296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара".; Выполнить замену изолятора и монтаж вязки провода ф. "А" на опоре №303 ВЛ 10 кВ ф. К-1 "Сулхара". |  |  |  |  | 35695206 2407241315291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.кВ ф.14 ТП-798 |  |  |  |  | 356956002 2407241420593
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово".; Выполнить замену концевой кабельной муфты. |  |  |  |  | 35695204 2407241615297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Ацагат" от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить замену изолятора ф. "С" на опоре №72 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Ацагат". |  |  |  |  | 35695202 2407241640287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж соединительной кабельной муфты на участке КЛ-0,4 кВ от АВ-1 в ТП-3 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3. |  |  |  |  | 35695401 2407241700417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабеля марки АВБбШв-1 4х35 на СИП 4х16 от Р-2 ТП-101 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. |  |  |  |  | 35695401 2507240659418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №64/26-64/27 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Выполнить ремонт проводов в пролете опор №64/26-64/27 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-10 кВ. ф. Н-3 АЗС |  |  |  |  | 35695006 2507241011297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-19 от ПС 35 кВ Заиграево.; На ВЛ-10 кВ ф. З-19 от ПС 35 кВ Заиграево выполнить монтаж провода фазы "В" от РТП-10 кВ до ТП-1-З-19 |  |  |  |  | 35695202 2507241112289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 от ПС 110 кВ Курба.; На ВЛ-10 кВ ф. К-6 от ПС 110 кВ Курба выполнить замену изолятора ф. "А" и монтаж крюка на опоре № 29. |  |  |  |  | 35695202 2507241153284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26 С-9. |  |  |  |  | 35695401 2507241255422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-088-Х4 "МТМ".; Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ ф. "С" на ТП-088-Х4 "МТМ". |  |  |  |  | 35695205 2507241434285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ от ПК-10 до 1Т на ТП-2-И7 Поселок; Выполнить замену ПК-10 фазы "А" "В" "С" на тр-ре 1Т ТП-2-И7 Поселок; Выполнить замер сопротивления изоляции кабельной вставки от ПК-10 до 1Т на ТП-2-И7 Поселок |  |  |  |  | 35695002 2507241515298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Нурта–Санага (НС-3035) на предмет выявления подобных нарушений. По результатам осмотра составить план-график по устранению нарушений.; Выполнить установку опоры №77 ВЛ-35 кВ Нурта–Санага (НС-3035) |  |  |  |  | 356954 2507241637425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-17-П-2. |  |  |  |  | 35695404 2507241710426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кв ф.Н-2 на предмет выявления подобных нарушений; Выполнить установку опоры № 90 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 |  |  |  |  | 35695405 2507241711427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.15 РП-36, ВЛ-6кВ ф.3 РП-7, ВЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Левобережная", ВЛ-10кВ ф.24 ПС 35/10кВ «Сосновая» |  |  |  |  | 356956002 2507241831609
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 2507241836612
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.7 РП-7 ввод ТП-308; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.7 РП-7 ввод ТП-308 |  |  |  |  | 356956002 2507242133613
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" от ПС 110 кВ Хоринская.; Выполнить ремонт вязки провода ф. "А" в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон". |  |  |  |  | 35695205 2507242310286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АРС- Байкал) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35/10кВ "Таежная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2607240036614
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования 10-35 кВ на ПС 35 кВ Таежная.; Выполнить замену ввода 35 кВ ф. "В" на 2Т ПС 35 кВ Таежная. |  |  |  |  | 35695201 2607240103292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137); Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 49 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137) |  |  |  |  | 356950 2607240424299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр и ревизию контактных соединений в ячейке В-10 ф. 16 ПС 110 кВ Южная.; Направить письмо в адрес собственника потребителя электроэнергии о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых мерах по ликвидации ТН. |  |  |  |  | 35695201 2607241103295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ ф.С-12 |  |  |  |  | 35695401 2607241145420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС" ввод ТП-944; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.2 ПС 110/10кВ "БВС" ввод ТП-944 |  |  |  |  | 356956001 2607241326615
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка".; Выполнить замену полимерного изолятора и монтаж упавшего провода на опоре №20/3 ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 35695201 2607241635298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1085; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А"и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1085; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1085 |  |  |  |  | 356956002 2607241700616
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену стойки опоры №19 ВЛ-10 кВ ф.ДК-1.; Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10 кВ ф.ДК-1. |  |  |  |  | 35695404 2607241705429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-781; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-781; Организовать тепловизионный контроль на ТП-781 |  |  |  |  | 356956002 2607241800617
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.16 РП-4 между ТП-1605 и ТП-1606; Составить Акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.10 РП-14 головной на ТП-101. |  |  |  |  | 356956001 2607241815618
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная" ввод в ТП-34.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.11 ПС 110/35/6кВ "Западная" ввод в ТП-34. |  |  |  |  | 356956001 2607242140619
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо на адрес АО "Оборонэнерго" филиал "Забайкальский" РЭС "Бурятский" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 2607242210293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-989; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-989 |  |  |  |  | 356956001 2607242250620
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-П2 База колхоза.; Заменить прокладки уплотнительной под проходными изоляторами на ТП-3-П2 База колхоза. |  |  |  |  | 35695002 2607242324300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-6-Г1 Гагарина; Выполнить замену опор № 1/9, 1/10 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-6-Г1 Гагарина |  |  |  |  | 35695002 2707240020301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1603; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1603 |  |  |  |  | 356956001 2707240244621
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-197 |  |  |  |  | 356956001 2707240320622
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137); Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137).; Выполнить установку птицезащитного устройства на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137). |  |  |  |  | 356950 2707240422302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-31; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-31; Разбить схлест проводов по фазе "В" и "С" в пролете опор №9-10 на Р-0.4кВ 250А ф.4 ТП-31 |  |  |  |  | 356956003 2707240640623
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-19; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-19 |  |  |  |  | 356956003 2707240650624
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВф.3 ТП-1014; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 2707240905625
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечный" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить восстановление концевой кабельной муфты на опоре 45/2 ВЛ-10 кВ ф. НС-6 "Солнечный". |  |  |  |  | 35695201 2707241217299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.7 РП-6 ввод в ТП-338.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.7 РП-6 ввод в ТП-338. |  |  |  |  | 356956001 2707241900626
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену СВ-110 на ПС 110 кВ Баянгол.; Выполнить замену ТН-110-1 ф. "А" на ПС 110 кВ Баянгол.; Выполнить замер переходного сопротивления СВ-110 на ПС 110 кВ Баянгол.; Выполнить измерение оммического сопротивления обмоток ТН-110-1 на ПС 110 кВ Баянгол.; Выполнить измерение сопротивления изоляции СВ-110 на ПС 110 кВ Баянгол.; Выполнить измерение сопротивления изоляции ТН-110-1 на ПС 110 кВ Баянгол.; Выполнить измерение сопротивления металлосвязей ТН-110-1, СВ-110 на ПС 110 кВ Баянгол.; Организовать проведение осмотра ПС 110 кВ Баянгол на предмет выявления других замечаний и повреждений оборудования. |  |  |  |  | 356950 2707241908303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.16 РП-21; Выполнить регулировку стрел провеса на ВЛ-10 кВ ф.16 РП-21 |  |  |  |  | 356956002 2707241945627
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка КЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-655 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2707242034421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить упавшую ЛР на опоре РТП-1348 ВЛ-10кВ ф.18 РП-21.; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.18 РП-21.; Заменить поврежденную траверсу на опоре РТП-1348 ВЛ-10кВ ф.18 РП-21. |  |  |  |  | 356956002 2807240044628
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Горводопровод" ввод в РП-35; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Горводопровод" ввод в РП-35 |  |  |  |  | 356956002 2807241118629
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №38/137 ВЛ-10 КВ ф.М-1 |  |  |  |  | 35695405 2807241151430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Георгиевская - Комсомольская с отпайкой на ПС Поперечная (ГПК-146) на участке от опоры №32 до опоры №80.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Георгиевская - Комсомольская с отпайкой на ПС Поперечная (ГПК-146). |  |  |  |  | 356952 2807241649294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-7 "ИК-3" от ПС 35 кВ Грязнуха.; Выполнить восстановление концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф. Г-7 "ИК-3". |  |  |  |  | 35695201 2807241738300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.6 ТП-794; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 2807241920630
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "АРЗ"; Устранить наброс на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "АРЗ" опоры №30 |  |  |  |  | 356956001 2807242100631
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный ГР-Т 0,4кВ 400А на ТП-975.; Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А" и "В" на ТП-975. |  |  |  |  | 356956001 2807242140632
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену дефектной изоляции фазы "В" и "С" на анкерной металлической опоре №57 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149); Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на опоре №57 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 2907240736434
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письма провайдерам связи: ПАО" Мегафон","Ростелеком",ООО" Спутниковые системы" об объяснении причин отсутствия связи. |  |  |  |  | 35695404 2907240758423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-348-С3 "Ошурково-1".; Выполнить монтаж вязки провода ф. "А" на опоре №25, замер стрелы провеса и регулировку провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-348-С3 "Ошурково-1". |  |  |  |  | 35695204 2907241005308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабеля 6 кВ от опоры №6 ВЛ-6 кВ ф.Больница до ТП-101 |  |  |  |  | 35695401 2907241019428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку АЧР на ПС 110 кВ Инкурская. |  |  |  |  | 35695405 2907241232436
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку АЧР на ПС 110 кВ Боргой и ПС 110 кВ Инкурская. |  |  |  |  | 356954 2907241232437
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №141/18 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106); Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №141/19 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106); Включить в план капитального ремонта 2026 года замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №171 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106); Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на опоре №№171, 141/18, 141/19 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), с частичным вскрытие грунта. |  |  |  |  | 356954 2907241303438
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта замену дефектной изоляции фазы "А" и "С" на промежуточной ж/б опоре №14 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147); Повторно выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №14 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 2907241708435
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ «Сосновая» между ТП-588 и ТП-697.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ «Сосновая» между ТП-588 и ТП-697. |  |  |  |  | 356956002 2907241830633
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-244-С6.; Выполнить установку железобетонной приставки к промежуточной опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-244-С6. |  |  |  |  | 35695207 2907242205307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить Внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-К3 Тайтарка; Выполнить замену опор №7/8 №7/9 №7/10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-К3 Тайтарка; Произвести сверку поопорной схемы с ПК SAP в части нумерации опор. |  |  |  |  | 35695003 3007240919304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-Ж6 Охор-Шибирь; Выполнить замену опор №5/8 №5/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-Ж6 Охор-Шибирь; Произвести выверку в ПК SAP отпайки от опоры №4 до опоры №4/33 в части изменения нумерации опор. |  |  |  |  | 35695003 3007241101305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-2-ГО-1. |  |  |  |  | 35695401 3007241320431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-187 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956003 3007242120635
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-512.; Выполнить ремонт проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-512. |  |  |  |  | 35695401 3007242135433
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1085 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956002 3007242220636
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на Р-0,4кВ 630А ф.8 ТП-122 |  |  |  |  | 356956003 3107240019637
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-451 |  |  |  |  | 356956001 3107240030638
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137).; Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137).; Выполнить установку птицезащитных устройств на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137). |  |  |  |  | 356950 3107240605306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить герметизацию крыши ТП-929; Заменить проходной изолятор по фазе В.; Осмотреть ТП-929 |  |  |  |  | 356956001 0208240316634
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-351-С3 "Ошурково-2".; Выполнить монтаж вязки провода ф. "А" на опоре №3, замер стрелы провеса и регулировку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-351-С3 "Ошурково-2". |  |  |  |  | 35695204 0208241029310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.4 от ПС 110/10кВ "БВС" подъём на опору №1.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.4 от ПС 110/10кВ "БВС" подъём на опору №1. |  |  |  |  | 356956001 0208241437639
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену опоры №85 ВЛ-10 кВ ф.Г-10 "ВОС-112"; Выполнить монтаж изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре №85 ВЛ-10 кВ ф.Г-10 "ВОС-112" |  |  |  |  | 35695401 0208241550432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «АРЗ» ввод в ТП-958 с оп.72/13 нитка А.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «АРЗ» ввод в ТП-958 с оп.72/13 нитка А. |  |  |  |  | 356956001 0208241552640
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-249-С7 "Верх. Дабан".; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-249-С7 "Верх. Дабан". |  |  |  |  | 35695207 0208241707311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.13 от "РП-27" головной на ТП-1249; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.13 от "РП-27" головной на ТП-1249 |  |  |  |  | 356956002 0208242114641
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" и верхнюю губку ПН-2 250 по ф."С" Р-0.4кВ 250А ф.15 ТП-709; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.15 ТП-709 |  |  |  |  | 356956002 0208242115642
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.51 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2006.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.51 ГПП "Авиазавод" ввод в ТП-2006. |  |  |  |  | 356956003 0308240538643
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.12 от РП-"Дивизионная" головной на ТП-913.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.12 от РП-"Дивизионная" головной на ТП-913. |  |  |  |  | 356956001 0308241103644
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 от ПС 35 кВ ДПР"Горхон".; Выполнить замену предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" на ТП-4-Г-1 "Котельная".; Для исключения попадания воды на оборудование выполнить герметизацию высоковольтного шкафа ТП-4-Г-1 "Котельная". |  |  |  |  | 35695202 0308241625304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 от ПС 35 кВ ДПР "Горхон".; Выполнить замену предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" на ТП-3-Г-2 "Сосновая".; Для исключения попадания воды на оборудование выполнить герметизацию высоковольтного шкафа ТП-3-Г-2 "Сосновая". |  |  |  |  | 35695202 0308241625305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ Ф 3 РП-22 ввод в ТП-182; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ Ф 3 РП-22 ввод в ТП-182 |  |  |  |  | 356956003 0308241655645
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | После спада уровня воды на местности выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 НС-4. |  |  |  |  | 35695202 0308241836302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | После спада уровня воды на местности выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 НС-4. |  |  |  |  | 35695202 0308241836303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | После спада уровня воды на местности выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.И-8 "п. Илька" от ПС 35 кВ Илька. |  |  |  |  | 35695202 0308241955301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника потребителя электроэнергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ООО "Стройкомплект"). |  |  |  |  | 35695201 0408241655313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135).; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №140 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135); Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №140 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135) с грозозащитным тросом.; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре №140 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 0408241905292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ 3А-70 по фазе "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ ф.2 ПС-35/10 "БВС".; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 ПС-35/10 "БВС". |  |  |  |  | 356956001 0508240918646
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный штыревой изолятор на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.14 РП-26.; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.14 РП-26. |  |  |  |  | 356956002 0508241226647
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить повреждённый изолятор ШС-10 по фазе "В" на опоре №66/7/41 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Медведчиково от СП-25,; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Медведчиково от СП-25, |  |  |  |  | 356956002 0508241302648
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Беклемишево (СБ-123) на участке от опоры №224 до опоры №282.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "С" в гирлянде изоляторов на опоре №242 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Беклемишево (СБ-123). |  |  |  |  | 356952 0508241309309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-6 кВ на ТП-57-К-3; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-57-К-3 |  |  |  |  | 35695403 0508241626439
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обход осмотр ВЛ 10кВ ф.2 ПС 110/10 "БВС"; Провести обход осмотр отходящих фидеров ВЛ 0,4кВ и осмотр (ТП-490 БВС-2,ТП-489-БВС-2). |  |  |  |  | 356956001 0508241746649
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №189/260/6 на ВЛ-10 кВ ф.КС-3 от ПС 110 кВ «Кудара-Сомон». |  |  |  |  | 35695403 0608241443440
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену траверсы на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №17 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. |  |  |  |  | 356954 0608242357442
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 193 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). |  |  |  |  | 356950 0708241043327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск.; Произвести ремонт провода ф. "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. |  |  |  |  | 35695001 0708241321328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-10 Огороды; Произвести ремонт провода ф. "А" в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф.К-10 Огороды |  |  |  |  | 35695001 0708241401329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ «БВС» ввод в ТП-993 (КНС-2); Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10кВ «БВС» ввод в ТП-993 (КНС-2) |  |  |  |  | 356956001 0708241633650
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-П-2 на предмет повреждения от пожара |  |  |  |  | 35695402 0708241701443
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №43 ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин- Баргузин (УББ-131).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин- Баргузин (УББ-131). |  |  |  |  | 356950 0708241702330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2; Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2. |  |  |  |  | 35695401 0708242047445
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1174. |  |  |  |  | 356956002 0708242225652
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 11-НБ-8 "Киселева".; Выполнить замену силового трансформатора ТП 11-НБ-8 "Киселева". |  |  |  |  | 35695202 0808240015314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обход осмотр ВЛ 10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая; Провести обход осмотр отходящих фидеров ВЛ 0,4кВ и осмотр (ТП-2525). |  |  |  |  | 356956003 0808240935653
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену опоры №181 ВЛ-10 кВ ф.Т-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №181 ВЛ-10 кВ ф.Т-2. |  |  |  |  | 35695401 0808241250446
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-549.; Произвести осмотр Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-549. |  |  |  |  | 356956002 0808241555654
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.10 от ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-21 нитка А.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.10 от ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-21 нитка А. |  |  |  |  | 356956002 0808241558655
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-26-СН-5. |  |  |  |  | 35695405 0808241825447
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Д-6, ф.Д-3.; Выполнить замену опорных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на ТП-1-Д-3. |  |  |  |  | 35695402 0808241840448
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-554 выход на на ж/дом. Потребитель: ул. Павлова 5,7,; Заменить ПН-2 250 А по фазе "С" ф.12 на ТП-554 |  |  |  |  | 356956002 0808242230656
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/10 "Энергетик" ААБл- 3х240 ввод с ВЛ-10кВ опора №23 в сторону РП-36; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/10 "Энергетик" ААБл- 3х240 ввод с ВЛ-10кВ опора №23 в сторону РП-36. |  |  |  |  | 356956002 0908241340657
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить отключение ввода 0,4 кВ от опоры №11/1 ф.№2 от ТП-15-БЛ-2. |  |  |  |  | 35695403 0908241522444
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-854 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956002 0908242247658
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перевести часть нагрузки ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-24-Г1 БНЦ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-7-Г1 Рабочая.; Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-24-Г1 БНЦ.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-24-Г1 БНЦ. |  |  |  |  | 35695002 1008240625308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ААБ 3*95КЛ-6кВ между ТП-2042 и РП-32 яч.10.; Содержание мероприятия: Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ААБ 3*95КЛ-6кВ между ТП-2042 и РП-32 яч.10. |  |  |  |  | 356956003 1008240637659
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф. 11 "РП-29" между ТП-2060 и ТП-2079.; Содержание мероприятия: Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф. 11 "РП-29" между ТП-2060 и ТП-2079. |  |  |  |  | 356956003 1008240728660
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (МБУ "Горсвет") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-940 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1008241430661
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 94 ВЛ-10 кВ ф.С-1 |  |  |  |  | 35695401 1108241114450
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №46 ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин- Баргузин (УББ-131).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин- Баргузин (УББ-131). |  |  |  |  | 356950 1108241443311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ 3КНТп-10-70Х120 перемычку на силовой трансформатор ввод в ТП-975 |  |  |  |  | 356956001 1108241850662
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену прокладки н/в шпильки фазы "С" силового трансформатора ТП-1-П4 Ветлечебница; Произвести тепловизионный контроль на ТП-1-П4 Ветлечебница. |  |  |  |  | 35695002 1108242337320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - смотр ВЛ 110кВ Татауpово–Пpибайкальска (ТП-128).; Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 36 ВЛ 110кВ Татауpово–Пpибайкальска (ТП-128).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 36 ВЛ 110кВ Татауpово–Пpибайкальска (ТП-128). |  |  |  |  | 356950 1208240450321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16-НС-2 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 1208240520449
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену подставного изолятора фазы "С" и замену шлейфа на РТП-35-Б-6 ВЛ-10 кВ ф.Б-6. |  |  |  |  | 35695404 1208241132453
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену изоляции фазы "А" на опоре №107 ВЛ 110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167); Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной металлической опоре №107 ВЛ 110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167) с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 1208241218454
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А" и "В" на ТП-2030. |  |  |  |  | 356956003 1208241352663
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену колонкового изолятора фазы "В" ЛР-2 ЗМ-3 ВЛ-10 кВ ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. |  |  |  |  | 35695003 1208241519322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. Г-7 от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить замену изоляторов на оп. №7 на ВЛ 10 кВ ф. Г-7 от ПС 35 кВ Гурульба. |  |  |  |  | 35695204 1208241618315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить подводку на на ж/дом. Потребитель: ул. Державная .; Заменить ПН-2 250 А по фазе "С" ф.1 на ТП-938 |  |  |  |  | 356956001 1208241750664
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Рассмотреть дополнительную установку изоляторов ГИРМК-110 в план ремонтной программы 2026 года на ВЛ-110 кВ Селендума - Боргой СБ-108. |  |  |  |  | 356954 1308240043459
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянной траверсы на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №13 ВЛ-110 кВ Селендума-Джида (СД-107).; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №13 ВЛ-110 кВ Селендума-Джида (СД-107) с частичным откапыванием грунта.; При несоответствии нормам, выполнить ремонт заземляющего устройства на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №13 ВЛ-110 кВ Селендума-Джида (СД-107). |  |  |  |  | 356954 1308240131452
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный проходной изолятор ШС-10 по фазе "В" на ТП-152 . |  |  |  |  | 356956003 1308240430665
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1531.; обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-1531 |  |  |  |  | 356956001 1308240450666
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-333-С1 "Октябрьская".; Выполнить монтаж вязки провода ф. "А" на опоре №4/13, замер стрелы провеса и регулировку провода в пролете опор №4/12-4/13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-333-С1 "Октябрьская". |  |  |  |  | 35695204 1308241135320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. |  |  |  |  | 35695005 1308241443313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ головной на ТП-282.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ головной на ТП-282. |  |  |  |  | 356956003 1308242011668
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ввод в ТП-992 (КНС-3); Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10 кВ ввод в ТП-992 (КНС-3) |  |  |  |  | 356956001 1408240848669
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ч-3 "Рынок".; Выполнить вырубку дерева в пролетах опор 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ч-3 "Рынок".; Выполнить ремонт проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ч-3 "Рынок". |  |  |  |  | 35695202 1408241845317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП Ким) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1408241848670
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ААБл-10 3х185 между ТП-639 и ТП-694; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ААБл-10 3х185 между ТП-639 и ТП-694 |  |  |  |  | 356956002 1408241915671
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО База"БКС") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 16 от РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1408241947672
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-516 по фазе "С" в пролете опор №3 и №3/1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-516 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1408242000673
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену изоляции фазы "А" на опоре №8 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг.; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №8 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг, с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 1408242156455
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | подтянуть слабый контакт наконечника и устранить искрение наконечника КЛ в яч №1 на РП-16по фазе"А" |  |  |  |  | 356956003 1408242240674
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный штыревой изолятор на опоре №45/4 ВЛ-10 кВ ф.6 РП-22; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 РП-22 |  |  |  |  | 356956003 1508240956675
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-24-Г-1 |  |  |  |  | 35695401 1508241145456
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-19-СН-2 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 |  |  |  |  | 35695405 1508241350457
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Бурятская горнорудная компания" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 1508241730458
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695006 1508241830293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-162. по фазе "С" в пролете опор №3-№4; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-162. на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1508241843676
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла" от ЦРП-2 "Анинск". 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-110-Ц2-4 "Худак". |  |  |  |  | 35695205 1508242258318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №81 до опоры №112.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 1508242306319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" на другие центры питания. |  |  |  |  | 356956002 1608241244677
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Центральная" головной на РП-13 нитка "А" |  |  |  |  | 356956001 1608241831678
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.10 от РП-2 ввод в ТП-982; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.10 от РП-2 ввод в ТП-982 |  |  |  |  | 356956001 1708240610679
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную муфту на опоре №13 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС "БВС"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления кабельной муфты |  |  |  |  | 356956001 1708241023681
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. О-2 "Онохой -Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой.; Убрать птицу с опоры № 23/50 ВЛ 10 кВ ф. О-2 "Онохой -Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 1708241534322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 |  |  |  |  | 356956002 1708241658680
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП-243. по фазе "С" в пролете опор №9/1-9/2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП-243. на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1708242116682
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ч-3 "Михайловка" от ПС 35 кВ Чесан.; Выполнить выправку опоры №45 ВЛ-10 кВ ф. Ч-3 "Михайловка" от ПС 35 кВ Чесан. |  |  |  |  | 35695206 1808241320321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПН-2 400 А руб.2 на ТП-105/1 |  |  |  |  | 356956003 1808241730683
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ЛВРЗ" между ТП-256 и ТП-89.; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ЛВРЗ" между ТП-256 и ТП-89. |  |  |  |  | 356956003 1908241052684
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку и смазку привода СВ-110 на ПС 110 кВ Торей. |  |  |  |  | 35695402 1908241426460
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1029; Заменить отгоревший магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 1908241705685
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5/4/1-5/4/2, №5/4/2-5/4/3, №5/5/3-5/4/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Г1 Комсомольская.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4/1-5/4/2, №5/4/2-5/4/3, №5/4/3-5/4/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Г1 Комсомольская.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Г1 Комсомольская. |  |  |  |  | 35695002 2008241727309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249. |  |  |  |  | 356956002 2008241816686
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену гирлянды изоляторов фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №2 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168.; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №2 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168 с частичным вскрытием грунта.; При несоответствии нормам, выполнить ремонт заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №2 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168. |  |  |  |  | 356954 2008242328462
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре №767 ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта МСС-395; Организовать обход осмотр ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта МСС-395, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 356950 2108240908310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695007 2108241317314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставок к опорам №86/42, №86/43 ВЛ-10 кВ ф.М-6 Точка.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-6 Точка. |  |  |  |  | 35695004 2108241347315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-161; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-161; Организовать тепловизионный контроль на ТП-161 |  |  |  |  | 356956003 2108241530687
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный штыревой изолятор на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110/35/10 кВ "Южная"; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" |  |  |  |  | 356956002 2108242003688
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор ф.А на опоре №23 ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110/35/10 кВ "Южная"; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110/35/10 кВ "Южная" |  |  |  |  | 356956002 2108242255689
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Горсад между ТП-1615 и ТП-1561; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ф.4 от ПС 35/6 кВ Горсад м/у ТП-1615 и ТП-1561; Составить аварийный акт по порыву КЛ-6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Горсад между ТП-1615 и ТП-1561 |  |  |  |  | 356956001 2208241120690
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "В" на Р-2 ТП-436.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" и "А" в пролете №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-436. |  |  |  |  | 35695401 2308241107461
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №160 на ВЛ-10 кВ ф.Бу-5 |  |  |  |  | 35695402 2308241309463
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643; Организовать тепловизионный контроль на ТП-643 |  |  |  |  | 356956002 2308241507693
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-588 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956002 2308241509694
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Промстроймеханизация") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110/35/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2308241550698
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор по фазе "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ "Южная"; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ "Южная" |  |  |  |  | 356956002 2308241623699
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.М-3 на наличие опор с недопустимой степенью загнивания.; Произвести замену опоры № 21/6 на ВЛ-6 кВ ф.М-3 |  |  |  |  | 35695001 2308241709317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-282; Организовать тепловизионный контроль на ТП-282 |  |  |  |  | 356956003 2308241946695
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-730; Организовать тепловизионный контроль на ТП-730 |  |  |  |  | 356956002 2308242205696
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/6кВ "Западная" с ТП-189 выход на опору №6/14.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/6кВ "Западная" с ТП-189 выход на опору №6/14. |  |  |  |  | 356956003 2408240930691
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-240 ввод в жилой дом по ул. Гагарина 32. |  |  |  |  | 356956003 2408241000692
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО ТОР "Мыс капитанов" о предоставлении информации о причинах технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695001 2408242010318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-117 В-5 "АЗС".; Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-117 В-5 "АЗС".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695206 2508241530323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1401 в пролете опор 6-7; Направить заявление в полицию по обрыву провода ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1401 в пролете опор 6-7 |  |  |  |  | 356956002 2508241600697
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в Комитет по управлению имуществом и землевладению Администрации г.Улан-Удэ для устранения выявленного нарушения на ВЛ-10кВ ф.14 РП-26 |  |  |  |  | 356956002 2508241648700
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-15-М3 Восточная.; Выполнить замену изолятора 10 кВ фазы "В" на 1Т ТП-15-М3 Восточная. |  |  |  |  | 35695002 2508242134319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №4 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №4 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре №4 ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 2708240319324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опорах № 101, № 102 ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 101, № 102 ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин.; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опорах № 101, № 102 ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. |  |  |  |  | 356950 2708240821325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 47 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). |  |  |  |  | 356950 2708240932326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на РТП-6-И-10 ВЛ-6 кВ ф.И-10. |  |  |  |  | 35695405 2708241031464
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.11 ТП-163; Организовать тепловизионный контроль на ТП-163 |  |  |  |  | 356956003 2708241535701
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.22 РП-26 между ТП-1298 и ТП-1345 нитка "А"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.22 РП-26 между ТП-1298 и ТП-1345 нитка "А" |  |  |  |  | 356956002 2708241544702
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-17; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-17. |  |  |  |  | 356956002 2708242115703
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-17-У3 Спортивная.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на РТП-17-У3.; Выполнить установку калиброванных ПК-10 кВ на ТП-17-У3 Спортивная.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. |  |  |  |  | 35695006 2808241747331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-6 кВ ф.Г-5 "ПЭН-1" на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2808242305465
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№10 от ТП-380 и смежных пролетах.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№10 от ТП-380. |  |  |  |  | 35695401 2908242135466
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-660; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-660; Организовать тепловизионный контроль на ТП-660 |  |  |  |  | 356956002 2908242229704
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену предохранителей (ПК-10) на ТП-12 НС-3 "Юрта".; Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-3 Геологи. |  |  |  |  | 35695201 3008241611324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Таракановка. |  |  |  |  | 35695001 3108241157332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. сетей АУСОБ РБ о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. |  |  |  |  | 35695202 3108241442327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №99 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 от ПС 35/10 кВ «Шарагол» |  |  |  |  | 35695403 3108241823467
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "А" на металлической опоре №139 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150.; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №139 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150 с частичным вскрытие грунта.; При несоответствии нормам, выполнить ремонт заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №139 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. |  |  |  |  | 356954 3108242031468
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №96 на ВЛ-10 кВ ф.А-4; Выполнить монтаж изоляторов фазы "В" и "С" на опре №96 ВЛ-10 кВ ф.А-4. |  |  |  |  | 35695404 3108242308469
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-364; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-364; Организовать тепловизионный контроль на ТП-364 |  |  |  |  | 356956001 0109241808705
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытые опорные изоляторы и перегоревшие ПКТ по фазам "А","В","С" на ТП-364 |  |  |  |  | 356956002 0209241105706
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-18-СН-2 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 |  |  |  |  | 35695405 0209241501470
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-79 АС-35 по фазе "В" в пролете опор №16-17; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-79 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролете опор №15-18 ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-79 |  |  |  |  | 356956001 0209242245707
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на адрес АО "Оборонэнерго" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695207 0309241034329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 АС-35 фазе "В" и "С"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79. |  |  |  |  | 356956001 0309241235708
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "С" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. |  |  |  |  | 35695002 0309241259333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-З-10 Серова, в том числе на предмет наличия угрожающих деревьев, веток, сучьев с оформлением листа осмотра. По результатам осмотра запланировать мероприятия по устранению нарушений.; Выполнить обрезку крон деревьев, и монтаж провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 З-10 Серова. |  |  |  |  | 35695202 0309241340331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-020 К-5 "Комхоз", в том числе на предмет наличия угрожающих деревьев, веток, сучьев с оформление листа осмотра. По результатам осмотра запланировать мероприятия по устранению нарушений.; Выполнить замену ж/б приставки на опоре № 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-020 К-5 "Комхоз". |  |  |  |  | 35695206 0309241345326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-2, ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, с выявлением траверс, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695006 0309241527334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара" от опоры № 67-194, 134-134/31.; Выполнить замену опоры №143 ВЛ 10 кВ ф. К-1 "Сулхара". |  |  |  |  | 35695206 0309241810325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить монтаж крюка на опоре №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-НС-2.; Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-НС-2 на предмет повреждения после наезда автотранспорта.; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-НС-2. |  |  |  |  | 35695401 0309241946471
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №37/1-37/2 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 0309242020335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А","В","С"на ТП-185. |  |  |  |  | 356956003 0309242250709
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133).; Выполнить дефектовку и средний ремонт привода СВ-110 ПС 110 кВ Усть-Баргузин.; Выполнить регулировку привода СВ-110 ПС 110 кВ Усть Баргузин.; Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133). |  |  |  |  | 356950 0409240800336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Таракановка. |  |  |  |  | 35695001 0409241147337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену изоляции фазы "В" на опоре №266 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг.; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №266 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг, с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 0409241309472
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения "нулевой" шины на шпильке трансформатора ТП-3-Шн-1.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-3-Шн-1 |  |  |  |  | 35695404 0409241354473
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "Западная"головной на РП-4 нитка "Б"; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "Западная"головной на РП-4 нитка "Б". |  |  |  |  | 356956001 0409241526710
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-240; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-240.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-240 |  |  |  |  | 356956003 0409241850711
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить отыскание места повреждения КЛ-10 кВ от ТП-9 Н-2 "ОРС-2" до ТП-18 Н-2 "Северная".; Выполнить ремонт кабеля КЛ-10 кВ от ТП-9 Н-2 ОРС-2 до ТП-18 Н-2 Северная |  |  |  |  | 35695206 0409241901328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1009 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-11/3 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1009 |  |  |  |  | 356956002 0409242328712
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-167 |  |  |  |  | 356956003 0509241018713
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-2 Ш-5 Воробьева.; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-2-Ш-5 Воробьва. |  |  |  |  | 35695202 0509241730333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "С" на опоре №1 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1009; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-1009 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0509241900714
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-16-Бу-2. |  |  |  |  | 35695402 0509242248474
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ПАО "Ростелеком") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0609240039715
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.8 РП-11 головной на ТП-107; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.8 РП-11 головной на ТП-107. |  |  |  |  | 356956003 0609241033716
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв нулевого провода СИП 4*70 на опоре №1 на ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-419; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-419на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0609241300717
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.47 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" ввод в ТП-2073 нитка "Б"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.47 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" ввод в ТП-2073 нитка "Б". |  |  |  |  | 356956003 0609241541718
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.13 РП-29 головной на ТП-2117; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.13 РП-29 головной на ТП-2117. |  |  |  |  | 356956003 0609241625719
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" и "ноль" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-10-И-8.; Подать заявление в полицию по факту повреждения провода сторонним лицом в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-10-И-8. |  |  |  |  | 35695405 0609241645475
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" выход на опору №1 нитка "А"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" выход на опору №1 нитка "А" |  |  |  |  | 356956003 0609241757720
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.2 РП-13 между ТП-1626 и ТП-328; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.2 РП-13 между ТП-1626 и ТП-328. |  |  |  |  | 356956001 0609241827721
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.1 РП-35 между ТП-591 и ТП-1271; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.1 РП-35 между ТП-591 и ТП-1271 |  |  |  |  | 356956002 0609241843722
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.25 РП-29 головной на ТП-2102; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.25 РП-29 головной на ТП-2102 |  |  |  |  | 356956003 0609242129723
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной воронки на опоре № 33 ВЛ 10 кВ ф. И-8 "п. Илька" от ПС 35 кВ Илька.; Выполнить после аварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-8 "п. Илька" от ПС 35кВ Илька. |  |  |  |  | 35695202 0609242346332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "Сосновая".; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 28-29 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "Сосновая". |  |  |  |  | 356956002 0709241004725
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО МК "Постулат") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0709241126726
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода СИП 4*70 в пролете опоре №1-4 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2181; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2181 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0709241905727
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 РП-10 между ТП-664 и ТП-579 резервный; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.8 РП-10 между ТП-664 и ТП-579 резервный. |  |  |  |  | 356956002 0709242204728
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" между ТП-853 и ТП-601; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" между ТП-853 и ТП-601. |  |  |  |  | 356956002 0709242241729
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395), после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 356950 0809241251338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.22 РП-26 между ТП-1298 и ТП-1345; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.22 РП-26 между ТП-1298 и ТП-1345 |  |  |  |  | 356956002 0909240335730
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. |  |  |  |  | 35695002 0909241155339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Замена стойки портала № 1 на ВЛ 110 кВ ЗММК-Северная с отпайками (ЗМС-101) (Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»); Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 356952 0909241205334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП Посажеников) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10 РП-27 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0909241552724
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 317-318 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. |  |  |  |  | 35695005 0909241553340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №107/6 РТП-7-ТЕ7 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. |  |  |  |  | 35695002 0909241617341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.И-4 "Алтан" от ПС 110 кВ Исинга.; Произвести замену опоры № 138 ВЛ-10 кВ ф.И-4 "Алтан". |  |  |  |  | 35695207 0909241626330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-408. |  |  |  |  | 356956001 0909241715731
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.5 РП-6 между ТП-362 и ТП-359; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.5 РП-6 между ТП-362 и ТП-359 |  |  |  |  | 356956001 0909241755732
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.8 ПС 110/35/6кВ "Западная"головной на РП-4 нитка "Б"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.8 ПС 110/35/6кВ "Западная"головной на РП-4 нитка "Б". |  |  |  |  | 356956001 1009241228733
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 1009241238342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Д-4.; Выполнить замену проходных изоляторов 10 кВ фазы "В" и "С" на ТП-14-Д-4. |  |  |  |  | 35695402 1009241509476
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.БУ-1 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695405 1009241545478
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры №160 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1. |  |  |  |  | 35695401 1009241647477
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на КЛ-6 кВ опора № 11 ВЛ-6кВ Ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад"; Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад". |  |  |  |  | 356956003 1109240155734
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-6 "Водозабор", после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 1109241728343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-102; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-102; Организовать тепловизионный контроль на ТП-102 |  |  |  |  | 356956003 1109242210735
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №119/43 ВЛ-10 кВ ф.С-9. |  |  |  |  | 35695401 1209241630479
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-611; Организовать тепловизионный контроль на ТП-611 |  |  |  |  | 356956002 1209242338736
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фаз "А", "В" в пролете опор № 138-139 ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон".; Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" от ПС 110 кВ Хоринская. |  |  |  |  | 35695205 1309241609335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-953; Организовать тепловизионный контроль на ТП-953 |  |  |  |  | 356956001 1309241812737
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход - осмотр ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301) от ПС 110 кВ ТЭЦ-1.; Произвести монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на ПС 35 кВ Горсад. |  |  |  |  | 356952 1409240712339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-35 кВ на участке от опоры №12 до опоры №13 ВЛ-35 кВ Центральная – Западная (ЦЗ-351). 2. Произвести испытание силового кабеля КЛ-35 кВ на участке от опоры №12 до опоры №13 ВЛ-35 кВ Центральная – Западная (ЦЗ-351).; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Центральная – Западная (ЦЗ-351). |  |  |  |  | 356952 1409240925338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП-6-П12 Еловка.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-6-П12 Еловка. |  |  |  |  | 35695002 1409241218344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-364; Организовать тепловизионный контроль на ТП-364 |  |  |  |  | 356956001 1409241706738
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на опору №1 нитка "Б".; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" выход на опору №1 нитка "Б". |  |  |  |  | 356956002 1509240622739
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо главе сельского поселения "Корсаковское" о необходимости осуществления вырубки, опиловки деревьев и кустарников, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ, для недопущения аварийных отключений.; Произвести ремонт проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-14-БК5 Детсад. |  |  |  |  | 35695001 1509241135345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП-1 НС-6 "Солнечное".; Выполнить замену плавких вставок и герметизацию в РУ-10 кВ на ТП-1 НС-6 "Солнечное". |  |  |  |  | 35695201 1509241149337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.12 РП-27 в ТП-1103. |  |  |  |  | 356956002 1509241756741
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-422; Организовать тепловизионный контроль на ТП-422 |  |  |  |  | 356956001 1509242142742
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию.; Произвести замену опоры №9/1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-137 С-6. |  |  |  |  | 35695207 1609241003336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695006 1609241040346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести снятие птицы на опоре №124 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. |  |  |  |  | 35695404 1609241528480
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695004 1609241758347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-163; Организовать тепловизионный контроль на ТП-163 |  |  |  |  | 356956003 1609241803743
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 35695003 1609241931348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.13 ТП-137; Организовать тепловизионный контроль на ТП-137 |  |  |  |  | 356956003 1609242100744
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695004 1609242150349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП Аюрова) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 Ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1709240927745
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №37 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171; Выполнить замеры заземляющего устройства на опоре №37 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171 с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1809240857482
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену дефектной изоляции фазы "А" на анкерной металлической опоре №118 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149).; Выполнить замену накладки SX2 ввода режима «АПВ с КОНл на ВЛ 149» СВ-110 ПС 110 кВ Бичура.; Выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №118 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1809241014483
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицезащитных устройств на опоре № 145 и опоре № 160 на ВЛ 110 кВ Удинская - Хоринская (УХ-111). |  |  |  |  | 356952 1809241024340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" от концевой кабельной муфты на опоре 13/5 ВЛ-6 кВ Г-13 "Шахта-7" |  |  |  |  | 35695401 1809241120481
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ф.11 РП-6 и ТП-361.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ф.11 РП-6 и ТП-361. |  |  |  |  | 356956002 1809241213746
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.1 РП-7 головной на ТП-1271, КЛ-6кВ ф.1 РП-35 между ТП-591 и ТП-1271.; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.1 РП-7 головной на ТП-1271, КЛ-6кВ ф.1 РП-35 между ТП-591 и ТП-1271. |  |  |  |  | 356956002 1809241910740
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.9 РП-24 головной на ТП-992.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.9 РП-24 головной на ТП-992. |  |  |  |  | 356956001 1909241017747
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-15 от ПС 110 кВ БВС.; Убрать птицу с опоры №18 ВЛ-10 кВ ф. Б-15. |  |  |  |  | 35695204 1909241101342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-2 ЛПК-4 "Кинотеатр"; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-2-ЛПК-4 "Кинотеатр". |  |  |  |  | 35695202 1909241252341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф. К-24 Очистные.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 1909242121350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя фазы "С" Р-3 на ТП-214.; Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №12-12/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-214 |  |  |  |  | 35695401 1909242150484
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1590; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1590 |  |  |  |  | 356956001 2009241000748
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-794; Организовать тепловизионный контроль на ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 2009241020749
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-325 и ТП-327; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-325 и ТП-327 |  |  |  |  | 356956001 2009241649750
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-465; Заменить отгоревший магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-465 |  |  |  |  | 356956001 2009241710751
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПК-10 по фазе "В" на ТП-9 "БВС-9" .; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 2009241748752
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1012; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1012 |  |  |  |  | 356956002 2109240110753
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" за СП-70 от ПС 110 кВ Бурводстрой. 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-9 БВС-9 "Жемчуг".; Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ на ТП-9 БВС-9 "Жемчуг". |  |  |  |  | 35695201 2109241402344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить несправный КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" между опорами №1/9 и №1/10 нитка "Б"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" между опорами №1/9 и №1/10 нитка "Б" |  |  |  |  | 356956002 2109241415754
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1044 |  |  |  |  | 356956002 2109242129755
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный изолятора ШФ-20 на опоре №2 по фазе "В" на ф.6 ТП-794.; Восстановить поврежденный Р-0,4кВ ф.6.8 400А на ТП-794.; Заменить перегоревший ПК-6 по фазе "В" на ТП-794. |  |  |  |  | 356956002 2209240908756
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить монтаж дополнительного ТП-10/0,4 кВ по ул. Вересова.; Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-А8 КТС-1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-13-А8 КТС-1.; Произвести тепловизионный контроль на ТП-13-А8 КТС-1. |  |  |  |  | 35695003 2209241305351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить защиту от проникновения животных в ТП-2-К24 ЛБС.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-24 Очистные. |  |  |  |  | 35695006 2209241402352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить перегоревшие ПК-6кВ по фазе "А", "В", "С" на ЛР-Т-6кВ ТП-70 |  |  |  |  | 356956003 2209241717757
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор 1Т ТМГ-250/10кВа на ТП-806 |  |  |  |  | 356956002 2209242135758
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-15 "БВС" от ПС 110 кВ БВС.; Убрать птицу с опоры №13 ВЛ-10 кВ ф. Б-15 "БВС". |  |  |  |  | 35695204 2309240822343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | аменить перегоревший ПК-10 по фазе "В" на ТП-9 "БВС-9" .; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС". |  |  |  |  | 356956001 2309240928769
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 по фазе "А" в пролете опор №1/1/2-1/1/3.; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-203 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2309241310764
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника потребителя электроэнергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ПАО "ТГК-14"). |  |  |  |  | 35695201 2309241406345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ГТРК "Бурятия") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 Ф.18 РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2309241515759
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-572; Организовать тепловизионный контроль на ТП-572 |  |  |  |  | 356956002 2409240235765
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-4 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС"; Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 2409241141760
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 |  |  |  |  | 356956001 2409241412761
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №120 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 |  |  |  |  | 35695401 2409241515485
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицезащитных устройств на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Медведчиково - Тарбагатай (МТ-160). |  |  |  |  | 356952 2509240959346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ ф. 15 от ТП-8 Н-7 "Детдом". |  |  |  |  | 35695206 2509241503350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену опоры №170 ВЛ-10 кВ ф.Н-4; Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №170 ВЛ-10 кВ ф.Н-4 |  |  |  |  | 35695401 2509241533486
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену опоры №66 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 66 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2509241627487
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.20 ТП-738 на жилой дом по ул. Шумяцкого,21 блок 1 |  |  |  |  | 356956002 2509241640766
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1604 |  |  |  |  | 356956001 2509242120767
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695007 2509242207353
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695007 2509242207354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 РП-6 между ТП-325 и ТП-327; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.13 РП-6 между ТП-325 и ТП-327 |  |  |  |  | 356956001 2609241216763
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Бурятская горнорудная компания" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 2609241515488
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Ш-6.; Направить заявление в полицию по факту повреждения опора №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Ш-6 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695406 2709241158489
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.12 РП-13 между ТП-303 и ТП-304; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.12 РП-13 между ТП-303 и ТП-304 |  |  |  |  | 356956001 2709241512768
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-388-С3 "Гомбо".; Выполнить ремонт коммутационного провода на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-388-С3 "Гомбо". |  |  |  |  | 35695204 2709241557349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена изолятора "А" на опоре № 10 ВЛ 110 кВ Медведчиково - Тарбагатай (МТ-160). |  |  |  |  | 356952 2709241724347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-20-А8 Мост.; Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-20-А8 Мост.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-20-А8 Мост |  |  |  |  | 35695003 2809241151355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-12 НС-1.; Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП-12 НС-1. |  |  |  |  | 35695202 2809241406348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-10 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2521; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2521 |  |  |  |  | 356956003 2909241105770
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Т2 Мобайл" по факту неисправности вводного АВ-0,4 кВ на ТП-649 находящийся в его собственности. |  |  |  |  | 35695401 2909241900490
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-П7 Мост; Выполнить замену ПК-10 фаз "В" и "С" на ТП-5-П7 Мост; Подать заявление в ОВД Прибайкальского района.; Устранить схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5-П7 Мост. |  |  |  |  | 35695002 3009241355357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-3 на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-2102; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-2102 |  |  |  |  | 356956003 3009241400771
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1288 |  |  |  |  | 356956002 3009241810772
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-163 |  |  |  |  | 356956003 3009242200773