## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. | 309 | 156 | 223 | 688 | [12 empty] | 688
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 155.3323 | 55.1156 | 114.9137 | 325.3616 | [12 empty] | 325.3616
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КГБУЗ «Каратузская РБ» о недопущении повреждений в сетях.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф 15-06. Заказ САП № 180271324. |  |  |  |  | 35715304 0101250120001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-34(33-4-6) от ПС-110кВ Молодежная до РП-103 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-34(33-4-6) от ПС-110кВ Молодежная до РП-103.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-34(33-4-6) от ПС-110кВ Молодежная до РП-103. |  |  |  |  | 35715601 0101250836001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 121-03-93.; Выполнить ремонт провода в пролете опор №8/9 - 8/10 Л-6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 121-03-93. |  |  |  |  | 35715606 0101251124002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ООО "Золотой Квартал" А.Г. Касимцеву (д 69г, ул. Рязанская, г. Красноярск, Красноярского края, 660031), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0101251936003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Подать заявление в МО МВД России "Шарыповский" для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности |  |  |  |  | 35715205 0201250122002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 2014 на предмет наличия мест проникновения животных. При обнаружении мест проникновения животных в ТП 2014 провести работы по устранению дефектов.; Устранить причину технологического нарушения (убрать животное), выполнить чистку изоляции, устранить следы электрической эрозии на токоведущих частях РУ 10 кВ ТП 2014 |  |  |  |  | 35715602 0201250400004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 2 цепь с отпайками (Т-124) (Заказ из SAP № 180271301).; Произвести удаление ГИО с провода в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 2 цепь с отпайками (Т-124) (Заказ из SAP № 180272073). |  |  |  |  | 357150 0201250450002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 44-03-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0201250859004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-45, индивидуальному предпринимателю Крахмалевой Г.А. (660043, Красноярский край, Красноярск, ул Менжинского, д 10, кв. 23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0201251435005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо потребителю. |  |  |  |  | 35715009 0201251910003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 740, ген. директору ООО "Крассети" Васильеву Андрею (660079, Красноярский край, г Красноярск, Свердловская ул, зд. 15 стр. 28, офис 39 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0201252250006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену внешнего флеш-накопителя с выездом персонала СЭ ВЭС УЭ ПО КиТАСУ |  |  |  |  | 35715002 0301251019004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-160 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-160.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-160. |  |  |  |  | 35715601 0301251109007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Южный склон" Тарасовой Н.В. (660094, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 47, кв. 48) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0401250300008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-125. |  |  |  |  | 35715401 0401251715001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 136 (яч.4) - ТП 4026 Краском за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 136 (яч.4) - ТП 4026 Краском.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 136 (яч.4) - ТП 4026 Краском. |  |  |  |  | 35715603 0501250330009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-902 до ТП-97 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-902 до ТП-97.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-902 до ТП-97. |  |  |  |  | 35715601 0501250702010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 63-8 от ПС 35/10 кВ № 63 Элита.; Устранить замыкание на ВЛ 10 кВ Ф 63-8 оп 16 (убрать птицу) |  |  |  |  | 35715606 0501250935011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вводного автоматического выключателя ВА 57Ф35-34 АВ-0,4кВ 1Т в РУ-0,4 кВ на КТП 45-10-10.; Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ на КТП 45-10-10 с замером температур контактных соединений на предмет аналогичных нарушений. При обнаружении аварийных нагревов, запланировать техническое обслуживание РУ-0,4 кВ на КТП 45-10-10 с протяжкой контактных соединений. |  |  |  |  | 35715606 0501251200012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03. По результатам осмотра произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715303 0501251403002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Красэлектросеть" Седая Ирина Геннадьевна (660021, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 105д, помещ. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 0501251455013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-10 3х120 от оп.19 до КТП 4031 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 3х120 от оп.19 до КТП 4031.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х120 от оп.19 до КТП 4031 |  |  |  |  | 35715602 0501251500014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. |  |  |  |  | 35715403 0501251602002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сибна". |  |  |  |  | 35715706 0501251731003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролётах опор №288-298.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №288-298.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 293-294 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 |  |  |  |  | 35715004 0501251840006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 140-10-15 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить замену опоры №9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 140-10-15. |  |  |  |  | 35715606 0601250148015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 722 до ТП 727 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 722 до ТП 727.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 722 до ТП 727 |  |  |  |  | 35715602 0601250230016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/34-14-103. |  |  |  |  | 35715401 0601251001003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-02 в пролётах опор № 77-87.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 77-87.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 81-82 на ВЛ-10 кВ ф.38-02 |  |  |  |  | 35715003 0601252118007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-04 в пролётах опор № 1-10.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 1-10.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-10 кВ ф.42-04. |  |  |  |  | 35715003 0601252330008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП-105 яч.15 до ТП-55 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП-105 яч.15 до ТП-55.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП-105 яч.15 до ТП-55. |  |  |  |  | 35715601 0701251210017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 4/18-4/28.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 4/18-4/28.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4/22-4/23 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 0701251356009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №3-24-2161. |  |  |  |  | 35715301 0701251802003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-10кВ от ТП-196 яч.3 до ТП-1120 яч.8 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-10кВ от ТП-196 яч.3 до ТП-1120 яч.8.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-10кВ от ТП-196 яч.3 до ТП-1120 яч.8. |  |  |  |  | 35715601 0801250440018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "А" и ф. «С» на опоре № 73 ВЛ 110 кВ С-67 (Заказ № 170069954), после согласования с РДУ вывода ВЛ 110 кВ С-67 в ремонт. (10.01.2025 г. подана заявка на вывод ВЛ в ремонт в ПК «АСУРЭО». Заявка № 106). |  |  |  |  | 357157 0801251344002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю физическому лицу Болод Г.М. |  |  |  |  | 35715707 0801251833001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Строитель-95" Устинову Виктору Григорьевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, д. 78), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0801251955019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты внутренней установки 3КВТпН-10-150/240 в ТП-185 яч.2 в сторону ТП-1190. |  |  |  |  | 35715601 0801252010020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 36 яч.5 до ТП 31 яч.5 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 36 яч.5 до ТП 31 яч.5 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 36 яч.5 до ТП 31 яч.5 н.А |  |  |  |  | 35715602 0801252330021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый верховой осмотр РЛНД-10кВ ВЛ-10 кВ ф. 92-01 от ПС 35 кВ Белоярская (оп.6/2 – ЛРТП 92-01-1; 8а/1 - ЛРТП 92-01-3; 12/8 - ЛРТП 92-01-2; 166/1 - ЛРТП 92-01-24; 173/18 - ЛРТП 92-01-11; 183 - ЛРТП 92-01-12), с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180271654 |  |  |  |  | 35715207 0901251207003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Направить письмо в адрес подрядной организации, проводившей монтаж, с просьбой пояснить ситуацию с выходом из строя электрооборудования, находящимся на гарантийном обслуживании и требованием восстановить поврежденное оборудование согласно гарантийным обязательствам.; Направить служебную записку в адрес ДКС с целью привлечения подрядчика для восстановления повреждённого оборудования в рамках гарантийных обязательств.; Провести замену концевой муфты внутренней установки 3КНТп-10-150/240 в ТП-100 яч. ф. 4-05 силами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. |  |  |  |  | 35715601 0901252010022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить ремонт разъединителя РЛК-10/400 оп.55Б ВЛ-10кВ ф.121-18 силами персонала подрядной организации ООО "ЭСИ" согласно гарантийным обязательствам по договору.; Направить письмо в адрес подрядной организации ООО "ЭСИ" с просьбой пояснить ситуацию с выходом из строя электрооборудования, находящимся на гарантийном обслуживании и требованием восстановить поврежденное оборудование согласно гарантийным обязательствам.; Направить служебную записку в адрес ДКС с целью привлечения подрядчика для восстановления повреждённого оборудования (РЛК-10/400 оп.55Б ВЛ-10кВ ф.121-18) в рамках гарантийных обязательств. |  |  |  |  | 35715602 1001251501023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.103-05 от ПС 35 кВ Крутоярская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180272017. |  |  |  |  | 35715206 1101250501004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 1 цепь с отпайками (Т-123) (Заказ из SAP № 180271301).; Произвести удаление ГИО с провода в пролете опор №№ 64-65 ВЛ 35 кВ Богучаны – Манзя 1 цепь с отпайками (Т-123) (Заказ из SAP № 180272073). |  |  |  |  | 357150 1101250659010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 46-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1101250700006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролётах опор № 41-51. |  |  |  |  | 35715009 1101250844011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от РП 14 КрасКом.; Произвести восстановление уровня механической прочности провода АС-35 ВЛ 0,4кВ Л2 от РП 14 КрасКом ф.А Пролет: Опора № 7 - Опора № 8. |  |  |  |  | 35715603 1101251148024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 107-№108. Заказ № 180271957 |  |  |  |  | 35715703 1101251256005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-09.; Произвести удаление ГИО с провода в пролете опор №№ 133-134 ВЛ 10кВ ф.32-09. |  |  |  |  | 35715401 1101251527004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 1-03-1 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180271811 |  |  |  |  | 35715206 1101252115005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК сети" М.А. Морозову (660028, Красноярский край, город Красноярск, а/я 21759), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1201250000025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратится в органы ПСЧ 33 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара у частного лица.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 11-12-22 , для выявления возможных дефектов возникших от термического воздействия на электрооборудование при прохождение пожара по адресу с.Боготол ул. Советская дом №102. Заказ SAP № 180272144 |  |  |  |  | 35715203 1201250010006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 1201251446004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ 10 кВ Ф 38-08 на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180271788; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-08 от ПС 110 кВ Новый Огур по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180271756 |  |  |  |  | 35715207 1201251547007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 5010 до ТП 5005 / Кабель силовой ААБл-6 3х70 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 5010 до ТП 5005 / Кабель силовой ААБл-6 3х70.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5005 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5005 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 5010 до ТП 5005 / Кабель силовой ААБл-6 3х70; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5005 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95 |  |  |  |  | 35715604 1201251930026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.5-10 |  |  |  |  | 35715003 1301250604013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 18-19 заказ САП №180271903 на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 15-14-10к. |  |  |  |  | 35715304 1301251314005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 |  |  |  |  | 35715009 1301252040014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110 кВ Мотыгино.; Произвести обновление ПО маршрутизатора Eltex ESR-200 на ПС 110 кВ Мотыгино. |  |  |  |  | 35715403 1301252113006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ-10кВ от РП-205 до ТП-9108 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ-10кВ от РП-205 до ТП-9108.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ-10кВ от РП-205 до ТП-9108. |  |  |  |  | 35715601 1401250020027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса шлейфов от опоры №77А до КТПН 20-07-11/160 кВА. |  |  |  |  | 35715707 1401250700007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1401250831015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АПвПу-10 1х95 от опоры № 5/2 до опоры 5/3 ВКЛ 10 кВ ф. 49-51 силами подрядной организации СВЭТ.; Направить письмо в подрядную организацию СВЭТ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании восстановить поврежденное оборудование. Организовать ПИР в адрес виновного в повреждении оборудовании. |  |  |  |  | 35715601 1401251030028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 1401251037007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-24 в пролёте опор №40 - №60 с замером габаритов стрелы провеса.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода АС ВЛ 10кВ ф.36-24 в пролете опор №50-№51. |  |  |  |  | 35715608 1401251525029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролётах опор № 3/99-3/100, 5/17-5/18, 5/69-5/70, 14/33-14/34.; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 5/17-5/18 на ВЛ-10 кВ ф.5-14 |  |  |  |  | 35715003 1401251612016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3338, ген. директору ООО "СЗ Универсалстрой" Прохоренко Василию Николаевичу (660077, Красноярский край, г Красноярск, ул 78 Добровольческой Бригады, д. 15, помещ. 266 кабинет 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1401251640030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки И.П. Иванову П.А. (660079, Красноярский край, город Красноярск, Электриков 154) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1401251750031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.19-19 |  |  |  |  | 35715009 1401251810017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11. |  |  |  |  | 35715004 1401251815018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес абонента физического лица Иликаевой Н.Н. |  |  |  |  | 35715703 1401252029008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 8-04-12. |  |  |  |  | 35715004 1401252041012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-2.; Произвести ремонт провода ф. "А" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10кВ ф.34-2. |  |  |  |  | 35715607 1401252122008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Т-37. Заказ ТОРО № 180272187.; Выполнить ремонт провода АС 50/8.0 ф."В" в шлейфе анкерной опоры № 56 ВЛ 35 кВ Миндерла-Суханово (Т-37). Заказ ТОРО № 170069988. |  |  |  |  | 357156 1501250007032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить заявление в ОП МО МВД России "Ирбейский" в с. Агинское. |  |  |  |  | 35715705 1501251626009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной профконтроль устройств РЗА яч.57 10кВ на ПС 110/10кВ Восточная.; Провести анализ отключений данного оборудования по аналогичным причинам за последние 5 лет. Результаты предоставить в СРЗА ПО КЭС для дальнейшего принятия решений по устранению данного дефекта. |  |  |  |  | 35715601 1501251645033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.5-35 от ПС-110кВ Восточная до РП-39 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.5-35 от ПС-110кВ Восточная до РП-39.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.5-35 от ПС-110кВ Восточная до РП-39. |  |  |  |  | 35715601 1501251648034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ПС 35 кВ Хайрюзовка |  |  |  |  | 357150 1501251833019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гибкой ошиновки 0,4кВ от трансформатора 1Т до главного рубильника ГР 1Т 0,4кВ |  |  |  |  | 35715601 1501252210035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ от опоры №124 до оп. №144 ВЛ 10 кВ ф. 121-03 с замером габаритов провода.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №134-№135 ВЛ 10 кВ ф. 121-03. |  |  |  |  | 35715606 1501252300036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Карасноярскому краю. |  |  |  |  | 35715701 1601250455010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 280 - ТП 278 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 280 - ТП 278.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 280 - ТП 278. |  |  |  |  | 35715603 1601250915037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 243 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 243.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 243. |  |  |  |  | 35715603 1601250930038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку дополнительной опоры в пролете опор №№339-340 ВЛ 10 ф.9-05. |  |  |  |  | 35715301 1601251039006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 21-05-3 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180272586; Провести внеплановый ТВК контактных соединений ТП 10/0,4 кВ 21-05-3. Заказ SAP №180273207 |  |  |  |  | 35715208 1601251310008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АВВГ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП 435 24Л - ул.Кутузова,66. |  |  |  |  | 35715603 1601251355039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстанление уровня электрической изоляции силового кабеля АВВГ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП 435 17Л - ул.Кутузова,66. |  |  |  |  | 35715603 1601251400040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр РУ 0,4 кВ ТП 2010 с замером температур контактных соединений.; Выполнить ремонт рубильника РПС-2/1П,250А №14 на ТП 2010 |  |  |  |  | 35715602 1601251430044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену опоры П10-2 №71 ВЛ-6кВ ф.1-02.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.1-02 на участке от оп.65 до оп.78 на предмет аналогичных дефектов. |  |  |  |  | 35715602 1601251430045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8036 Л2 на участке от оп.1 до оп.12; Произвести ремонт контактного соединения фазного провода на оп.№5 ВЛ-0,4кВ от ТП 8036 Л2 в сторону ж/д ул. Лесная 243А |  |  |  |  | 35715602 1601251435043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр подстанции с подставными опорно-стержневыми изоляторами, срок эксплуатации которых более 40 лет и разработать мероприятия по их замене (Заказ из SAP № 155-243-884).; Разработать противоаварийные мероприятия по результатам осмотра подстанции с подставными опорно-стержневыми изоляторами, срок эксплуатации которых более 40 лет, по их замене. |  |  |  |  | 35715607 1601251712010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Директору АО « Красноярская ТЭЦ-1» С.В. Бородулину (Фестивальная ул., д. 2, г. Красноярск, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1601251740041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ПС 35 кВ Хайрюзовка |  |  |  |  | 357150 1701250750021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить восстановление контактного соединения шлейфа провода ф.С КВЛ-10кВ ф.10-05 в месте крепления к контакту линейного разъединителя на оп.11; Выполнить ТВК контактных соединений на линейном разъединителе на оп.11 КВЛ-10кВ ф.10-05. |  |  |  |  | 35715601 1701251005042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить установку изолятора фазы "С" на опоре № 122 ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 1701251034022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки между фидерами, питающими мкрн.Покровка: ф.10-05, ф.9-16, ф.71-22, ф.71-11 |  |  |  |  | 35715601 1701251140046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 64-5-8 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить установку ж/б пасынка на опору ПН-1Д №5/6 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 64-5-8. |  |  |  |  | 35715606 1701251200047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр трансформаторов на ПС 110 кВ ЗЛМК с записью замечаний в журнал дефектов ПС при их наличии и сроков их устранения.; Провести внеплановый инструктаж оперативному, ремонтному персоналу по выявлению подобных дефектов на трансформаторах в период ремонтов и обслуживания подстанционного оборудования. |  |  |  |  | 35715001 1701251212024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 1Т в ТП 405 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить устранение течи масла и доливку масла в силовой трансформатор ТМ-400/10 1Т 10/0,4кВ на ТП 405 |  |  |  |  | 35715602 1701251355048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 723 Л1.; Произвести замену опоры П1к №10/1 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 723 |  |  |  |  | 35715602 1701251410049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. |  |  |  |  | 35715002 1701251617025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый верховой осмотр реклоузера В 1 на опоре №161/1 А, В 2 на опоре №162Б, реклоузера В 4 на опоре 259/1А, реклоузера В 5 на опоре №313А ВЛ-10кВ ф. 96-4 от ПС 35 кВ Сучково, с целью выявления подобных дефектов на коммутационных аппаратах для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180273399 |  |  |  |  | 35715202 1701251725009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес Миносян Т.П. |  |  |  |  | 35715701 1701251731011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №24-17-84. |  |  |  |  | 35715301 1701252050007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между ТП 4-16-05 и ТП 4-16-06. Заказ SAP № 180274441.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ оп. №3 ВЛ 10кВ ф.28-39 от ПС 110 Водозабор до РП 4 (10кВ). Заказ SAP № 180274445.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-39 от ПС 110 Водозабор с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180273496.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-39 от ПС 110 Водозабор с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180273495.; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ между ТП 4-16-05 и ТП 4-16-06 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180273497.; Произвести ремонт КЛ-10кВ между ТП 4-16-05 и ТП 4-16-06. Заказ SAP № 170070057, 170070059.; Произвести ремонт КЛ-10кВ оп. №3 ВЛ 10кВ ф.28-39 от ПС 110 Водозабор до РП 4 (10кВ). Заказ SAP № 170070055, 170070056. |  |  |  |  | 35715204 1801251418010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 на участке от оп.74 ф.49-12 до РП-65.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф. 49-12 от оп. 74 до РП 65 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф. 49-12 от оп. 74 до РП 65. |  |  |  |  | 35715601 1801251600050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Серафимовой Е.И. (660113, Красноярский край, город Красноярск, ул. Тотмина, д. 12, оф. 55) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1901251010051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ООО "Ужурское ЖКХ" о предоставлении информации по факту отключения автоматического выключателя А4 в ТП 8-14-26 из за повреждения на ведомственной кабельной линии ,и о принятии мер по недопущению подобных отключений |  |  |  |  | 35715206 1901251356011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715701 2001250334012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ ААБ 3х120 от РП 145 яч.7 до ТП 3015 яч.7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 10 кВ ААБ 3х120 от РП 145 яч.7 до ТП 3015 яч.7.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААБ 3х120 от РП 145 яч.7 до ТП 3015 яч.7 |  |  |  |  | 35715602 2001250610052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ ТП 470 - ТП 431, ООО Енисей Сеть Сервис (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2001251451053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-45, ИП Крохмалевой Г.А. (660043, Красноярский край, г Красноярск, ул. Менжинского, д.10, кв.23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2101251001054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х185 ВЛ 0,4 кВ Л11 ТП 449 ТП - оп. №1 ТП - оп. №1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х185 ВЛ 0,4 кВ Л11 ТП 449 ТП - оп. №1 ТП - оп. №1.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АВВГ 4х185 ВЛ 0,4 кВ Л11 ТП 449 ТП - оп. №1 ТП - оп. №1. |  |  |  |  | 35715603 2101251125055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматических выключателей на ТП 10/0,4 кВ №2-19-3260. |  |  |  |  | 35715301 2101251135008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 585 до ТП 588 / Кабель силовой АСБ-6 3х120.; Направить претензионное письмо Директору филиала «Красноярская теплосеть» С. В. Иванову (г. Красноярск, ул. Малаховская, 5 660123) с требованием компенсации затрат на восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ от ТП 585 до ТП 588 / Кабель силовой АСБ-6 3х120.; Организовать ПИР в адрес виновника повреждения оборудования. |  |  |  |  | 35715604 2101251145056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление провода фазы "С" на опоре №7 ВЛ 10кВ ф.10-33.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-33. |  |  |  |  | 35715602 2101251205057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр опоры №2 ВЛ 10 кВ ф.6-09 после выполнения работ на Л4 от ТП 6-09-002 (совместный подвес) на предмет механических воздействий. При наличии воздействия на устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 2101251317009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Завод Айсберг" Маслодудову Юрию Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Новосибирская, д.39а, пом.154), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2101251355058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт с восстановленим изоляции силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от РП 8 (яч.8) до ТП 339 силами подрядной организации ООО "Тесла".; Направить письмо подрядной организации ООО "Тесла" (Монтажный проезд, дом 26, офис 15, г. Воронеж 660021) с требованием восстановления поврежденной кабельной линии 6кВ КЛ 6 кВ РП 8 (яч.8) - ТП 339 в кратчайшие сроки, а так же с требованием согласовывать проведение любых земляных работ, для исключения подобных отключений. |  |  |  |  | 35715603 2101251935059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026г. изменение конструкции поддержки шлейфов на опоре №72 и однотипной опоре №101 ф.62-09.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. 62-09. Заказ SAP - №180273843.; Произвести стряхивание снега с опоры №72 ВЛ-6 кВ ф. 62-09. Включить в ремонтную программу 2026г изменение контрукции поддержки шлейфов на опоре №72 и однотипной опоре №101 ф.62-09. |  |  |  |  | 35715305 2201250930010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки АО "КрасЭКо" |  |  |  |  | 35715001 2201251818028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между ЗТП 40-38-304 и ЗТП 40-38-305. заказ SAP №180277086; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 40-38 между ЗТП 40-38-304 и ЗТП 40-38-305 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. заказ SAP №180278348; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ между ЗТП 40-38-304 и ЗТП 40-38-305. заказ SAP №170070186 |  |  |  |  | 35715205 2201252015012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 96-04 от ПС 35кВ Сучково, с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180273398; Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев за В 5 реклоузера на опоре №313 А ВЛ-10кВ Ф 96-4 в пролетах опор №350-355. Заказ SAP №14000035579 |  |  |  |  | 35715202 2201252040013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180277184; По результатам внепланового осмотра выявлена аварийная опора №686, для предотвращения подобного технологического нарушения и отключения ВЛ 10 кВ Ф 65-3 выполнить замену анкерной опоры. Заказ SAP №14000019030 |  |  |  |  | 35715202 2201252053014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино» с целью выявления причины отключения и выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275524. |  |  |  |  | 35715203 2201252103015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать верховой осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-08.; Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-08, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180277093. |  |  |  |  | 35715302 2301250141011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на Р 1-21-1146. |  |  |  |  | 35715301 2301250151030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-19, особое внимание обратить на провисы проводов. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715301 2301250209013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотры участков ВЛ 35 кВ проходящих по лесному массиву для определения необходимости вырубки отдельно-стоящих деревьев: ВЛ-35 кВ Т-3, Т-41, Т-42.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-44 (заказ SAP- 180261872) и замера ширины просеки ВЛ 35 кВ Т-44 (заказ SAP- 180261901) запланировать в производственные программы филиала мероприятия по вырубки ОСД угрожающих падением на провода.; Подготовить служебную записку для включения в инвестиционную программу 2026 года работы по расширению просеки ВЛ 35 кВ Т-44 до нормативных требований.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-44 участка опор №19-50 (лесная местность) на предмет выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ, замер ширины просеки с составлением листа состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Т-44. (Заказ SAP- №180261872, №180261901).; Произвести работы на ВЛ 35 кВ Т-44 по вырубки ОСД угрожающих падением на провода. (Заказ SAP- 014000020909). |  |  |  |  | 357153 2301250304014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-09 после стихийного воздействия для определения пролётов с увеличенным провесом проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 2301250313015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Ужур-Учум I цепь (С-75), ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отпайкой (С-74).; Восстановить грозозащитный трос на ВЛ 110кВ Ужур-Учум I цепь (С-75), ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отпайкой (С-74) в пролетах опор №№62-64. Заказ SAP №170070155; Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Ужур-Учум I цепь (С-75), ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отпайкой (С-74) для оценки технического состояния грозозащитного троса. Заказ в SAP №180276735; Выполнить измерения сопротивления ЗУ опор №61-65 ВЛ 110кВ Ужур-Учум I цепь (С-75), ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отпайкой (С-74). Заказ SAP №180277996; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Ужур-Учум I цепь (С-75), ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отпайкой (С-74) Заказ в SAP №180276734 |  |  |  |  | 357152 2301250319017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2-18.; Произвести ремонт проводов в пролете опор №№481-482 ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 2301250322016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 51-11-1287, по результатам осмотра провести замену ПК 10, произвести чистку и регулировку контактных зажимов. |  |  |  |  | 35715303 2301250340017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.9-29 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278257; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.9-29 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) в пролетах опор № 13-13/3. Заказ SAP №180278614 |  |  |  |  | 35715205 2301250340018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.9-36 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) в пролетах опор № 24-30. Заказ SAP № 180278615; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.9-36 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278258 |  |  |  |  | 35715205 2301250400019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При обнаружении замечаний, в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.121-08 на участке опор №10 - №47, запланировать работы по устранению.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.121-08 на участке опор №10 - №47 на предмет наличия деревьев, угрожающих падению. |  |  |  |  | 35715602 2301250401060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Л 10 кВ ф. 87-6 в пролете опор № 2/100 - 2/120; Выполнить ремонт провода АС 50 в пролете опор № 2/112 - 2/113 ВЛ 10 кВ ф. 87-6. |  |  |  |  | 35715606 2301250420061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715302 2301250431018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 133-8 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 133-8 в пролете опор № 7-8. |  |  |  |  | 35715606 2301250435062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр на предмет наличия ДКР угрожающих падением на провода линии. По результатам осмотра запланировать их вырубку.; Произвести восстановление повреждённого провода. Заказ SAP - №170070162. |  |  |  |  | 35715307 2301250437019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; ПО результатам внепланового осмотра произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф. РП 3-04 от РП 3 в пролете опор № 30 – 33. Заказ SAP № 180278619 .; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.РП 3-04 от РП 3 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278259 |  |  |  |  | 35715205 2301250439020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-13 в пролетах опор № 120 - № 140.; Выполнить восстановление шлейфа РЛНД на опоре № 132 ВЛ 10 кВ ф. 134-13. |  |  |  |  | 35715606 2301250445063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.130-2 от опоры №120 до опоры №150 с замерами габаритов стрелы провеса.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода АС 70/11 ВЛ 10кВ ф.130-2 в пролете опор №143-№144. |  |  |  |  | 35715608 2301250450064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-06 после стихийного воздействия на ВЛ с целью определения необходимых восстановительных работ.; Произвести восстановление повреждённой траверсы. |  |  |  |  | 35715307 2301250456020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.9-26 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278340; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы «А» ВЛ 10 ф.9-26 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) в пролете опор № 59/66-59/72. Заказ SAP №180278616 |  |  |  |  | 35715205 2301250515021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 2301250516031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 78-5 на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ.; Выполнить ремонт провода АС 1х50 в пролете опор № 151 - 156 ВЛ 10 кВ ф. 78-5. |  |  |  |  | 35715606 2301250520065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-01 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов (№ заказа 180276949). |  |  |  |  | 35715703 2301250521013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 после стихийного воздействия для определения пролётов с увеличенным провисом проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Оглезнев А.А. |  |  |  |  | 35715307 2301250532021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.24-01 от ПС 110кВ "Инголь" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278341; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.24-01 от ПС 110кВ "Инголь" в пролетах опор № 8-12 Заказ SAP № 180278617 |  |  |  |  | 35715205 2301250533022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 на предмет наличия деревьев угрожающих падением веток на провода линии. по результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев. Заказ САП№180275634. |  |  |  |  | 35715304 2301250547022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При обнаружении замечаний, в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.122-34 на участке опор №16/1 - №16/2, запланировать работы по устранению.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.122-34 на участке опор №16/1 - №16/2 |  |  |  |  | 35715602 2301250601066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролёт опор №№ 2-37,56-113,115-150,150-165 Заказ SAP № 14000038120; По результатам осмотра выполнить установку ж/б приставок опор №4-6,8,10,11,27-29,36 Заказ SAP № 14000012121; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-08 от ПС 110 кВ Учум по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180276864 |  |  |  |  | 35715206 2301250605023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При обнаружении замечаний, в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.121-08 на участке опор №90 - №90/4, запланировать работы по устранению.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.121-18 на участке опор №90 - №90/4 ан предмет наличия деревьев, угрожающих падению. |  |  |  |  | 35715602 2301250610067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-1 на предмет наличия деревьев угрожающих падением.; Выполнить уборку дерева в пролете опор № 41 - 42 на ВЛ 10 кВ ф. 47-1. |  |  |  |  | 35715606 2301250615068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра произвести выправку опор № 18,19 ВЛ 10 ф.23-15 от ПС 110кВ "Береш, для устранения несоответствия стрелы провиса проводов и соблюдению габаритов. Заказ SAP №180278612; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.23-15 от ПС 110кВ "Береш" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278342 |  |  |  |  | 35715205 2301250620024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра произвести замену опор №18 - №26, №101 ВЛ-10 кВ ф. 19-22 (Заказ SAP №14000019880,14000019893,14000019894,14000019897,14000019899,14000020023,14000020034,14000020038,14000020130,14000024409); Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.19-22 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275426 |  |  |  |  | 35715201 2301250624025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра произвести расчистку от растительности охранной зоне ВЛ в пролетах опор №55 - №65 ВЛ-10 кВ ф. 19-17. Заказ SAP №14000024487,14000024488; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.19-17 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275423 |  |  |  |  | 35715201 2301250624026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушени; По результатам внепланового осмотра выполнить регулировку стрелы провиса проводлв пролёт опор №№174-174/96,176-96 до ТП 8-09-22 Заказ SAP № 14000033824; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ Ужур по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180276758 |  |  |  |  | 35715206 2301250625027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 136-3 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 136-3 в пролете опор № 20-21 |  |  |  |  | 35715606 2301250625069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данных технологических нарушений; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-07 по всей длине для выявления подобных дефектов. Заказ SAP № 180276748.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.34-07 выполнить перетяжку и регулировку проводов в пролётах опор №№ 119-125 Заказ SAP № 14000032795 |  |  |  |  | 35715206 2301250632028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-3.; Выполнить ремонт провода АС 50 в пролете опор 12/5 - 12/5/1 ВЛ 10 кВ ф. 45-3 |  |  |  |  | 35715606 2301250635070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Критово Тяговая - Вагино (Т-4).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Критово Тяга - Вагино (Т-4) на участке опор 55-70 с целью выявления наличия повреждения вязок и повреждений провода в местах крепления к изоляторам ШПУ-35. Заказ САП № 180276711; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Критово Тяговая - Вагино (Т-4) с целью проведения визуальной проверки состояния провода на ВЛ. Заказ САП №180275876; По итогам проведенных осмотров по ВЛ-35кВ Критово Тяга - Вагино (Т-4) разработать, при необходимости, мероприятия направленные на исключение технологических нарушений в работе ВЛ. |  |  |  |  | 357152 2301250637029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 167-7 на наличие деревьев, веток угрожающих падением на ВЛ и перекрытию проводов.; Выполнить уборку веток находящихся в проводах ВЛ 10 кВ ф. 167-7 от ПС 35 кВ Арийская в пролетах опор 73/7 - 73/8. |  |  |  |  | 35715606 2301250640071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сибком". |  |  |  |  | 35715706 2301250650014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.81-14 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф.81-14, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов в аварийные заказы.; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-14 |  |  |  |  | 35715002 2301250650034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ, с целью выявления развивающихся дефектов (Заказ № 180275189). |  |  |  |  | 357157 2301250655015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 66-7 от ПС 35 кВ Стеклозавод на наличие деревьев, веток угрожающих падением на ВЛ.; Выполнить уборку дерева находящегося в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 66-7 от ПС 35 кВ Стеклозавод в пролетах опор № 66-67. |  |  |  |  | 35715606 2301250705072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-1 от оп.№70 до оп.№142.; Выполнить ремонт крепления шлейфа фазы "В" на опоре №113 ВЛ-10 кВ ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 2301250710073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 3-03-4/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2301250714016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-3 от ПС 110 кВ Кача на наличие деревьев, веток угрожающих падением на ВЛ.; Выполнить уборку деревьев находящихся в проводах на ВЛ 10 кВ ф. 8-3 от ПС 110 кВ Кача в пролетах опор 33-34 |  |  |  |  | 35715606 2301250715074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 |  |  |  |  | 35715001 2301250716035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 2301250720036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 113-09. |  |  |  |  | 35715701 2301250736017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.121-15 на участке от оп.1 до оп.9; Провести ремонт провода СИП 1х70 фазы А на оп.№9 ВЛ-10кВ ф.121-15 |  |  |  |  | 35715602 2301250800075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра ИТР произвести регулировку стрелы провиса провода в Анкерном пролете оп. № 16 - оп. № 26 ВЛ 6 кВ ф. 85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ Заказ SAP № 180277159; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277157; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 6кВ ф. 85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277158 |  |  |  |  | 35715204 2301250818031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-4 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 47-4 в пролете опор № 44-45. |  |  |  |  | 35715606 2301250826076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 1 - 2 ВЛ-10 кВ ф.45-09. Заказ в САП №180277214. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09. |  |  |  |  | 35715306 2301250828023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.; По результатам внепланового обхода произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.41-03 от ПС 110кВ "Майская" в пролетах опор № 139 – 145. Заказ SAP № 180278912.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.41-03 от ПС 110кВ "Майская" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278343 |  |  |  |  | 35715205 2301250832039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 167-5 от ПС 35 кВ Арийская на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 167-5 в пролете опор № 13/9 - 13/10. |  |  |  |  | 35715606 2301250835077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10 кВ ф.41-08. |  |  |  |  | 35715307 2301250835024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам и при наличии угрожающих деревьев запланировать вырубку угрожающих деревьев и мелколесья по трассе ВЛ 6 кВ ф.22-27 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС в рамках РП-26; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 22-27 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277146; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 6кВ ф. 22-27 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277147 |  |  |  |  | 35715204 2301250837032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать в РП 2026 года вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ф.40-01 от ПС 110 кВ Тюхтет по результатам проведенного обхода и осмотра ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110 кВ Тюхтет, при выявлении деревьев, угрожающих падение на ВЛ .; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 40-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180275498 |  |  |  |  | 35715203 2301250840033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление изолятора фазы "А" ф. 6-09. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-09 от ПС 35 кВ Курагинская, после длительного воздействия ветровой нагрузки, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2301250840025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.58-08 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводовперетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 90-92, 49-52 ВЛ-10 кВ ф.58-08, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08. |  |  |  |  | 35715001 2301250841039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6.; Убрать дерево под проводами в пролете опор №№ 185а-186 ВЛ 10кВ ф.55-6. |  |  |  |  | 35715607 2301250841013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.41-04 от ПС 110кВ "Майская" в пролетах опор № 174 – 180. Заказ SAP № 180278913; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.41-04 от ПС 110кВ "Майская" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278344 |  |  |  |  | 35715205 2301250843034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать в РП 2026 года вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ф.11-16 от ПС 110 кВ Боготольская по результатам проведенного обхода и осмотра ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 35 кВ Боготольская.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 11-16 от ПС 110 кВ «Боготольская» с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275521. |  |  |  |  | 35715203 2301250845035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-2 от ПС 35 кВ Шуваево на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев ВЛ 10 кВ ф. 86-2 от ПС 35 кВ Шуваево в пролете опор № 86-87. |  |  |  |  | 35715606 2301250850078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать выправку наклонившихся опор по трассе ВЛ 6 кВ ф.85-12 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС в рамках РП-26; Запланировать регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 6 кВ ф.85-12 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС в рамках РП-26; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277153; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 6кВ ф. 85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277154; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах оп. №10 – оп. № 11; оп. № 52 – оп. № 54. ВЛ 6кВ ф. 85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ Заказ SAP № 180277156 |  |  |  |  | 35715204 2301250852036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать верховой осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-10.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-10, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180277095. |  |  |  |  | 35715302 2301250853026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену ж\б приставок на опорах № 54, № 59/10 и № 61 на ВЛ-10 кВ ф. 59 - 02 от ПС 35 кВ Критово по результатам проведенного обхода и осмотра ВЛ-10кВ ф.59-02 от ПС 35 кВ Критово. Заказ SAP №14000014645; №14000014647; №14000014648.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-02 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275520. |  |  |  |  | 35715203 2301250855037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" в пролетах опор № 14 – 21. Заказ SAP № 180278915 .; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278345 |  |  |  |  | 35715205 2301250855038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в председателю ПК "Кепминг" о ненадлежащем обслуживании электросетевого оборудования и приведения сетей в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 35715606 2301250905079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра произвести выправку опоры №32 ВЛ 10 ф.9-40 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP № 180278613; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.9-40 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180278346 |  |  |  |  | 35715205 2301250906040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 7-04 от ПС 110 кВ Степная . по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277142; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 10кВ ф. 7-04 от ПС 110 кВ Степная . по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277143; Произвести замену штыревых изоляторов с колпачками на оп. № 7 – оп. № 10, ВЛ 10 кВ от ПС 110кВ Степная. Заказ SAP № 170070191 |  |  |  |  | 35715204 2301250910041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушений; По итогам осмотра выполнить ремонт неизолированного, в части установки ремонтной вставки, провода на ВЛ-10кВ ф.8-24 пролёт опор №№4-7 Заказ SAP № №14000024073; По итогам осмотра выполнить усиление изоляции (установка двойного крепления провода) опоры №№30-57,оп №95,95/1,104,105,118 на ВЛ-10кВ ф.8-24. Заказ SAP № №14000024070; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220 кВ Ужур по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180276745 |  |  |  |  | 35715206 2301250910042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 30-05 от ПС 110 кВ "Ораки" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180276746; Произвести замену разъединителя РЛНД-10 на ВЛ 10 кВ Ф 30-05 оп № 147/21 Заказ SAP № 170070168 |  |  |  |  | 35715206 2301250910043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 2301250910014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление изолятора фазы "В" на опоре №187 ф. 37-02. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-02 от ПС 35 кВ Имисская, после длительного воздействия ветровой нагрузки. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2301250911027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить работы по регулировке стрелы провеса провода в пролёте оп. 117 - 118 ВЛ-6кВ ф.28-25.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-25 на участке от оп.68 до оп.120; Произвести работы по установки ИКЗ в пролёте опор оп.138- оп.139 ф.28-25. |  |  |  |  | 35715602 2301250915080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-03 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 115- 115/1 ВЛ-10 кВ ф.49-03, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03. |  |  |  |  | 35715003 2301250915041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку разъединителя РЛНД-10 на оп № 53/40 Заказ SAP №14000032238; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 от ПС 220 кВ Ужур по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180276743; Произвести замену разъединителя РЛНД-10 на ТП 8-14-26 Заказ SAP №180276746 |  |  |  |  | 35715206 2301250915044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180276785; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №73-82 на ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №14000003181 |  |  |  |  | 35715202 2301250915045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 2301250917042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор № 190-195 для исключения подобных технологических нарушений и аварийных отключений ВЛ 10 кВ Ф 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое. Заказ в SAP:№14000024573; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф 61-2 от ПС 35 Счастливое и ТП 10/0,4 кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180168891 |  |  |  |  | 35715202 2301250920046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью выявления развивающихся дефектов и деревьев расположенных во вне охранной, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2301250925018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-04 от ПС 35 кВ Ветвистое выполнить выправку опоры №3.5; №115.; ВЛ 10 кВ ф. 80-04 от ПС 35 кВ Ветвистое выполнить монтаж изолятора опора №5; №6; №22; №29. |  |  |  |  | 35715706 2301250925019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного осмотра, выполнить в вырубку в пролетах опор №4/15-4/19 отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф 53-2 Тихий Ручей-Сосновый Бор. Заказ в SAP: №14000003584; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф 53-2 от ПС 35 кВ Большой Улуй по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180277026 |  |  |  |  | 35715202 2301250930047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.23-15. |  |  |  |  | 35715401 2301250932015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 96-2 от ПС 35 кВ Сучково, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180277027; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №5/38-5/45 на ВЛ-10кВ Ф 96-2 от ПС 35 кВ Сучково. Заказ SAP №14000003181 |  |  |  |  | 35715202 2301250935048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данноготехнологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 от ПС 110 кВ Балахтинская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180276692; Произвести перетяжку провода на ВЛ-10кВ Ф.33-09 в пролете опор № 211/1-211/3 для предотвращения и исключения повторных отключений. Заказ SAP №180279153 |  |  |  |  | 35715207 2301250935049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку в пролете опор №136-137 ВЛ 10 кВ ф. 6-07. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-07 от ПС 35 кВ Курагинская, после длительного воздействия ветровой нагрузки. |  |  |  |  | 35715305 2301250935028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр РУ 0,4 кВ ТП 554 на предмет загрязнения изоляции опорных изоляторов электрооборудования. При наличии аналогичных дефектов запланировать техническое обслуживание с чисткой изоляции и протяжкой контактных соединений.; Выполнить очистку изоляции 1 сек 0,4 кВ, замену контактных губок и изоляторов рубильника №6 ТП 554 РПС-400 / Рубильник РПС-4/1Л,400А |  |  |  |  | 35715604 2301250937081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр учаска ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор №294/1-294/113 |  |  |  |  | 35715002 2301250938043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.23-18. |  |  |  |  | 35715401 2301250942016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.42-07 от ПС 110кВ "Кожаны" и ВЛ-10кВ ф.90-03 от ПС 35кВ "Грузенка" , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180276688; Произвести регулировку разъединителя ЛР ТП 90-03-4. Заказ SAP № 180279156 |  |  |  |  | 35715207 2301250945050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК 10 на ТП 51-11-1287. |  |  |  |  | 35715303 2301250949029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 60-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2301250951020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715403 2301250955017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 2-16 - 2-17 ВЛ 6 кВ ф. 2-14. |  |  |  |  | 35715701 2301251008021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 88-03-03 10/0,4 кВ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277145; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 88-03-03 10/0,4 кВ. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180277144; Произвести вырубку крон деревьев в пролетах оп. № 2 - оп. № 3. ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 88-03-03 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180277453 |  |  |  |  | 35715204 2301251010051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 46-03 с целью выявления развивающихся дефектов и выявление деревьев, во вне охранной зоне, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2301251020022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.46-02 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.46-02, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.46-02 в пролётах опор № 5-15. |  |  |  |  | 35715004 2301251027044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.35-03 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз от опоры № 122 до ЛР3С-7 ВЛ-10 кВ ф.35-03, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03. |  |  |  |  | 35715002 2301251030045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ООО "Кросс". |  |  |  |  | 35715701 2301251032023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Включить в РП 2026 замену опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 кВ 74-05-01.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ 74-05-01 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275215 |  |  |  |  | 35715201 2301251039052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 2301251039018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Мокрушинская - Казачинская" (С-665) (Заказ из SAP № 180-275-769). |  |  |  |  | 357154 2301251040019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить проверку опор на загнивание с №1/1 по №1/4 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 21-05-10 10/0,4кВ. Заказ SAP №180278293.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 21-05-10 10/0,4кВ с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275910. |  |  |  |  | 35715208 2301251043053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ.; Произвести осмотр ВЛ. Заказ САП № 180275634. |  |  |  |  | 35715304 2301251046031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 1-05-219/400 кВА. |  |  |  |  | 35715701 2301251049024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 5-19-10. |  |  |  |  | 35715003 2301251051046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 44-06-1928. Заказ в САП №180277218. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 44-06-1928. |  |  |  |  | 35715306 2301251055032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Техноснаб" Сотникову Дмитрию Владимировичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Северное щоссе д.17 пом.6 ком.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2301251105082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №6-09-7 |  |  |  |  | 35715004 2301251106047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролётах опор № 205-215.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №205-215.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №210-211 на ВЛ-10 кВ ф.45-03 |  |  |  |  | 35715004 2301251111048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Замена голого провода на СИП ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 10/0,4 кВ КТПН 148-03-8/400 кВА, в случае согласования ИПР 2026 года. |  |  |  |  | 35715706 2301251112025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.75-1 от оп.№62 до оп.№82.; Произвести уборку веток и деревьев в пролете опор №74-75 на ВЛ-10 кВ ф.75-1 с токоведущих частей и охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 35715608 2301251120083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 47-03-15/630 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2301251121026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить выправку опоры №122 ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110 кВ Анаш. Заказ SAP №180278292.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №121-№125 ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110 кВ Анаш. Заказ SAP №180278290; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110 кВ Анаш, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275885 |  |  |  |  | 35715208 2301251122054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-09-3. |  |  |  |  | 35715004 2301251135049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 24-01-3/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов и деревьев угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2301251138027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-05-40. |  |  |  |  | 35715401 2301251140020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 59-05-4/250, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2301251143028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 37-04 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов (№ заказа 180276948). |  |  |  |  | 35715703 2301251158029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП148-02-1/2х400 кВА выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №№ 2.4-2.6; ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП148-02-1/2х400 кВАвыполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №№ 10-12; 8-8а. |  |  |  |  | 35715706 2301251205030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "СтройТранспортЛес". |  |  |  |  | 35715403 2301251214021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 52-01-3. |  |  |  |  | 35715004 2301251221050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 2301251222051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 135-136 ВЛ 10кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 2301251225022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.65-08 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор №82/3-82/4. ВЛ-10 кВ ф.65-08, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-08 |  |  |  |  | 35715002 2301251231052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить тепловизионный контроль РУ 0,4кВ ТП 99-04-4. Заказ SAP 180276699; Произвести внеплановый осмотр ТП 99-04-4, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180276534 |  |  |  |  | 35715206 2301251237055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.46-01 в пролётах опор № 3-13.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 3-13.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №8-9 на ВЛ-10 кВ ф.46-01 |  |  |  |  | 35715004 2301251243053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ 12-04-05 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275659; Произвести выправку опор №4/1 - 4/11 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор оп. №4/1 - оп. №4/11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ 12-04-05 (Заказ SAP №14000017130,14000018923). |  |  |  |  | 35715201 2301251300056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275722; Произвести расчистку охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.81-05 в пролетах опор оп.№36-39, 53-63, 118-128, 202-206. Заказ SAP №14000012262 |  |  |  |  | 35715201 2301251302057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-06 после стихийного воздействия на ВЛ с целью определения необходимых восстановительных работ.; Произвести восстановление повреждённой траверсы. |  |  |  |  | 35715307 2301251303033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 1 - 2 ВЛ-10 кВ ф.45-09. Заказ в САП №180277360. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.14-10. |  |  |  |  | 35715306 2301251326034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-05, с целью выявления развивающихся дефектов и выявления деревьев, во вне охранной зоне, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2301251347031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 22-06-9 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275921; По выявленным замечаниям при обходе выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №1/1-№1/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 22-06-9 10/0,4кВ Заказ SAP №180278295; По выявленным замечаниям при обходе установить ж.б.приставку к опоре №1/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 22-06-9 10/0,4кВ Заказ SAP №170070242 |  |  |  |  | 35715208 2301251438058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-05-8 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180276603 |  |  |  |  | 35715206 2301251506059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-07 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз от опоры №239 до ВРТП 33-07-22 ВЛ-10 кВ ф.33-07, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715002 2301251517054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 24-01-2/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2301251525032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Переключить питание КТП 10/0,4 кВ по резервной КЛ от опоры № 10/8/3 до РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ 93-9-5.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 93-9 от ПС 35 кВ Удачное и ТП 93-9-5 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180276974; Произвести высоковольтные испытания КЛ 10 кВ Ф 93-9 от опоры № 10/8/3 до РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ 93-9-5 после ремонта. Заказ SAP №170066345; Произвести ремонт участка КЛ 10 кВ Ф 93-9 от опоры №10/8/3 до РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ 93-9-5 с установкой концевой муфты на опоре №10/8/3. Заказ SAP №170066338 |  |  |  |  | 35715202 2301251540060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-03-3/250: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 20-№ 21 |  |  |  |  | 35715703 2301251545033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-06 по всей длине для выявления подобных дефектов. Заказ SAP № 180276727; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.67-06 выполнить перетяжку и регулировку проводов в пролётах опор №№ 232-238 Заказ SAP № 180276729 |  |  |  |  | 35715206 2301251550061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-09 по всей длине для выявления подобных дефектов. Заказ SAP № 180276729; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролёт опор № 46-46/6 Заказ SAP №14000027748; По результатам осмотра выполнить ремонт и регулировку разъединителя РЛНД-10 Р-1 /67-09 оп №1 Заказ SAP №14000032675 |  |  |  |  | 35715206 2301251555062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Приказюк О.В. |  |  |  |  | 35715701 2301251618034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 38-04-13. |  |  |  |  | 35715003 2301251619055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.3-19.; Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 3-19-1004. |  |  |  |  | 35715301 2301251712035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки в лице председателя СНТ "Сухая балка - 2" Г.С. Шмидту (660018, г. Красноярск, ул. Тимирязева, д. 2, кв. 74), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2301252055084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить тепловизионный контроль РУ -0,4 кВ ТП 34-01-3. Заказ SAP 180276698; Произвести внеплановый осмотр ТП 34-01-3, с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180276611 |  |  |  |  | 35715206 2301252115063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить тепловизионный контроль ТП 67-06-3 Заказ SAP 180276697; Произвести внеплановый осмотр ТП 67-06-3, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180276537 |  |  |  |  | 35715206 2301252135064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать в РП 2026 вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-04-19 по результатам проведенного обхода и осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-04-19, при выявлении деревьев, угрожающих падение на ВЛ .; Произвести обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-04-19 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180275886. |  |  |  |  | 35715203 2301252202065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-04 от ТП-55с до ТП-57с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-04 от ТП-55с до ТП-57с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-04 от ТП-55с до ТП-57с. |  |  |  |  | 35715601 2401250005085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-09-7 |  |  |  |  | 35715004 2401250208056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 71-01 с целью выявления развивающихся дефектов и выявления деревьев, во вне охранной зоне угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2401250229035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При обнаружении замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.28-25 на участке от оп.68 до оп.120., запланировать работы по их устранению.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-25 на участке от оп.68 до оп.120. |  |  |  |  | 35715602 2401250735086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств концевой разделки 3КВТпН-10-150/240 силового кабеля 10 кВ от ТП 786 до ТП 774 в яч.№4 ТП 774 |  |  |  |  | 35715602 2401250900088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить работы по регулировке стрелы провеса провода в пролёте оп. 117 - 118 ВЛ-6кВ ф.28-25.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-25 на участке от оп.68 до оп.120. |  |  |  |  | 35715602 2401250930089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №23-01-1223. |  |  |  |  | 35715301 2401251000036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.44-7 в пролете опор №1-№30 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода АС 70/11 ВЛ 10кВ ф.44-7 в пролете опор №14-№15. |  |  |  |  | 35715608 2401251000087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф 93-5 в пролетах №15 -№25 опор. Заказ в SAP: №14000003215; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф 93-5 по всей длине для выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180276975 |  |  |  |  | 35715202 2401251115066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.96-11 (ПС 96 - РП 136 яч.17) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.96-11 (ПС 96 - РП 136 яч.17).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.96-11 (ПС 96 - РП 136 яч.17). |  |  |  |  | 35715603 2501250120090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.5) - ТП 413 (яч.1) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.5) - ТП 413 (яч.1).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.5) - ТП 413 (яч.1). |  |  |  |  | 35715603 2501250125091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформаторов тока В 10 кВ ф. 45-25 от ПС 110 кВ Емельяново, произвести замену уставок согласно перерасчета уставок для увеличения порогового значения срабатывания оборудования.; Выполнить мероприятия по перерасчету уставок для увеличения порогового значения срабатывания оборудования. |  |  |  |  | 35715606 2501251901092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Звезда-2" Ульянников С.С. (660025, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 52а) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2501251902093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в ремонтную программу 2025 года замену разрядника.; Произвести замену повреждённого разрядника. |  |  |  |  | 35715303 2601250925037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-22 |  |  |  |  | 35715001 2601250957058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 70-04-8/400: -Направить письмо потребителю с предложением о замене голого вводного провода на СИП с целью предотвращения аварийных ситуаций. |  |  |  |  | 35715703 2601251100036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-66 от ПС 110кВ Весна до ТП-6162 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-66 от ПС 110кВ Весна до ТП-6162.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-66 от ПС 110кВ Весна до ТП-6162 |  |  |  |  | 35715601 2701250210094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "РПЦ" Бариеву Талгату Магсумовичу (660025, Красноярский край, город Красноярск, улица Семафорная, д.289 строение 4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2701250355095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Т-35 на наличие ОСД, угрожающих падению на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ (Заказ из SAP № 170-070-298).; Выполнить проверку РЗА выключателя В 35 2Т (Заказ из SAP № 180-280-016).; Провести персоналу Красноярские ЭС Красноярскэнерго внеплановый производственный инструктаж по теме: «Требования к содержанию трасс ВЛ. Требования к проведению осмотров ВЛ на предмет выявления замечаний по содержанию трассы и порядок фиксации результатов осмотров ВЛ».; Произвести вырубку ОСД на ВЛ 35 кВ Т-35 (Заказ из SAP № 170-070-298).; Произвести проверку приводов В 35 2Т, В Т-37, В Т-36, СВ 35 на ПС 110 кВ Миндерла (Заказ из SAP № 180-279-842). |  |  |  |  | 35715607 2701250703023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 870 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 870.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 870 . |  |  |  |  | 35715603 2701251455097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 871 - ТП 872 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 871 - ТП 872.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 871 - ТП 872. |  |  |  |  | 35715603 2701251601098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Альта" Ярош Виктору Леонтьевичу (660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, зд.26Б, ком.12), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2701251610099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ-10кВ ф.123-51 от ПС 123 яч.51 до ТП 339, Иванов Сергей Валентинович (ул. Малаховская 5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2701251725100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.5-14 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводовперетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 6/86-6/87 ВЛ-10 кВ ф.5-14, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14. |  |  |  |  | 35715003 2801250400029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить замену внешнего флеш-накопителя, с выездом персонала СЭ ЮВЭС УЭ ПО КиТАСУ. |  |  |  |  | 35715701 2801250625037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 334, Тетерин Геннадий Анатольевич (660061, Красноярский край, город Красноярск, Цимлянская ул, зд. 143г ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2801251505101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.5-13 в пролёте опор № 3/10-3/20 |  |  |  |  | 35715003 2901250236061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ Л.2 от ТП 12-09-2246. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести замену опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-09-2246. |  |  |  |  | 35715303 2901251107012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-05 в пролётах опор №8/30-8/40.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №8/30-8/40.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №8/33-8/34 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 |  |  |  |  | 35715003 2901251145062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ РП 12 (яч.9) - ТП 283 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ РП 12 (яч.9) - ТП 283.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ РП 12 (яч.9) - ТП 283. |  |  |  |  | 35715603 2901251205102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "СГК", директору Иванову Сергею Валентиновичу (660123, Красноярский край, город Красноярск, улица Малаховская, д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требованием возмещения затрат на восстановление поврежденного оборудования.; Организовать ПИР в адрес виновника в повреждении оборудовании (ООО "СГК").; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-156. |  |  |  |  | 35715601 2901251505103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену прибора учёта электрической энергии в ТП-2с РУ-0.4кВ после Р-0,4кВ №14 МАУ ЦСКА. |  |  |  |  | 35715601 2901251540104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести чистку изоляции колонок ЛР или замену на опоре №13/6 ВЛ-10 кВ ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 2901252150105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ ф 34-01 от ПС 110 "М.Имыш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180279500 |  |  |  |  | 35715206 3101250705016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв 4X120 КЛ 0,4 кВ от ТП 427 9Л до ж.д ул.Щорса,76. |  |  |  |  | 35715603 3101251545106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №52-01-3 |  |  |  |  | 35715004 0102251306063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации, генеральному директору АО "ФИРМА "КУЛЬТБЫТСТРОЙ" Семенякову Роману Геннадьевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мусоргского, зд. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требованием возмещения затрат на восстановление поврежденного оборудования.; Организовать ПИР в адрес виновника в повреждении оборудования (АО "ФИРМА "КУЛЬТБЫТСТРОЙ") с целью возмещения затрат на восстановление поврежденного оборудования.; Провести восстановление изоляционных свойств силами подрядной организации АО "Фирма" Культбытстрой" силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-5008 до ТП-5014. |  |  |  |  | 35715601 0102251320107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 2 яч. 44 до РП 133 яч.36 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 2 яч. 44 до РП 133 яч.36.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 2 яч. 44 до РП 133 яч.36 |  |  |  |  | 35715602 0102251440108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание электрооборудования в РУ 0,4 кВ на КТП 45-4-6А с чисткой и протяжкой контактов АВ 0,4 кВ Л-1 ВЛ 0,4 кВ.; Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ на КТП 45-4-6А с замером температур контактных соединений на предмет аналогичных нарушений. |  |  |  |  | 35715606 0102251650109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-2-10 от РП-1 до ТП-1131. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-2-10 от РП-1 до ТП-1131.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-2-10 от РП-1 до ТП-1131. |  |  |  |  | 35715601 0102251715110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Маганское" И.И. Гуляеву (кв. 344, дом 30а, ул. Тельмана, г. Красноярск, Красноярского края, 660111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0102251930111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Южный склон" Тарасовой Н.В. (660094, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 47, кв. 48) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0202250230112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 101-03-2 |  |  |  |  | 35715009 0202250850065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести тепловизионное(пирометрическое) обследование, с целью выявления нагревов контактных соединений ТП 70-04-8/400 кВА. |  |  |  |  | 35715703 0202251143038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3332, Сосиев Арсен Исмаилович (660043, Красноярский край, г Красноярск, ул Степана Разина, д. 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0202251340113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.139-08 от ТП-4С до ТП-5С за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.139-08 от ТП-4С до ТП-5С; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.139-08 от ТП-4С до ТП-5С |  |  |  |  | 35715601 0202252200114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-01-11 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180279715; Выполнить внеочередную проверку опор на загнивание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-01-11 10/0,4кВ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180279827 |  |  |  |  | 35715208 0302251009067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При плановом ремонте приводов марки ПЭВ - 14 на ПС 35 кВ Артёмовская провести ревизию блок контактов, а также состояние механизма включения КБО и КБВ (осмотр, дефектация, замена деталей при необходимости). |  |  |  |  | 35715305 0302251404038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-0,4кВ 3x70 КЛ-0,4кВ от ТП-512 до ж.д. ул.Малиновского, 6,10,3 |  |  |  |  | 35715601 0302251640115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 716 яч.7 до ТП 78 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 716 яч.7 до ТП 78 яч.3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 716 яч.7 до ТП 78 яч.3 |  |  |  |  | 35715602 0402250140116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КВЛ-10кВ ф.16-10 от оп.5 до РП 119 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КВЛ-10кВ ф.16-10 от оп.5 до РП 119.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КВЛ-10кВ ф.16-10 от оп.5 до РП 119 |  |  |  |  | 35715602 0402250143117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После перевода положения ПБВ на КТП 10/0,4 кВ №6-18-023, произвести семисуточные измерения качества напряжения на КТП 10/0,4 кВ №6-18-023. |  |  |  |  | 35715305 0402251100039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4036, Усенков Дмитрий Григорьевич (660022, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 9г, помещ. 114), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0402251150118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести разборку трансформатора напряжения, с целю определения его ремонтопригодности и определения затрат на ремонт трансформатора напряжения. |  |  |  |  | 35715707 0402251419039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 68-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0402252209040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-08-4/400: -Направить претензионное письмо в адрес абонента физического лица Тихонову В.И. |  |  |  |  | 35715703 0402252230041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 38-01-2 |  |  |  |  | 35715003 0502250215066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо собственнику вновь сооружаемой ВЛ о факте воздействия на ВЛ 35 кВ Т - 45 и недопущения подобных случаев.; Подать заявление в полицию ОП МО МВД России "Шушенский" о воздействии на электроустановку посторонних лиц во время хищения протяжной верёвки с пересекаемой ВЛ.; Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Григорьевка - Танзыбей (Т-45) участка опор №25-26. Заказ SAP- 180280821. |  |  |  |  | 357153 0502251127040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "УК "Метрополь" Шевердину Игорю Анатольевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.10, пом.62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0502251135119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену поврежденного оборудования ячейки ф.5-08 в ТП-530 в рамках гарантийных обязательств завода изготовителя (ООО "Таврида Электрик").; По результатам высоковольтных испытаний ОПН определить меры, необходимые для предупреждения аналогичных дефектов на оборудовании производства ООО "Таврида Электрик".; Провести высоковольтные испытания аналогичных ОПН в соседней ячейке ТП-530 на предмет определения соответствия электрооборудования техническим характеристикам, заявленными в паспорте заводом изготовителем (перенапряжение до 20 кВ). |  |  |  |  | 35715601 0502251135120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 20-01 ПС 110 кВ "Листвяг", с целью проверки состояния изоляции кабельных вставок, концевых кабельных муфт и кабельных вводов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180267714 |  |  |  |  | 35715205 0602250109068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться в полицию по совершенному ДТП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07.; Произвести замену опоры № 78/2 ВЛ 10кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715401 0602250955024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети" Васильеву Андрею (ул. Свердловская, зд. 15, стр. 28, офис 39, г. Красноярск, 660079), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 0602251532121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Оверсан" Арефьеву Виктору Георгиевичу (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Дудинская, зд.3, стр.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0702250330122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.58-08 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг. |  |  |  |  | 35715001 0702251031067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 94-2-30 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить замену опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 94-2-30. |  |  |  |  | 35715606 0702251435123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Озерки" Одегову Е.А. (662520, Красноярский край, Берёзовский район, пгт Берёзовка, ул Ленина, д. 4, кв 1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0702251436124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 770, директору ООО УК "Алмаз" Яковлеву Игорю Александровичу (ул. Бабушкина, д. 41Д, офис 33, г. Красноярск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0802250020125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03. |  |  |  |  | 35715003 0802251303070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо руководителю АО "КТТК", Иванову Сергею Валентиновичу (ул. Малаховская, 5 г. Красноярск, 660014) с требованием возмещения средств, затраченных на восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 390 до ТП 3339.; Организовать ПИР в отношении виновного в повреждении электрооборудования (АО "КТТК") с целью взыскания средств на возмещение затрат СО.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 390 до ТП 3339. |  |  |  |  | 35715602 0802251532126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ф.96-18 (ПС 96 - ТП 412) (А) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ф.96-18 (ПС 96 - ТП 412) (А).; Произошло снижения уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ф.96-18 (ПС 96 - ТП 412) (А). |  |  |  |  | 35715603 0902251410127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ПАО "Ростелеком". |  |  |  |  | 35715701 0902251505042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, внешнему управляющему ЗАО "Зеленый город" Дюсалиеву С.И. (660079, Красноярский край, г Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 105, офис 3-22) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1002250950128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Артель старателей Ангара-Север". |  |  |  |  | 357154 1002251035025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 452 до ТП 455 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 452 до ТП 455.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 452 до ТП 455 |  |  |  |  | 35715602 1002251335129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.4-38 от ТП-1102 до ТП-1178. |  |  |  |  | 35715601 1002251655130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактных соединений линейного разъединителя РЛНД-10/400 в сторону ТП-631 ф.9-16 оп.18. |  |  |  |  | 35715601 1102250830131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-09-20. |  |  |  |  | 35715004 1102250912072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8019, Дашкуев Аслан Ахмадович (г. Красноярск, Свободный пр-кт, д. 66Б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1102251140132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.20-08 от ПС 110 кВ "Листвяг" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180281493.; Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф. 20-08 от угрожающих падением деревьев в пролете опор № 60 - № 62. Заказ SAP № 180281496. |  |  |  |  | 35715205 1102251150069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3x120 КЛ-10кВ в ТП-689 кабельной перемычки от яч.1Т до 1Т. |  |  |  |  | 35715601 1102251340133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-13 на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролетах опор 132/1-132/16; Выполнить ремонт провода АС 1х50 в пролете опор № 132/9 - 132/12 ВЛ 10 кВ ф. 134-13. |  |  |  |  | 35715606 1102251500134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" на ТП 27,5 кВ №3541. |  |  |  |  | 35715305 1102251614043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01 с целью выявления развивающихся дефектов.; Установить разрядники на опоре №87 ВЛ 10 кВ ф. 50-01. |  |  |  |  | 35715707 1102252053043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 76-06-7 |  |  |  |  | 35715001 1102252147073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-02 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падению на провода. |  |  |  |  | 35715707 1102252220044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 64-01, с целью выявления развивающихся дефектов.; Провести замену анкерной опоры № 212 ВЛ 10 кВ ф. 64-01. |  |  |  |  | 35715705 1102252250045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1102252302074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТПН 148-04-8/250 кВА: - выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1102252326046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 17-04-6/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов и отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 1102252335047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж концевой муфты наружной установки 3КНТп 10 3*150/240 на опоре №9/16/1 ВЛ 10 кВ ф.35-1. |  |  |  |  | 35715608 1202250010135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 70-04-8/400: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№13 |  |  |  |  | 35715703 1202250054049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715403 1202250105026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.35-03 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 84 - 85 ВЛ-10 кВ ф.35-02, при наличии несоответствия выполнить регулировку стрел провеса. |  |  |  |  | 35715002 1202250140075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-04 |  |  |  |  | 35715001 1202250341076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Губенко Г.И. |  |  |  |  | 35715707 1202250501051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 |  |  |  |  | 35715004 1202250505077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф 15-04 от ПС 110 кВ Каратузская. Заказ САП № 180281209.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 83-84 на ВЛ 10кВ ф. 15-04-01 за СП 42. Заказ САП № 180281201. |  |  |  |  | 35715304 1202250556041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.50-10 от Р 50-10-676 на предмет ревизии вязок. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 1202250725042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715401 1202250830027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-09-10. |  |  |  |  | 35715004 1202250902079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 1202250905080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 |  |  |  |  | 35715004 1202250905081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 82-01-1/250 кВА: -выполнить замену опоры №5.; Внести опору № 5 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 82-01-1/250 кВА в "Перечень опор на которые запрещен подъем". |  |  |  |  | 35715706 1202250905052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-2. |  |  |  |  | 35715404 1202250920028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-09-14. |  |  |  |  | 35715004 1202250931082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/23-15-57. |  |  |  |  | 35715401 1202250954029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/22-07-23. |  |  |  |  | 35715401 1202251112030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода Л.3 в пролёте опор №№37-39 Л.3 от ТП 37-06-1419.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 37-06-1419 на предмет определения мест возможного соприкосновения ДКР с проводами. После осмотра наметить мероприятия на устранение нарушений. |  |  |  |  | 35715305 1202251259044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 329-330 ВЛ 10 кВ ф.17-13 от ПС 35 кВ Моторская. Заказ САП № 180281303. |  |  |  |  | 35715304 1202251320045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поры с ж/б приставкой №12 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 60-01-343. Заказ № 170070434.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 60-01-343 на предмет целостности бетона ж/б приставок и степени загнивания деревянных стоек. После осмотра наметить мероприятия на устранение нарушений. |  |  |  |  | 35715305 1202251449046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.121-18 в пролёте оп. 55 - 63.; Провести работы по регулировке стрелы провеса провода в пролёте оп. 55 - оп. 56 ВЛ-10кВ ф.121-18. |  |  |  |  | 35715602 1202251610136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 83-84 на ВЛ 10кВ ф. 15-04-01 за СП 42. Заказ САП № 180281201. |  |  |  |  | 35715304 1302251051047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.65-05 |  |  |  |  | 35715001 1302251144083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 270 яч.1 до ТП 278 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 270 яч.1 до ТП 278 яч.4.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 270 яч.1 до ТП 278 яч.4. |  |  |  |  | 35715602 1302251402137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ от ТП 586 до РП 140 / ААШв-6 3х120 силами подрядной организации за счет виновника повреждения электросетевого имущества.; Направить письмо генеральному директору ООО «С.В.Э.Т.-Электромонтаж» Е. Н. Белунову с требованием провести восстановление поврежденной кабельной линии 6 кВ силами подрядной организации, а так же принять меры по недопущению производства работ в охранных зонах объектов электроэнергетики без согласования с эксплуатирующей организацией и открытия ордера на проведение земляных работ.; Организовать претензионно-исковые работы в адрес подрядной организации ООО «С.В.Э.Т.-Электромонтаж» с целью восстановления поврежденного оборудования за счет средств виновника ТН. |  |  |  |  | 35715604 1302251512138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору ООО «Парижанка» В. В. Горовому (ул. Семафорная, д. 443, корпус лит. 61, г. Красноярск, 660059) с требованием по приведению электросетевого оборудования в надлежащее техническое состояние с целью недопущения аварийных отключений. |  |  |  |  | 35715604 1302251640139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 10 ф.24-03 от ПС 110 кВ "Инголь" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180282376.; Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10 кВ ф. 24-03 в пролетах опор № 2 - № 6. Заказ SAP № 180282377. |  |  |  |  | 35715205 1302252110071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести дератизацию в здании ТП 231; Провести осмотр ТП 231 на предмет наличия возможных мест проникновения животных |  |  |  |  | 35715602 1302252210140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; На основании проведенного ТО, при необходимости, рассмотреть включение в РП 2026 капитальный ремонт ТП 33-03-8 10/0,4 кВ.; Провести внеплановое техобслуживание РУ 0,4 кВ ТП 33-03-8 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 14000019551; Произвести внеплановый осмотр ТП 33-03-8, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180281586; Произвести внеплановый пирометрический контроль контактных соединений ТП 33-03-8 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180281587 |  |  |  |  | 35715207 1302252235072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3089, Муравьев Дмитрий Владимирович (ул. 1-я Хабаровская, д. 6, кв. 33 г. Красноярск, 660041), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1402250025141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-08-4/400 кВА. |  |  |  |  | 35715703 1402250705048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю физическому лицу Жадобину С.С. |  |  |  |  | 35715701 1502250304050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 27-04-7/400 кВА. |  |  |  |  | 35715701 1502251403053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-12 от РП-103 до ТП-1132 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-12 от РП-103 до ТП-1132.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-12 от РП-103 до ТП-1132. |  |  |  |  | 35715601 1502251655142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проработку с персоналом, выполняющим работы по обслуживанию оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, о необходимости проведения тепловизионного (пирометрического) контроля, с целью выявления точек нагрева, превышающих предельно допустимые значения. |  |  |  |  | 35715703 1602251215054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; На основании проведенного ТО, при необходимости, рассмотреть включение в РП 2026 капитальный ремонт ТП 82-03-09 10/0,4 кВ.; Провести внеплановое техобслуживание РУ 0,4 кВ ТП 82-03-09 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180282665; Произвести внеплановый осмотр ТП 82-03-09 10/0,4 кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180282014; Произвести внеплановый пирометрический контроль контактных соединений ТП 82-03-09 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180282013 |  |  |  |  | 35715201 1602251451073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; На основании проведенного ТО, при необходимости, рассмотреть включение в РП 2026 капитальный ремонт ТП 82-03-09 10/0,4 кВ.; Провести внеплановое техобслуживание РУ 0,4 кВ ТП 82-03-09 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180282665; Произвести внеплановый осмотр ТП 82-03-09 10/0,4 кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180282014; Произвести внеплановый пирометрический контроль контактных соединений ТП 82-03-09 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180282013 |  |  |  |  | 35715201 1602251516074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проработку с персоналом, выполняющим работы по обслуживанию оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, о необходимости проведения тепловизионного (пирометрического) контроля, с целью выявления точек нагрева, превышающих предельно допустимые значения. |  |  |  |  | 35715703 1702251115056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №18 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 1-3501. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-3501. |  |  |  |  | 35715305 1702251345048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 37-06 от ОСД и кустарника. |  |  |  |  | 35715703 1702252332057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 37-06-2/400 кВА, с использованием тепловизионного(пирометрического) оборудования, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1802250041058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролётах опор № 30-40.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 30-40.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 34-35 на ВЛ-10 кВ ф.42-06 |  |  |  |  | 35715003 1802250718085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-4.; Произвести замену опор №№ 115-118 ВЛ 10кВ ф.57-4.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.57-4. |  |  |  |  | 35715404 1802251104031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 64-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1902251053055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Лесосибирский Деревообрабатывающий Завод". |  |  |  |  | 35715403 1902251312032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5015 до ТП-5047 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5015 до ТП-5047.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5015 до ТП-5047. |  |  |  |  | 35715601 1902251440143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ в САП № 180283361.; Произвести измерения сопротивления изоляции трансформаторов 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более пятидесяти лет эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.49 - 01. Заказ в САП № 180283362. |  |  |  |  | 35715306 2002250915049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить регулировку привода выключателя 10 кВ яч. 11 РП-43.; Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК Сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9 пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок.; Провести профконтроль устройств РЗА на РП-43 яч. 16 яч.11 в сторону ТП-5140 на предмет не селективности отключения МТЗ на ПС-110кВ Восточная. |  |  |  |  | 35715601 2002250928144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10кВ ф.5-19 от ПС ГПП-8 КРАМЗ 110/10кВ до РП 207 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10кВ ф.5-19 от ПС ГПП-8 КРАМЗ 110/10кВ до РП 207; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10кВ ф.5-19 от ПС ГПП-8 КРАМЗ 110/10кВ до РП 207 |  |  |  |  | 35715601 2002251226146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети" Васильеву Андрею (660010, Красноярский край, город Красноярск, наб. Южная, д. 14, помещ. 223), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2002251500147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.181-11 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-9106 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.181-11 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-9106; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.181-11 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-9106 |  |  |  |  | 35715601 2102250020148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 37-14-7, председателю ДНТ "Сказка" Фатину Александру Анатольевичу (660135 Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Взлетная 10-144), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2102251200145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ф. 3 Кошурниково. После восстановительных работ провести внеочередной осмотр ф. 3 Кошурниково на предмет последствий от налипания снега на провода. |  |  |  |  | 35715305 2102251328050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК соединений в РУ 0,4 кВ ТП-626 на предмет нагрева контактных соединений. По результатам ТВК определить необходимость внеочередного технического обслуживания электрооборудования ТП-626.; Провести восстановление крепления шины 0,4кВ с нулевой шпилькой 1Т 0,4кВ. |  |  |  |  | 35715601 2102251700149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя юридического лица "Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Бородинский". |  |  |  |  | 35715701 2102252045059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "СИБЛЕСЭКСПОРТ" |  |  |  |  | 35715009 2202250255087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику кабельной линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715307 2202251617051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Каратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Произвести замену повреждённого подкоса угловой опоры №8/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 16-10-2038. Заказ САП №170070581. |  |  |  |  | 35715304 2202252155052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой заделки 3КВТп-10-70/120 в ТП 704 силового кабеля от ТП 706 яч.5 до ТП 704 |  |  |  |  | 35715602 2302250820150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 35-02-3/400 кВА. |  |  |  |  | 35715703 2302250832060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3332, Сосиев Арсен Исмаилович (660043, Красноярский край, г Красноярск, ул Степана Разина, д. 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2302251010151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от оп. 84/11 (СНТ Ветеран -9) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 2302251020152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2302251020053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2302251020054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №2-12-04 на предмет определения загнивания опор.; Произвести установку ж/б пасынка на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №2-12-04. |  |  |  |  | 35715301 2302251900055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 2402250902089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 2402251317090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить проверку надёжности крепления изоляторов 0,4 кВ на гребенке 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 33-04-23. |  |  |  |  | 35715002 2402251354091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ЗАО "Енисейтелеком" (ООО " Мобайл Т 2"). |  |  |  |  | 35715706 2402251421061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-2-8 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-66 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-2-8 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-66.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-2-8 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-66. |  |  |  |  | 35715601 2402251602153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замнену концевой заделки 3КВТпН-10-150/240 в яч.37 на ПС 110 кВ Советская силового кабеля от ПС 2 яч.37 до РП 133 яч.35. |  |  |  |  | 35715602 2402252105154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 2502250900033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести техническое обслуживание ТП 34-04-5/160 кВА: - чистка, протяжка контактных присоединений на шпильках 10 кВ, 0,4 кВ силового трансформатора; - провести измерения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, В+Н; - установка ОПН-10 кВ; - обновить надписи номинального тока предохранителей ПК-10. |  |  |  |  | 35715703 2502251144062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести техническое обслуживание ТП 19-03-4/160 кВА: - чистка, протяжка контактных соединений. |  |  |  |  | 35715703 2502251152063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-03 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габбарита от земли до проводов в пролётах опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф.49-03, при наличии несоответствия выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715003 2502251317086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 135-3. При необходимости запланировать устранение выявленных в ходе осмотра замечаний. |  |  |  |  | 35715606 2502251345155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ООО "Интерра" Чайковскому В.А. (660078, Красноярский край, город Красноярск, ул 60 лет Октября, зд. 42) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2502251530156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 384 - ТП 383 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 384 - ТП 383.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 384 - ТП 383. |  |  |  |  | 35715603 2502251715157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020. |  |  |  |  | 35715601 2602250930158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-05 о тПС 35 кВ Маловка: -Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролете опор № 92-№ 93. № заказа 14000018888. |  |  |  |  | 35715703 2602251341064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8019, Рукосуевой Татьяне Андреевной (ул. Робеспьера, д. 20А, кв. 2, г. Красноярск, 660021), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2602251440159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-03 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2602252012066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3203, Маркелова Надежда Васильевна (ул. Алексеева, д. 50, офис 108 г. Красноярск, 660077), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2602252050160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 30-15-3/180.; Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 6-2 - 6-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 30-15-3/180 кВА. |  |  |  |  | 35715707 2602252112067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-10 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2602252145068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю физическому лицу Оптовой Н.Х. |  |  |  |  | 35715701 2602252235069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Колесниковой О.Л. |  |  |  |  | 35715707 2602252255070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 37-04 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№26-27. |  |  |  |  | 35715703 2602252330071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-08-4/400 кВА. |  |  |  |  | 35715703 2702250000072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2702250255073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-05 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2702250459074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление провода ф.А на проходном изоляторе ЛР ф.110-6 - оп.2 ф.110-6 . |  |  |  |  | 35715603 2702250510161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 25-07-4/250 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2702250528075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 38-39 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715003 2702250532094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов от опоры № 25 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/04кВ № 8-09-7 |  |  |  |  | 35715004 2702250854095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110 кВ Береговая, в случае необходимости провести ТО. |  |  |  |  | 35715603 2702251026163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ПС 35 кВ Красный хутор. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести замену 1ТСН . Заказ SAP-№180284633. |  |  |  |  | 35715302 2702251145056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 35-02-5/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2802251050065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 188-42 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить ремонт провода АС 50 ф."С" ВЛ 10кВ ф. 188-42 в пролете опор № 187-189 |  |  |  |  | 35715606 2802251115164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2802251237076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.51-17 от опоры №167 до опоры №216 на предмет определения загнивания опор. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести закрепление крюка фазы "А" на опоре №186 ВЛ 10 кВ ф.51-17. |  |  |  |  | 35715303 0103251150057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-27 выполнить выправку опор № 4, № 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36 Заказ SAP № 180285784; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-27 выполнить вырубку ДКР в пролёте опор № 8-9 ,№6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-27. Заказ SAP № 180285783; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-27 выполнить замену изоляторов оп № 6/1,18,20 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-27 Заказ SAP № 180285785; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-27 выполнить перетяжку и регулировку проводов в пролётах опор № 17 - №18. Заказ SAP №180285780.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-27 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180285329 |  |  |  |  | 35715206 0103251813075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-9 выполнить вырубку ДКР пролётах опор № 8 - № 8/1/2, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-9. Заказ SAP № 180285782.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-9 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180285328. |  |  |  |  | 35715206 0103252128076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 135-3-5. При необходимости запланировать устранение выявленных в ходе осмотра замечаний.; Провести мероприятия по уплотнению дверей РУ 0,4-10 кВ в КТП 135-3-5 |  |  |  |  | 35715606 0203251545165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ф 76-02 от ПС 35 кВ Новая Еловка, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180284681.; Произвести выправку опоры №120 на ВЛ-10 кВ ф 76-02 от ПС 35 кВ Новая Еловка. Заказ SAP №14000023779.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №112 - №114 на ВЛ-10 кВ ф 76-02 от ПС 35 кВ Новая Еловка. Заказ SAP №.170070577; Произвести проверку опор на загнивание ВЛ-10 кВ ф 76-02 от ПС 35 кВ Новая Еловка. Заказ SAP №180284682. |  |  |  |  | 35715201 0203251755077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-04 в пролётах опор №47-54.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №47-54.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 47-48 на ВЛ-10 кВ ф.76-06 |  |  |  |  | 35715001 0203251806096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-04 в пролётах опор № 122/50-122/60.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 122/50-122/60.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 47-48 на ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 0203252201097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 74 яч.1 до ТП 70 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 74 яч.1 до ТП 70 яч.1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 74 яч.1 до ТП 70 яч.1. |  |  |  |  | 35715602 0303250815166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать проверку Ж/Б приставок на предмет разрушения бетона опор ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-18-022.; Произвести замену железобетонной приставки опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-18-022. |  |  |  |  | 35715305 0303251024058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 90-04 от ПС 35 кВ Грузенка по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180284931; Произвести расчистку охранной зоны ВЛ-10кВ ф.90-04 пр. оп.№ 18-20. Заказ SAP № 170070791 |  |  |  |  | 35715207 0303251028078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю КГАУК «Красноярский драматический театр им. А.С.Пушкина» П.А. Аникину пр.Мира, д.73 г. Красноярск, 660017, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0303251044167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сибкомсервис" И.И. Рахимову (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул.Перенсона, д.51), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0303251050168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.39-06. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку ЛР ТП 39-06-171, Запланировать внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.39-06 с использованием тепловизора для проверки контактных групп РЛНД. Заказ SAP-№180286068. |  |  |  |  | 35715302 0303251215059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8261, Верёвкин Василий Григорьевич (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0403250701170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4кВ № 6-01-369 на предмет определения загнивания опор.; Произвести установку ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4кВ № 6-01-369 опора №1. |  |  |  |  | 35715305 0403251014060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 270 до ТП 278 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 270 до ТП 278.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 от ТП 270 до ТП 278 |  |  |  |  | 35715602 0403251115171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителей ПК-10 на ТП 53-11-3005. Заказ в САП №170070727.; Исключить возможность попадания животных в распределительные устройства ТП 53-11-3005. |  |  |  |  | 35715306 0403251658061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести послеаварийный осмотр ВЛ-6кВ ф.28-25 на участке от РП 211 до оп. 153.; Провести работы по регулировки стрелы провеса провода ф. "В" в пролёте оп. 90 - оп. 91 ф.28-25 |  |  |  |  | 35715602 0403251900172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителей ПК-10 на ТП 53-05-777. Заказ в САП №170070728.; Исключить возможность попадания животных в распределительные устройства ТП 53-05-777. |  |  |  |  | 35715306 0403252136062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-04: - установить укос к существующей анкерной опоре №127 для исключения наклона в сторону автомобильной дороги и уменьшения габарита.; Направить заявление в отделение полиции № 1 МО МВД России "Уярский". |  |  |  |  | 35715706 0503252139077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести работы по замене автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л-4 на ТП 3261. |  |  |  |  | 35715602 0503252145173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 243 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 243.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 234 - ТП 243. |  |  |  |  | 35715603 0603251205174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться в полицию по совершенному ДТП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.44-12.; Установить приставку на деревянную опору № 10 ВЛ 6 кВ ф.44-12. |  |  |  |  | 35715405 0603251735034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на КТП 66-1-4. |  |  |  |  | 35715606 0603252255175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.81-23 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.81-23. |  |  |  |  | 35715002 0703250718098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести послеаварийных осмотр ВЛ-10кВ ф.126-19; Произвести замену изолятора ф."В" на оп. 51 ВЛ-10кВ ф.126-19. |  |  |  |  | 35715602 0703251401176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение испытания силового трансформатора, с целью определения возможности и целесообразности проведения ремонта. |  |  |  |  | 35715707 0703251512078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2103, Лагода Надежда Серафимовна (660055, Красноярский край, город Красноярск, ул Пограничников, зд. 127, офис 306 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0703251757177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ от ТП 539 до ТП 540 / Кабель силовой АСБ-6 3х150; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 539 до ТП 540 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 539 до ТП 540. |  |  |  |  | 35715604 0703252300179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю юридическому лицу филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" разрез "Боородинский" им. Щадова М.И." |  |  |  |  | 35715701 0803251715079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | На основании проведенного анализа листка очередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-67 от 17.01.2025 г. составить порубочную ведомость по необходимому объему вырубки ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Т-67 и включить в план ремонтной программы на 2026 год.; Произвести вырубку кустарника и ОСД, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 65-66, 66-67, 67-68 ВЛ 35 кВ Т-67, выявленных в ходе очередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-67. (Заказ № 170070803). |  |  |  |  | 357157 0803251840080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от оп. № 49 ВЛ 10 кВ ф. 45-10 в сторону КТП 45-10-9 о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 0903250055180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролётах опор № 320/12-320/22.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 320/12-320/22.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 320/17-320/18 на ВЛ-10 кВ ф.8-08 |  |  |  |  | 35715004 0903250515099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0903251519081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо АО "Ачинское ДРСУ" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ 10кВ ф. 60-09 из за повреждения на ПКУ-10 кВ расположенного на опоре №54/1 ф.60-09 принадлежащей потребителю АО "Ачинское ДРСУ" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715203 0903251730079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление электрической изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 179 яч.5 до ТП 177 яч.5. |  |  |  |  | 35715601 1003251050181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 1003251200101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715001 1003251200102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ф.216 до РП 207.; Направить претензионное письмо в адрес виновника повреждения оборудования (ООО "Урбантех") с требованием возместить затраты на восстановление КЛ. Организовать ПИР в отношении виновника. |  |  |  |  | 35715601 1003251630182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчёт уставок ф.51-01 с учётом одновременного включения электроотопления потребителей. |  |  |  |  | 35715303 1003251848063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габбарита от земли до проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 в пролётах опор №80 - №81, в случае несоответствия стрелы провеса выполнить регулировку стрел провеса проводов трёх фаз. |  |  |  |  | 35715004 1003252009103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 432, Сайгашкин Евгений Александрович (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д.51 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1003252135183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ С-233/С-234 по всей длине на предмет наличия аналогичных дефектов. Заказ ТОРО № 155106389; Выполнить установку ПЗУ на подвесных гирляндах изоляции опоры № 31 ВЛ 110кВ С-233. Заказ ТОРО № 14000029362.; Запланировать проведение верхового осмотра опоры № 31 ВЛ 110 кВ С-233. По результату верхового осмотра принять решение о необходимости замены подвесных изоляторов ПСД-70Е поддерживающих гирлянд провода. Заказ ТОРО № 155106389.; По результату осмотра ВЛ включить в ремонтную программу 2027 года установку ПЗУ на подвесные гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ С-233/С-234. |  |  |  |  | 357156 1003252304184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить в РП-2026 установку птицезащитных устройств на шинных мостах 10 кВ силовых трансформаторов 1Т и 2Т на ПС 110 кВ Новый Огур. Заказ в SAP № 14000044057, 14000044058.; Выполнить внеплановое техническое обслуживание ОД/КЗ 110 1Т с ревизией и регулировкой механизма расцепления привода на ПС 110 кВ Новый Огур для недопущения подобных технологических нарушений. Заказ в SAP № 180287121; Произвести опробование устройств РЗА действием на ОД/КЗ 1Т 110кВ на ПС 110 кВ Новый Огур. Заказ в SAP № 155227115 |  |  |  |  | 35715207 1103251046080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9127 - управляющему спортивным сооружением "Арена север" КГАУ «РЦСС» (КГАУ «РЦСС» ул. 9 мая, д.74 г. Красноярск, 660077) письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715601 1103251150185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 50 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715703 1103251618082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 6-05-2/630 кВА с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1103251619083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 50 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715703 1103251634084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 50 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715703 1103252026085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1103252059086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 от РП 5 яч.1 до ТП 7 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 от РП 5 яч.1 до ТП 7 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 от РП 5 яч.1 до ТП 7 яч.6 |  |  |  |  | 35715602 1203250915186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Придорожный" В.И. Трепалину (ул. Воронова, д.12д, кв.76 г. Красноярск, 660131), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1203251735187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715001 1203251831105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену Р 61-01-290 на ВЛ 10 кВ ф.61-01. Произвести внеочередной осмотр разъединителей на ВЛ 10 кВ ф. 61-01 |  |  |  |  | 35715305 1303251032064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-15.; Подать заявление в полицию по факту механического воздействия сторонних лиц, приведшее к отключению ВЛ 35кВ Т-15 с целью привлечения к ответственности виновных. |  |  |  |  | 357156 1303251505188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию Мотыгинского района о розыске виновника технологического нарушения.; Произвести измерение габарита в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 110 кВ С-641/642 (Заказ из SAP №180-287-023). |  |  |  |  | 357154 1303251602035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.13-01 |  |  |  |  | 35715002 1303252032106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж на тему: "Расположение вторичных цепей трансформаторов тока в высоковольтном отсеке, их расположение относительно токоведущих частей и шин 10 кВ. Недопущение приближения вторичных цепей к токоведущим частям." |  |  |  |  | 35715701 1403250030087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП 2026 замену перекрытой гирлянды изоляторов и установку экранирующих птицезащитных устройств на опоре №126.; Произвести измерение сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-358/366) опорах №125, 126, 127. Заказ SAP- 1802879003. |  |  |  |  | 357153 1403250823065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПП 11 - индивидуальному предпринимателю Зимина Е.А. (ул. Партизана Железняка, д. 46 г. Красноярск, 660133) письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1403251055189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-04: -выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор №№104-105. |  |  |  |  | 35715706 1403251908088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление провода СИП-3-70 ф."А" и ф."В" на оп.№1 в пролёте оп.1 - оп.2 КВЛ-10кВ ф.126-01; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.126-01 на участке оп.1 - оп.20. |  |  |  |  | 35715602 1403252300190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 436 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 436.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 436. |  |  |  |  | 35715603 1503251440191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролётах опор № 50-60.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 50-60.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 52-53 на ВЛ-10 кВ ф.33-14 |  |  |  |  | 35715002 1503251513107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору смежной сетевой компании АО "КрасЭКо" Чернову А.В. (660049, Красноярск, пр. Мира, д. 10, пом. 55), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715608 1503251630192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить ремонт кабеля 10кВ между опорой №1 ВЛ-10кВ ф.67-09 и ЗРУ -10 кВ ПС 35 кВ Ужурсовхоз Заказ SAP № 170070885,170070883,170070884; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ Ужурсовхоз по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180287786; Произвести высоковольтные электрические испытания отремонтированного участка силового кабеля КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ Ужурсовхоз. Заказ SAP №10013497991 |  |  |  |  | 35715206 1503251650081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3х150 КРАСКОМ КЛ 10 кВ ПС 49 яч.57 - ТП 915.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КРАСКОМ КЛ 10 кВ ПС 49 яч.57 - ТП 915 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КРАСКОМ КЛ 10 кВ ПС 49 яч.57 - ТП 915. |  |  |  |  | 35715601 1603250425193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты 3КВТпН-10-70/120 на оп.37/2 силового кабеля от оп.37/1 до оп. 37/2 КВЛ-10кВ ф.121-18 |  |  |  |  | 35715602 1603251530194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой муфты 3КНТп-10-70/120 силового кабеля КЛ 10кВ оп.50/2/1 - ТП 45-7-55 ВЛ 10 кВ ф.45-2. |  |  |  |  | 35715606 1603251540195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору смежной сетевой компании АО "КрасЭКо" Чернову А.В. (660049, Красноярск, пр. Мира, д. 10, пом. 55), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715608 1603251830196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1703251430197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры № 1 ВЛ 110 кВ С-5. По результату верхового осмотра принять решение о необходимости замены подвесных изоляторов ПС-120 натяжных гирлянд провода. Заказ ТОРО № 155106639.; По результату осмотра ВЛ определить необходимость включения в план ремонтной программы на 2027 год установку птицезащитных устройств на опоре №1 ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) по всей длине с целью выявления мест гнездования птиц. По результатам осмотра разработать план-график установки на ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) противоприсадочных устройств. Заказ ТОРО № 155106275. |  |  |  |  | 357156 1703251552198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 554 л-6.; Выполнить ремонт нарушенного контакта повторного заземления на оп №1 ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-6. |  |  |  |  | 35715604 1703251740199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.39-18 для выявления подобных дефектов, при их наличии внести в ремонтные программы мероприятия по их устранению.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" к опоре № 57 ВЛ-10 кВ ф.39-18. |  |  |  |  | 35715003 1703252115108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 1803251117036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на опоре №312/14/А68 на ф.33-08.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 послеаварийный осмотр. |  |  |  |  | 35715002 1803251320109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1803251401089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-6кВ на участке от оп.116 до оп.153 на предмет наличия деревьев (веток) угрожающих паданием на провода.; Устранить причину отключения, убрать дерево с проводов ВЛ-6кВ ф.28-25 в пролёте опор №129 - №130 |  |  |  |  | 35715602 1803251410200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1803251417110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1803251520201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-14, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1803251610090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 1803251822113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-02-491. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку стрелы провеса в пролётах опор с увеличенным провисом проводов. |  |  |  |  | 35715303 1803251831066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13. |  |  |  |  | 35715003 1803251901114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 54-01, с целью выявления развивающихся дефектов, особое внимание обратить на состояние опор, на предмет загнивания. |  |  |  |  | 35715701 1803251917091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать дерево в пролете опор № 341-342 на ВЛ 10 кВ ф. 37-02. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-02 на предмет определения угрожающих деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 35715305 1903250007067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3068, Решетова Нина Петровна (660130, г.Красноярск, ул. Янтарная, д.15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1903250420202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену повреждённой опоры, провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-23 на предмет определения степени загнивания опор. Заказ SAP - №180289146 . |  |  |  |  | 35715302 1903250423068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену анкерных опор №5, №6 ВЛ 10 кВ ф. 25-07.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-07, с целью выявления развивающихся дефектов, особое внимание обратить на состояние опор, на предмет загнивания. |  |  |  |  | 35715707 1903250450092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 1903250621069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №156 ВЛ 10 ф.2-12. |  |  |  |  | 35715301 1903250621070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю юридическому лицу АО "Мегафон". |  |  |  |  | 35715707 1903250641093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов.; Направить претензионное письмо в адрес ИП Аветисян А.Л. |  |  |  |  | 35715707 1903250706094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 1903250938071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести послеаварийный осмотр ТП 33-02-15 10/0,4 кВ с выявлением мест способствующих проникновению животных внутрь ТП. Заказ SAP №180288224; Произвести техническое обслуживание ТП 33-02-15 10/0,4 кВ с проведением мероприятий исключающих проникновение животных. Заказ SAP №170071049 |  |  |  |  | 35715207 1903251010082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора на ЛР ТП 47-06-1503 и его регулировку. |  |  |  |  | 35715303 1903251014072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ОАО "Мегафон".; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.36-03 от ПС 110кВ Чулымская по всей длине. Заказ SAP №180289147 |  |  |  |  | 35715208 1903251032083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести снятие наброса с проводов ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 46-06-737. Заказ в САП №180288148. |  |  |  |  | 35715306 1903251211073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП 63-1-34 на наличие аналогичных дефектов.; Провести мероприятия по замене зажима на оп № 15 ВЛ-0,4кВ Л 2 от КТП 63-1-34. |  |  |  |  | 35715606 1903251317203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3023, Бугаев Александр Афанасьевич (660028, г. Красноярск, ул. Баумана, д. 14, кв. 21), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1903251320204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заказа SAP 180287374. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-13. Выполнить ремонт контактных соединений ф."В" и ф."С" на опоре №29/1. |  |  |  |  | 35715307 1903251359074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену кабельного ввода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 64-6-3 до опоры 1 на воздушный. |  |  |  |  | 35715606 1903251515205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам отыскания места повреждения произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 ф.1-14.; Произвести высоковольтные испытания и отыскание места повреждения КЛ 10 ф.1-14. |  |  |  |  | 35715301 1903251607075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ яч. 18 ПС 7 – ТП 939 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ яч. 18 ПС 7 – ТП 939.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ яч. 18 ПС 7 – ТП 939. |  |  |  |  | 35715603 1903251620206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заказа SAP 180287373 Произвести регулировку стрелы провиса провода на опоре №258 ф.33-07. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-07 на предмет определения правильной регулировки стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 1903251640076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание коммутатора Eltex MES2428P на ПС 110 кВ Мотыгино.; Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110 кВ Мотыгино. |  |  |  |  | 35715403 1903251644037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 449 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 449.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 451 - ТП 449. |  |  |  |  | 35715603 1903251800207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю КФХ "Овчинкин В.Н.". |  |  |  |  | 35715403 1903251925038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-0,4 кВ от ТП 10103-руб 5 до ж.д. ул.Воронова,10Б. |  |  |  |  | 35715601 2003250110208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-02. |  |  |  |  | 35715403 2003250631039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №25 ВЛ-10 кВ ф.40-01. Заказа SAP 170070859 |  |  |  |  | 35715307 2003251136077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715404 2003251250040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 292 яч.5 до ТП 293 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 292 яч.5 до ТП 293 яч.4.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 292 яч.5 до ТП 293 яч.4 |  |  |  |  | 35715602 2003251306209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений ТП 53-08-3018и. Заказ в ПК САП №180288150. |  |  |  |  | 35715306 2003251339078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 285-295.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 285-295.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 290-291 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2003251350115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опайки ВЛ 10 кВ ф. 133-10 от оп 38 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф. 133-10 в пролете опор 38/16-38/17 |  |  |  |  | 35715606 2003252320210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При обнаружении, в ходе осмотра ТП 237, мест обитания грызунов на территории ТП, провести дератизацию.; При обнаружении, в ходе осмотра ТП 237, мест обитания грызунов на прилегающей территории, направить письмо собственнику территории, с требованием провести дератизацию и ликвидировать такие места в охранной хоне ТП.; Провести осмотр ТП 237 на предмет наличия на территории и в пределах охранной зоны ТП мест обитания грызунов. |  |  |  |  | 35715602 2103250550211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 36 яч.5 до ТП 31 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 36 яч.5 до ТП 31 яч.5.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП 36 яч.5 до ТП 31 яч.5. |  |  |  |  | 35715602 2103250810212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 0,4 кВ ТП 5070 Л-4; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 0,4 кВ от оп.2 - до оп.3 КВЛ 0,4 кВ ТП 5070 Л-4 / Кабель ААШв 4X95 |  |  |  |  | 35715604 2103251211213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ОАО «Мобильные телесистемы». |  |  |  |  | 35715705 2103251456095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку опор ВЛ- 10 кВ ф. 32-06 на загнивание. Заказ SAP № 180289781; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ- 10 кВ ф. 32-06 от ПС 110 кВ Приморская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180289780 |  |  |  |  | 35715207 2103251814084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить в РП 2025 вырубку деревьев угрожающих падением в пролетах опор № 109-116 ВЛ 10 кВ Ф. 16-7 от ПС 110 кВ "Просвещения" для исключения повторного аварийного отключения ВЛ. Заказ SAP №14000025214; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 16-7 от ПС 110 кВ "Просвещения" по всей длине ВЛ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180289832; Выполнить обрезку крон деревьев в пролетах опор № 136-137 ВЛ 10 кВ Ф. 16-7 от ПС 110 кВ "Просвещения" для исключения повторного аварийного отключения ВЛ. Заказ в SAP будет создан на момент выполнения запланированных мероприятий. |  |  |  |  | 35715202 2103252205085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр отпайки от опоры № 13 ВЛ 10 кВ ф. 167-5 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 167-5 в пролете опор № 13/9 - 13/10. |  |  |  |  | 35715606 2103252305215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести работы по регулировке стрелы провеса провода в пролёте оп. 55 - оп. 56 ВЛ-10кВ ф.121-18. |  |  |  |  | 35715602 2103252320216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план ремонтной программы на 2026 год замену опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 148-03-8/400 кВА. |  |  |  |  | 35715706 2203250050096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.35-3 отпайки от опоры №43.; Выполнить выправку опоры № 43/2/2 ВЛ 10 кВ ф.35-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №43/2/1 до опоры №43/2/3 ВЛ 10 кВ ф.35-3. |  |  |  |  | 35715608 2203250105217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2203250112097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Обеспечить выполнение выявленных при ИТР осмотре замечаний, в части замены дефектных колпачков и изоляторов, на ВЛ-10 кВ ф. 40-05 в рамках РП 2025 года. Заказ SAP будет создан при выполнении работ.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 40-05 персоналом ИТР с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180289092.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 40-05 с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180289091. |  |  |  |  | 35715203 2203250119086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 13-04, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2203250123098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2203250128099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2203250201100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новосмоленка -Карапсель (Т-66) (Заказ из SAP № 170071223).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Новосмоленка -Карапсель (Т-66) включить в РП 2025 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новосмоленка -Карапсель (Т-66).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новосмоленка -Карапсель (Т-66) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180290302). |  |  |  |  | 357150 2203250206116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2203250215101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить противоаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10; Выполнить установку изолятора фазы "А" на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф.4-10 |  |  |  |  | 35715001 2203250311118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2203250318102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 2203250337119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 71-01 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2203250510103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 220 кВ Имбинская с целью выявления посторонних предметов. |  |  |  |  | 35715009 2203250512120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 138-07: - выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов, а так же тепловизионное обследование для выявления нагрева контактных соединений более допустимого. |  |  |  |  | 35715706 2203250620104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-05 от ПС 110 кВ Нагорная: -Провести расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 48-05 от ОСД и кустарника. |  |  |  |  | 35715703 2203250647105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12. |  |  |  |  | 35715004 2203250812121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить измерения сопротивления изоляции участков силовых кабелей оп.№69 до ТП 20-17-27, оп.№69 до Р-1, оп.№84 - ТП 83-15-25, оп.№106 до ТП 20-17-31. Заказ SAP № 180290466, 180290467, 180290469, 180290470.; Произвести ВВ испытания после ремонта КЛ-6кВ оп. №39- оп.40 на ВЛ 6 кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская. Заказ SAP № 180289112; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская с целью выявления п подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180288870; Произвести внеплановый обход и осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180290471; Произвести отыскание места повреждения на участке КЛ-6кВ между оп.№39 и оп.№40 на ВЛ 6 кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская. Заказ SAP № 180289112; Произвести ремонт КЛ-6кВ между оп.№39 и оп.№40 на ВЛ 6 кВ ф.20-17 от ПС 110 Назаровская. Заказ SAP 170071113 |  |  |  |  | 35715204 2203250815087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового ИТР осмотра выполнить выправку опор № 49, 99, 100, 149-151, 164, 165, 225-227, 233 на ВЛ 10 ф.41-03 от ПС 110 кВ "Майская" в рамках РП 2025 года. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; По результатам внепланового ИТР осмотра выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 10 ф.41-03 от ПС 110 кВ "Майская" в пролетах опор №№ 42-43, №№ 147-149, №№198-199, №№232-236 в рамках РП 2025 года. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 10 ф.41-03 от ПС 110 кВ "Майская" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180290436. |  |  |  |  | 35715205 2203250916088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ с целью выявления развивающихся дефектов, а так же тепловизионное (пирометрическое) обследование с целью выявления контактных соединений с нагревом более допустимых. |  |  |  |  | 35715701 2203250930106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 84-03: - выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 33-34. |  |  |  |  | 35715706 2203250953107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. |  |  |  |  | 35715401 2203251040041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.121-07 |  |  |  |  | 35715009 2203251114122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-2 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180289148; По выявленным замечаниям при обходе выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-2 10/0,4кВ Заказ SAP №180289150 |  |  |  |  | 35715208 2203251155089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ТП 13-04-3/100 кВА с целью выявления развивающихся дефектов, а так же тепловизионное обследование для определения мест нагрева контактных соединений более допустимых значений. |  |  |  |  | 35715701 2203251223108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-2 в пролетах опор 70-150 на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ.; Выполнить ремонт провода АС 1х50 в пролете опор № 81 - 82 ВЛ 10 кВ ф. 47-2 |  |  |  |  | 35715606 2203251230218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ИП Дмитриев Д.Д. |  |  |  |  | 35715004 2203251410123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор №5.1-№5.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №65-08-3 |  |  |  |  | 35715002 2203251426124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести закрепления сорванного изолятора. |  |  |  |  | 35715302 2203251452079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 16-1-16 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180289011.; Выполнить ревизию и подтяжку контактных соединений шлейфов подключения ПУ системы АСКУЭ по ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 16-1-16 на опоре № 10, 12,15. Заказ в SAP: №180289011. |  |  |  |  | 35715202 2203251515090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9190 ген. директору АО "ОКБ АРТ" Ворожейкину Ю.Ф. (660018, Красноярский край, город Красноярск, Северное Шоссе д.9А, корп.1 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2203251520219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 61-2-3 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180289010; Согласно внепланового осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 61-2-3 в пролетах опор №2-3, 3-4. Заказ в SAP: №180289898 |  |  |  |  | 35715202 2203251530091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 |  |  |  |  | 35715004 2203251731125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. "Причал" цепь 2 на участке оп 13 - оп 22; Выполнить снятие наброса веток с оп №17-1 ВЛ 6 кВ ф. "Причал" цепь-2. |  |  |  |  | 35715604 2203251800220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 20-07. |  |  |  |  | 35715707 2203251818109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-8; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор Оп 5 - Оп 6 ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-8. |  |  |  |  | 35715604 2203251835221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 11/2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №52-01-2 |  |  |  |  | 35715004 2203251913126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №5-01-78. |  |  |  |  | 35715301 2203251937080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2203251940110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.10-31 на участке от оп.6 до оп.23; Провести ремонт проводов СИП-3 1х50 в пролёте оп. №12 - №13 ВЛ-10кВ ф.10-31 |  |  |  |  | 35715602 2203251945222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ОАО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715001 2203252032127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в МО МВД "Бородинский". |  |  |  |  | 35715701 2203252038111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 2203252042128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 40-06-2/100 кВА с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715707 2203252110112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 45-06-3/400 кВА с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715707 2203252342113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Черкашина С.Э. |  |  |  |  | 35715701 2303250127114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 46-04-3/400 с целью выявления развивающихся дефектов.; Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Хабарова А.П. |  |  |  |  | 35715707 2303250146115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 |  |  |  |  | 35715004 2303250223129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в пролетах опор №№ 70-72 ВЛ 10 кВ ф. 12-03. |  |  |  |  | 35715707 2303250405116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "УК НАНЖ" Ширкину Алексею Владимировичу (660060, Красноярский край, город Красноярск, улица Георгиевская, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2303251120223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролётах опор № 205-210, №275-280.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № № 205-210, №275-280.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 207-208, №277-278 на ВЛ-10 кВ ф.92-14 |  |  |  |  | 35715003 2303251202130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору МУПЭС Васильеву И. Ю. (663090, Красноярский край, город Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д.27 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2403250830224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 от ТП 467 до ТП 404 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 от ТП 467 до ТП 404.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 от ТП 467 до ТП 404 |  |  |  |  | 35715602 2403251155225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказа SAP 180288839 – демонтаж тр-ра Заказа SAP 180288860 – монтаж тр-ра |  |  |  |  | 35715307 2403251202081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12-09 от Р 12-09-660 на предмет определения веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 2503250701082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 19-02-14/400: -Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2503250835117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180290462. |  |  |  |  | 35715302 2503251010083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо генеральному директору ООО "ЭСИ", Кузьмин Алексей Александрович (660075, Красноярский край, г Красноярск, ул Маерчака, д. 18г, помещ. 5 каб. 14), с требованием возместить затраты на восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 от ТП 1100 яч.8 до ТП 1230 яч.1 , а так же исключить проведение несогласованных земельных работ в охранных зонах электроустановок Октябрьского РЭС ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 от ТП 1100 яч.8 до ТП 1230 яч.1 за счет средств виновника в повреждении оборудования. |  |  |  |  | 35715602 2503251235226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая (С-44)/Кварцит тяговая – Тайшет районная с отпайкой на ПС 110 кВ Запань тяговая (С-46) определить объёмы и при необходимости подать предложения по расширению просеки ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44)/Кварцит тяговая – Тайшет районная с отпайкой на ПС 110 кВ Запань тяговая (С-46) в ИПР ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год. |  |  |  |  | 357157 2503251315118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 427 яч.6 до ТП 406 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 427 яч.6 до ТП 406 яч.5.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 427 яч.6 до ТП 406 яч.5 |  |  |  |  | 35715602 2503251440227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заказа SAP 180289759 Произвести регулировку стрелы провиса провода на опоре №16 ф.33-12. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-12 на предмет определения правильной регулировки стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 2503251455084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 702. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180290463. |  |  |  |  | 35715302 2503251530085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-06-241. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180290465. |  |  |  |  | 35715302 2603251105086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-14-963. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180290468. |  |  |  |  | 35715302 2603251425087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 401, директору ООО "Филимоновский" Сёмкину Евгению Валерьевичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, Брянская ул., д. 280 стр. 4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2703250440228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить отыскание места повреждения на участке кабельной линии от ЗРУ 10 кВ до оп .№1 ВЛ 10 кВ Ф 21-07. Заказ SAP №180291166; Провести высоковольтные испытания и измерения отремонтированной кабельной линии ВЛ 10 кВ ф. 21-07 от от ЗРУ 10 кВ до оп .№1 ВЛ 10 кВ Ф 21-07. Заказ SAP №180291169; Провести ремонт кабельной линии ВЛ 10 кВ ф. 21-07 от от ЗРУ 10 кВ до оп .№1 ВЛ 10 кВ Ф 21-07. Заказ SAP №170071277 |  |  |  |  | 35715208 2703250605092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715701 2703250634119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр КТП 21-05-1, КТП 21-05-4, КТП 21-05-6, КТП 21-05-7, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180290560; Провести внеплановое ТВК оборудования на КТП 21-05-1, КТП 21-05-2, КТП 21-05-4, КТП 21-05-6, КТП 21-05-7. Заказ SAP создать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715208 2703250840093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2703251054120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 85-1-14 на предмет возможности попадания животных в РУ.; По результату осмотра ТП, выполнить заделку отверстий и лазов в ТП 85-1-14 допускающие попадание животных. |  |  |  |  | 35715608 2703251445229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Вуд Таун" Черных Виктору Александровичу (660043, Красноярский край, город Красноярск, улица Степана Разина, д.64), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2703251500230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 429, директору ОАО "Агро-Вит" Романовой Валентине Александровне (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д. 43 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2703251600231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.138-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.138-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.138-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с. |  |  |  |  | 35715601 2803250205232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 от ТП 37 яч.3 до ТП 38 яч.5 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 от ТП 37 яч.3 до ТП 38 яч.5 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 от ТП 37 яч.3 до ТП 38 яч.5 н.А |  |  |  |  | 35715602 2803250535233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 134 - ТП 130 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 134 - ТП 130.; Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 134 - ТП 130. |  |  |  |  | 35715603 2803250915234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в перечень опор на которые запрещён подъём, опору №59 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37).; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления опоры №59 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37) при несоответствии значений НТД, включить в РП 2026 ремонт контура заземления опоры.; По результатам проверки состояния ж/б опоры №59 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37) при выявлении дефектов требующих ремонта, замены опоры включить в РП 2026 соответствующие мероприятия.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления опоры №59 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37). Заказ SAP- 180292216.; Произвести проверку состояния ж/б опоры №59 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37), с откопкой на глубину 0,6м. Заказ SAP- 180292218. |  |  |  |  | 357153 2803250959088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 ТП 430 яч.5 до ТП 436 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 ТП 430 яч.5 до ТП 436 яч.3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 ТП 430 яч.5 до ТП 436 яч.3 |  |  |  |  | 35715602 2803251018235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 |  |  |  |  | 35715003 2803251139134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 Л-10кВ ф.139-46 от ТП-4с до ТП-5с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 Л-10кВ ф.139-46 от ТП-4с до ТП-5с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 Л-10кВ ф.139-46 от ТП-4с до ТП-5с |  |  |  |  | 35715601 2803251325236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО "Краском" Гончерову О.В. ( ул. Парижской коммуны, д. 41 г. Красноярск, 660049) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2803251412237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ГПКК "ЦТЛ" Августиновичу Андрею Михайловичу (660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Диктатуры Пролетариата, д. 12А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2903250830238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7-08 от ПС 110 кВ Степная по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180291581.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ЗТП 7-08-03 10/0,4 кВ, ЗТП 7-08-05 10/0,4 кВ, ЗТП 7-08-06 10/0,4 кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180291584.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7-08 от ПС 110 кВ Степная по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180291580.; Произвести техническое обслуживание ЗТП 7-08-04 в части заделки технологического отверстия, места выхода кабеля из здания ТП 7-08-04 10/0,4кВ для предотвращения проникновения птиц и животных. Заказ SAP № 180291887. |  |  |  |  | 35715204 2903251038094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролётах опор №4/78 – 4/88; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №4/78 – 4/88; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №4/82 – 4/83 на ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 2903251108136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 593 Л-4; Выполнить ремонт нулевого провода А25 в пролете Опора № 14 - Опора № 15 ВЛ 0,4 кВ ТП 593 Л-4 |  |  |  |  | 35715604 2903251225239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; ПО результатам внепланового осмотра и для исключения повторных отключений произвести замену колпачка на опоре №332, укрепление крюка в тело опоры №48,57,59, замену изоляторов на опоре №116,117 по ВЛ-10 кВ ф. 57-06.; Произвести обход и осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.57-06 от ПС 35 кВ "Юрьевка" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180291463.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-06 от ПС 35 кВ "Юрьевка" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180291460. |  |  |  |  | 35715203 2903251325095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля (кабельной перемычки) АСБ 3х95-1 КЛ-0,4кВ от ж.д. по ул. Терешковой, 6а до ж.д. по ул. Терешковой, 8а. |  |  |  |  | 35715601 2903252300240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.170-15 от ПС-220кВ Центр до РП-59 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.170-15 от ПС-220кВ Центр до РП-59.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.170-15 от ПС-220кВ Центр до РП-59 |  |  |  |  | 35715601 3003250020241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Для исключения повторных отключений произвести вырубку отдельно стоящих деревьев в пролете опор №243-244, №249-250, №277-278, №317-318, №318-319 по ВЛ-10 кВ ф. 57-06. Заказ SAP сформировать в период выполнения работ.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 57-06 от ПС 35 кВ «Юрьевка» с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180291460. |  |  |  |  | 35715203 3003251018096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Провести ремонтно-восстановительные работы в пролётах опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8-04-4. |  |  |  |  | 35715004 3003251119137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715001 3003251911138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Октябрьская Левобережная II цепь с отпайками (С-228). Заказ ТОРО 180291296.; Направить письмо в администрацию Октябрьского района г. Красноярска о недопущении складирования мусора в районе охранной зоны ВЛ 110кВ. |  |  |  |  | 357156 3003252114242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 61-2-4 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180291107; Согласно внепланового осмотра выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 61-2-4 в пролетах опор №8-8/1. Заказ в SAP: №180291108; Согласно внепланового осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 61-2-4 в пролетах опор №8-8/1. Заказ в SAP: №180291108 |  |  |  |  | 35715202 3003252228097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110кВ БУР-1 - Дубинино II цепь с отпайкой на ПС Конвейерный транспорт (С-766) с персоналом СВЛ.; Включить в РП 2026г. установку ПЗУ заводского исполнения на опора №№ 14-16 ВЛ 110кВ БУР-1 - Дубинино I цепь с отпайкой на ПС Конвейерный транспорт (С-765) для исключения аналогичных отключений по причине перекрытия в результате воздействия птиц, а также повышения надежности ВЛ.; Включить в РП 2026г. установку ПЗУ заводского исполнения на опора №№ 14-16 ВЛ 110кВ БУР1-Дубинино II с отпайкой на ПС Конвейерный транспорт (С-766) для исключения повторных отключений по причине перекрытия в результате воздействия птиц, а также повышения надежности ВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ БУР1-Дубинино II ц. (С-766) на опорах №№14-16. Заказ САП №180291993; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ 110кВ БУР1-Дубинино II ц. (С-766). Заказ САП №180291992 |  |  |  |  | 357152 3103250625098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ Оп.12 - ТП 816 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ Оп.12 - ТП 816.; Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ Оп.12 - ТП 816. |  |  |  |  | 35715603 3103250910243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр территории ПС 35кВ Подгорная и прилегающей к ней на предмет наличия гнездования птиц. Заказ ТОРО 180291788.; По результату осмотра территории, в случае обнаружения гнездования, разработать мероприятия по ликвидации птичьих гнезд.; Убрать посторонний предмет (проволока) с вводов выключателя 35 кВ 1Т на ПС 35кВ Подгорная, устранить замыкание. Заказ ТОРО 180291786. |  |  |  |  | 35715603 3103251015244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/56-6-6.; Произвести замену опоры № 13 ВЛ 0,4кВ Л2/56-6-6. |  |  |  |  | 35715404 3103251116042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) для оценки состояния поддерживающей изоляции на участке опор №№321-339. Заказ САП №180291990; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180291989; Выполнить замену загрязненной изоляции на участке опор №№316-320 ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) для исключения аналогичных отключений и повышения надежности ВЛ. Заказ САП №170071117; По итогам проведения внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2027г. |  |  |  |  | 357152 3103251136099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятором фазы "А" на опоре №214 ВЛ 10 кВ ф.13-07. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-07 на предмет определения целостности колпачков. |  |  |  |  | 35715305 3103251710089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-14 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия с внесением в РП 2026 года.; Выполнить замену колонки изолятора неподвижного ножа ВРТП 33-14-4 фазы "С" |  |  |  |  | 35715002 3103252140139