## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 325 | 192 | 479 | 996 | [8 empty] | 996
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 133.7504 | 145.4631 | 123.5009 | 402.7144 | [8 empty] | 402.7144
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-097.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ф.3 ТП-097 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов ВЛ в этом пролете. |  |  |  |  | 75721207 0104250957062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0104251400184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0104252220182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-10-11 от РП-10 и от РП-11 ф.6-5-ТП-57 |  |  |  |  | 75721303 0204250450167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителей ТН-6-4 ПС 110 кВ Распадская-4 |  |  |  |  | 75721301 0204250458171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П |  |  |  |  | 75721302 0204251024172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-015 Ф-6-19-Н разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-015 Ф-6-19-Н на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0204251048188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино с целью выявления замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721004 0204251121206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в программу капитального ремонта 2027 г. установку ПЗУ на опорах №184-185.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д по всей длине с фиксацией мест массового скопления птиц. |  |  |  |  | 75721202 0204251901069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-020 Ф-6-16-МР разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-020 Ф-6-16-МР на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0204252103204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Сусловская, обращая особое внимание на состояние вакуумных выключателей марки ВВВ-10. |  |  |  |  | 75721003 0204252125194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Р от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Р от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 0204252157189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-457 Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-457 Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0204252334191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная 1 цепь разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная 1 цепь с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 0304251157192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинскаяразработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие ДКР и ОСД расположенных в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 0304251548190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-581 Ф-6-19-Н разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-581 Ф-6-19-Н на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0304252239205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить повреждение шлейфа ЛР-10 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П.; Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-2-П для выявления подобных замечаний. |  |  |  |  | 75721201 0404251006084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-П |  |  |  |  | 75721302 0404251232187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-Х всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 ф.10-13-Х. |  |  |  |  | 75721206 0404251402074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. |  |  |  |  | 75721004 0404251423201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести высоковольтные испытания и поиск места повреждения КЛ-6кВ ф.6-18-РП-23 |  |  |  |  | 75721303 0404251450200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-26-С на поиск места повреждения, устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 75721303 0404251535201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-107 на предмет наличия в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-107 ДКР и ОСД. |  |  |  |  | 75721202 0404251720075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-067 на предмет выявления провиса или разрегулировки провода.; Произвести регулировку провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-067 в пролете опор №№3-5 с последующим измерением габаритов и стрел провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721203 0404251803066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результате осмотра ВЛ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-137, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-146, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-017, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-136, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-030 и ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127 на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов и наличие посторонних предметов в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721004 0504250231210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 отпайка на ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-6 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену изоляторов на опорах № 101 и № 104 ВЛ 35 кВ Т-2 отпайка на ПС 35 кВ Барандатская.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-4 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 отпайка на ПС 35 кВ Барандатская, уделив особое внимание на состояние изоляции.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-6 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 0504250359193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляторов. |  |  |  |  | 75721008 0504250430195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0504250440228
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-У от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 0504250450227
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр с проверкой провода в местах соединения шлейфов на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками.; По результатам внепланового осмотра на определение типа установленных соединителей в шлейфах ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам выборочного верхового осмотра с проверкой провода в местах соединения шлейфов на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на определение типа установленных соединителей в шлейфах ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0504250453237
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-040.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-479.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-016.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-063.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-080.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-050.; Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№17-18 ВЛ-0.4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-050 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода.; Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№25-26 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-040 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 0504250534083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с целью определения наличия возможных набросов посторонних предметов на провода и изоляцию линии после последних воздействий штормового ветра.; Произвести замер контура заземления на опоре №48 отпайки на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. |  |  |  |  | 757212 0504250555091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-094_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-10-19-ОФ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-427_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-433_Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-036_Ф-10-7-СБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-046_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-180_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-241_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-794_Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-094_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-10-19-ОФ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-427_Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-433_Ф-10-14-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-036_Ф-10-7-СБ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-046_Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-180_Ф-10-9-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-241_Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-794_Ф-10-14-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0504250607214
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр на определение длины шлейфов на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2.; По результатам выборочного верхового осмотра на определение длины шлейфов на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, в случае выявления замечаний, разработать график устранения замечаний.; Произвести регулировку на шлейфа фазы "C" опоры №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1.; Произвести регулировку шлейфа фаза "A" опоры №189 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. |  |  |  |  | 757213 0504250610232
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр на определение длины шлейфов на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1.; По результатам выборочного верхового осмотра на определение длины шлейфов на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график устранения замечаний.; Произвести регулировку шлейфа нижней фазы опоры №42 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 |  |  |  |  | 757213 0504250634240
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К ПС 35 кВ Михайловская.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская на предмет выявления некачественной изоляции линии.; Произвести восстановление проводов в пролетах опор №№36-38 ВЛ 10 кВ ф-10-10-К ПС 35 кВ Михайловская с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов ВЛ.; Произвести замену изолятора на опоре №40 ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№49-50 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. |  |  |  |  | 75721201 0504250700095
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 0504250702211
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. 1) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-226 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 2) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-086 Ф-10-2-КС ПС 35 кВ Курсксмоленская; 3) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-050 Ф-10-1-Ч ПС 110 кВ Чумайская; 4) ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-034 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская;; Произвести осмотр на предмет целостности проводников, изоляторов, угрожающих падением веток, деревьев на провода, провисанию проводов, на предмет посторонних предметов: 1) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-226 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 2) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-086 Ф-10-2-КС ПС 35 кВ Курсксмоленская; 3) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-050 Ф-10-1-Ч ПС 110 кВ Чумайская; 4) ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-034 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. |  |  |  |  | 75721010 0504250703218
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и выборочного замера стрел провеса провода ВЛ 35 кВ М-5, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-5.; Произвести выборочный замер стрел провеса провода ВЛ 35 кВ М-5. |  |  |  |  | 757213 0504250735230
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0504250740220
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | выполнить высоковольтные испытания, АВР в объеме среднего ремонта силового трансформатора с заменой поврежденных вводов 110 кВ, расширительного бака, резиновых уплотнений, доливки и регулировке уровня масла Т-2-16 ПС 110 кВ Высокая.; Организовать доставку на ПС Высокая технологического оборудования, запасных частей на ПС 110 кВ Высокая; По результатам внепланового осмотра на определение типа установленных соединителей в шлейфах а проводах и шлейфахВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на определение типа установленных соединителей на проводах и шлейфах ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками.; Произвести ремонт провода в пролете опор №7-8 отпайки на ПС Высокая от ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками; Разработать График АВР по восстановлению СТ Т-2-16 ПС 110 кВ Высокая |  |  |  |  | 757213 0504250754235
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и выборочного замера стрел провеса провода ВЛ 35 кВ С-14, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ С-14.; Произвести выборочный замер стрел провеса провода ВЛ 35 кВ С-14. |  |  |  |  | 757213 0504250755205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская, ф.10-12-ТР от РП 10 кВ Треща разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ, 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская, ф.10-12-ТР от РП 10 кВ Треща на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ, 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 0504250800221
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие в охранной зоне ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 и замера ширины просеки в пролете опор №41-42 отпайки на ПС Капитальная-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1.; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №41-42 отпайки на ПС Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1.; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №47-48 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1.; Произвести замер ширины просеки в пролете опор №41-42 отпайки на ПС Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. |  |  |  |  | 757213 0504250804233
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская на наличие посторонних предметов в охранной зоне ВЛ после прохождение сильного ветра, в случае выявления дефектов, составить график их устранения.; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская на наличие посторонних предметов в охранной зоне ВЛ после прохождение сильного ветра; Произвести снятие постороннего предмета с траверсы опоры №27 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская I цепь. |  |  |  |  | 757213 0504250806241
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-059.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-019.; Произвести регулировку провода в пр. опор № 21-21/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-019 с последующим измерением габарита и стрелы провеса.; Произвести ремонт провода фазы "В" и нулевого провода в пр. опор 2-3 ВЛ-0,4кв Ф-2 ТП-059 с последующим измерением габарита и стрелы провеса. |  |  |  |  | 75721205 0504250806079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план-график РДУ на ноябрь 2025г. проведение ремонта проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №302-303 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская.; При проведении внепланового ремонта, на опоре №302 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская изменить расположение проводов фаз "В"и"С" с горизонтального на вертикальный, произвести ремонт провода в пролет опор №302-303 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 – Краснополянская. |  |  |  |  | 757212 0504250854109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр на предмет целостности проводников, изоляторов, РВО-10, на предмет посторонних предметов в пределах охранной зоны: - ТП по ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская; - ВЛ-10 кВ ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская; - ВЛ-10 кВ ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. |  |  |  |  | 75721010 0504250902217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести снятие с провода фазы "В" фрагмента полиэтиленовой плёнки на опоре №16 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. |  |  |  |  | 757212 0504250910112
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести валку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор №11-12, 665-666; Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом; Произвести ремонт провода в пролете опор №109-111, замену изоляторов ф.А, ф.В на оп. №110; Произвести уборку дерева в пролетах опор №11-12 |  |  |  |  | 75721304 0504250930206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Е на предмет выявления мест массового скопления птиц. По итогам осмотра определить необходимость установки ПЗУ в местах массового скопления птиц.; Установить ПЗУ на ЛР-10 кВ ТП-ЦИ-012 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Е. |  |  |  |  | 75721203 0504250935096
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотры ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н СП-1, ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, ВЛ 6 кВ ф.6-7-Л, ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е, ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е, ВЛ 6кВ ф. 6-Калтан -Сарбала, ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б с. Кандалеп, ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 0504250938189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б |  |  |  |  | 75721301 0504250947229
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р от ПС 35кВ Южная (Ведомственная); Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-20-НФС от ПС 110кВ Шахтовая; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ от ПС 35кВ Бунгурская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ от ПС 35кВ Бунгурская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2 от ПС 35кВ Куйбышевская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 от РП-12; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 от ПС 35кВ Куйбышевская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 0504251015227
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0504251015203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№119-120 ВЛ 10 кВ ф.10-8-С с последующей проверкой габаритов и стрелы провеса проводов ВЛ.; Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ ф.10-8-С в пролете опор №№253-254.; Организовать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ по всей длине для выявления подобных дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721203 0504251018089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 0504251019185
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение пирометрического контроля контактных соединений на ВЛ-10 кВ Ф.10-13-П ПС-110 кВ Плотниковская. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-И с измерением ширины просеки. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-18-М с измерением ширины просеки. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-П с визуальным контролем технического состояния ЛР 10 кВ.; Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР№5 оп.140 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-П ПС-110кВ Плотниковская. Выполнить вырубку ОСД в пр. №186-187 ВЛ-10 кВ ф.10-15-И. Произвести ремонт провода в пролете опор №186-187 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И всех фаз. Произвести опиловку ОСД, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-18-М, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Произвести регулировку стрелы провеса провода фаз "В" и "С" с последующим измерением габарита стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И от ПС 35 кВ Крапивинская. |  |  |  |  | 75721205 0504251020081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор №141-201; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-М в пролете опор №298-375.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в пролете опор "136-188.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-КЛ в пролете опор №149-226.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №158 ф.10-12-ПС.; Произвести монтаж траверсы на ж/б опору №170 ф.10-5-К, произвести замену КП-7 на опорах № 170, 170а, 171 и замену изоляторов всех фаз на опоре №170а, произвести ремонт проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №169-172 с последующим замером габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №169-172.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №183-184 ф.10-9-КЛ с последующим замером габарита провода.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №303-304 ф.10-17-М с последующим замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 0504251020076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденных предохранителей(ППН-37-ХЗ-2 400А УХЛЗ) 12 штук, повреждённых проводов СИП-2 3*70+1*70, в РУ-0,4кВ ТП-72. |  |  |  |  | 75721303 0504251022210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-ПЗ по всей длине на предмет наличия дефектов изоляторов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ДР по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ш по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-22-М по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0504251022105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 0504251023212
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская, ВЛ-10 кВ ф.10-15-Н от ПС 35 кВ Тамбарская, ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская и ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская, ВЛ-10 кВ ф.10-15-Н от ПС 35 кВ Тамбарская, ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская и ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 35 кВ Байлинская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 75721004 0504251023222
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 310/4-310/5 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 0504251026086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. |  |  |  |  | 75721008 0504251030198
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское Управление Ростехнадзора.; Составить Акт стороннего воздействия на ООО "КЭнК". |  |  |  |  | 75721205 0504251030094
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая (Ведомственная); Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП от ПС 110 кВ Степная; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-С от РП 10 кВ Ильинское; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-26-И от ПС 110 кВ Ильинская-1; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-С от ПС 35 кВ Костенковская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза (Ведомственная); Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Костенковская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза (Ведомственная); Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-К от ПС 35 кВ Костенковская |  |  |  |  | 75721303 0504251030225
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить демонтаж ЛР-10 кВ ф.10-3-Х опора №513.; Заменить опору №513 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Х, смонтировать ЛР-10 кВ на опоре №513.; Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Х по всей длине на предмет выявления повреждений воздействием ветровой нагрузки. |  |  |  |  | 75721203 0504251030073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-537.; Произвести расчистку от ДКР трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-537 в пролете опор 6-7. |  |  |  |  | 75721207 0504251031088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 35 кВ Иверка от опоры № 23 до опоры № 225 на наличие деревьев/веток угрожающих падением.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская от опоры № 143 до опоры № 368 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 0504251031186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-З от ПС 110кВ Ново-Байдаевская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-17-17 от ПС 35кВ Байдаевская; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А от ПС 35кВ Абашевская 3/4; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-У от ПС 35кВ Абашевская 3/4; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС от РП-15 ш.Абашевская (Ведомственная); Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС от РП-15 ш.Абашевская (Ведомственная); Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 от ПС 35кВ Байдаевская |  |  |  |  | 75721303 0504251040226
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-В от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 0504251042215
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 0504251043194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния разрядников на ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская |  |  |  |  | 75721001 0504251046223
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-М по всей длине на наличие ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф.10-14-М в пролетах опор №№310-311. |  |  |  |  | 75721203 0504251046110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-11-31 от ПС 35кВ Ново-Бунгурская |  |  |  |  | 75721303 0504251050217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-31-П от ПС 110кВ Шахтовая |  |  |  |  | 75721303 0504251100218
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-25, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-25 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов проводов. |  |  |  |  | 75721002 0504251128197
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское Управление Ростехнадзора.; Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721205 0504251131082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 0504251134213
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-001 ф.10-3-П ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-001 ф.10-3-П ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0504251148202
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить восстановление вязки провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-026 на опоре №5 и регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №№3-5 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете.; Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-211 на предмет надежности крепления провода после воздействия атмосферных явлений. |  |  |  |  | 75721203 0504251150072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить изолятор на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-17; Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-17 на предмет проверки надежности крепления изоляторов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721203 0504251155070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Составить акт стороннего воздействия на электроустановки потребителя. |  |  |  |  | 75721202 0504251157087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-136 по всей длине.; Произвести расчистку трассы от ДКР и ОСД в пролете опор №№ 10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-136. |  |  |  |  | 75721204 0504251158065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-032 на предмет выявления подобных нарушений.; Произвести замену повреждённой опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-032.; Установить укос к опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-032. |  |  |  |  | 75721205 0504251200078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-431; Произвести замену вязок провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-431, с регулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 и замером габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721207 0504251215071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 0504251219199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ЦОФ "Березовская" с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721008 0504251223199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-42, Ф-2 ТП-119, Ф-1 ТП-40, Ф-1 ТП-7, Ф-2 ТП-309, Ф-1 ТП-414, Ф-2 ТП-74, Ф-1 ТП-73, Ф-1 ТП-76 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-42, Ф-2 ТП-119, Ф-1 ТП-40, Ф-1 ТП-7, Ф-2 ТП-309, Ф-1 ТП-414, Ф-2 ТП-74, Ф-1 ТП-73, Ф-1 ТП-76 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 0504251227219
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-11-К |  |  |  |  | 75721303 0504251237220
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками; Произвести замену заменой поврежденных ОПН-10, ТТ-10 , дефектного проходного изолятора ИПУ-10/2000 ПС 110 кВ Осинниковская тепличная.; Произвести регулировку привода ОД-110 Т-1-16 ПС 110 кВ Осинниковская тепличная. |  |  |  |  | 75721302 0504251237236
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-128 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-036 по всей длине, после аварийного отключения.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-128 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-036 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 0504251304111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов предохранительной группы 6 кВ МТП-95.; Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч. |  |  |  |  | 75721305 0504251310196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра АВ-0,4 кВ ТП-И-212, разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний; Произвести осмотр АВ-0,4 кВ ТП-И-212 с пирометрическим контролем контактных соединений. |  |  |  |  | 75721007 0504251319207
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-РП от ПС 110 кВ Тисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на загнивание деревянных опор.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-РП от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721004 0504251320232
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 0504251330195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-0. |  |  |  |  | 75721301 0504251344245
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 0504251344246
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на ОСД в охранной зоне КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД в охранной зоне КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская.; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №50-51 оставшихся в охранной зоне КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. |  |  |  |  | 757213 0504251349247
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить предписание потребителю - собственнику ввода 0,23 кВ по ул. Кузбасская, 26 о приведении его электроустановки 0,23 кВ в соответствии с требованиями действующих в электроэнергетике документов.; Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП-146 от опоры №1 до опоры № 30. |  |  |  |  | 75721204 0504251350064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-4-032, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-4-028, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-4-036, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-2-063, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-2-066, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-2-019, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-2-055, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-2-017. |  |  |  |  | 75721302 0504251414190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №200-203 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 0504251415085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2.; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №34-35 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2. |  |  |  |  | 757213 0504251419248
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний, уделив особое внимание на целостность ж/б опор.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721004 0504251431231
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская с целью выявления замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721004 0504251431234
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-142 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-286 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-033 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0504251459104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр вводных устройств ВЛ-0,4 кВ ТП-И-072 с пирометрическим контролем контактных соединений. |  |  |  |  | 75721007 0504251602200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-056.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-056. |  |  |  |  | 75721207 0504251615068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №149-150 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0504251630234
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-3-010, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Т-6-002, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-3-027 |  |  |  |  | 75721301 0504251636228
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-267 на предмет повреждения оборудования.; Произвести замену опор № 14, 15, 16, 17 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-267 с последующим измерением габаритов и стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 75721206 0504251639108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный.; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №81-82 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный. |  |  |  |  | 757213 0504251650231
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721304 0504251714249
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельной муфты на оп.44/13 отпайки на КТП-Ю-3-081 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 0504251846250
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 Ф-1, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП-Ю-3-019. |  |  |  |  | 75721301 0504252319251
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить ревизию (регулировку) приводов ПП-67 и КСО в их составе на ПС 110 кВ Шестаковская.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757212 0604250129097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес собственника ООО «КЭнК» филиал "Энергосеть г. Анжеро- Судженска" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения, а также о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 0604250515209
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ 10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35кВ Устьколбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35кВ Устьколбинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721004 0604250621235
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Демонтировать ввод 0,22 кВ нежилого дома от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-320 оп. 21/6 д.Плотниково ул.Зеленая 5.; Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-320. |  |  |  |  | 75721205 0604251032090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-29 по всей длине на наличие ДКР и ОСД. По результатам осмотра при необходимости включить в программу ТОиР на 2026 год.; Произвести расчистку ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-29 в пролете опор №№ 12-13 от ДКР. |  |  |  |  | 75721203 0604251144067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случе выявления замечаний при визуальном осмотре оборудования ПС 110 кВ ПО ЮЭС, где установлены аппаратные зажимы типа А-2А-95, разработать график их устранения; Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ ПО ЮЭС, где установлены аппаратные зажимы типа А-2А-95, на наличие механических повреждений; Произвести замену аппаратного зажима А-2А-95 токопровода 110 кВ фА в месте присоединения к вводу 110 кВ Т-1-16 ПС 110 кВ Драгунский Водозабор |  |  |  |  | 75721301 0604251417252
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояние предохранителей. |  |  |  |  | 75721004 0604251422236
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская на наличие деревьев угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721009 0604251720216
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 Ф.10-6-Т |  |  |  |  | 75721301 0604251855254
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 0604252150255
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0704251041258
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-Ю-1-025 |  |  |  |  | 75721303 0704251140259
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 0704251458211
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014 Ф-10-2-А разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014 Ф-10-2-А на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0704251727237
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-049 Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-049 Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0704251826238
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 2 цепь разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам тепловизионного контроля анкерных опор отпайки на Литвиново ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1,2 цепи разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 2 цепь с целью выявления замечаний.; Произвести тепловизионный контроль анкерных опор отпайки на Литвиново ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1,2 цепи. |  |  |  |  | 757210 0704251909229
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр с проверкой провода в местах соединения шлейфов на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1.; По результатам внепланового осмотра на определение типа установленных соединителей в шлейфах ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам выборочного верхового осмотра с проверкой провода в местах соединения шлейфов на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на определение типа установленных соединителей в шлейфах ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. |  |  |  |  | 757213 0804250606262
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр отпайки на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь для выявления возможных набросов на проводах и других элементах ВЛ. |  |  |  |  | 757212 0804250615107
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково с целью выявления замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721004 0804251519239
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ -10 кВ ф. 10-1-М на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 75721202 0804251830106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0804251944264
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0804252242265
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-1-Н |  |  |  |  | 75721302 0904250103216
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К |  |  |  |  | 75721302 0904250919192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену ВВ предохранителей Т-1 КТП-Ю-1-007 |  |  |  |  | 75721301 0904251157266
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е |  |  |  |  | 75721302 1104251540219
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции. |  |  |  |  | 75721001 1104251825242
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-16-МР ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-16-МР ПС 110 Оросительная с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 1104251930243
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1104252133230
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-048 Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-048 Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1104252137244
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на целосность проводов. |  |  |  |  | 75721005 1104252242233
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | в случае выявления замечаний, при осмотре ПС 110 кВ Северо-Байдаевская на наличие лазов для животных, разработать график их устранения; Произвести осмотр ПС 110 кВ Северо-Байдаевская на наличие лазов для животных |  |  |  |  | 75721306 1204251341269
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости неотложного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-007 Ф.10-3-П от ПС 110 кВ 3704 км. |  |  |  |  | 75721003 1204251447249
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП Ю-0-023 |  |  |  |  | 75721302 1204251637224
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт концевой муфты ВЛ 6кВ ф. 6-10-11 оп. 44 |  |  |  |  | 75721303 1204251715270
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ от ПС 35кВ Бунгурская произвести высоковольтные испытания и восстановление концевой муфты оп.1 |  |  |  |  | 75721303 1204251732271
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт концевой муфты ВЛ 6кВ ф. 6-10-11 оп. 44 |  |  |  |  | 75721303 1204251824272
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-16-О РП 10кВ Ильинский |  |  |  |  | 75721303 1304251054273
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 ТП-324 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №1/11-1/12 ВЛ-0,4 ф.0,4-2 ТП-324. После перетяжки провода произвести измерения габарита и стрелы провеса провода в пролёте опор №1/11-1/12 ВЛ-0,4 ф.0,4-2 ТП-324. |  |  |  |  | 75721206 1304251247092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная на наличие возможности проникновения животных. |  |  |  |  | 75721001 1304251550246
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1304252040274
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-135 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135. После перетяжки провода произвести замер габарита и стрелы провеса провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135. |  |  |  |  | 75721206 1304252133100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр территории ПС 35 кВ Байлинская и ее охранной зоны на наличие замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721004 1404250820253
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на ТП Т-2-011 фазы "В" от ВЛ-10 ф.10-6-А. |  |  |  |  | 75721302 1404251145275
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 Ф-1, КТП-Ю-3-065. |  |  |  |  | 75721301 1404251749277
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 1404252255278
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-3-Т для выявления подобных дефектов.; Произвести замену изолятора ф. "А" на опоре №115 ВЛ-10 кВ ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 1404252320113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену В-10, ТТ, опорной изоляции В-10 ф.10-2-Ф, проходной изоляции КРУН-10 ф.10-2-Ф. ПС 35 кВ Сафоновская; Выполнить замену ЛР ф.10-2-Ф оп.16 КТП-2.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Ф. |  |  |  |  | 75721305 1404252345279
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-1-К |  |  |  |  | 75721301 1504250242281
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.6-12-Е |  |  |  |  | 75721302 1504250320283
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР ПС 35 кВ Святославской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1504250553250
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-2-МК для выявления подобных дефектов.; Произвести восстановление проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №№43-46 ВЛ-10 кВ ф-10-2-МК ПС 35 кВ Михайловская с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 1504250616114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в Тайгинскую дистанция электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" с целью пояснения причины аварийного отключения. |  |  |  |  | 757210 1504250850245
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1504251200241
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1504251520247
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-ТЖ от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, обращая внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721005 1504251943248
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 1504252244258
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1504252246282
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные испытания электрической изоляции у ТН-6 2с на ПС 110 кВ Полысаевская-3.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок сопротивления изоляции обмоток на ТН-6 2с ПС 110 кВ Полысаевская-3. |  |  |  |  | 757212 1604250427121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Тайгинское ВКХ"; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Я ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Я ПС 110 кВ Литвиново на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 1604251346260
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721010 1604251655255
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1604251755266
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-8-СУ ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ_ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД угрожающие падением. |  |  |  |  | 75721005 1704250112262
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При формировании планов РП-2026 внести установку ПЗУ на опорах №2-4 отпайки на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная I цепь.; Произвести установку ПЗУ на опорах №2-4 отпайки на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная I цепь. |  |  |  |  | 757212 1704250149126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-093 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-093 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 1704251010268
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярской опора №42-43/20 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции. |  |  |  |  | 75721007 1704251313257
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской в пролете опор №№ 1-78 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1704251328259
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП 2026-2027 года мероприятия по замене фарфоровой изоляции по всей длине ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сорт. и ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сорт. – Центральная ТЭЦ.; Включить в РП 2027 года мероприятия по замене грозозащитного троса в пролётах опор №69-72, 108-109 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сорт.; Включить в РП 2027 года мероприятия по устранению, выявленных по итогу проведения анализа отключений часто отключающихся ВЛ 110 кВ дефектов оборудования.; Выполнить анализ отключений часто отключающихся ВЛ 110 кВ за 2023-2025 гг., относящихся к ПО ЮЭС.; По итогу проведения анализа отключений часто отключающихся ВЛ 110 кВ, при необходимости, выполнить внеочередные обследования ВЛ.; Провести осмотр ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сорт.и ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сорт. – Центральная ТЭЦ на предмет наличия фарфоровой изоляции. |  |  |  |  | 757213 1704251400321
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-110 ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-110 ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 1704251459254
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-440 Ф-10-1-Ж разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-440 Ф-10-1-Ж для оценки состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1704251511270
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-001 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-001 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 1704251511251
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10 Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 1704251525272
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-С от ПС 35 кВ Лебяжья с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 1704251538265
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1704251615278
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-019 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-019 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1704251641252
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1704251915279
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1,3 от ТП-082 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1,3 от ТП-082 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 1704251952261
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-298 Ф-6-1-РП-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-298 Ф-6-1-РП-1 с оценкой состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1704252231271
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-241 Ф-10-8-С разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-241 Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1704252303274
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-С с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 75721202 1704252340119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 1804250007290
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К |  |  |  |  | 75721302 1804250040292
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-10-МП по всей длине, на предмет выявления ослабленных вязок провода.; Произвести замену вязки провода на опоре №315 фазы «В» ф.10-10-МП с последующей проверкой габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721206 1804251005116
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ю-0-030 |  |  |  |  | 75721302 1804251135291
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011 Ф-10-2-Г разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011 Ф-10-2-Г с оценкой состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1904250700286
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в РП-2027 восстановление грозотроса в пролете опор №71-72 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; По результатам выборочного верхового осмотра с проверкой состояния крепления грозотроса, замера стрелы провеса грозотроса в пролетах опор №65-68, №72-79, в случае выявления дефектов, разработать график устранения; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния крепления грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; Произвести замер стрелы провеса грозотроса в пролетах опор №65-68, №72-79 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. |  |  |  |  | 757213 1904250954323
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-149 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-149 Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1904251054289
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1904251218291
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 1904251248293
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода на оп.77 ф.10-5-Г |  |  |  |  | 75721301 1904251315297
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1904251344292
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 1904251620299
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю - физическому лицу, проживающему по адресу н,п. Нижегородка ул. Центральная д. 47 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-133 в пролете опор №8-9.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-133 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра, по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1904251624117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 1904251739295
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП Ю-4-074 |  |  |  |  | 75721302 1904251852294
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011 Ф-10-2-Г разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011 Ф-10-2-Г с оценкой состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1904252138287
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-149 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-149 Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2004251050303
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в СОНТ "Родники". |  |  |  |  | 75721009 2004251321290
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаевская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2004251351293
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-573.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ф.3 ТП-573 с последующим замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 2004251530120
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская на наличие замечаний, уделив внимание на состояние разрядников 10 кВ. |  |  |  |  | 75721007 2004251604267
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км на наличие деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2004251652285
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ц от ПС 110 кВ Разъезд 79 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ц от ПС 110 кВ Разъезд 79 км на наличие деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2004251652280
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. |  |  |  |  | 75721009 2004251656294
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2004251705313
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2004251715304
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225.; Произвести расчистку трассы от ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-225 в пролете опор 20-21. |  |  |  |  | 75721207 2004251715123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 2004251749312
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ПФ-1 ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 2004251800260
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-180 Ф-10-9-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-180 Ф-10-9-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2004251806284
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 2004251820261
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-6-ЗЛ; Произвести восстановление провода на опоре № 23 ВЛ-6кВ ф.6-6-ЗЛ. |  |  |  |  | 75721302 2004251934284
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Костенковская |  |  |  |  | 75721303 2004252040285
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-098.; Произвести ремонт нулевого провода в пр. опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-098 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 2004252050125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвестив анеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030; Убрать посторонний предмет с ВЛ 0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030 с опоры №2/1. |  |  |  |  | 75721301 2004252056286
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2004252102273
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-МП от ПС Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-МП от ПС Восточная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2004252149305
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ПФ-1 ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 2004252230287
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену деревянной опоры на ж/б приставке № 64/3/15/1/3 ВЛ 6кВ ф.6-26-М. |  |  |  |  | 75721303 2004252330288
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 2104250018269
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния разрядников на ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 75721001 2104250044317
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 2104250105289
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 2104250130301
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-043 |  |  |  |  | 75721302 2104250211302
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок состояния уплотнений в местах установки проходных изоляторов 10 кВ во всех ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Шевелевская.; При выявлении поврежденных уплотнений в местах установки проходных изоляторов 10 кВ в ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Шевелевская выполнить из замену. |  |  |  |  | 75721205 2104250249124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" ТП-1А ВЛ 6кВ ф. 6-п.Байдаевка-1 ПС 35кВ Байдаевская |  |  |  |  | 75721303 2104250257303
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К |  |  |  |  | 75721302 2104250309304
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам замеров сопротивления на 2с-6 кВ ПС 35 кВ ЦОФ Березовская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ТО с протяжкой болтовых соединений 2с-6 кВ ПС 35 кВ ЦОФ Березовская.; Произвести замер переходного сопротивления в местах болтового соединения шин 2с-6 кВ ПС 35 кВ ЦОФ Березовская. |  |  |  |  | 75721011 2104250310300
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП Т-2-008 |  |  |  |  | 75721302 2104250332305
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП Ю-2-041. |  |  |  |  | 75721302 2104250411306
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВИ, поиск места повреждения и восстановление кабельной муфты ф. 6-13-П |  |  |  |  | 75721303 2104250413307
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2104250500282
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес собственника ООО «КЭнК» филиал "Энергосеть г. Анжеро- Судженска" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения, а также о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 2104250540296
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр кровли здания ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Хахалинская.; Выполнить ремонт кровли здания ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Хахалинская. |  |  |  |  | 75721203 2104250930127
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо Ванюкову А.В. о необходимости принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2104251040276
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 2104251115312
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление обрыва провода ф. А, В, С в пр. оп. 91-94 ВЛ 6кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 2104251310314
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник на наличие замечаний, уделив особое внимание состоянию провода. |  |  |  |  | 75721004 2104251330277
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 2104251340297
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Ю-0-023. |  |  |  |  | 75721302 2104251601316
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2104251611318
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская от опоры № 147 до опоры № 354 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2104251615264
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 2104251930275
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам замера габаритов в месте пересечения с технологической дорогой в пролете опор №38-39 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2.; Произвести замер габаритов в месте пересечения с технологической дорогой в пролете опор №38-39 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2.; Произвести установку сигнальных шаров-маркеров в месте пересечения с технологической дорогой в пролете опор №38-39 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. |  |  |  |  | 757213 2104252151319
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену ВВ предохранителей КТП Т-2-011 |  |  |  |  | 75721302 2204251650324
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-160 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-160 Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2204251717319
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2204252226320
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-228 на наличие деревьев/веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 75721005 2304251302288
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2304251910298
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-1-С ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-1-С ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением |  |  |  |  | 75721006 2304251940308
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ разъезд 54 км на предмет надежности крепления проводов ВЛ к опорам.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ разъезд 54 км тяговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2304252040307
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2304252046299
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-211 Ф-6-4-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-211 Ф-6-4-П на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2304252106321
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор № 36, 37, 38 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская-1 и 2 цепей с отпайками на ПС Ново-Чертинская, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; Провести замену катушки отключения В 110 кВ Беловская - 2 ПС 110 Красный Брод; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская-1 и 2 цепей с отпайками на ПС Ново-Чертинская.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 36, 37, 38 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская-1 и 2 цепей с отпайками на ПС Ново-Чертинская. |  |  |  |  | 757213 2304252110328
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ.0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-028 |  |  |  |  | 75721301 2304252133329
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-14-С от ПС 35 кВ красносельская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением |  |  |  |  | 75721006 2304252215310
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-130 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-130 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 2304252215314
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721009 2304252313309
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-18-Д |  |  |  |  | 75721302 2304252325330
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-76 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-76 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2404250045315
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ.0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-029 |  |  |  |  | 75721301 2404250158331
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-22-6-Б |  |  |  |  | 75721302 2404250255332
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ наличия на ПС ПО СВЭС опорных изоляторов типа ОНШ-20 со сроком службы более 30 лет.; Выполнить ультрафиолетовое обследование высоковольтных фарфоровых изоляторов типа ОНШ-20 сроком службы 30 лет и более.; На основании ОРД выполнить пересмотр многолетних план-графиков на 2026 и далее, проведения испытаний и измерений на оборудовании 6-110 кВ , с целью снижения периодичности проведения испытаний с 6-ти до 3-ех лет опорных изоляторов ОНШ-20.; По результатам анализа наличия на ПС ПО СВЭС опорных изоляторов типа ОНШ-20 со сроком службы более 30 лет, разработать график ультрафиолетового обследования опорных изоляторов типа ОНШ-20.; По результатам проведенного анализа на наличие на ПС ПО СВЭС опорных изоляторов типа ОНШ-20 со сроком службы более 50 лет, провести ультрафиолетовое обследование.; По результатам ультрафиолетового обследования, незамедлительно выполнить замену аварийных дефектных опорных изоляторов.; Подготовить ОРД организации по изменению срока проведения испытаний на оборудовании 6-110 кВ опорных изоляторов типа ОНШ-20 с 6-ти до 3-х лет.; Проведение внепланового инструктажа оперативному персоналу ОДС Северо-Востока и Юргинского РЭС по п. 71 Правил переключений в электроустановках Утверждены приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 в части не допущения внесения изменений и дополнений в ТПП и ТБП.; Рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу филиала мероприятия по установке регистратора аварийных событий на ПС 110 кВ Большеямная. |  |  |  |  | 75721009 2404250450281
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-А ПС 25 кВ Тарасовская в пролете опор №166-237; Произвести высоковольтные испытания силовых трансформаторов ТП ф.10-6-А с годом выпуска 1978-1979г. ТП-097 1979г.в.; Произвести замену Т-1 ТП-282. |  |  |  |  | 75721207 2404250841128
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 2404251050334
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ.0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-008 |  |  |  |  | 75721301 2404251305336
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 2404251614337
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.1 КТП Ю-0-023 |  |  |  |  | 75721302 2404252326338
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос в Беловскую дистанцию электроснабжения о режиме работы ПС Проектная, при котором была нарушена согласованная программа перевода питания ВЛ 35 кВ Б-20 от вновь смонтированного на ПС 110 кВ Беловская КРУЭ-35 кВ.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757212 2504250240132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителям о необходимости содержания и оперативного обслуживания электроустановок согласно действующих НТД.; Направить служебную записку руководству УРиРУ о необходимости определения истинного потребителя услуг электроснабжения от опоры № 277 ф. 10-11-Д ПС 35 кВ Родина для определения правомочности пользования электроэнергией этим потребителем и решения вопроса об установлении новых границ раздела сетей по БП и ЭО сторон.; Оформить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721203 2504251504129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2504251820322
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре в Пожарной части № 6 ФГКУ "1 ОФПС по Кемеровской области". |  |  |  |  | 75721002 2604251153330
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ 250Ам ф.1 в ТП-Ю-2-067 |  |  |  |  | 75721303 2604251337256
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-337 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-337 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2604251820323
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить осмотр приводов разъединителей ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Анжерская с проверкой исправности КСА.; Выполнить технический осмотр приводов разъединителей ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Анжерская с проверкой напряжения на КСА; По результатам осмотра приводов разъединителей ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Анжерская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721008 2604251935342
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-Т-2-004 |  |  |  |  | 75721302 2604252251339
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-15-К для выявления подобных дефектов.; Произвести замену изолятора ф. "В" на опоре №7 ВЛ-6 кВ ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 2704250917134
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2704251349333
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-009 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-009 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721005 2704251354302
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 2704251609301
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2704251804336
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор №№150-201.; Произвести замену КП-22 и изолятора фазы "В" на опоре №165 ф.10-12-ПС с последующим замером габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721207 2704251840131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в РП-2027 восстановление грозотроса в пролете опор №71-72 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; По результатам выборочного верхового осмотра с проверкой состояния крепления грозотроса, замера стрелы провеса грозотроса в пролетах опор №65-68, №72-79, в случае выявления дефектов, разработать график устранения; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния крепления грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; Произвести замер стрелы провеса грозотроса в пролетах опор №65-68, №72-79 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. |  |  |  |  | 757213 2704252153342
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо собственнику жилья н.п. Арлюк ул. Строительная 2/2. |  |  |  |  | 75721009 2804250018316
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-118 Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-118 Ф-10-13-Б на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2804250134337
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 2804250319324
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2804250620343
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2804250621339
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор № 13/1-13/2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-342 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2804250913130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-035 Ф-10-13-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-035 Ф-10-13-Л на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2804251238345
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2804251641344
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену голого провода на СИП с установкой комплектов УЗПН в рамках ремонтной программы 2025 г.; Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 2804251744347
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2804252120325
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-221.; Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-221 и протяжку контактных соединений РУ 0,4 кВ ТП-221. |  |  |  |  | 75721207 2904251040135
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в Администрацию г. Прокопьевска для проработки с жителями о запрете рыбалки на пруду "Новый высокий пруд" в охранной зоне ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I, II цепь с отпайками.; По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2904251140348
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 122, 123, 124 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 44, 45, 46 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2904251141348
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл). |  |  |  |  | 75721003 2904251923334
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 2904252106329
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного осмотра приводов типа ПП-67 разработать мероприятия, направленные на устранение аналогичных дефектов.; Произвести осмотр приводов типа ПП-67 на ПС 35 кВ Симбирская на предмет выявления неисправностей. |  |  |  |  | 757210 3004250740346
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т ПС 110 кВ Торсьма тяговая в пролете опор №1-116.; Произвести ремонт провода А-50 фазы "А" на опоре № 115 ф.10-3-Т ПС 110 кВ Торсьма тяговая с последующим замером габарита провода в пролете опор №115-116. |  |  |  |  | 75721207 3004251015137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ВВИ кабеля 6 кВ ф.6-10-Б от РП- 32 |  |  |  |  | 75721303 3004251021352
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-1-К |  |  |  |  | 75721301 3004251025353
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 3004251041338
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3004251055350
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 3004251130354
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 3004251244328
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-118 Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-118 Ф-10-13-Б на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3004251631351
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками.; Произвести вырубку опиловку ОСД в пролете опор №103-104 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 3004251733355
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Чкаловский ул. Весенняя д.3, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевыми организациями юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-062 в пролете опор №13-14.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-062 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 3004252130136
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-356 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-356 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния деревянных опор. |  |  |  |  | 75721002 0105251229331
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0105251425354
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская оп. № 320/1 - оп. № 320/120 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 0105251640349
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0105252300353
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0205250330358
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести замену РБ-0.4 кВ Ф-1, АВ-0.4 кВ Ф-2 и АВ-0.4 кВ Ф-3 в РУ-0,4 кВ КТП-ЦТ-073.; Провести мероприятия, препятствующие проникновению в КТП-ЦТ-073 животных и птиц; Провести осмотр КТП-ЦТ-073. |  |  |  |  | 75721201 0205250650139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-012 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-012 Ф-10-12-Ю на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0205251113360
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. |  |  |  |  | 75721302 0205251423315
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-008 Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-008 Ф-10-6-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0205251531361
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0305250805368
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-11-А от ПС 35кВ Апанасовская |  |  |  |  | 75721303 0305251120358
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721002 0305251200332
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо собственнику жилья н.п. Кирово ул. Центральная д. 81 кв. 2. |  |  |  |  | 75721009 0305251240335
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести ВВИ КЛ 6кВ ф.6-25-А оп. 39 в сторону РП- Водозаборная |  |  |  |  | 75721303 0305251300359
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0305251335362
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0305251341370
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ВЛ-6 кВ Ф. 6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0305251416367
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0305251510364
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г на наличие деревьев и их веток, угрожающих падением на ВЛ.; Провести вырубку ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №№168-168 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г от ПС 35 кВ Рассвет. |  |  |  |  | 75721202 0305251642138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 0405250259352
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками.; Произвести вырубку опиловку ОСД в пролете опор №103-104 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0405250515360
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-2-П от ПС 110кВ Степная |  |  |  |  | 75721303 0505252133362
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-П от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-П от ПС 35 кВ Кожевниковская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 0505252147359
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-8 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-8 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 0505252205356
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0505252240371
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 0605250640375
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на состояние опорно-стержневой изоляции на ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 75721002 0605251116355
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ИТР и замера сопротивления контура заземления на опоры №42,43,44 ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-13.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №42,43,44 ВЛ 35 кВ М-13. |  |  |  |  | 757213 0605251121350
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора; Произвести осмотр МТП ЮК-017 в сроки, предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 0605251620363
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №2,3,4 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №2,3,4 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. |  |  |  |  | 757213 0605251909366
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 0605251930367
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Написать письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с предложением провести совместное расследование с участием представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго РЭС".; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721001 0705250640373
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0705250810374
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Ю-4-010. |  |  |  |  | 75721302 0705251310368
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ВЛ 10кВ ф.10-3-Ф от РП-Ильинское |  |  |  |  | 75721303 0705251606300
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-Д |  |  |  |  | 75721302 0705251836280
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 0705251920308
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0805251127383
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 0805251650366
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №30-31 отпайки на ПС 110 кВ Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь. |  |  |  |  | 757213 0905250437325
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При формировании планов РП-2026 внести установку ПЗУ на опорах №5-7 отпайки на ПС Плотниковская ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская.; Произвести установку ПЗУ на опорах №5-7 отпайки на ПС Плотниковская ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская. |  |  |  |  | 757210 0905250523382
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 38, 39, 40 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0905250836380
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками и замера ширины просеки в пролете опор №50-51 отпайки на ПС Гидроузел, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих падением ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками; Произвести замер ширины просеки в пролете опор №50-51 отпайки на ПС Гидроузел от ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь. |  |  |  |  | 757213 0905251229393
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0905251512384
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т |  |  |  |  | 75721302 0905251855369
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР-5 ф.10-21-О. |  |  |  |  | 75721301 0905252025375
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 0905252210376
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т |  |  |  |  | 75721302 0905252317377
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 1005251327365
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 24, 25, 26 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1005251342381
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-175 Ф-10-20-ЧР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-175 Ф-10-20-ЧР. |  |  |  |  | 75721001 1005251700390
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземления опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ШК от ПС 35 кВ Усть-Сосновская. |  |  |  |  | 75721002 1005251746369
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Усть-Сосновская, обращая особое внимание на состояние В-10 кВ.; Произвести замену В-10 Ф-10-7-ШК ПС 35 кВ Усть-Сосновская. |  |  |  |  | 75721002 1005251746377
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести демонтаж ВЧ загородителя фазы "С" на портале ВЛ 35 кВ СК 35 ПС 35 кВ Красный углекоп. |  |  |  |  | 757213 1005251751378
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 167 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1005251809385
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №23-24 ф.10-4-ДР..; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.ф.10-4-ДР.по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1005251824140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1005251842379
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 166 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1005251849388
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС от РП-15 ш.Абашевская (Ведомственная) |  |  |  |  | 75721303 1005251920380
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 1005251925373
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника ОПН-10 ТП-287.; Организовать осмотр ТП-287.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ЧО.; Произвести замену вязки провода ф."А" на оп.7 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ЧО. |  |  |  |  | 75721205 1005251925151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-Д |  |  |  |  | 75721302 1005251927372
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1005252104371
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра СП-8 ф.10-7-Ч ПС 110 кВ Ивановская, СП-6 ф.10-10-М ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр СП-8 ф.10-7-Ч ПС 110 кВ Ивановская, СП-6 ф.10-10-М ПС 110 кВ Ивановская. |  |  |  |  | 75721010 1005252147372
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести измерения сопротивления контура заземления опор № 1, 2, 3, 4 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-314. |  |  |  |  | 75721009 1005252147379
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 122, 123, 124 ВЛ 35 кВ Б-14 (Шевели-Панфиловская) в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 122, 123, 124 ВЛ 35 кВ Б-14 (Шевели-Панфиловская) после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1005252228378
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить аварийный ремонт опоры № 260 ВЛ 10 кВ ф.10-16-П.; Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-16-П на предмет невыявленных повреждений в результате прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 75721203 1005252250148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП Ю-4-072. |  |  |  |  | 75721302 1005252311370
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-801 Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-801 Ф-6-7-ЛК. |  |  |  |  | 75721001 1005252355389
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на наличие замечаний, уделив особое внимание расположение опор от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 75721009 1105250030382
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок состояния уплотнений в местах установки проходных изоляторов 10 кВ во всех ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Шевелевская.; При выявлении поврежденных уплотнений в местах установки проходных изоляторов 10 кВ в ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Шевелевская выполнить из замену. |  |  |  |  | 757212 1105250050147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1105250100391
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок состояния уплотнений в местах установки проходных изоляторов 10 кВ во всех ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Шевелевская.; При выявлении поврежденных уплотнений в местах установки проходных изоляторов 10 кВ в ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Шевелевская выполнить из замену. |  |  |  |  | 757212 1105250240152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170. |  |  |  |  | 75721206 1105250334143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу, проживающему по адресу н,п. Восходящий ул. Вокзальная д. 5 кв.2, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-016 в пролете опор №9/9-9/10.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-016 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1105250552145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-042; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 7/2/4/2-7/2/4/1 ф.1 ТП-042 с последующим замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 1105251140144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию всех приводов ПП-67, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Рассвет, с целью выявления подобных дефектов.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок всех приводов ПП-67, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Рассвет. |  |  |  |  | 757212 1105251314153
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-437.; Произвести замену вязок провода АС-35 на опоре №19 ф.1 ТП-437 с регулировкой и замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 1105251330141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-050.; Произвести ремонт провода в пр. опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-050 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721205 1105251331150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 1105251355383
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести опору №76 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П ПС 35 кВ Рассвет в программу КР 2027 года.; Организовать осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П по всей длине на предмет проверки надежности крепления крючьев в опоре, состояния колпачков, вязок. При наличии замечаний наметить мероприятия и дату устранения. |  |  |  |  | 75721202 1105251515149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1105251520392
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-149_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-149_Ф-10-19-В на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1105251651394
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-4-050 |  |  |  |  | 75721302 1105251709385
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления замечаний, при проведении визуальных осмотров ЗОН-110 на ПС 110 кВ ПО ЮЭС, разработать график устранения дефектов; Произвести визуальные осмотры ЗОН-110 на ПС 110 кВ ПО ЮЭС.; ПРоизвести замену колонки изолятора ЗОН-110 Т-1-40 |  |  |  |  | 75721306 1205251030386
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1205251241387
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку устройств заземления опор №№ 104-106 с измерением их сопротивлений.; Организовать проверку на исправность демонтированного с опоры № 105 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь ограничителя перенапряжении ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 Феникс.; Произвести демонтаж ограничителя перенапряжении на опоре №105 ф. "С" ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь.; Установить ограничитель перенапряжения ОПН-110 на опоре №105 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. |  |  |  |  | 757212 1305250502154
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1305250955396
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-П.; Произвести замену опоры 125/21 ВЛ 10 кВ ф.10-1-П. |  |  |  |  | 75721302 1305252220389
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При проведении капитального ремонта в 2026 году установить птицезащитные устройства на опорах №195-197 ВЛ 110 кВ Нацмен-Раскатиха.; При формировании планов РП-2026 г. внести установку птицезащитных устройств на опорах №195-197 ВЛ 110 кВ Нацмен-Раскатиха. |  |  |  |  | 757212 1505250238156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-К от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-К от ПС 35 кВ Красносельская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 1505250515397
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-14-З |  |  |  |  | 75721303 1505250852391
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ оп.1 РП-10 ф.6-7-Г |  |  |  |  | 75721303 1505250939392
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления замечаний в ходе осмотров приводов типа ШПЭ-33 на ПС 110 кВ ПО ЮЭС разработан график устранения дефектов; Произвести осмотры приводов типа ШПЭ-33 на ПС 110 кВ ПО ЮЭС.; Произвести регулировку привода ШПЭ-33 МВ-110 КФЗ-2 - Кузнецкая-1 ПС 110 кВ Высокая |  |  |  |  | 75721306 1505251200394
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВИ и восстановление КЛ 6кВ ф.6-ТП-71-ТП-84 |  |  |  |  | 75721303 1505251634365
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-163_Ф-10-1-Ж разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-163_Ф-10-1-Ж на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1605250031403
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-21-П |  |  |  |  | 75721303 1605251159397
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь, согласно инвестиционных программ.; Выполнить усиление шлейфовых соединений ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь путем установки шунтов на шлейфах анкерных опор имеющих спиральные соединители.; По итогу проведения внеочередных осмотров ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепь при необходимости составить график устранения выявленных дефектов.; По итогу проведения ТВК под нагрузкой по всей длине ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепь при необходимости составить график устранения выявленных дефектов.; Провести анализ образцов провода (шлейф опоры № 143 и провод пролета №33-34) ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь в специализированной организации на предмет определения характеристик провода и его технического состояния.; Провести внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепь по всей длине.; Провести внеплановые производственные инструктажи оперативному персоналу ЦУС филиала на тему соблюдения требований п.п.1.2, 1.3 распоряжения ПАО «МРСК Сибири» от 23.11.2018 № 826 «О повышении надежности электроснабжения в ремонтных схемах» в части возможности вывода в ремонт оборудования только при выполнении условий: - проведение внепланового осмотра ВЛ с выявлением и устранением дефектов; - согласование с региональными органами исполнительной власти плана мероприятий по минимизации последствий возможных отключений.; Провести выборочные верховые осмотры ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепь с выемкой проводов из зажимов.; Провести контрольные замеры для фиксации величин токов нагрузки ВЛ 110 кВ и параметров качества электроэнергии, в том числе в части гармонических составляющих напряжения на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская- I, II цепь с отпайками.; Провести ТВК под нагрузкой по всей длине ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепь. |  |  |  |  | 757212 1605251315155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ Т-1 на соответствующий номинальному току потребления рассчитанному на ток Т-1 250 кВа. |  |  |  |  | 75721301 1605252311399
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 на КТП Ю-4-014. |  |  |  |  | 75721302 1705250018400
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Тальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Тальская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721009 1705250125393
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1705250854401
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1705251315404
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-7-ЛК ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-7-ЛК ПС 110 Оросительная с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 1705251608400
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1127_Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1127_Ф-10-6-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1705251807408
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1705252308406
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 1805250208405
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Барзасское товарищество" с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721006 1805251014399
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ОСД в пролете опор №87-88 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 1805251630406
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направлено письмо в ООО УК "РЕМСТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721009 1805252225401
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВИ и монтаж концевой муфты в ячейке ф.6-Т-2 |  |  |  |  | 75721303 1905251210407
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-098.; Выполнить замену ж/б оп.№16/2 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-098 с последующей проверкой габаритов и стрелы провеса провода.; Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности лиц, виновных в повреждении оборудования ВЛ. |  |  |  |  | 75721205 1905251249157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1905251311411
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-24 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-24 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1905251424395
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю - физическому лицу, проживающему по адресу н,п. Восходящий ул. Вокзальная д. 5 кв.2 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-107 в пролете опор №2/7-2/8.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-107 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1905252204158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | произвести высоковольтные испытания и восстановление кабельной муфты ф.6-39-ЛБН-1 |  |  |  |  | 75721303 2005250654409
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 устранить дефекты и замечания.; Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 для обнаружения ДКР. |  |  |  |  | 75721008 2005251027398
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1.; Произвести вырубку ДКР под опорой №49 отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. |  |  |  |  | 757213 2005251346410
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 2105250029423
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | в случае выявления замечаний, в ходе осмотра и высоковольтных испытаний КЛ-6 шинного моста на участке от ТР-6 Т-2-40 до ячейки реактора в ЗРУ-6 кВ РТ-6 Т-2-40 ПС 110 кВ Красный брод, разработать график их устранения; Организовать контроль теплового режима работы кабелей на ПС 110 кВ Красный брод.; Произвести высоковольтные испытания КЛ-6 шинного моста на участке от ТР-6 Т-2-40 до ячейки реактора в ЗРУ-6 кВ РТ-6 Т-2-40 ПС 110 кВ Красный брод; Произвести замену поврежденных кабелей КЛ 6 кВ шинного моста на участке от ТР-6 Т-2-40 до ячейки реактора в ЗРУ-6 кВ РТ-6 Т-2-40 ПС 110 кВ Красный брод; Произвести измерение переходных сопротивлений заземления концевых муфт и заделок относительно брони (экрана) КЛ от шинного моста 6кВ Т-2-40 ПС 110 кВ Красный брод; Произвести испытание переменным напряжением СНЧ 0,1 Гц КЛ от шинного моста 6кВ от Т-2-40 ПС 110 кВ Красный брод; Произвести осмотр трассы КЛ-6 шинного моста на участке от ТР-6 Т-2-40 до ячейки реактора в ЗРУ-6 кВ РТ-6 Т-2-40 ПС 110 кВ Красный брод; Составить график осмотра туннелей КЛ на ПС 110 кВ Крсаный брод; Установить допустимые токовые нагрузки КЛ ПС 110 кВ Красный брод. |  |  |  |  | 75721305 2105250037411
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | НА ПС 35 кВ Карагайлинская организовать проведение внеплановой проверки аналогичного оборудования-приводов В-35 Т-2 , В-6 Т-2 в объеме профвосстановления.; На ПС 35 кВ Карагайлинская провести внеплановую проверку привода В-35 Т-2 , В-6 Т-2 в объеме профвосстановления.; На ПС 35 кВ Карагайлинская провести послеаварийную проверку привода В-35 Т-1 с заменой поврежденного элемента-катушки отключения приставки (тип ОП 6-4).; Организовать проведение послеаварийной проверки привода В-35 Т-1 на ПС 35 кВ Карагайлинская. |  |  |  |  | 75721201 2105250325167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа провода верхней фазы "А" на опоре №150 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь.; Запланировать проведение внеочередного тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь в 2025г.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь по всей длине.; Провести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь.; Установить шунты на шлейфах анкерных опор ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, имеющих спиральные соединители. |  |  |  |  | 757212 2105250830163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ.0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-026 |  |  |  |  | 75721301 2105250940412
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10кВ Ф-10-10-В ПС 35 кВ Вознесенская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-10-В ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 2105252225405
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Ю-2-035 |  |  |  |  | 75721303 2105252351413
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО ПС 35 кВ Колыонской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2205251115410
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на оценку состояния крепления проводов ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2205251226414
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного опорного изолятора на ф. "А" в яч. В ф.6-33-П на ПС 35 кВ Грамотеинская-1/2.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "КЭнК" с запросом о представлении информации по ТН на ф. 6-33-П(вед.).; Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721204 2205251242161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести замену участка КЛ 0,4кВ от ТП-64 до КНС -501 на СИП |  |  |  |  | 75721303 2205251537415
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "Мариинскавтодор".; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на наличие замечаний, уделив внимание на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721007 2205251613409
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 2205251651407
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 2205251829425
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2305251351428
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести поиск места повреждения и ремонт ВЛ 10кВ ф.10-4-У |  |  |  |  | 75721303 2305252021417
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская I цепь разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Подать предложение по включению в ремонтную программу 2026 года мероприятия по ремонту РАС на ПС 110 кВ Рудничная.; Провести внеочередное ТО цепей управления В-110 кВ Крохалевская-2 с проведением проверки на предмет наличия и состояния граверных шайб на клеммниках цепей управления.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Рудничного участка СРЗА ПО СВЭС по теме: «Необходимость выполнения при ТО РЗ уделять особое внимание проверки целостности винтовых соединений на панелях РЗА с выполнением (при необходимости) протяжки винтовых соединений».; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская I цепь с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 2305252118426
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721006 2405251420419
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2405251657441
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2405251909412
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2405251933442
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-180 Ф-10-9-МП, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-180 Ф-10-9-МП на наличие мест нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2405251936443
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2505250435413
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в годовой и многолетний график тепловизионного контроля учащенный контроль установленных на ПС 110 кВ Ширпотреб линейных вводов 110 кВ срок эксплуатации которых превышает 25 лет (не реже 1 раза в 12 месяцев).; Выполнить в РАС ПС 110 кВ Ширпотреб: - подключение аналогового сигнала 3U0 (с дорасчетом аналогового сигнала 3I0); - приведение наименования аналоговых сигналов в соответствие требованиям ГОСТ Р 58601-2019.; Выполнить высоковольтные испытания установленных на ПС 110 кВ Ширпотреб линейных вводов 110 кВ срок эксплуатации которых превышает 25 лет.; Подать предложения по включению в ремонтную программу 2026 года филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго-РЭС» замену линейных вводов 110 кВ ПС 110 кВ Ширпотреб, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет с учетом технического состояния.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СПС ПО Южные ЭС по теме: «Неисправности электромагнитов отключения выключателей ВМТ-110. Способы выявления и методы устранения неисправностей». |  |  |  |  | 757213 2505250749418
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор 28/11-28/12 ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г. |  |  |  |  | 75721202 2505251625164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-О.; Выполнить ремонт провода в пролете опор №23-24 ф.10-4-О.; Подать заявление в полицию по факту несанкционированной валки леса вблизи ВЛ 10 кВ ф.10-4-О. |  |  |  |  | 75721305 2505251829421
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721006 2505252257422
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Топкинскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721002 2505252314424
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-ЖГ от ПС 110 кВ Спутник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-ЖГ от ПС 110 кВ Спутник на наличие замечаний, уделив внимание на крепление проводов. |  |  |  |  | 75721001 2505252317444
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2605250420453
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2605250504454
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Весенняя, обращая особое внимание на состояние опорных изоляторов 10 кВ. |  |  |  |  | 75721011 2605250612420
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-О от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-О от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2605251429455
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2605251431456
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2605251903424
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | включить в ремонтную программу 2026 года расчистку трассы ВЛ 10кВ ф. 10-7-К; Произвести расчистку трассы в охр. зоне от ДКР на ВЛ 10кВ ф.10-7-К в пр оп. 67-69 0,1га |  |  |  |  | 75721303 2605252036425
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-354 в пролете опор № 7/1/1/2-7/1/1/3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-354 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2605252143165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "С" на ЛР-10 ф.10-17-Л КТП Ю-0-105 оп.262/4.; ПРоизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. |  |  |  |  | 75721302 2605252220423
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2605252340457
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 2605252345416
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-365_Ф-10-20-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-365_Ф-10-20-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2705250047458
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки привода В-10 Ф-10-9-ВП ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести проверку привода В-10 Ф-10-9-ВП ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие заменчаний. |  |  |  |  | 75721002 2705250650421
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2705250650435
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721003 2705251348437
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 2705251628427
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У от ПС 110кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ ф.10-4-У от ПС 110кВ Тисульская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721004 2705251738415
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ТН-35-2с ПС 35 кВ Бунгурская. |  |  |  |  | 75721306 2705252120427
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2705252248461
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмот ВЛ-0,4 ф.0,4-2 Т-1-008 ст. Тальжино |  |  |  |  | 75721301 2705252310428
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №28,29,30 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-тяговая-2, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-тяговая-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №28,29,30 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино-тяговая-2. |  |  |  |  | 757213 2805250440430
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 установку ПЗУ на опорах № 68-70 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская II цепь с отпайками.; При проведении капитального ремонта в 2026 году установить птицезащитные устройства на опорах №68-70 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская II цепь с отпайками.; Удалить птичье гнездо с опоры № 69 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757212 2805250455168
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-10-П |  |  |  |  | 75721302 2805250835431
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2805251330459
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721009 2805251750439
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-063 Ф-10-14-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-063 Ф-10-14-МП на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2805251830463
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-296 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-296 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие ДКР в охранной зоне. |  |  |  |  | 75721010 2805252140432
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-427_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-427_Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2805252221464
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2905250927465
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) о необходимости принятие мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721009 2905251333450
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-6-Ю от ПС 35 кВ Таскаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-6-Ю от ПС 35 кВ Таскаевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721009 2905251440451
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 3005250544436
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести технический осмотр РЗА ПС 110 кВ Юргинского РЭС с проверкой надежности контакта и проверку рабочим током токовых цепей ДЗТ трансформаторов согласно составленного графика.; Составить график проведения технического осмотра РЗА ПС 110 кВ Юргинского РЭС с проверкой надежности контакта и проверку рабочим током токовых цепей ДЗТ трансформаторов.; Устранить выявленные при испытании техническом осмотре токовых цепей ДЗТ трансформаторов ПС 110 кВ Юргинского РЭС. |  |  |  |  | 75721009 3005251527447
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г на наличие деревьев и их веток, угрожающих падением на ВЛ.; Провести вырубку ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №№280-281 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г от ПС 35 кВ Рассвет. |  |  |  |  | 75721202 3005251554169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 3005252135460
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская оп. № 253-оп. №253/159 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 3005252230438
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 3105250918466
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 устранить дефекты и замечания.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР. |  |  |  |  | 75721008 3105250950429
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить АВ 0,4кВ ф.2 ТП-Ю-1-066 |  |  |  |  | 75721303 3105251042420
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотры на наличие окисления контактных групп в цепях питания соленоидов ПС 110 кВ Красный Брод.; Очистка контактных групп предохранителей в цепи питания соленоида В-110 Карагайлинская-Новая, смазка электропроводящей смазкой ЭПС-98 на ПС Красный Брод.; По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат и ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская новая с отпайками, разработать план мероприятий по устранению дефектов.; По результатам замера сопротивления контура заземления опор №75,76,77 Л 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат и ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №22-23 ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайками.; Произвести замер контуров заземления опор №75,76,77 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод. |  |  |  |  | 757213 3105251625422
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 3105251743430
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3105251913467
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.№2 от КТП Ю-0-008. |  |  |  |  | 75721302 3105252214437
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростеххадзора. |  |  |  |  | 75721303 3105252235438
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.№3 от КТП Ю-0-007 |  |  |  |  | 75721302 3105252353440
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф.№2 КТП Ю-0-002. |  |  |  |  | 75721302 0106250108441
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в компанию ПАО "МТС". |  |  |  |  | 75721009 0106250831468
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками, разработать план мероприятий по устранению дефектов.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0106251408442
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра деревянных опор, проверки загнивания деревянных опор и деталей деревянных опор установленных на ВЛ 35 кВ С-12, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр деревянных опор установленных на ВЛ 35 кВ С-12.; Произвести проверку загнивания деревянных опор и деталей деревянных опор установленных на ВЛ 35 кВ С-12. |  |  |  |  | 757213 0106251900443
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) о необходимости принятие мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721009 0206251135474
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0306250831445
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 166 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 0306251243479
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письменный запрос в ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" с просьбой включения в состав их комиссии по расследованию причин аварии с указанием обесточенного количества точек поставки и недоотпуска электроэнергии для учёта в акте расследования смежной ТСО, с прикреплением к письму фотоматериалов, акта границ балансовой принадлежности, листка послеаварийного осмотра.; Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721206 0306251333180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К. |  |  |  |  | 75721001 0306251453480
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках ТОиР запланировать проведение внеочередной проверки сопротивления контура заземления и металлосвязи оборудования на ОРУ-35 кВ с контуром заземления на ПС 110 кВ Трифоновская.; Выполнить внеочередную проверку сопротивления контура заземления и металлосвязи оборудования на ОРУ-35 кВ с контуром заземления на ПС 110 кВ Трифоновская. |  |  |  |  | 757212 0306251507189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское Управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721205 0306251644176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Западно-Сибирскую дирекцию по энергообеспечению Беловской дистанции электроснабжения о причинах аварийного отключения ф.10-3-В ПС 110 кВ Егозово 03.06.2025 года.и включении в состав комиссии по расследованию причин технологического нарушения представителя «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС»; Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721206 0306251653182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор ВЛ-10 кВ ф. 10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 70, № 71 и № 72 ВЛ-10 кВ ф. 10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская. |  |  |  |  | 75721009 0306251658482
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опора № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская. |  |  |  |  | 75721005 0306251724449
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от МЧС о подтверждении факта возгорания гаража на территории Кайгат н.п. Яя. |  |  |  |  | 75721008 0306251736448
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Горняцкому - Драченинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-440 в пролете опор №2/1-2/2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-440 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0306251755173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Горняцкому - Драченинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-212 в пролете опор №8/1-8/2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-212 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0306251818174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 6 кВ Ф-6-4-А после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести замену опоры №106 ВЛ 6 кВ Ф-6-4-А с последующей проверкой габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 0306252109171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Чусовитинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-287 в пролете опор №4/2-4/3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-287 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0306252130175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кв ф.10-13-Н от ПС 35 кВ Николаевска разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кв ф.10-13-Н от ПС 35 кВ Николаевска на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721010 0306252346469
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и ОСД угрожающих отключением ВЛ в период отопительного сезона 2025-2026; Выполнить вырубку ДКР и ОСД, выявленных по результатам внепланового осмотра.; По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками, разработать план мероприятий по устранению дефектов.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР и ОСД угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0406251353447
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-101_Ф-10-2-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-101_Ф-10-2-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0406252158481
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.№1 от КТП Ю-2-066 |  |  |  |  | 75721302 0406252212448
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику жилья н.п. Сар-Саз ул. Нижняя д.2. |  |  |  |  | 75721009 0406252341491
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-282.; Произвести замену неизолированного провода на СИП в пролете от ТП-282 до опоры №3 ф.1 ТП-282.; Произвести измерения габарита и стрелы провеса провода в пролете от ТП-282 до опоры №3 ф.1 ТП-282 после замены провода. |  |  |  |  | 75721207 0506251214177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Новогеоргиевка ул. Молодежная д.21 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135 в пролете опор №3/4-3/5.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0506251631179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В случае выявления замечаний, в ходе осмотра оборудования ПС 35 кВ Строительная, составить график их устранения.; Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Строительная. |  |  |  |  | 757213 0506251732434
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Чебулинскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721010 0506251749487
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-101_Ф-10-2-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-101_Ф-10-2-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0506251827483
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 4, 5, 6 ВЛ 110 кВ Разъезд 79-Разъезд 31 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 4, 5, 6 ВЛ 110 кВ Разъезд 79-Разъезд 31 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0606250217489
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 80, № 81 и № 82 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская. |  |  |  |  | 75721009 0606250626492
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 0606250905470
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | произвести высоковольтные испытания и восстановление кабельной муфты ф.6-39-ЛБН-1 |  |  |  |  | 75721303 0606251226453
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора ф. В на опоре №16 ВЛ 6кВ ф. 6-24-З, совместный подвес с ф.6-14-З |  |  |  |  | 75721303 0606251344454
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-101 Ф-10-4-ВТ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-101 Ф-10-4-ВТ. |  |  |  |  | 75721001 0606251351484
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 88 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 0606251506485
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 7, 8, 9 ВЛ 35 кВ И-1 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 7, 8, 9 ВЛ 35 кВ И-1 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0606251524477
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ВЛ-6 кВ ф.6-Д-1 ПС 35кВ Куйбышевская оп.7; Произвести ремонт осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-Д-1 ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 0606251607455
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. |  |  |  |  | 75721303 0606251610456
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 41, 42, 43 ВЛ 35 кВ Т-4 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 41, 42, 43 ВЛ 35 кВ Т-4 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0606251654478
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г на наличие ДКР в ОЗ ВЛ.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-2 ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г. |  |  |  |  | 75721202 0606251654186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0606251714457
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 201 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 0606251749486
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 13, № 14 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 13, № 14 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская. |  |  |  |  | 75721004 0606251800472
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №12,13,14 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №6,7,8 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №12,13,14 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №6,7,8 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. |  |  |  |  | 757213 0606251803458
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 0606251923450
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-253 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-253 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 0606252210471
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от оп.№1 до оп.№173 с отпайками.; Установить ПЗУ на опоре № 85 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И. |  |  |  |  | 75721204 0706250545192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подать заявку в КиТАСУ на устранение неисправности на СП-3 Ф.10-14-А ПС 35 кВ Сосновская |  |  |  |  | 75721302 0706251052461
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-15-С. |  |  |  |  | 75721305 0706252249451
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 0806250150463
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0806250311502
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0806250311503
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 26, 27, 28 ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 26, 27, 28 ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0806250337490
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.Калтан-Сарбала |  |  |  |  | 75721302 0806250403464
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор ВЛ-10 кВ ф. 10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 80/34, № 80/35 и № 80/36 ВЛ-10 кВ ф. 10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская. |  |  |  |  | 75721009 0806250408495
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0806250725494
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес АО "Транснефть Западная Сибирь" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 0806250842473
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра с измерением ширины просеки ВЛ-10 кВ Ф.10-17-П.; Произвести вырубку ОСД в пр. опор 45-46 ВЛ-10 кВ Ф.10-17-П.; Произвести снятие ветки с проводов ВЛ-10 кВ Ф.10-17-П в пр. опор 45-46. |  |  |  |  | 75721205 0806251046191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать доставку поврежденного трансформатора в ПО ЦЭС для его ремонта.; Произвести замену поврежденного трансформатора ТП-086.; Произвести отбор проб масла для анализ его состояния, с ТП-023, ТП-413, ТП-087, находящихся в одном н\п с ТП-086, для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721205 0806251409190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера контуров заземления опор №117, 118, 119 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками.; Произвести замер контура заземления опор №117, 118, 119 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0806251722465
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-4-Г с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода.; Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-4-Г пролет опор №20/5-20/6. |  |  |  |  | 75721202 0806251740187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0806251800466
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР и ОСД угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, разработать план мероприятий по устранению дефектов.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР и ОСД угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1. |  |  |  |  | 757213 0806251802467
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская.; Произвести расчистку ДКР в пролете опор №10-11 ВЛ 6 кВ Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская. |  |  |  |  | 75721201 0806251819194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 0806251840468
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-212 Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-212 Ф-10-6-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0806251858504
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замер сопротивления контура заземления на опоры №3,4,5 ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1,2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1,2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №3,4,5 ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1,2. |  |  |  |  | 757213 0806252002470
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ ф.10-5-Г |  |  |  |  | 75721301 0806252018471
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления замечаний, при выполнении внепланового осмотра и замера контура заземления опор № 28,29,30,42,43,44 КВЛ 110 кВ Междуреченская – Карьерная-1,2, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская – Карьерная-1,2; Произвести замену поврежденных изоляторов на опорах № 29 и №43 КВЛ 110 кВ Междуреченская – Карьерная-1,2; Произвести замер контура заземления опор № 28,29,30,42,43,44 КВЛ 110 кВ Междуреченская – Карьерная-1,2 |  |  |  |  | 757213 0806252023472
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О |  |  |  |  | 75721301 0806252055478
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Томская |  |  |  |  | 75721301 0806252154482
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в АО "Транснефть Западная Сибирь" с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721006 0806252210496
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-14-З |  |  |  |  | 75721303 0806252228483
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на наличие угрожающих падением деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 0806252300501
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете оп.10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011 |  |  |  |  | 75721301 0806252328486
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" с оп. 10 ЗТП-40 ВЛ 6кВ ф. 6-п.Байдаевка-1 ПС 35кВ Байдаевская |  |  |  |  | 75721303 0806252348487
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить в ячейке ввода Т-1 РУ-6 кВ ЗТП-ЦТ-478 опорный изолятор согласно требованиям НТД.; Заменить в ячейке ввода Т-1 РУ-6 кВ ЗТП-ЦТ-478 предохранители согласно требованиям НТД.; Организовать осмотр оборудования РУ-6 кВ вводных устройств ТП, подключенных к ВЛ-6 кВ ф-6-2-П, для выявления наличия не соответствия НТД, устройств защиты трансформаторов от ненормальных режимов сети и внутренних повреждений силовых трансформаторов. |  |  |  |  | 75721201 0806252357196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера контура заземления опор №29,30,31 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать план мероприятий по устранению дефектов.; Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №30 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская.; Произвести замер контура заземления опор №29,30,31 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 0906250009488
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замер сопротивления контура заземления на опоры №81, 80, 82 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №81, 80, 82 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. |  |  |  |  | 757213 0906250009489
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления на опоры №57, 58, 59 ВЛ 35 кВ Н-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №57, 58, 59 ВЛ 35 кВ Н-3. |  |  |  |  | 757213 0906250121490
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-9-Н |  |  |  |  | 75721302 0906250137491
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-21 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0906250204492
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-21-О ПС 110 кВ Сидоровская. |  |  |  |  | 75721301 0906250532493
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену поврежденного ЛР-10 КТП-Ю-1-013 |  |  |  |  | 75721301 0906250609494
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | провести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-РП от ТП-4-043 |  |  |  |  | 75721303 0906250720495
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0906250723496
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославской на наличие гнездований птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721007 0906250832475
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку от ДКР (обрезка крон 8 шт) в пр.оп. 69-70 |  |  |  |  | 75721303 0906250858497
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-13-Ж. |  |  |  |  | 75721301 0906250910498
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на определение типа установленных соединителей на шлейфах и выборочного верхового осмотра с проверкой состояния соединения шлейфов на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на определение типа установленных соединителей на шлейфах ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния соединения шлейфов на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0906251000499
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести на ТП-Ю-1-147 ревизию привода вводного В-10, и включить в ремонтную программу 2026 года ремонт ЛР оп. 144, 9/1, 21, 40/1. |  |  |  |  | 75721303 0906251110500
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-16-О РП 10кВ Ильинский |  |  |  |  | 75721303 0906251110501
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | включить в ремонтную программу на 2026 год расчистку от ДКР пр. оп. 182/1/17-182/1/30 ВЛ 10кВ ф.10-25-И; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И |  |  |  |  | 75721303 0906251142503
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 0906251202488
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0906251212505
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0906251240506
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0906251240507
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-Ю-1-011. |  |  |  |  | 75721301 0906251748510
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в ремонтную программу 2026 года установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах №200-202 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь.; Установить птице-защитные устройства на опорах № №200-202 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь. |  |  |  |  | 757212 1006250115203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт оборванного провода СИП в пролетах оп.20/1-20/3 КТП-Ю-1-011 Ф-2. |  |  |  |  | 75721301 1006250312512
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа провода нижней фазы "С" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь.; Заменить неисправное реле контроля напряжени KV2(тип РСТ13-04); Запланировать проведение внеочередного тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь в 2025г.; Организовать внеплановую проверку АПВ с КС для устранения неисправности .; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь по всей длине.; Провести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь.; Установить шунты на шлейфах анкерных опор ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, имеющих спиральные соединители. |  |  |  |  | 757212 1006250401222
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести протяжку алюминиевой жилы кабеля фазы «С» в цепях ДЗТ на В-35 Т-2-16 ПС 35 кВ Сосновская. |  |  |  |  | 75721306 1006251428513
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Кокуй ул. Свободная д. 19-1, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-041 опора №10/5 ввода в здание.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-041 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1006252321195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 35 кВ А-32 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 26, 27, 28 ВЛ 35 кВ А-32 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1106250146516
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. |  |  |  |  | 75721302 1106250512449
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 1106250519511
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-А. |  |  |  |  | 75721302 1106250520514
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 23, 24, 25 ВЛ 35 кВ Б-14 (Шевели-Панфиловская) в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 23, 24, 25 ВЛ 35 кВ А-34 (операц зона ДС ЦУС) после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1106250601540
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведённого измерения сопротивления контура заземления опор № 155, 156, 157 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 155, 156, 157 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново. |  |  |  |  | 757210 1106250701545
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо запрос в ЗАО "НефтеХимСервис" о причинах возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 1106250803523
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 86, 87, 88 ВЛ 35 кВ А-22 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 86, 87, 88 ВЛ 35 кВ А-22 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1106250821512
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 37, 38, 39 ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 37, 38, 39 ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1106250905508
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 199 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1106250950528
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. |  |  |  |  | 75721001 1106250951529
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1106251007532
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 143 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя.; Разработать мероприятия по результатам замера сопротивления контура заземления ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя . |  |  |  |  | 75721001 1106251037543
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф. 6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура заземления РЛТП-303 ВЛ-6 кВ Ф. 6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 1106251050546
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземления опоры № 106 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 106 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская. |  |  |  |  | 75721002 1106251102519
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура заземления ТП-297 ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721001 1106251112533
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления заземляющего контура разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опорах № 141, № 142 и № 143 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская. |  |  |  |  | 75721006 1106251205520
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Пашковская, обращая особое внимание на состояние ТТ-10 |  |  |  |  | 75721006 1106251207524
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередного опробования ОД-110 Т-1-16, ОД-110 Т-2-16 на ПС 110 кВ Плотниковская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных испытаний всех вакуумных выключателей 10 кВ, установленных на ПС 110 кВ Плотниковская.; Провести внеочередные испытания всех вакуумных выключателей 10 кВ, установленных на ПС 110 кВ Плотниковская.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц изоляции первичных цепей ячеек КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Плотниковская.; Провести внеочередные опробования работы от защит ОД-110 Т-1-16, ОД-110 Т-2-16 на ПС 110 кВ Плотниковская.; Провести внеплановую проверку средств защиты от перенапряжений, установленные на вводе ВЛ-10 кВ ф.10-6-З ПС 110 кВ Плотниковская.; Провести внеплановую проверку средств защиты от перенапряжений, установленных в КРУН-10 кВ и ОПН 10 Т-1-16 и Т-2-10 на ПС 110 кВ Плотниковская. |  |  |  |  | 757212 1106251337207
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание физическому лицу Шевчук В.С. об установлении наличия в пределах охранной зоны ВЛ деревьев и кустарников, создающих угрозу надежному электроснабжению потребителей.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 и ТП-И-168 от ПС 35 кВ Симбирская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-И-168 от ПС 35 кВ Симбирская от опоры № 1 до опоры № 17 на наличие ДКР о наличии в пределах охранной зоны ВЛ деревьев и кустарников, создающих угрозу надежному электроснабжению потребителей |  |  |  |  | 75721007 1106251353505
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор №40-70.; Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф.10-6-З в пролете опор №45/9-45/11 от ДКР и поросли. |  |  |  |  | 75721207 1106251500208
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор ВЛ-10 кВ ф. 10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 42, № 43 и № 44 ВЛ-10 кВ ф. 10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская. |  |  |  |  | 75721009 1106251540513
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1106251616519
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 2,3, 4 ВЛ 35 кВ А-37 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 2,3, 4 ВЛ 35 кВ А-37 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1106251712560
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-232П Ф-10-2-Г разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-232П Ф-10-2-Г. |  |  |  |  | 75721001 1106251745542
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В случае выявления замечаний, в ходе осмотра ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КФЗ-1 на предмет гнездования птиц, разработать график их устранения; Произвести осмотр ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КФЗ-1 на предмет гнездования птиц.; Рассмотреть возможность установки ПЗУ на ПС 110 кВ КФЗ-1 |  |  |  |  | 75721306 1106251812520
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ВИ персоналу Рудничного участка СРЗА ПО СВЭС о необходимости обращать особое внимание на исправность клемм блоков зажимов при проведении технического обслуживания устройств РЗиА закрепленных ПС; Провести технический осмотр релейных отсеков ячеек КРУН-10 ПС 35 кВ Осиновская на наличие подобных нарушений.; Провести технический осмотр релейных отсеков ячеек КРУН-10 ПС 35 кВ Щегловская проверкой исправности клемм блоков зажимов.; Устранить замечания выявленные при технический осмотр релейных отсеков ячеек КРУН-10 ПС 35 кВ Осиновская.; Устранить замечания выявленные при технический осмотр релейных отсеков ячеек КРУН-10 ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721011 1106251840527
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №318-320 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Тарсьма, ВЛ 110 кВ Непрерывка - Тарсьма. |  |  |  |  | 757212 1106252007220
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений сопротивления контура заземления ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 14 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1106252049530
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №140-142 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. |  |  |  |  | 757212 1106252055223
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №46-48 отпайка на ПС Тиховская ВЛ 35 кВ Б-50 (ПС Гурьевская - ПС Подгорновская). |  |  |  |  | 757212 1106252105215
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести на ТП-Ю-1-147 ревизию привода вводного В-10, и включить в ремонтную программу 2026 года ремонт ЛР оп. 144, 9/1, 21, 40/1. |  |  |  |  | 75721303 1106252128521
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Я-2 на наличие деревьев/веток угрожающих падением.; Произвести ремонт провода в пролете опор № 1р-2р ВЛ 35 кВ Я-2. |  |  |  |  | 757210 1106252204571
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Н по всей длине на предмет наличия набросов посторонних предметов на провода ВЛ. |  |  |  |  | 75721206 1106252238202
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений сопротивления контура заземления ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 78 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 1106252305535
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная 5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 88 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная 5. |  |  |  |  | 75721001 1106252307536
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721001 1106252330538
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-59 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-59 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1206250025537
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземления опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721001 1206250050548
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 75721001 1206250051549
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721206 1206250250209
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1206250320541
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-361 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-361 на наличие деревьев/веток угрожающих падением, либо касанием провода. |  |  |  |  | 75721002 1206250340539
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в "Томская Писаница" с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений |  |  |  |  | 75721006 1206250414521
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-049. |  |  |  |  | 75721005 1206250420509
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на отклонение опор и стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721003 1206250446507
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю о необходимости приведения своей электроустановки требованиям нормативной документации для исключения случаев повторного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-18-СК ПС 110 кВ Промышленная сельская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СК в пролете опор № 1-99.; Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" "Кузбассэнерго РЭС", приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721207 1206250615199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу проживающему по адресу н.п. Камышино ул. Северная д.7 кв.2 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-050 в пролете опор №20-21.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-050 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1206251049201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1206251218550
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-476_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-476_Ф-10-9-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1206251245552
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Подгорное ул. Центральная д.5 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-328 в пролете опор №6-6/1.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-328 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1206251423200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1206251530553
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо ГК"Атмосфера" о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1206251640556
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1206251720554
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС шахтовая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС шахтовая.; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №101-102 угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС шахтовая. |  |  |  |  | 757213 1306250438522
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1306251005559
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №101-102 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. |  |  |  |  | 757213 1306251222524
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1306251459561
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1306251635525
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1306251810526
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская оп. № 145/1 - оп. № 145/78 на состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721007 1406250536515
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1406250714527
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену Т-1 КТП Ю-0-057 |  |  |  |  | 75721302 1406251314516
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №110-112 Л 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь.; Разработать мероприятие по замене поврежденного изолятора ф. С на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757212 1406251424233
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 10-28-Л |  |  |  |  | 75721303 1406251537528
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-366 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1406251635510
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 12, 13, 14 (отпайка на ПС 110 кВ Ивановская) ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 12, 13, 14 (отпайка на ПС 110 кВ Чебулинская) ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 12, 13, 14 (отпайка на ПС 110 кВ Ивановская) ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская после попадания разряда молнии.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 12, 13, 14 (отпайка на ПС 110 кВ Чебулинская) ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская после попадания разряда молнии |  |  |  |  | 757210 1406251930547
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Т-2-011. |  |  |  |  | 75721302 1406251947515
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления на опор №77, 78, 79, 103, 104, 105 отпайки на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ Н-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №103, 104, 105 отпайки на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ Н-3.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №77, 78, 79 отпайки на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ Н-3. |  |  |  |  | 757213 1506250236530
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановые осмотры ВЛ 6 кВ Ф-6-31-П |  |  |  |  | 75721303 1506250309532
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ф.6-2-Е от ПС 35 кВ Листвянская после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 75721303 1506250316533
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-7-БШ; Произвести внеплановый осмотр ф.6-12-24 от ПС 110 кВ Шахтовая после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 75721303 1506250326534
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 1506250327535
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская , в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская; Произвести вырубку ОСД в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. |  |  |  |  | 757213 1506250333536
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 отпайки на ПС Опорная 6 от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1. |  |  |  |  | 757213 1506250351537
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести ремонт провода ф. "В" в пр. оп. 4-5 ВЛ 6кВ ф.6-26-С |  |  |  |  | 75721303 1506250430538
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления на опор №28,29,30 ВЛ 35 кВ С-12, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №28,29,30 ВЛ 35 кВ С-12. |  |  |  |  | 757213 1506250438539
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-С. |  |  |  |  | 75721303 1506250445540
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 1506250450541
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести расчистку от ДКР в пр.оп 1-3 ВЛ 6кВ ф.6-17-17 ПС 35кВ Байдаевская |  |  |  |  | 75721303 1506250528542
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановые осмотры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-022, ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-002 и ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-077. |  |  |  |  | 75721302 1506250853544
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 и замера сопротивления контура заземления на опоры №26, 27, 28 отпайки на ПС Драгунский Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №26, 27, 28 отпайки на ПС Драгунский Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. |  |  |  |  | 757213 1506251103546
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 1506251137547
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 247 ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 247 ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 1506251210574
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением КЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-2.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-2. |  |  |  |  | 757213 1506251233548
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа крайней фазы "С" на анкерной железобетонной опоре №12 ф.10-6-М от ПС 110 кВ Шестаковская. |  |  |  |  | 75721204 1506251344206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская I цепь разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 1506251359518
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления на опор №11,13,14 отпайки на ПС Бурлаковская от ВЛ 35 кВ К-15 и опор №25,26,27 отпайки на ПС Бурлаковская от ВЛ 35 кВ К-18 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №11,13,14 отпайки на ПС Бурлаковская от ВЛ 35 кВ К-15.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №25,26,27 отпайки на ПС Бурлаковская от ВЛ 35 кВ К-18.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №59,60,61 ВЛ 35 кВ К-18.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №89,90,91 ВЛ 35 кВ К-15. |  |  |  |  | 757213 1506251404550
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская от опоры № 147 до опоры № 238 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1506251421525
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр от опоры №1 до опоры №118 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш от ПС 110 кВ Шестаковская с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; Произвести замену разрушенных высоковольтных предохранительных вставок 10 кВ на ТП-155 от ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ш ПС 110 кВ Шестаковская.; Произвести замер сопротивления изоляции и проверить состояние ОПН на ТП 155, 145, 151, 121, 122, 123, ВЛ 10 кВ ф. 10-10-Ш. |  |  |  |  | 75721204 1506251444205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах № 3-5 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская, ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная. |  |  |  |  | 757212 1506251520244
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах № 87 -89 ВЛ 35 кВ Заречная – Никитинская-2. |  |  |  |  | 757212 1506251529242
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные проверки всех приводов типа ПП-67, установленные в ЗРУ-6 кВ на ПС 35 кВ Бурлаковская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок всех приводов типа ПП-67, установленные в ЗРУ-6 кВ на ПС 35 кВ Бурлаковская.; Установить указательные реле блокировки по напряжению (ЗМН) в цепи РЗиА на Т-1-5,6 и Т-2-4 ПС 35 кВ Бурлаковская. |  |  |  |  | 757212 1506251537228
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В. |  |  |  |  | 75721303 1506251605554
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ремонт кабельной муфты рабочего кабеля на ЛР-10 КТП-Ю-3-034 оп.96/3. |  |  |  |  | 75721301 1506251607555
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1506251617531
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах № 145-147 ВЛ 35 кВ Б-8. |  |  |  |  | 757212 1506251630243
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проверки измерения сопротивления контура заземления опор № 72, 73, 74 ВЛ 35 кВ Ю-12, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 72, 73, 74 ВЛ 35 кВ Ю-12 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1506251635566
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления несоответствий сопротивлений заземляющих устройств опор №1-3 отпайки на ПС 110 кВ Моховская от ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками нормативным значениям, разработать мероприятия по доведению до нормы.; Заменить поврежденный высоковольтный разделительный конденсатор в ШОН на фазе «А» ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками на ПС 110 кВ Новоленинская.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №1-3 отпайки на ПС 110 кВ Моховская от ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками.; Составить план-график проверки высоковольтных разделительных конденсаторов в ШОН с длительным сроком эксплуатации более 20 лет (установленный заводской документацией срок службы ШОН типа ШОН-301С) на соответствие их технических характеристик нормативным значениям. |  |  |  |  | 757212 1506251637231
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведённого измерения сопротивления контура заземления опор № 29, 30, 31 ВЛ 35 кВ Ю-11, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 29, 30, 31 ВЛ 35 кВ Ю-11 . |  |  |  |  | 757210 1506251705567
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1506251711557
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; После прохождения грозового фронта произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на шлейфа ЛР и оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721003 1506251711555
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 35 кВ Проскоковская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №67 ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. |  |  |  |  | 75721009 1506251712526
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Горняцко - Драченинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-435 в пролете опор №2-3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-435 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1506251730211
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Проведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-6-Т для выявления подобных дефектов.; Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №80 ВЛ-6 кВ ф-6-6-Т ПС 35 кВ Бурлаковская. |  |  |  |  | 75721201 1506251732227
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку блок контакта КСА В-10 ф.10-9-К |  |  |  |  | 75721303 1506251740557
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, следов гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721008 1506251741534
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721202 1506251743210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1506251801558
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 20 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 20 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1506251808575
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния целостности изоляторов. |  |  |  |  | 75721008 1506251831517
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерения эл. характеристик заземляющих устройств на опорах №70-72 отпайки на ПС Проектная ВЛ 35 кВ Б-20. |  |  |  |  | 757212 1506251836238
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку РЗА Т-1-10 ПС 35 кВ Калмыковская.; Произвести замену реле времени МТЗ В-6 Т-1-10 ПС 35 кВ Калмыковская |  |  |  |  | 75721303 1506251845562
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Чкаловскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-280 в пролете опор №1-2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-280 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1506251848212
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 59 ВЛ 35 кВ Б-35 (ПС Гурьевская - ПС Фабрика).; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах № 58-60 ВЛ 35 кВ Б-35 (ПС Гурьевская - ПС Фабрика). |  |  |  |  | 757212 1506251900236
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» г. Анжеро-Судженска с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 1506251947522
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г на наличие ДКР в ОЗ ВЛ.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-2 ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г. |  |  |  |  | 75721202 1506251958217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 1506252026518
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-26-С; Произвести расчистку трассы от ДКР 0,24га, вырубку ОСД в количестве 3шт. в пр. оп.9-10, 14-15 |  |  |  |  | 75721303 1506252030572
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К после аварийного отключения для выявления несоответствия линии требованиям действующих НД.; Произвести замену опоры №80/6 ВЛ 6 кВ Ф-6-15-К с последующей проверкой габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 1506252058226
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-337 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-337 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 1506252107558
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор ВЛ-10 кВ ф. 10-8-Б от ПС 110 кВ Большеямная, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 48 и № 49 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-Б от ПС 110 кВ Большеямная. |  |  |  |  | 75721009 1506252113544
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1506252135577
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 218, 219, 220 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 218, 219, 220 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1506252147569
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1506252240573
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо ЗАО "ТЕЛЕ2-Кемерово" |  |  |  |  | 75721303 1506252247574
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 200 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 200 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 1506252300578
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 135 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 135 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 . |  |  |  |  | 75721001 1506252347576
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от Ф-10-9-ЩМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от Ф-10-9-ЩМ. |  |  |  |  | 75721001 1606250027586
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 1606250102576
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-Я-071 от ВЛ-10кВ Ф-10-6-С ПС 110 кВ Судженка, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-Я-071 от ВЛ-10кВ Ф-10-6-С ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 1606250210563
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура заземления РЛ-6 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1606250541572
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 84 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 84 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 1606250621581
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опоры № 29, 30, 31 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор № 29, 30, 31 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. |  |  |  |  | 757213 1606250641459
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести расчистку трассы от ДКР, вырубку ОСД в пролете опор № 9-10 ВЛ 6 кВ ф.6-26-С |  |  |  |  | 75721303 1606250759435
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать писмо потребителю с требованием привести свою электроустановку согласно требований нормативной документации.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №93/1-93/103.; Составить акт о воздействии стороннего лица на электроустановки филиала, приведшие к отключению ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Ф ПС 110 кВ Плотниковская. |  |  |  |  | 75721207 1606250924224
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-1-К |  |  |  |  | 75721303 1606251050476
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ф от ПС 110 кВ Плотниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ф от ПС 110 кВ Плотниковская на наличие деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1606251150562
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В. |  |  |  |  | 75721303 1606251455477
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 1606251515577
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-С |  |  |  |  | 75721303 1606251559578
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При проведении капитального ремонта в 2026 году произвести установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах №170-172 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь. |  |  |  |  | 757212 1706250146248
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1706250217580
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-4-Е. |  |  |  |  | 75721302 1706250506473
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721006 1706250639588
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110 кВ Заводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Заводская и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Заводская, обращая особое внимание на состояние ТТ-10 |  |  |  |  | 75721011 1706251212573
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С от ПС 35 кВ Краснинская с целью выявления нарушения крепления штыревых изоляторов. По результатам осмотра устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 75721206 1706251342221
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные проверки всех приводов разъединителей 6 кВ на ПС 110 кВ Беловская; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок всех приводов разъединителей 6 кВ на ПС 110 кВ Беловская |  |  |  |  | 757212 1706251730247
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-392П Ф-10-8-ПД на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1706251737589
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управления Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1806250740581
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) о необходимости принятие мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721009 1806250830551
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1. |  |  |  |  | 757213 1806251310582
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести установки изолирующей планки на провод ВЛ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-027 в пр. оп. 2-3. |  |  |  |  | 75721301 1806251837583
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведённого осмотра оборудования ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Перображенская, обращая особое внимание на состояние опорно-стержневой изоляции 35 кВ. |  |  |  |  | 757210 1906250150598
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замены изолятора и вязок фазы "С" на опоре №77 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. |  |  |  |  | 75721301 1906250610585
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. |  |  |  |  | 757213 1906251544587
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Авангард, обращая особое внимание на состояние КС-35 кВ. |  |  |  |  | 757210 1906251815599
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие угрожающих падением деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1906252100601
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-21 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2006251235592
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт провода на оп.5 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-Ю-1-055 |  |  |  |  | 75721303 2006251523593
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2006251655594
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в АО «Транснефть - Западная Сибирь" Мариинская НПС с целью принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 2006251755570
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-146.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 10-11 ф.2 ТП-146 с последующим замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 2006252106229
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-628 Ф-10-19-КС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-628 Ф-10-19-КС на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2006252210593
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 2006252256591
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр отходящих ВЛ ф.10-17-С и 10-19-П |  |  |  |  | 75721301 2006252320595
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора на фазе "В" на оп 7/43 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-РП .; Произвести ремонт провода фазы "В" на оп 7/43 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-РП . |  |  |  |  | 75721301 2006252320596
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изолятора на фазе "В" на оп 7/43 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т.; Произвести ремонт провода фазы "В" на оп 7/43 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. |  |  |  |  | 75721301 2006252320597
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа провода ф."А" на оп.1 ВЛ 10кВ ф.10-28-К |  |  |  |  | 75721303 2006252338598
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. |  |  |  |  | 75721302 2006252340590
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену штыревого изолятора фазы "А" на опоре №179 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК. |  |  |  |  | 75721302 2106250025600
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 2106251027602
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Р от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Р от ПС 35 кВ Усть-Сосвноская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2106251304605
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 65, 66, 67 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 65, 66, 67 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2106251505580
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 13 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 13 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 2106251522594
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ И-4 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 2106251611582
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-013 ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-013 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 2106251655564
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязкок провода на оп.23 ф."С" на ВЛ 10 кВ ф.10-1-К |  |  |  |  | 75721301 2106251710603
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ.; Организовать проведение работ по подрезке крон деревьев и вырубке ДКР на спусках ВЛ между ЛР-6 кВ ф.6-4-ГС и ПР-6 кВ ТП-099 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС. |  |  |  |  | 75721202 2106251820252
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №43, 44, 45 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №43, 44, 45 ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод. |  |  |  |  | 757213 2106251839604
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5- I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5- I цепь с отпайками.; Произвести вырубку ДКР и ОСД в пролете опор №24-25 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5- I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2106251916607
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-020 по всей длине на наличие ДКР и ОСД. По результатам осмотра при необходимости включить в программу ТОиР на 2026 год.; Произвести расчистку ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-020 в пролетах опор №№ 5-6а, 7-8, 8-9 от ДКР. |  |  |  |  | 75721203 2106251925245
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 7/22 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 7/22 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная . |  |  |  |  | 75721001 2106252021596
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 80/9 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 80/9 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 2106252040602
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Центральная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести проверку привода В-6 Ф-6-9-29-ЖБИ ПС 35 кВ Центальная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721011 2106252040600
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 166 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 166 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 2106252107609
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №10, 11, 12 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №10, 11, 12 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2. |  |  |  |  | 757213 2106252109608
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести измерения сопротивления контура заземления опор № 8, 9 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-047. |  |  |  |  | 75721009 2106252134591
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НC ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Краноярской опора №№ 211в -320/120 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2106252159603
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на ДКР. |  |  |  |  | 75721008 2106252200595
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 9 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 9 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская. |  |  |  |  | 75721001 2106252210611
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Я-1 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 2106252215583
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской опора № 80/1в - 80/111 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2106252230585
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр от опоры №1 до опоры №34 ВЛ-6 кВ ф.6-2-С от ПС 110 кВ Беловская с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 75721204 2106252252273
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 135 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 135 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 2106252300617
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-Я-115 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-Я-115 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР. |  |  |  |  | 75721008 2106252315592
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 устранить дефекты и замечания.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР. |  |  |  |  | 75721008 2106252340590
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2106252340618
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206250000606
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-325.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-325 от ДКР в пролете опор 1-2 и от приемного портала 0,4 кВ ф.1 ТП-325 до опоры №1. |  |  |  |  | 75721207 2206250008257
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-3КЯ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-3КЯ на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 2206250012584
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-182 с измерением ширины просеки.; Произвести вырубку ДКР в пр. опор № 5/1-5/2 ВЛ-0, 4 кВ Ф-2 ТП-182. |  |  |  |  | 75721205 2206250012230
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-016.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пр. опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-010 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721205 2206250027237
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская. |  |  |  |  | 75721001 2206250035620
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№113-114 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. |  |  |  |  | 75721201 2206250104250
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 ф. 10-10-МП по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2206250104264
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-8-С в пролете опор №№12-13.; Организовать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-С по всей длине для выявления подобных дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721203 2206250105246
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пр.оп. № 138/12-138/13 ВЛ-10 кВ ф.10-13-П.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-П с измерением ширины просеки.; Произвести ремонт проводов фаз "А,В,С" в пр. опор 138/12-1328/13 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-П с последующей проверкой соответствия габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721205 2206250105240
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" с запросом о причинах, приведших к аварийному отключению 22.06.2025г. ф. 10-6-Л на ПС 110 кВ "Промышленная Сельская".; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор 1-131.; Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" "Кузбассэнерго РЭС" приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721207 2206250106268
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в планы на 2026 год расширение просеки ВЛ-10 кВ ф.10-28-И в пролётах опор №№ 69-117.; Провести внеплановый осмотр от опоры №1 до опоры №174 ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от ПС 35 кВ Беловская городская с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 75721204 2206250107274
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование в пролете опор №189-190 ВЛ 35 кВ Б-48, на предмет наличия угрожающих деревьев падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 757212 2206250150266
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-181 с измерением ширины просеки.; Произвести опиловку ОСД в пр. опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-181. |  |  |  |  | 75721205 2206250150232
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-330 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-330 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206250200615
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2206250200621
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-010 с измерением ширины просеки.; Произвести опиловку ОСД от веток, угрожающи падением на провода ВЛ в пр. 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-010. |  |  |  |  | 75721205 2206250210234
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 255 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 255 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 2206250210633
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 40 ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ от ПС 35 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 40 ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ от ПС 35 кВ Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 2206250215636
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры №27 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 27 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721001 2206250225643
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 2206250245610
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А |  |  |  |  | 75721303 2206250250612
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 2206250251613
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-814 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-814. После перетяжки провода проверить габариты и произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-814. |  |  |  |  | 75721206 2206250311258
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-17 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-17 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206250330622
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 147 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 147 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 2206250340644
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в пролете опор №244-262.; Произвести ремонт провода в пролете опор 254-255 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б с последующим замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 2206250345269
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Г, с измерением ширины просеки.; Произвести снятие ОСД с опоры №478 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Г, с последующей его вырубкой. |  |  |  |  | 75721205 2206250345241
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-З. |  |  |  |  | 75721202 2206250350253
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 215/10 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 215/10 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 2206250350648
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В. |  |  |  |  | 75721303 2206250420616
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 2206250420617
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 ТП-Ю-1-049 |  |  |  |  | 75721301 2206250430618
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Шабановскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-220 в пролете опор №4-5.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-220 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2206250443259
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 35 кВ Рудничная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 35 кВ Рудничная. |  |  |  |  | 75721001 2206250450645
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 123 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 123 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. |  |  |  |  | 75721001 2206250500637
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 35 кВ Черниговская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 35 кВ Черниговская. |  |  |  |  | 75721001 2206250515647
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Я ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Я ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 2206250530638
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206250530608
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-100 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-100 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206250530623
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Лесхоз" с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721008 2206250532597
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206250535612
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ТР от РП 10 кВ Треща разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ТР от РП 10 кВ Треща на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206250535610
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 2206250535627
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Горняцкому-Драченинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-212 в пролете опор №1-2; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-212 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2206250549260
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Демьяновскомуу отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.4 ТП-033 в пролете опор №1-2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-033 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев.. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2206250645262
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2206250903619
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 35 кВ Звездная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 35 кВ Звездная. |  |  |  |  | 75721001 2206250921651
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-391 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-391 на наличие деревьев/веток угрожающих падением, либо касанием провода. |  |  |  |  | 75721002 2206250940624
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-П ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-П ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 2206251012639
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-292 в пролете опор №21-22.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-292 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев.. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; ыдать письменное предписание Горняцкому-Драченинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). |  |  |  |  | 75721206 2206251043263
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-246 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-246 на наличие деревьев/веток угрожающих падением, либо касанием провода. |  |  |  |  | 75721002 2206251059625
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ю-0-002 |  |  |  |  | 75721302 2206251145589
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-006 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-006 Ф-6-9-ПГ. |  |  |  |  | 75721001 2206251210653
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-101 Ф-10-4-ВТ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-101 Ф-10-4-ВТ. |  |  |  |  | 75721001 2206251215654
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-20 кВ ф.20-4-ПР в пролете опор №114-160.; Произвести ремонт провода в пролете опор 115/8-115/9 ф.20-4-ПР с последующим замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 2206251238272
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-180 Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 4/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-180 Ф-10-9-МП. |  |  |  |  | 75721001 2206251240655
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б |  |  |  |  | 75721303 2206251243620
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести расчистку трассы от ДКР, вырубку ОСД в пр.оп. 14-15 ВЛ 6 кВ ф.6-26-С |  |  |  |  | 75721303 2206251318621
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ПС 35 кВ Дмитриевская на предмет гнездования птиц |  |  |  |  | 75721305 2206251335622
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново (ведомственная), разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 43 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К от ПС 110 кВ Литвиново (ведомственная). |  |  |  |  | 75721006 2206251345642
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206251350614
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 6 кВ Ф-6-6-П после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Организовать устранение замечаний выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6 кВ Ф-6-6-П. |  |  |  |  | 75721201 2206251358251
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-284 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-284 на наличие деревьев/веток угрожающих падением, либо касанием провода. |  |  |  |  | 75721002 2206251420626
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-080 на предмет наличия в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-080 деревьев.; Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-080. |  |  |  |  | 75721202 2206251435255
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-320 с измерением ширины просеки.; Произвести вырубку ОСД в пр. опор № 14/3-14/4 Ф-1 ТП-320.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пр. опор № 14/3-14/4 Ф-1 ТП-320 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 2206251439239
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-С внести в ремонтную программу 2027г. работы по вырубке угрожающих ОСД и ДКР вдоль трассы ВЛ.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-С с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 75721202 2206251627256
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 2206251640646
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2206251757628
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-086.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 9-9/1 ф.2 ТП-086 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 2206251801235
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 20 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 20 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. |  |  |  |  | 75721001 2206252108652
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес потребителя н.п Бекет ул.Школьная д.№4 с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 2206252146604
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 2306250013607
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-626 Ф-10-19-КС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-626 Ф-10-19-КС. |  |  |  |  | 75721001 2306250313660
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-469 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-469 Ф-6-19-Н. |  |  |  |  | 75721001 2306250521661
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярской опора № 271-271/136 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской № 271-271/136 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2306251134613
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1128 Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1128 Ф-10-6-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2306251226663
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 35 кВ С-12, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением ВЛ 35 кВ С-12.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №81-82 ВЛ 35 кВ С-12. |  |  |  |  | 757213 2306251300623
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1065 Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1065 Ф-10-15-СР на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2306251432665
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославской опора № 133-218 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2306252202616
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1128 Ф-10-6-А разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1128 Ф-10-6-А. |  |  |  |  | 75721001 2406250120668
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные испытания изоляции ш/м-10 кВ Т-1-2,5 и Т-2-2,5.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных испытаний изоляции ш/м-10 кВ Т-1-2,5 и Т-2-2,5. |  |  |  |  | 757212 2406250400267
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2406250410460
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №143,144,145 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №143,144,145 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2406250417462
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ремонт провода на оп.91 ф."В" ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б, и замену изоляторов на фазе "А" и "В". |  |  |  |  | 75721301 2406250436469
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведённого измерения сопротивления контура заземления опор № 5, № 6 и № 7 ВЛ 110 кВ Ивановская - Чумайская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 5, № 6 и № 7 ВЛ 110 кВ Ивановская - Чумайская. |  |  |  |  | 757210 2406250445579
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в ремонтную программу 2027 года установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах № 41-43 ВЛ-6 кВ ф 6-8-К.; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф-6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская в пролетах опор №1-№90 для проверки соблюдения требований НТД.; Установить птице-защитные устройства на опорах № № 41-43 ВЛ-6 кВ ф. 6-8-К. |  |  |  |  | 75721201 2406250525275
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю о необходимости содержания и оперативного обслуживания электроустановок согласно действующих НТД.; Оформить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721203 2406250735254
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-У в пролетах опор №1-40.; Произвести расчистку трассы ВЛ от кустарников и поросли в пролете опор 33-37 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У. |  |  |  |  | 75721207 2406250736261
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 2406251625619
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 150 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 2406251643667
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2406251711624
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2406251722625
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо запрос в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл). |  |  |  |  | 75721003 2406251734671
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-323 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-323 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2406251901634
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-410 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-410 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721009 2406252100635
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-238 по Ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская на наличие деревьев и веток угрожающих падением на ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-238 по Ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2506250100649
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-4-043 |  |  |  |  | 75721303 2506252329626
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2506252336627
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-Л ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Л ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721006 2606251332650
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 2606251458629
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2606251601673
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену контактного соединения ф. А ЛР-110 кВ ЗСМК-2 на ПС 110 кВ Кузнецкая |  |  |  |  | 757213 2606251945631
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Топкинскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721002 2606252037669
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года мероприятие по установке ПЗУ на ЛР-10 ТП-342 ф.10-2-К.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. |  |  |  |  | 75721206 2606252201278
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 2706250450662
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2706250705676
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ ф.10-7-К в пролете опор №№59-60, 61-62, 99-100,101-102.; Организовать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К по всей длине для выявления подобных дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721203 2706250829277
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением и замера ширины просеки КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД и ДКР угрожающих отключением КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2.; Произвести замер ширины просеки в пролете опор №50-70 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. |  |  |  |  | 757213 2706251240559
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-06 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-066 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 2706251426629
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 разработать мероприятия на устранение дефектов и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев угрожающие падению на провода ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 2706251835630
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-004/1 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-004/1 Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2706251923674
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1128 Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1128 Ф-10-6-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2706251940675
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-026 |  |  |  |  | 75721302 2706251953531
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-246 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-246 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2706252107640
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-В от ПС 35 кВ Тальская на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2806250902672
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-141 Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-141 Ф-10-8-ПД на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2806251040677
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр опор №№ 107, 118, 148, 168, 15 отпайка на ПС 110 кВ Чебулинская ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 757210 2806251124664
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 2806251315631
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок состояния уплотнений в местах установки проходных изоляторов 10 кВ во всех ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Камышинская.; При выявлении поврежденных уплотнений, в местах установки проходных изоляторов 10 кВ в ячейках КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Камышинская выполнить их замену. |  |  |  |  | 75721206 2806251815287
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Д.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 295-296 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 2806251840284
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура ЗУ опор №№ 105-107 ВЛ 35 кВ Б-50 (ПС Гурьевская - ПС Подгорновская) при необходимости принять меры по доведению величин сопротивлений ЗУ до нормативных значений.; Произвести измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№105-107 ВЛ 35 кВ Б-50 (ПС Гурьевская - ПС Подгорновская). |  |  |  |  | 757212 2806251916290
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2806252119568
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2806252148569
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания В 110 кВ ЮК ГРЭС ПС 110 кВ Кондомская; Выполнить высоковольтные испытания ОПН 110 кВ на ПС 110 кВ Кондомская; выполнить техническое обслуживание В 110 кВ ЮК ГРЭС ПС 110 кВ Кондомская с проверкой переходного сопротивления контактной системы; по результатам выполнения высоковольтных испытаний В 110 кВ ЮК ГРЭС запланировать при необходимости выполнение среднего ремонта элегазового выкючателя 110 кВ; Произвести замер сопративления контура заземления ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кондомская. |  |  |  |  | 75721304 2806252153570
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №434,435,436 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №434,435,436 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 2806252153571
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №110,111,112 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №110,111,112 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 2806252220586
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 2806252248605
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура ЗУ опор №№ 127-129 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I,II цепь при необходимости принять меры по доведению величин сопротивлений ЗУ до нормативных значений.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №127-129 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I,II цепь. |  |  |  |  | 757212 2806252318291
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-6-У на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №148-149 ф. 10-6-У. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №148-149 ф. 10-6-У. |  |  |  |  | 75721206 2806252320282
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в ремонтную программу 2027 года мероприятие по установке ПЗУ на ЛР-1 ф.10-15-Р.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-15-Р. |  |  |  |  | 75721206 2806252330281
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену голого провода на СИП с установкой комплектов УЗПН в рамках ремонтной программы 2025 г.; Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 2906250037606
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 2906250103634
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 2906250152635
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2906250241636
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР 0,156 га в пр. опор 10-14, 58-59, 60-62 |  |  |  |  | 75721303 2906250245637
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Сосновская; Произвести замену проходных изоляторов на ТСН-2-10 кВ ПС 35 кВ Сосновская |  |  |  |  | 75721306 2906250322638
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести на ТП-50 РУ-6кВ ВВИ КЛ-6кВ кабельной перемычки и ремонт концевой муфты |  |  |  |  | 75721303 2906250425639
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-ТК |  |  |  |  | 75721302 2906250433640
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 2906250506641
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №29,30,31 ВЛ 35 кВ ТС-47-48, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР ВЛ 35 кВ ТС-47-48.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №29,30,31 ВЛ 35 кВ ТС-47-48. |  |  |  |  | 757213 2906250527643
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 2906250745644
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-026 |  |  |  |  | 75721302 2906250905645
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-19-М ПС 110кВ Степная |  |  |  |  | 75721303 2906251020646
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ПС 35 кВ Дмитриевская на предмет гнездования птиц |  |  |  |  | 75721305 2906251025647
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках РП-2027 года запланировать выполнение работ по наложению изоляции на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-1-6,3 на ПС 35 кВ Краснинская.; В рамках РП-2027 года запланировать выполнение работ по наложению изоляции на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-2-6,3 на ПС 35 кВ Краснинская.; Наложить изоляцию на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-1-6,3 на ПС 35 кВ Краснинская.; Наложить изоляцию на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-2-6,3 на ПС 35 кВ Краснинская. |  |  |  |  | 75721206 2906251241276
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения ущерба Тисульскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721004 2906251409691
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-089 |  |  |  |  | 75721302 2906251443648
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2906251503649
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления замечаний в ходе внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Осинниковская-тепличная разработать график их устранения; Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Осинниковская-тепличная |  |  |  |  | 75721302 2906251532650
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №107,108,109 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №107,108,109 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 2906251616651
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №21,22,23 ВЛ 35 кВ К-15 и ВЛ 35 кВ К-18, разработать график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-15 и ВЛ 35 кВ К-18; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №21,22,23 ВЛ 35 кВ К-15 и ВЛ 35 кВ К-18 |  |  |  |  | 757213 2906251829653
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 3006250920666
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 3006251050654
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-14-ОС от ПС 110 кВ Судженская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-14-ОС от ПС 110 кВ Судженская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 3006251115656
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура ЗУ опор №№ 7-9 ВЛ 35 кВ Б-35-36 (ПС Гурьевская - ПС Фабрика) при необходимости принять меры по доведению величин сопротивлений ЗУ до нормативных значений.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах № 7-9 ВЛ 35 кВ Б-35-36 (ПС Гурьевская - ПС Фабрика). |  |  |  |  | 757212 3006251139286
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ 35 кВ Б-33 по всей длине на предмет наличия угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. |  |  |  |  | 757212 3006251142292
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 102 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 102 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 3006251212679
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 345 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 345 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 3006251218681
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 3006251252680
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Е после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС". |  |  |  |  | 75721201 3006251258283
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 39, 40, 41 ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь и ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 39, 40, 41 ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь и ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 3006251313670
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену поврежденного опорного изолятора, установленного под ОПН-110-1 ф. "В" на ПС 110 кВ Шестаковская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных испытаний ОПН-110, установленных на ПС 110 кВ Шестаковская.; Провести внеочередные испытания ОПН-110, установленных на ПС 110 кВ Шестаковская. |  |  |  |  | 757212 3006251335288
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в планы будущих ремонтов замену дефектного изолятора U 120 ВА на опоре №320 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Тарсьма.; Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №306-308, 319-321 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Тарсьма, по результатам замеров при необходимости разработать мероприятия. |  |  |  |  | 757212 3006251356298
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №72,73,74 ВЛ 35 кВ АТ-41-42, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР ВЛ 35 кВ АТ-41-42.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №72,73,74 ВЛ 35 кВ АТ-41-42. |  |  |  |  | 757213 3006251447656
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опор №9,10,11 отпайки на ПС 35 кВ Бурлаковская от ВЛ 35 кВ К-15, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР ВЛ 35 кВ К-15.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опор №9,10,11 отпайки на ПС 35 кВ Бурлаковская от ВЛ 35 кВ К-15. |  |  |  |  | 757213 3006251540658
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опоры № 55 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 55 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721001 3006251558682
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 3006251559684
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземляющего устройства на опорах №9-11 ВЛ 35 кВ Чусовитинская - Панфиловская. |  |  |  |  | 757212 3006251617299
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления ОСД, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская, а также зауженного состояния просеки, разработать график устранения выявленных нарушений.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих падением ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская.; Произвести замер ширины просеки в пролете опор №3-4 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь и КВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. |  |  |  |  | 757213 3006251701660
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 3006251813661
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 3006251835662
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опорах №139-141 ВЛ 35 кВ Б-5.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролетах опор №139-140 ВЛ 35 кВ Б-5, выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №140 ВЛ 35 кВ Б-5. |  |  |  |  | 757212 3006252045300
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену Т-1 ТП Ю-4-033 |  |  |  |  | 75721302 3006252240663
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ремонт кабельной вставке от В-10 ф.10-5-Т ПС 110 кВ Кузедеевская-тяговая до опоры №1 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т |  |  |  |  | 75721302 3006252240664
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить акт стороннего воздействия на ООО "Тарадановский каменный карьер". |  |  |  |  | 75721205 3006252355279
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-11-А ПС 35кВ Апанасовская |  |  |  |  | 75721303 3006252356666