## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 141 | 79 | 52 | 272 |  |  |  |  | 272
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 169.2994 | 35.9742 | 21.821 | 227.0946 |  |  |  |  | 227.0946
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку оборудования цепей питания СДТУ.; По результатам внеплановой проверки оборудования цепей питания СДТУ, в случае необходимости выполнить замену автоматических выключателей цепей питания СДТУ на ПС 110 кВ Очуры. |  |  |  |  | 357500 0107240653583
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству Хакасский филиал ФГБУ "Управление "Сибирьмелиоводхоз") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 01.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0107240820584
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал.Бейка, ул. Ферма ввод от опоры № 6 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0107240900585
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-04 . (Заказ ТОРО № 210392456); По результатам внепланового осмотра по ВЛ 10 кВ ф.31-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0107240908586
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180233652); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-№1б на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04 (Заказ ТОРО № 180233651); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 35-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0107241212587
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 16-622-07. (Заказ ТОРО №180233452); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 16-622-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0107241510588
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Нефедов М.В. письмо с требованием о содержании своих сетей в исправном состоянии, а также предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 от 01.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0107241808589
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 41 ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3, на опоре № 43, 86 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3.; По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре № 41 ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3, на опоре № 43, 86 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0107242104592
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить замену разрушенного изолятора фазы "В" на опоре № 180 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) в ремонтную программу 2026 года.; Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "В" на опоре № 180 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 180 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14).; По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре № 180 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0107242148591
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-03 (Заказ ТОРО № 180234541); Выполнить ремонт вязки провода к изолятору фазы "B" и изоляцию провода СИП-3 на опоре №446. (Заказ ТОРО № 170066782); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.84-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0207240839593
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр состояния армировочных швов резиновых уплотнителей проходных изоляторов наружной установки СБРУ-10 кВ ПС 35 кВ Аскизский ОС. (Заказ ТОРО № 180233363); По результатам осмотра СБРУ-10 кВ ПС 35 кВ Аскизский ОС занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755903 0207241215594
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ф. 111-05. (Заказ ТОРО № 180232867); Выполнить замену поврежденного трансформатора на ТП 111-05-03 (Заказ ТОРО № 170066592); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 111-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0207241259595
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф. 03-09 (Заказ САП ТОРО №180233449); Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 03-09 на участке от ТП 03-09-74 до ТП 03-09-75. (Заказ САП ТОРО №170066680); По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф. 03-09 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0207241446596
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие повреждения (разрушения) опоры 4 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-09-06 |  |  |  |  | 35755803 0207241454597
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Кондитерский концерн Черногорский" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.05-13 02.07.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0207242215598
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Туим - Шира I цепь (С-335).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Туим - Шира I цепь (С-335) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0307240414519
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-06. (Заказ SAP TORO № 180233778); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0307240901599
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ВЛ 10 кВ ф.33-05. (заказ ТОРО № 210386887); По результатам внепланового осмотра ТП по ВЛ 10 кВ ф.33-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0307241029600
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РТП-05, при осмотре обратить особое внимание наличие мест проникновения животных. (Заказ САП ТОРО №180233894); По результатам внепланового осмотра РТП-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0307241121601
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-14. (№ заказа ТОРО 170066617).; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.51-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0307241258602
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-02. (Заказ ТОРО № 180233010).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-02. занести выявленные замечания в журнал дефектов , с указанием сроков устранения.. |  |  |  |  | 35755903 0307241350603
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр состояния армировочных швов, резиновых уплотнителей проходных изоляторов наружной установки СБРУ-10 кВ ПС 35 кВ Аскизский ОС. (Заказ ТОРО № 180233363); По результатам осмотра СБРУ-10 кВ ПС 35 кВ Аскизский ОС занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755903 0407240617605
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 73-04 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 153758160); По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 73-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0407241205606
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 123-07.( Заказ SAP TORO №180234233); По результатам внепланового осмотраВЛ-10 кВ ф. 123-07, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 0407241953607
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 от ТП 15-602-41, обратив внимание на наличие ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. (Заказ САП ТОРО №180233891); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 от ТП 15-602-41, составить ведомость деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0407242035608
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-15 (заказ ТОРО 180233779) |  |  |  |  | 35755801 0407242118609
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.29-21. (Заказ: 153591766); По результатам осмотра ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.29-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 0407242248610
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-11. (Заказ САП ТОРО №180233890); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-11 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0507241755611
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить руководству ООО "Нефто" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-11 06.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0607240648612
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-14. (Заказ ТОРО № 180234464); По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-14, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 0707241046579
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (заказ ТОРО 180235407); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 204 - 205 на ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (заказ ТОРО 180235408); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0707241709613
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 16 ВЛ 35кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 16 ВЛ 35кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0707241719614
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0707241806616
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 16 ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2) .; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 16 ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2).; По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре № 16 ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0707241847617
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6кВ ф.14-08. Заказ Торо №180235059.; Выполнить замену поврежденных ПК 6 кВ в РУ-6 кВ ТП 14-08-06. Заказ Торо №180235138.; По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6кВ ф.14-08 выявленные замечания, внести в журнал дефектов и сроки устранения. |  |  |  |  | 35755903 0707241914618
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 100-03 при осмотре обратить особое внимание на деревья угрожающие падением. (Заказ ТОРО № 170055888); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 100-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0707242257619
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить руководству ООО "Нефто" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-11 08.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0807240313620
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ SAP № 1801468779); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0807240450621
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 01-15. (№ заказа ТОРО 1801469878); По результатам осмотров ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 01-15 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0807240515622
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить запрос у ООО "Сетевая Компания Сибири" копии Акта расследования аварийного отключения оборудования на ПС 110 кВ Черногорская 08.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755805 0807240528623
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 21, 40 ВЛ 35 кВ Шира – Целинная (Т-17).; По результатам измерения сопротивления ЗУ опор № 21, 40 ВЛ 35 кВ Шира – Целинная (Т-17) разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0807241548625
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-03. (№ заказа ТОРО 180234176); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-03, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755801 0807241605626
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-02 (Заказ ТОРО №180235065); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0807241938627
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Весеннее, ул. Мира, д. 36-2, ввод от опоры № 19 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0807242058628
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02, особое внимание при осмотре обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180235249); Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 3 - 4, 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02 (Заказ ТОРО № 180235250); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 35-03-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0807242351629
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить аварийный ремонт шлейфа фазы "А" на СР-1 ф.22-03 (Заказ ТОРО № 170152568); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-03. (Заказ ТОРО № 180234256); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.22-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0907240802630
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-06. (Заказ SAP TORO № 180233778); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Составить ведомость деревьев угрожающих падением. |  |  |  |  | 35755801 0907241717631
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 65 КВЛ 35 кВ Означенное районная – РП-7 с отпайками (Т-72).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 7 ВЛ 35 кВ ГПП-2 - РП-7 с отпайкой на ПС Изербель (Т-75).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 65 КВЛ 35 кВ Означенное районная – РП-7 с отпайками (Т-72) разработать мероприятия, при необходимости.; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 7 ВЛ 35 кВ ГПП-2 - РП-7 с отпайкой на ПС Изербель (Т-75) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0907241949632
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 13 и № 33 КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35кВ №3 с отпайками (Т-74).; По результатам измерения сопротивления ЗУ опор № 13 и № 33 КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35кВ №3 с отпайками (Т-74) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0907241951633
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-16, особое внимание при осмотре обратить на наличие деревьев угрожающих падением. (Заказ ТОРО № 180234269); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0907242051634
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.97-20 (заказ №180235610); После выполнения осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов с сроком их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1007240103635
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству МБУДО "Центр развития творчества"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 10.07.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 1007241102636
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.09-18 при осмотре обратить особое внимание на деревья угрожающие падению на ВЛ. (Заказ ТОРО № 170057589); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.09-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1007242250637
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-18, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ: №180225909); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 1107241047638
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-06 (заказ ТОРО 180233778) |  |  |  |  | 35755801 1107241423639
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 66-06. (Заказ ТОРО № 180232180); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 66-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1107241551640
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции фазы "В" на опоре № 64 ВЛ 35 кВ Шира – Курорт Оз.Шира (Т-16).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 64 ВЛ 35 кВ Шира – Курорт Оз.Шира (Т-16).; По результатам измерения сопротивления ЗУ опоры № 64 ВЛ 35 кВ Шира – Курорт Оз.Шира (Т-16) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1107241641641
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ф. 61-05. (Заказ ТОРО № 180236075); Выполнить замену поврежденного трансформатора на ТП 61-05-03 (Заказ ТОРО № 170066899); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 61-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1107241753642
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-09 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ TORO № 180235139).; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1107241940643
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие обрыва проводов фаз "А", "С" в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ 10 кВ ф. 20-26. |  |  |  |  | 35755803 1207241001570
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 40 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 40 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1207241241580
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить руководству АО «Аэропорт Абакан» письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварии на КВЛ 10 кВ ф. 20-28 12.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1207242302582
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-08 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-08 на предмет наличия свалок и наличия мусора. Заказ ТОРО№ 180236395. |  |  |  |  | 35755805 1407240706647
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "СИАЛАВТО" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.30-06 14.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1407240706702
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО №180236396 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1507240945649
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Зубареву А.М. (ООО "Альпина") письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-07 15.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1507241609650
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-08. (Заказ ТОРО № 170064789); По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 21-08 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1607241346651
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проведение замеров на загнивание опор по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-622-161. (Заказ САП ТОРО № 180236398); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-622-161 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1707241332615
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "ТЕМП" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 17.07.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755803 1707241441653
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "Завод ЖБК-1" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-03 17.07.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 1707241446654
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Провести внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.88-13 на предмет аналогичных замечаний, особое внимание обратить на возможность проникновения в ТП животных и птиц. (Заказ ТОРО №170066891 ) |  |  |  |  | 35755905 1707241456655
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 13-2, ввод от опоры № 6 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1807240012657
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Ах-Хол, ул. Центральная, д. 50-1, ввод от опоры № 29 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1807240012658
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ торо 180237656); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 165 - 166 на ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ торо 180237658); По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-29, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 1807240103659
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Олейник О.И. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-18 18.07.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 1807240126660
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Весеннее, ул. Мира, д. 40-1, ввод от опоры № 21 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1807240209590
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-17. (заявка SAP TORO № 180236737); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1807240718661
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-03. (№ заказа ТОРО 180236733); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1807240718662
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-06 . (Заказ ТОРО № 210392451); По результатам внепланового осмотра по ВЛ 10 кВ ф.31-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357500 1807240827666
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результату осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 64-11 наметить мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 64-11. Заказ ТОРО 180237176. |  |  |  |  | 35755805 1807240837664
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить потребителю ООО "Сетевая компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 73-04 18.07.2022 г. |  |  |  |  | 35755804 1807240847665
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-06. (Заказ ТОРО: 180236085); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1807240957668
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 03А-11 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 03А-11. Заказ ТОРО№ 180237016. |  |  |  |  | 35755805 1807241007669
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.11-02. Заказ Торо №180236287.; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.11-02 выявленные замечания, внести в журнал дефектов и сроки устранения. |  |  |  |  | 35755903 1807241132670
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 78-09.( Заказ SAP TORO №180236290); По результатам внепланового осмотраВЛ-10 кВ ф. 78-09, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 1807241159671
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5).; Выполнить замену опоры № 13 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1807241210672
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра (испытания) кабельного участка ВЛ 6кВ ф.09-05 при необходимости разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; После ремонта выполнить испытания кабельного участка ВЛ 6кВ ф.09-05. (Заказ ТОРО № 210392567) |  |  |  |  | 35755902 1807241418673
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.30-24 (№ заказа ТОРО 1809548579); По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.30-24 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению. |  |  |  |  | 35755803 1807241516674
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ 10 кВ ф. 30-06 18.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1807241516675
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-10. (Заказ № 180236089).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-14-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 1807241539676
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 74-16. (Заказ ТОРО №180237654); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 74-16 занести все выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1807241645677
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20. (Заказ ТОРО № 180237659); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 занесли выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1807241654678
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-10. Заказ № 180236088.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1807241738679
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-18-02 (заказ ТОРО 180236735); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-18-02, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их выполнения |  |  |  |  | 35755801 1807241844680
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 51-14. (Заказ ТОРО №180237649 ); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 51-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1807242115681
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.86-06. Заказ № 180236279, 153594661.; По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 1907240346682
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.53-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.53-02 (заказ ТОРО 180236535) |  |  |  |  | 35755801 1907241309683
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену 1-ых изоляторов в поддерживающих гирляндах фаз "А" и "В" на опоре № 143 ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13).; Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры № 143 ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13).; По результатам замера сопротивления ЗУ опоры № 143 ВЛ 35 кВ Сора - УЛПХ (Т-13) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1907241503685
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1907241519688
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу Дачный район Подсинее массив "Черемушки" ул. Островок д.20 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 1907241524687
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ПАО "Ростелеком" письмо с информацией о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-28 20.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755802 2007241352689
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ВВИ КЛ 10 кВ от опоры № 12 ВЛ 10 кВ ф. 05-13 до ТП 05-13/18-201. (Заказ ТОРО № 180237171); По результатам ВВИ КЛ 10 кВ от опоры № 12 ВЛ 10 кВ ф. 05-13 до ТП 05-13/18-201 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний, при необходимости. |  |  |  |  | 35755805 2007241811690
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-16, при осмотрах особое внимание обратить состояние проходной и опорной изоляции в ТП. (Заказ ТОРО №170066913); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2107241740692
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-48 . (Заказ ТОРО № 210392789); По результатам внепланового осмотра по ВЛ 10 кВ ф.01-48 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2207240620694
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить руководству ГАУ ДО РХ "Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова" письмо о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 123-07 22.07.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 2207240908695
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.91-14. (Заказ ТОРО № 180238316 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.91-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2207241022646
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ ф.11-03, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену подвижного изолятора фазы "А" на СР-1 ф.11-03.Заказ TORO №180238149.; Произвести осмотр ВЛ ф.11-03 .Заказ TORO №180238151. |  |  |  |  | 35755903 2207241051696
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.86-06. Заказы 180236279, 153594661, 154071873.; Выполнить ревизию контактных соединений ТП по ВЛ 10 кВ ф.86-06.Заказы 180236279, 153594661, 154071873.; По результатам осмотра ТП10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения.. |  |  |  |  | 35755901 2207241117697
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-11, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 170066972); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2207242045699
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ООО "Красноярсктурист письмо с требованием предоставить АРТН причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 67-13 23.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755804 2307241040700
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 11-2, ввод от опоры № 5 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2507241130702
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.90-12. Заказ ТОРО №180238329; Выполнить измерение сопротивления ЗУ ТП 90-12-03. Заказ ТОРО №170067075.; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф.90-12, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 2507241240703
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-09-40 (Заказы ТОРО № 180135967); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-09-40 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2607241002706
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-18. Заказ 153593552; Запланировать работу по замене ОПН 10 кВ на ТП 32-18-118 до начала грозового сезона.; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2607241046707
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.64-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.64-18. При осмотре обратить особое внимание на наличие свалок мусора в охранной зоне ВЛ (Заказ ТОРО № 000154147975) |  |  |  |  | 35755805 2607241339708
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-06 26.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2607241649709
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 27.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2707241117712
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в ремонту программу 2025 года замену колпачков на ВЛ 10 кВ ф.84-09 отпайка от опоры 15; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-09 (Заказ ТОРО № 180234541); Выполнить замену колпачков на отпайки от опоры 15 ВЛ 10 кВ ф.84-09 (Заказ SAP №170066997) |  |  |  |  | 35755803 2707241307713
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение расстояния от шлейфов проводов до металлических элементов опоры (траверса, тело опоры) на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317).; По результатам выполненных измерений расстояния от шлейфов проводов до металлических элементов опоры (траверса, тело опоры) на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) при несоответствии допустимых расстояний разработать мероприятия по их увеличению до допустимых значений. |  |  |  |  | 357500 2707241902714
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-02. (№180238561 заказа ТОРО ); Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре№ 43 ВЛ 10 кВ ф.11-02.(№170067165 заказа ТОРО ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-02, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 2707242000715
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить запрос у ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» подписанной копии АРТН по ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 28.07.2024 г. |  |  |  |  | 357500 2807240701716
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ ТОРО 180239915 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 216 - №217 на ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ ТОРО № 180239917); По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-29, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 2807242138718
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотре ВЛ 10 кВ ф.30-11 (заказ SAP TORO №170067455); По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-11 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2807242238719
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ ГПП-2, особое внимание обратить на наличие свалок мусора и скопления птиц на прилегающей территории.; По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ ГПП-2 наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2907240705663
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 32-09-31. Заказ 153618088.; По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 2907241110720
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановой осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-07, внимание обратить на скопление мусора в охранной зоне ВЛ (№ заказа ТОРО 180240559); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2907241149721
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 30-09-02. (заказ ТОРО №153617982); По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 2907241435724
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль оборудования ТП 10/0,4 кВ 62-08-17. (Заказ ТОРО № 180238108); По результатам внепланового тепловизионного контроля оборудования ТП 10/0,4 кВ 62-08-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2907241723725
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-07 (Заказ №180240559); По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-07 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2907241805726
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф.25-15 с применением тепловизора. (Заказ ТОРО № 180238108); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф.25-15 и тепловизионного обследования занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2907241956727
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие обрыва нулевого провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-05-41. |  |  |  |  | 35755803 3007241223729
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 98-03. (Заказ ТОРО №170067098); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 98-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 3007241300730
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение расстояния от шлейфов проводов до металлических элементов опоры (траверса, тело опоры) на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317).; По результатам выполненных измерений расстояния от шлейфов проводов до металлических элементов опоры (траверса, тело опоры) на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) при несоответствии допустимых расстояний разработать мероприятия по их увеличению до допустимых значений. |  |  |  |  | 357500 3107241301732
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 3107241419733
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-34. (№ заказа ТОРО №170067456 ); Выполнить работу по восстановлению шлейфа на опоре 7/1 ВЛ 10 кВ ф.20-34 (№ заказа ТОРО №170067457); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-34, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 3107241519735
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Апиратинской) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.29-05 31.07.24г. |  |  |  |  | 35755805 3107241524736
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу с.Приисковое, ул.Советская, д.18А с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 3107241540737
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу с.Орджоникидзевское, ул.Советская, д.169. с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 3107241540738
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-04, особое внимание обратить на состояние грозозащитных и заземляющий устройств. (№ заказа ТОРО 155362325 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3107242100740
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-14. Заказ ТОРО №180238982; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.11-14, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 3107242102741
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 67-06-07. (заказ ТОРО 180241053); По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 3107242118742
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 55-10-12 (заказ ТОРО 180241123 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 55-10-12 (заказ ТОРО № 180241125 ); По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 55-10-12, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 0108240233743
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 51-16-03, составить ведомость деревьев угрожающих падением. (заказ ТОРО 180241132 ); По результатам внепланового осмотраВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 51-16-03 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения, |  |  |  |  | 35755804 0108241413744
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить поиск места повреждения, ремонт КЛ 10 кВ ф. 05-16 от ТП 05-16-130 до ТП 05-16-199. (Заказ ТОРО № 170067296); По результату испытаний КЛ 10 кВ ф.05-16 от ТП 05-16-130 до ТП 05-16-199 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Подготовить документы для организации претензионной работы. по факту повреждения КЛ 10 кВ ф.05-16 от ТП 05-16-130 до ТП 05-16-199. |  |  |  |  | 35755805 0108241531745
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ТП 05-16-130 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ТП 05-16-130, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений.. Заказ ТОРО 000154114504.; Провести ремонт шинного моста 10 кВ в ТП 05-16-130. Заказ ТОРО№ 170067369. |  |  |  |  | 35755805 0108242209746
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 20-04, при осмотре особое внимание обратить целостность изоляции проходных изоляторов ТП. ( Заказ ТОРО №180240767); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 20-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0208240912747
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38. Заказ ТОРО№ 180240526. |  |  |  |  | 35755805 0208241511748
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену загрязненной изоляции в поддерживающей гирлянде фазы "В" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Копьево - пункт учета (С-327).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 9, № 17 ВЛ 110 кВ Копьево - пункт учета (С-327).; Выполнить установку изоляторов U120ВА на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Копьево - пункт учета (С-327).; На основании измерения сопротивления ЗУ опор № 9, № 17 ВЛ 110 кВ Копьево - пункт учета (С-327) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0408240445749
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления на опоре № 133 ВЛ 35кВ Сарагаш - Джирим (Т-43) и ВЛ 35кВ Сарагаш - Джирим (Т-44).; По результатам измерения сопротивления на опоре № 133 ВЛ 35кВ Сарагаш - Джирим (Т-43) и ВЛ 35кВ Сарагаш - Джирим (Т-44) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 0408241155750
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ТСО (Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири") с просьбой о включении в состав комиссии расследования причин аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ф. №35-02 04.08.2024 г. представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0408241532752
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-617-64 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-617-64. (Заказ ТОРО № 180240527.) |  |  |  |  | 35755805 0408242250753
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа SAP ТОРО 180125171 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-06, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0508241221754
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.65-05 . (Заказ ТОРО № 154094918); По результатам внепланового осмотра по ВЛ 10 кВ ф.65-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0508241948756
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-18, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ: 180225909); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 0608240950757
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие повреждения (разрушения) опоры 182 на ВЛ 10 кВ ф.21-12 |  |  |  |  | 35755803 0608241508759
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 55-03-03 (заказ ТОРО 180241676 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №8 - №8/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-03 (заказ ТОРО № 180241677 ); По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 55-03-03, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 0608241837761
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.С-19 от ячейки № 19 ЗРУ-10кВ ПС 110 кВ Стройбаза до ВЛ 10 кВ ф.С-19 опора №1. Выполнить послеремонтные испытания КЛ 10 кВ ф.С-19 от ПС 110 кВ Стройбаза до ВЛ 10 кВ ф.С-19 опора №1. (Заказ ТОРО №210396953 ); По результатам послеремонтных испытаний КЛ 10 кВ ф.С-19 от ПС 110 кВ Стройбаза до ВЛ 10 кВ ф.С-19 опора №1 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 0708240658762
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 111-07. (Заказ ТОРО № 180220905); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 111-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием |  |  |  |  | 35755904 0708240910763
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 111-02. (Заказ ТОРО № 180232361); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 111-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием |  |  |  |  | 35755904 0708240910764
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проведение замеров на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-15. (Заказ ТОРО № 153612439); По результатам проведения замеров на загнивание ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-14-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0708241026765
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 64-11-190 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 64-11-190. (Заказ ТОРО № 000154141754) |  |  |  |  | 35755805 0708241521766
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 74-01-20 (заказ ТОРО 180242040).; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 (заказ ТОРО №180242041).; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 74-01-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0808241506767
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/04кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-14. (Заказ ТОРО№ 153592730).; По результатам осмотра ТП 10/04кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-14. занести замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения.. |  |  |  |  | 35755901 0908241116769
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-156 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-156. Заказ ТОРО №000154141583. |  |  |  |  | 35755805 1008241116771
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1021 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.15-1021. (Заказ ТОРО 000154147971); Произвести подрезку крон деревьев по ВЛ 10 кВ ф.15-1021.(Заказ ТОРО 000180241711) |  |  |  |  | 35755805 1108240308772
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 103 ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 103 ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1108240322773
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2-1 от ТП 15-602-41 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2-1 от ТП 15-602-41.(Заказ ТОРО 180241719.); Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-1-№5-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2-1 от ТП 15-602-41.(Заказ ТОРО 180242014) |  |  |  |  | 35755805 1108241237774
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 07-13-124 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 07-13-124. Заказ ТОРО 180241780.; Произвести подрезку крон деревьев по ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 07-13-124. Заказ ТОРО 180242010. |  |  |  |  | 35755805 1108241516775
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф. 28-12, особое внимание обратить на возможность проникновения животных. (Заказ ТОРО 153590346).; По результатам внепланового осмотра ТП по ВЛ 10 кВ ф. 28-12 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 1208240940777
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-10 (заказ ТОРО 180242444).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1208241443778
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ОСП "Белоярский рыболовный завод" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 29-04 12.08.2024 г. |  |  |  |  | 35755901 1208241450779
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178.(Заказ ТОРО № 000154141746) |  |  |  |  | 35755805 1208241756780
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-06-36 (Заказы ТОРО №180242017, 180242018, 180242019, 180242060); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-09-40 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1308241015781
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 по ВЛ ф.01-15. (заказ SAP TORO № 180222477); Выполнить замену ОПН-10кВ на ТП 01-15-744 (заказ SAP TORO № 180222726); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 по ВЛ ф.01-15. занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1408240929782
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 51-14 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 180244024); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 51-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1408241129783
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-29, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180241995); Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А", "В", "С" в пролёте опор № 6 - №7 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-29. (Заказ ТОРО № 180241992); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1508240624784
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94. Выполнить послеремонтные ВВИ КЛ 10 кВ ф. 03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94. (Заказ ТОРО № 170067692); Организовать претензионную работу в отношении организации "Энергостройремонт" по факту повреждения КЛ 10 кВ ф. 03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94 16.08.2024 г.; По результатам послеремонтных ВВИ КЛ 10 кВ ф. 03-13 участка от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний (при необходимости). |  |  |  |  | 35755805 1608241048785
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийныхы отключений ВЛ 10 кВ ф. 01-11 16.08 - 17.08.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1608241106786
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Куликову письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-26 16.08.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1608241508788
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24 (№ заказа ТОРО 1809548579); Выполнить замену ПК-10кВ на ТП 30-24-79 (№ заказа ТОРО 170067633); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению. |  |  |  |  | 35755803 1708240148793
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-06 (№ заказа ТОРО 1809548585); Выполнить замену ПК-10кВ на ТП 30-06-35 (№ заказа ТОРО 170067699); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-06 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению. |  |  |  |  | 35755803 1708240148794
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-34. (№ заказа ТОРО №170067456); Выполнить работу по исключению из схемы ЛР-10кВ на опоре 7/1 ВЛ 10 кВ ф.20-34 (№ заказа ТОРО №170067631); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-34, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 1708240208795
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Бродниковой Т.А. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 17.08.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755803 1708240208796
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1018 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечанийй.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-1018.(Заказ ТОРО 180242501) . |  |  |  |  | 35755805 1708240406798
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал.Бейка, ул. Ферма ввод от опоры № 6 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1708240717799
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ООО "ЮСТК" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-38 17.08.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1708240912800
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-07-04.( Заказ TORO № 180241980).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения.; Произвести установку ж/б приставки оп.11-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-04. Заказ TORO № 170067597. |  |  |  |  | 35755903 1708241040801
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: д. Алтай пер. Степной д. 4-1. с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 1708241104802
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-40. (Заказы ТОРО №18014567); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-40 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1708241402803
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.20-11 с пирометрическим контролем всех соединений. (Заказ ТОРО № 153636870); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.20-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1708241440804
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-16. (Заказ 10012614574).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-16 занести замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 1708241459805
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки от опоры № 57 ВЛ 10 кВ ф.30-24 (№ заказа ТОРО 170145999); По результатам внепланового осмотра отпайки от опоры № 57 ВЛ 10 кВ ф.30-24, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 1808240942807
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 66-02-09, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180241996); По результатам внепланового осмотра ТП 66-02-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1808241055808
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-98 (Заказы ТОРО №180243861 180243862 ).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-98 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1808241322809
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06 (№ заказа ТОРО 170099471 ); Выполнить работы по регулировке стрелы провеса (перетяжке) проводов в пролёте опор №24-№25, на ВЛ 10 кВ ф.01-06 (№ заказа ТОРО 170099468); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1908241549814
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 40-16-143 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 40-16-143. Заказ ТОРО № 000154142385. |  |  |  |  | 35755805 1908241801816
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ЗРУ 35 кВ СН СШГЭС (Т-81).; По результатам внепланового осмотра КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ЗРУ 35 кВ СН СШГЭС (Т-81) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2008240646818
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Провести внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.88-13 на предмет аналогичных замечаний, особое внимание обратить на возможность проникновения в ТП животных и птиц. (Заказ ТОРО №170066891 ) |  |  |  |  | 35755905 2008240650819
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-12. (Заказ ТОРО №180227279); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 – №2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-12. (Заказ ТОРО № 180227254); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-12 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2008240715820
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-10 на предмет наличия свалок и наличия мусора (заказ ТОРО 180242444).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.53-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2008241012821
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ причин и количества аварийных отключений выключателей на отходящих ячейках 10 кВ 2сек/10кВ ПС 110 кВ Рассвет.; Выполнить ремонт кабельной линии ВЛ 10 кВ ф.30-04. (заказ САП № 170067800); Выполнить ремонт кабельной линии ВЛ 10 кВ ф.30-06. (заказ САП № 170067855); Организовать работу по включению в инвестиционную программу замену участка кабельной линии ВЛ 10 кВ ф.30-06 марки АПвБВнг-LS 3х240 длиной 0,867 км., от ячейки №6 ПС 110 кВ Рассвет до опоры № 1 на кабель с бумажно-масляной изоляцией.; При наличии и выделении источника финансирования, выполнить замену участка кабельной линии ВЛ 10 кВ ф.30-06 марки АПвБВнг-LS 3х240 длиной 0,867 км., от ячейки №6 ПС 110 кВ Рассвет до опоры № 1 на кабель с бумажно-масляной изоляцией. |  |  |  |  | 357500 2008241505823
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-24 20.08.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2008241623792
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф. 88-08.Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО №180242685); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф. 88-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2108241902824
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 66-04. (Заказ ТОРО № 180242951); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 66-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2208241104825
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результату испытаний КЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 05-11-91 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Подготовить документы на возмещение материального ущерба по факту повреждения КЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 05-11-91.; Провести испытания КЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 05-11-91.Заказ ТОРО №170067739. |  |  |  |  | 35755805 2208241106826
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2308240548828
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.49-15 опоре № 28, провести послеаварийные испытания КЛ-10 на участке от опоры № 28 до ТП 49-15-01. (заказ ТОРО №210397460); По результатам послеаварийных испытаний КЛ-10 на участке от опоры № 28 до ТП 49-15-01, разработать план мероприятий по устранению выявленых замечаний. |  |  |  |  | 35755804 2408241515829
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 15-1, ввод от опоры № 7 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2508240859830
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП 32-06-06. ( Заказ САП ТОРО № 153612600); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП 32-06-06 внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2508241203831
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контура заземления на ПС 35 кВ Бельтыры.; Выполнить осмотр опорной изоляции 35 кВ на ПС 35 кВ Бельтыры на предмет наличия трещин и состояния фарфора.; По результатам осмотра опорной изоляции 35 кВ на ПС 35 кВ Бельтыры запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2508241516832
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. (Заказ ТОРО № 180244735); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - №5 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 (Заказ ТОРО № 180244738); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2608240730835
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-07-07. Заказ TORO № 180244345.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 90-07-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 2608241133836
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подготовить документы для возмещения материального ущерба по факту повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП 05-16-130. |  |  |  |  | 35755805 2708241615837
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, д. 9-2, ввод от опоры 4 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2808240744839
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-16 (заказ ТОРО 153758131); По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-16, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 2808240830840
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 04-31-01 (заказ ТОРО № 180246358 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №12 - №13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 04-31-01 (заказ ТОРО № 180246381); По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 04-31-01, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 2808241130841
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству ЖЭУ-8) письмо с требованием предоставить информацию о причинах неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 28.08.24г. |  |  |  |  | 35755805 2808241436842
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП10/0.4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.32-18. Заказ 153593661.; По результатам внеочередного осмотра ТП10/0.4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.32-18 выявленные замечания занести в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 3008241324844
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 315 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334).; По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре № 315 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 3108240638845
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 124 КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74).; По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре № 124 КВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 3108240838846
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329).; Выполнить оценку состояния изоляции, с включением в ремонтную программу 2026 года для замены на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329). |  |  |  |  | 357500 0109240255833
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену загрязненной поддерживающей изоляции на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; Выполнить замену загрязненной поддерживающей изоляции на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). |  |  |  |  | 357500 0209240617847
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.26-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-18.Заказ ТОРО№ 180245995.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 92-3-№92-4 ВЛ 10 кВ ф.26-18.Заказ ТОРО№ 142855953. |  |  |  |  | 35755805 0209240639848
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-12 (Заявка САП № 154773080); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0209240749849
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр отходящих КЛ 0,4 кВ от ТП 54-10-11. Заказ № 153594545.; По результатам осмотра КЛ 0,4 кВ от ТП 54-10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0209241342850
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.86-05. Заказ 154782735; По результатам внеочередного осмотра занести замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 0309240020851
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Андину С.П, письмо с требованием предоставить документацию по тех.обслуживанию и причинах отключения ВЛ 10 кВ ф.97-01 03.09.2023 г. |  |  |  |  | 35755803 0309241427852
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-09. (Заказ ТОРО № 1180225897); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0309241652853
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ЗАО "Саянский полимер" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 04.09.2024 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755803 0409241845854
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату испытаний КЛ 10 кВ от оп.94-7 ВЛ 10 кВ ф.30-08 до ТП 30-08-157 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести послеремонтные испытания КЛ 10 кВ от оп.94-7 ВЛ 10 кВ ф.30-08 до ТП 30-08-157.(Заказ ТОРО 170068040); Произвести замену ЛР 94-7 ВЛ 10 кВ ф.30-08. Заказ ТОРО№ |  |  |  |  | 35755805 0509241100855
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-05. (Заказ ТОРО № 153623136); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-05 занести замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 0509241144856
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату испытаний КЛ 10 кВ ф.05-14 от ТП 05-14-126 до опоры № 1 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ремонт КЛ 10 кВ ф.05-14 от ТП 05-14-126 до опоры №1.Заказ ТОРО 170068047. |  |  |  |  | 35755805 0509241330857
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "ТЕМП" письмо с требованием предоставить АРТН неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-26 06.09.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 0609241206859
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-31. (заказ ТОРО 180247546); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 22 - 23 на ВЛ 10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 180247547); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0609241446861
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-14. (Заказ ТОРО № 180246418); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-14 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, при необходимости. |  |  |  |  | 35755903 0609241538862
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (Администрация Боградского района) письмо с требованием предоставить информацию о причинах повреждения на ТП 25-22-07 06.09.2024 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755802 0609241613864
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 78-09. (Заказ ТОРО № 180246417); Выполнить оценку состояния опор № 231, 232 ВЛ 10 кВ ф. 78-09, подготовить заключение комиссии о возможности дальнейшей эксплуатации опор.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 78-09 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, при необходимости. |  |  |  |  | 35755903 0609241633865
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать проведение претензионной работы по возмещению ущерба вследствие повреждения (разрушения) опоры № 40 на ВЛ 10 кВ ф. 03А-08. |  |  |  |  | 35755805 0909240940867
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.32-16. Заказ № 153593215; По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 0909242344868
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-30 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170063999); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-30 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 1009240600869
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 170367041); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1109240710870
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 14-17 11.09.2024 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 1109240833871
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-18. (Заказ ТОРО № 153593610); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1309241002873
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 72-03-01, особое внимание при осмотре обратить внимание на качество затяжки болтовых соединений контактов. (Заказ ТОРО № 180248302); По результатам внепланового осмотра ТП 72-03-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1309241635874
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередных испытаний КЛ 10 кВ на участке от ячейки № 39 ПС 110 кВ Западная до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 22-39 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости.; Провести внеочередные испытания КЛ 10 кВ на участке от ячейки № 39 ПС 110 кВ Западная до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 22-39. (Заказ TOРО № 170068139) |  |  |  |  | 35755803 1409241424875
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-10. (Заказ ТОРО № 153623360); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-10 занести выявленные дефекты в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1409242108876
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 15.09.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1509240508877
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал. Ах-Хол, ул.Гагарина, д. 18 (ввод от опоры № 54) с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1509240656878
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 10 КВЛ 10 кВ ф. 04-23. После ремонта выполнить осмотр (испытания) кабельного участка КВЛ 10 кВ ф. 04-23. (Заказ ТОРО № 210392344); По результатам проведения осмотра (испытания) кабельного участка КВЛ 10 кВ ф. 04-23 при необходимости разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1509241220879
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить установку изоляторов марки U120BA на изоляцию опоры № 61 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) в ремонтную программу 2026 года.; Выполнить установку изоляторов марки U120BA на изоляцию опоры № 61 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная II цепь с отпайками (С-100). |  |  |  |  | 357500 1709240630880
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 58-02. (Заказ ТОРО № 170068155); По результатам внепланового осмотра (испытания) ВЛ 10 кВ ф. 58-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения.; Произвести послеаварийный осмотр (испытания) кабельного участка ВЛ 10 кВ ф. 58-02 (Заказ ТОРО № 180248106). |  |  |  |  | 35755802 1709241323881
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ОАО «Абаканский опытно-механический завод» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения КЛ 10 кВ ф. 23-27 19.09.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1909240909883
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить установку изоляторов марки U120BA и ПЗУ на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) в ремонтную программу 2026 года.; Выполнить установку изоляторов марки U120BA и ПЗУ на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). |  |  |  |  | 357500 2009240617885
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 20.09.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 2009241325864
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в тех. карту в части выполнения измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток катушек отключения выключателей ВВТЭ 10-20/630 при проведении текущих ремонтов.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-26.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток катушек отключения выключателей ВВТЭ 10-20/630 выполнять замену, при необходимости.; При проведении текущих ремонтов выключателей ВВТЭ 10-20/630 выполнять измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток катушек отключения выключателей. |  |  |  |  | 35755803 2009241345886
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 67-03. (заказ ТОРО № 10012746982); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 67-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2109241636890
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 50-09-03. (Заказ ТОРО № 180249405); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 50-09-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2109241656891
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180250652); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180250653); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2109241700892
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. (Заказ ТОРО № 180250657); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. (Заказ ТОРО № 180250658); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2109241800893
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-02. (Заказ ТОРО № 70068290); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2109242010895
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-06. (Заказ ТОРО № 180229306); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2109242110896
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ ф. 3.2 от ТП 03-04-84. (Заказ ТОРО № 180249273); По результатам внепланового осмотра КЛ 0,4 кВ ф. 3.2 от ТП 03-04-84 составить план мероприятия, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755805 2309241512899
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-08. (Заказ ТОРО № 180250414); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 56 - 57 на ВЛ 10 кВ ф. 63-08. (Заказ ТОРО № 180249871); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2409241046900
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-09 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 153624245); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2409241150901
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-06. (№ заказа ТОРО 180251104); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 2409241245902
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 07-13-124. (Заказ ТОРО № 000154114512); По результату внепланового осмотра ТП 07-13-124 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755805 2609240915903
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180251104); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 2709240855904
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 22-03-04 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180230967); Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 22-03-04. (Заказ ТОРО № 170067421); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 22-03-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755904 2709241028905
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу: с. Сарагаш, ул. Гагарина, д. 6-1 письмо с требованием содержания принадлежащего ему электрооборудования в надлежащем состоянии. |  |  |  |  | 35755802 2709241109906
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180251104); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 2809241114909
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ООО УК «Коммунальщик») письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2.2 от ТП 07-08-36 28.09.2024 г. |  |  |  |  | 35755805 2809241938910
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-24, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180252566); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3009242012911