## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 676 | 2021-09-24 | 16 | 51 | 0.085526 | 2021-09-24 | 18 | 34 | 3.4.8.5 Наезд стороннего а/м на опору № 3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 к 5. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 5 произошел излом опоры с последующим наклоном опоры на уровне земли и обрывом проводов всех фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревянной промежуточной опоры на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 5, VN004-00122071-001 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.09.2021 год
357700 | 679 | 2021-09-27 | 10 | 13 | 0.01395 | 2021-09-27 | 10 | 40 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-12. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 17-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-12., VN004-00124336 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 17-03-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 год
357700 | 675 | 2021-09-24 | 11 | 44 | 0.069665 | 2021-09-24 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Старение провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-02 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 10-10-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ № 33-06-06, VN004-00121784 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 10-10-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.09.2021 год
357700 | 677 | 2021-09-26 | 21 | 25 | 0.0333 | 2021-09-26 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки деревьев, растущих в черте города, в момент порывов ветра произошло перекрытие через ветки дерева в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. 4.4 В период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек., сопровождающейся дождем, произошло касание веток дерева в пролете опор №№ 36-37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветки дерева на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку деревьев, растущих вблизи охранной зоны в пролете опор 36-37 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления деревьев, требующих подрезки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2021 год
357700 | 678 | 2021-09-27 | 6 | 5 | 0.9 | 2021-09-27 | 8 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "С" ТП 10 кВ 13-02-14. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ 13-02-14. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП 10 кВ 13-02-14, VS010-0011949 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "С" на ТП 10 кВ13-02-14. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью проверки целостности проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.10.2021 год
357700 | 680 | 2021-09-27 | 14 | 53 | 0.0122 | 2021-09-27 | 15 | 54 | 3.4.7.3 Старение провода в результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-05. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-5-1 Л 3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-05., VN004-00124761 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-5-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ № 1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 год
357700 | 681 | 2021-09-27 | 16 | 3 | 0.02 | 2021-09-27 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Старение провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 21-05 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-2, 3-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 21-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 21-05, VN004-00124385 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-2, 3-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 21-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 21-05 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 год
357700 | 682 | 2021-09-27 | 16 | 35 | 0.017967 | 2021-09-27 | 17 | 24 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-11. 4.10 В момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 33-09-11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ № 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 33-09-11., VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ № 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 к № 33-09-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 год
357700 | 685 | 2021-09-30 | 10 | 18 | 0.1833 | 2021-09-30 | 10 | 29 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 11-06. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10 кВ 155 и ТП 10 кВ 175, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 11-06, KS010-0004846 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник С.Д. Тучин Е.В. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к АО "Кызылская ТЭЦ", повредившего участок КЛ 10 кВ ф. 11-06, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2021 год
357700 | 683 | 2021-09-27 | 19 | 58 | 0.029867 | 2021-09-27 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной опоры № 3-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 3-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03 в момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек, произошел излом одной стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки деревянной промежуточной опоры на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №33-07-03, VN004-00121742 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору 3-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2021 год
357700 | 684 | 2021-09-29 | 17 | 47 | 0.016 | 2021-09-29 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-7. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-15-7, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ № 40-15-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-07., VN004-00121376 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-15-7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.09.2021 год
357700 | 638 | 2021-09-13 | 22 | 30 | 1.6333 | 2021-09-14 | 0 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№23-24 ВЛ 10 кВ ф. 11, что не было выявлено плановым осмотром в марте 2021 года. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф.11 в момент порывов ветра до 17 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 11 действием защит, а также не успешного повторного включения ВЛ 10 кВ ф.11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода и его касание провода соседней фазы на ВЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 11 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2021 год
357700 | 655 | 2021-09-20 | 12 | 13 |  | 2021-09-20 | 12 | 13 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности опорных изоляторов фаз "А" и "В" марки ИО- 10 в результате длительного хранения на складе под открытым воздухом с 2009 года, которые в 2019 году установлены на выкатном элементе выключателя В 1Т 10 в сторону трансформатора 1Т 110 кВ ПС 110 кВ Южная. 3.4.7.3 В результате междуфазного короткого замыкания произошло срабатывание ДЗ 1Т с последующей работой ОД/КЗ-110 и отключением ВЛ 110 кВ Кызылская -Городская (С-407) с успешным АПВ. 4.12 В процессе эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре опорных изоляторов фаз "А" и "В", установленных на выкатном элементе выключателя В 1Т 10 в сторону трансформатора 1Т 110 кВ ПС 110 кВ Южная, в результате чего произошло перекрытие с последующим повреждением опорных изоляторов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, срабатывания ДЗ 1Т, включения короткозамыкателя, отключения ВЛ 110 кВ С-407 Кызылская -Городская (С-407) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорных изоляторов фаз "А" и "В"марки ИО -10 в ячейке №1 выключателя В 1Т 10 кВ ПС 110 кВ Южная на ПС 110 кВ Южная, PS110-001331 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опорные изоляторы 10 кВ фаз "А"и "В" марки ИО -10, установленных на выкатном элементе выключателя В 1Т 10 в сторону трансформатора 1Т 110 кВ ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания опорных изоляторов 10 кВ ячейки выключателя В 1Т 10 кВ ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Проверить техническое состояние опорных изоляторов 10 кВ В 1Т 10 кВ ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ работы логики АВР 10 кВ от дуговой защиты. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Долгополов Д.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 На основании проведенного анализа при необходимости внести изменения в логику АВР от дуговой защиты. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Долгополов Д.В. 28.10.2021 год
357700 | 637 | 2021-09-13 | 21 | 3 | 1.9833 | 2021-09-13 | 23 | 2 | 3.4.10 На РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-03, произошло попадание птицы (вороны). 4.4 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-03, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ВЛ 10 кВ ф. 20-03., VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2021 год
357700 | 662 | 2021-09-20 | 22 | 15 | 0.25668 | 2021-09-20 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 2- 3 ВЛ 10 кВ ф. 10-11, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 20 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф.10- 11 в момент порывов ветра до20 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-11 на ПС 110 кВ Южная действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0011972 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 10 кВ ф.10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2021 год
357700 | 642 | 2021-09-14 | 13 | 25 | 2.025 | 2021-09-14 | 15 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 303 "Общество гаражей №4"токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 11-15 действием защит на ПС 110 кВ Городская. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 303 "Общество гаражей №4" на электроустановку АО «Тываэнерго» (КЛ 10 кВ ф. 11-15), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2021 год
357700 | 636 | 2021-09-13 | 18 | 5 | 0.12334 | 2021-09-13 | 18 | 42 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры № 381 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры № 381 ВЛ 10 кВ ф.14-03 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 381-382, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 481 с установкой ряжа ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 665 | 2021-09-20 | 23 | 40 | 0.030338 | 2021-09-20 | 23 | 53 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры № 383 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры № 383 ВЛ 10 кВ ф.14-03 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 383-384, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 483 с установкой ряжа ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 635 | 2021-09-13 | 16 | 34 | 0.0037324 | 2021-09-13 | 16 | 42 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 144-145 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор № 144-145 ВЛ 10 кВ ф. 40-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-10, VS010-0011913 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 144-145 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.10.2021 год
357700 | 634 | 2021-09-13 | 13 | 24 | 0.00666 | 2021-09-13 | 13 | 26 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-05 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, VS010-0011920 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 год
357700 | 639 | 2021-09-13 | 23 | 30 | 0.74997 | 2021-09-14 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 30-31 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 53 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 30-31 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 53, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 53 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 53, VS010-0011990 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.09.2021 год
357700 | 640 | 2021-09-13 | 23 | 37 | 0.0525 | 2021-09-13 | 23 | 52 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 121-122 произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 121-122 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-01, VS010-0011998 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф. 34-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 год
357700 | 641 | 2021-09-14 | 7 | 3 | 0.98499 | 2021-09-14 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-11, что не было выявлено плановым осмотром в августе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-11 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-11 действием защит на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0011972 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-04 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 год
357700 | 648 | 2021-09-16 | 19 | 40 | 0.0011662 | 2021-09-16 | 19 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10 кВ ф. 15-04, что не было выявлено осмотром, выполненного в январе 2021 года и явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10 кВ ф.15-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-04, VS010-0011945 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 10 кВ ф. 15-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Замерить стрелы провеса проводов во всех пролетах ВЛ 10 кВ ф. 15-04, а также выполнить проверку габаритов и расстояний приближения проводов с последующим оформлением ведомости Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.12.2021 год
357700 | 650 | 2021-09-20 | 10 | 51 | 0.02334 | 2021-09-20 | 10 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 20 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.32-03 в пролете опор №№ 41-42. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 32-03 в пролете опор №№ 41-42 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с провода ВЛ 10 кВ ф. 32-03 в пролете опор №№ 41-42. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 32-03с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и т.д.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2021 год
357700 | 651 | 2021-09-20 | 11 | 18 | 0.005661 | 2021-09-20 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 979-980 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 979-980 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 979-980 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.10.2021 год
357700 | 652 | 2021-09-20 | 11 | 10 | 0.005661 | 2021-09-20 | 11 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел излом ж/б приставки опоры № 31 ВЛ 10 кВ ф.33-09. 4.4 В момент порывов ветра произошел излом ж/б приставки деревянной промежуточной опоры № 31 с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную ж/б приставку опоры № 31 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления дефектных ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.10.2021 год
357700 | 659 | 2021-09-20 | 16 | 50 | 0.0019343 | 2021-09-20 | 16 | 54 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 135-136 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 135-136 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 135-136 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 год
357700 | 668 | 2021-09-21 | 10 | 28 | 0.33333 | 2021-09-21 | 13 | 48 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке, принадлежащей администрации с. Элдиг-Хем, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 31-01 действием защит на ПС 35 кВ Чыраа-Бажы | Техническое мероприятие 1 Установить на опоре № 252 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 разъединитель марки РВТ-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2021 год
357700 | 669 | 2021-09-21 | 11 | 20 | 0.38335 | 2021-09-21 | 12 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 174 СТО произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит на ПС 110 кВ Южная | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 174 СТО о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.09.2021 год
357700 | 670 | 2021-09-21 | 12 | 15 | 0.35 | 2021-09-21 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 145 ДОСААФ произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит на ЦРП. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 145 ДОСААФ о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 год
357700 | 653 | 2021-09-20 | 11 | 47 | 0.64165 | 2021-09-20 | 13 | 4 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 21-22 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 44-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 21-22 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 44-04, KS010-0005088 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 44-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-04 (ф.23) с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2021 год
357700 | 644 | 2021-09-14 | 15 | 50 | 0.0056837 | 2021-09-14 | 16 | 21 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-05, что Явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А на ТП 10 кВ 32-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-05, VN004-00122034 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 32-05-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.09.2021 год
357700 | 645 | 2021-09-14 | 19 | 50 | 0.008334 | 2021-09-14 | 20 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 135, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 135, VN004-00122205 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 135 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.09.2021 год
357700 | 646 | 2021-09-15 | 11 | 0 | 0.3114 | 2021-09-15 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 257. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 257, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 2 на ТП 10 кВ 257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 257, VN004-00122130 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 257 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.09.2021 год
357700 | 647 | 2021-09-16 | 11 | 1 | 0.0172 | 2021-09-16 | 12 | 27 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 21-05, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 21-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 21-05, VN004-00124385 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 21-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.09.2021 год
357700 | 649 | 2021-09-18 | 19 | 48 | 0.012334 | 2021-09-18 | 20 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 5-04-3. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 5-04-3, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ 5-04-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 5-04-3., VN004-00121125 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 5-04-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.09.2021 год
357700 | 657 | 2021-09-20 | 13 | 46 | 0.0407 | 2021-09-20 | 14 | 52 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-04, VN004-00122002 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-04-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2021 год
357700 | 660 | 2021-09-20 | 16 | 51 | 0.040818 | 2021-09-20 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06, VN004-00121784 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2021 год
357700 | 672 | 2021-09-22 | 10 | 55 | 0.056668 | 2021-09-22 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-09, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 17-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-09, VN004-00124302 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 17-02-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.09.2021 год
357700 | 667 | 2021-09-21 | 9 | 32 | 0.022133 | 2021-09-21 | 10 | 55 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-11-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-02, VN004-00121978 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-11-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.09.2021 год
357700 | 674 | 2021-09-23 | 15 | 36 | 0.022732 | 2021-09-23 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-08. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-08, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-02-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-08, VN004-00124298 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.09.2021 год
357700 | 663 | 2021-09-20 | 22 | 20 | 0.0046676 | 2021-09-20 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 119-120 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 119-120 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2021 год
357700 | 654 | 2021-09-20 | 12 | 0 | 0.066519 | 2021-09-20 | 12 | 7 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 25-26 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11-07. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 25-26 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-07, VS010-0011975 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-07 после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 год
357700 | 656 | 2021-09-20 | 12 | 40 | 0.48019 | 2021-09-20 | 13 | 23 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 41-42 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 41-42 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 10 кВ ф. 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2021 год
357700 | 661 | 2021-09-20 | 21 | 51 | 0.4275 | 2021-09-20 | 22 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 20 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 в пролете опор №№ 22-23. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 10-04 в пролете опор №№ 22-23 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф.10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 10-04 в пролете опор №№ 22-23. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 10-04 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.09.2021 год
357700 | 664 | 2021-09-20 | 23 | 20 | 0.010002 | 2021-09-20 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф.13-08. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор № 320-321 ВЛ 10 кВ ф. 13-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, VS010-0011954 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 13-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-08 после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 658 | 2021-09-20 | 13 | 52 | 0.0322 | 2021-09-20 | 15 | 1 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв нулевого провода на пролете опор №№1, 2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводв на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121702 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв нулевого провода на пролете опор №№1, 2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2021 год
357700 | 666 | 2021-09-20 | 23 | 40 | 0.0285 | 2021-09-20 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 1-2 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 14-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф. 14-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-04, VS010-0011961 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04 после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 671 | 2021-09-21 | 18 | 25 | 0.022367 | 2021-09-21 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Старение провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-06 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 12 м/сек. произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 32-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10кВ 32-03-06, VN004-00121990 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв нулевого провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 32-03-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.09.2021 год
357700 | 673 | 2021-09-23 | 12 | 14 | 0.042917 | 2021-09-23 | 13 | 57 | 3.4.7.3 Старение провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-10 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №№ 1-1 1-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-10, VN004-00122014 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №№ 1-1 1-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.09.2021 год
357700 | 625 | 2021-09-06 | 21 | 6 | 4.5009 | 2021-09-06 | 21 | 16 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Улан-Гом до ПС Умну-Говь, собственником которой является МНР, произошло однофазное замыкание на землю, что явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Запросить письмо от представителей МНР о причине аварийного отключения ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТиСУ-начальник ЦУС Макаров М.В. 07.09.2021 год
357700 | 643 | 2021-09-07 | 8 | 12 |  | 2021-09-07 | 20 | 45 | 3.4.6 Не разработан перечень объектов, при выводе которых необходимо подать сопутствующую заявку на вынужденный простой оборудования СДТУ, находящегося в ведении Красноярского РДУ. Обесточивание оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Арыг-Узю по причине вывода в ремонт по плановой диспетчерской заявке № 12580 ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403). Диспетчерская заявка на вынужденный простой СДТУ ПС 110 кВ Арыг-Узю не оформлялась. | Организационное мероприятие 1 Провести обучение персоналу диспетчерской службы ЦУС в рамках технической учебы на тему: «Порядок подачи, прохождения и проработки оперативных заявок на производство работ в электрических сетях" (СО 5.127/0) Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТиСУ – начальник ЦУС Макаров М.В. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать типовое решение рассмотрения и согласования заявок, охватывающее все режимные мероприятия, учитывающее характер и возможность безопасного выполнения работ, а также дополнительные мероприятия, необходимые по условиям работ. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТиСУ – начальник ЦУС Макаров М.В. 25.10.2021 год
357700 | 626 | 2021-09-08 | 11 | 20 | 0.47777 | 2021-09-08 | 12 | 9 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 552, принадлежащей ИП Афанасьеву А.Е., произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц (ТП 10 кВ 552 принадлежащей ИП Афанасьеву А.Е) на электроустановку АО Тываэнерго (ф.20-05) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2021 год
357700 | 621 | 2021-09-06 | 6 | 58 | 0.07 | 2021-09-06 | 7 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в от опоры № 1 до ТП 10 кВ 6-04-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" от опоры №№ 1 до ТП 10 кВ 6-04-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 6-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6-04, VS010-0011941 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов от опоры № 1 до ТП 10 кВ 6-04-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 622 | 2021-09-06 | 11 | 17 | 0.092482 | 2021-09-06 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-01. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 39-02-01, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А на ТП 10 кВ № 39-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 39-02-01, VN004-00121768 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 39-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.11.2021 год
357700 | 623 | 2021-09-06 | 14 | 55 | 0.0084 | 2021-09-06 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-02-10. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 22-02-10, что привело к КЗ и отключению АВ 100А Л 1 на ТП 10 кВ 22-02-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-02-10., VN004-00121286 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-02-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.09.2021 год
357700 | 624 | 2021-09-06 | 15 | 59 | 0.03125 | 2021-09-06 | 17 | 14 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-06 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-06., VN004-00122005 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.09.2021 год
357700 | 627 | 2021-09-09 | 0 | 8 | 0.02334 | 2021-09-09 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 11-07, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 17 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 11-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-07, VS010-0011975 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 11-07 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-07 после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 год
357700 | 628 | 2021-09-09 | 15 | 40 | 0.37048 | 2021-09-09 | 16 | 18 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 564, принадлежащей СТО "Магистраль", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 564 СТО "Магистраль" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 20-05 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2021 год
357700 | 631 | 2021-09-09 | 21 | 43 | 0.75 | 2021-09-09 | 23 | 13 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 432, принадлежащей ИП Любимову Ю.А., произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-11 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц (ТП 10 кВ 432 принадлежащей ИП Любимову Ю.А.) на электроустановку АО Тываэнерго (ф.10-11) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2021 год
357700 | 620 | 2021-09-03 | 15 | 0 | 0.02375 | 2021-09-03 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта главного РК 250 А на ТП 10 кВ 17-03-03. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 250 А на ТП 10 кВ 17-03-03 произошло оплавление контактных соединений, что явилось причиной перекрытия главного рубильника 250 А, с последующим отключением рубильников отходящих линий находящихся вблизи главного рубильника 250 А на ТП 10 кВ 17-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекпытие рубильника на ТП 10 кВ 17-03-03., TP010-1003262 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный главный рубильник 250 А на ТП 10 кВ 17-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 17-03 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.09.2021 год
357700 | 630 | 2021-09-09 | 20 | 37 | 0.35001 | 2021-09-09 | 21 | 47 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 14-03-12 МУП "Каа-Хем" токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит на ПС 110 кВ Балгазын. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 14-03-12 МУП "Каа-Хем" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 14-03), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.09.2021 год
357700 | 632 | 2021-09-10 | 17 | 45 |  | 2021-09-10 | 18 | 25 | 3.4.13.1 В проекте не предусмотрено два независимых канала (маршрутизатора CISCO-2911) (приложение №3) 4.20 В результате кратковременного пропадания основного канала, маршрутизатора CISCO-2911, установленного на ПС 110 кВ Южная, произошел сбой программного обеспечения, что привело к прекращению поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Южная на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ДС ЦУС АО «Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прекращение телеметрической информации на ПС 110 кВ Южная, . | Техническое мероприятие 1 Произвести анализ работы маршрутизатора CISCO-2911 на основе Log-файлов , при необходимости произвести корректировку маршрутов. Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Согласно «Программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Тываэнерго» на период 2019-2024 годов» (приложение №4) организовать два не зависимых друг от друга канала связи с ПС 110кВ Южная до Красноярского РДУ Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 31.12.2023 год
357700 | 592 | 2021-08-25 | 9 | 17 | 1.1984 | 2021-08-25 | 10 | 56 | 3.4.9.1 Предположительно из-за КЗ на шинах или присоединениях 35 кВ ОРУ КТЭЦ излишне сработали ДЗТ 1ТС, 2ТС (при сквозном КЗ). Возможное отключение выключателя В Т-2 от ТО на Кызылской ТЭЦ (отсутствие телеизмерений и телеметрии с Кызылской ТЭЦ), не подтверждается результатом осмотра ВЛ 35 кВ Кызылская-Суг-Бажи с отпайками (Т-2). В следствие срабатывания ДЗТ 1ТС, 2ТС произошла работа ОД, КЗ 110 кВ, в результате чего действием ТЗНП 1 ст. отключились выключатели 110 кВ В С-423, В С-424 на ПС 220 кВ Кызылская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская -Суг-Бажы с отпайками (Т-2) с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Совместно с персоналом АО "Кызылская ТЭЦ" произвести проверку работу защит ДЗТ 1ТС и 2ТС на ОРУ Кызылской ТЭЦ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Долгополов Д.В. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Совместно с персоналом АО "Кызылская ТЭЦ" произвести проверку выключателя 35 кВ В Т-2 на ОРУ Кызылской ТЭЦ. Ответственное лицо: И.о. начальника СПС Ящиков А.В. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить письмо АО "Кызылская ТЭЦ" о включении представителей АО "Тываэнерго" в состав комиссии по расследованию причин ложного срабатывания ДЗТ 1ТС, 2ТС на ОРУ Кызылская ТЭЦ 25.08.2021, приведших к отключению В С-423, В С-424 действием 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Кызылская. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС Макаров М.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Актуализировать и утвердить "Положение о взаимоотношениях между оперативным персоналом ЦУС АО "Тываэнерго и персоналом АО "Кызылская ТЭЦ"". Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС Макаров М.В. 29.10.2021 год
357700 | 598 | 2021-08-29 | 11 | 43 | 0.014165 | 2021-08-29 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-3, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 4 на ТП 10 кВ № 40-07-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-3, VN004-00121323 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.08.2021 год
357700 | 590 | 2021-08-25 | 6 | 19 | 0.0018676 | 2021-08-25 | 6 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 8-10, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 8-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-10, VS010-0011903 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 8-10 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 год
357700 | 593 | 2021-08-25 | 16 | 57 | 0.034165 | 2021-08-25 | 17 | 38 | 3.4.13.4 После выполнения подрядной организацией ООО "Бастион" реконструкции ВЛ 10 кВ ф. 25-13 при эксплуатации кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.25-13 , установленного в декабре 2019 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ. 4.12 После выполнения подрядной организацией ООО "Бастион" реконструкции ВЛ 10 кВ ф. 25-13 при эксплуатации кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.25-13, установленного в декабре 2019 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ с последующим пробоем концевой муфты, установленной на опоре №1, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-13 действием защит на ПС 35 кВ Каа-Хем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 25-13, VS010-0012414 | Организационное мероприятие 1 В связи с действием гарантийных обязательств провести претензионную работу по отношению к подрядной организации ООО "Бастион" по возмещению ущерба, нанесенного в результате повреждения концевой муфты, установленной на опоре №1 ф. 25-13, согласно предоставленной смете расчетов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес ООО "Бастион" о произошедшем 25.08.2021 повреждении концевой муфты, установленной на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.09.2021 год
357700 | 594 | 2021-08-26 | 8 | 36 | 0.1988 | 2021-08-26 | 10 | 0 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 4-05-10 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 4-05-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 4-05-10, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 4-05-10 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 4-05-10 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.09.2021 год
357700 | 595 | 2021-08-28 | 8 | 53 | 0.43332 | 2021-08-28 | 9 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 29-7-29-8 ВЛ 10 кВ ф. 13-03, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 29-7-29-8 ВЛ 10 кВ ф. 13-03 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 29-7-29-8 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.09.2021 год
357700 | 596 | 2021-08-28 | 15 | 56 | 0.024974 | 2021-08-28 | 16 | 3 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 68-69 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 25-14. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 68-69 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-14, VS010-0012425 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 25-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 год
357700 | 597 | 2021-08-28 | 21 | 48 | 0.0035819 | 2021-08-28 | 21 | 53 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 119-120 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 119-120 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 год
357700 | 602 | 2021-08-30 | 13 | 8 | 0.011655 | 2021-08-30 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 24-10 /24-11 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 24-10 /24-11 ВЛ 10 кВ ф. 13-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Заменить голый провод на СИП в пролете опор №№ 24-10/24-11 ВЛ 10 кВ ф. 13-03 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.12.2021 год
357700 | 600 | 2021-08-29 | 23 | 40 | 0.038184 | 2021-08-30 | 0 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 71. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 71, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ 71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 71, VN004-00122174 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 71. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.08.2021 год
357700 | 599 | 2021-08-29 | 14 | 7 | 0.065438 | 2021-08-29 | 14 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-10, VS010-0012040 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 4-10 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2021 год
357700 | 601 | 2021-08-30 | 10 | 46 | 1.89 | 2021-08-30 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной на опоре № 28 К ТП 10 кВ 152. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 3-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 28 к ТП 10 кВ 152, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 3 -02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 3-02, VS010-0011973 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 28 к ТП 10 кВ 152. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 3 -02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2021 год
357700 | 606 | 2021-08-31 | 11 | 28 | 0.023 | 2021-08-31 | 11 | 34 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 25-05-4 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, что явилось причиной однофазного замыкания и появления не полнофазного режима в сети 10 кВ ПС 35 кВ Каа-Хем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителя на ТП 10 кВ 25-05-4, VS010-0012425 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 25-05-4 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 25-14 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.09.2021 год
357700 | 603 | 2021-08-30 | 17 | 12 | 3.0373 | 2021-08-30 | 19 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-08 между опорой № 1 и РП ЖБИ. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 20-08 между опорой № 1 и РП ЖБИ, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 20-08, VS010-0011978 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-08 между опорой № 1 и РП ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-08 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.09.2021 год
357700 | 604 | 2021-08-31 | 7 | 0 | 0.2975 | 2021-08-31 | 7 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 13-03-18, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного проходного изолятора фазы "С"на ТП 10 кВ 13-03-18 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2021 год
357700 | 605 | 2021-08-31 | 10 | 3 | 0.25616 | 2021-08-31 | 10 | 56 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 596 в/ч токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 44-01 на ПС 110 кВ Вавилинская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 596 в/ч на электроустановку АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 44-01 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.09.2021 год
357700 | 629 | 2021-08-30 | 13 | 57 |  | 2021-08-30 | 17 | 19 | 3.4.6 Не разработан перечень объектов, при выводе которых необходимо подать сопутствующую заявку на вынужденный простой оборудования СДТУ, находящегося в ведении Красноярского РДУ. Обесточивание оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Западная по причине вывода в ремонт по плановой внутренней заявке 1Т и последующего разряда ИБП. Диспетчерская заявка на вынужденный простой СДТУ ПС 110 кВ Западная не оформлялась. 4.13 В результате внутреннего повреждения обмотки возбуждения бензогенератора не произошла подача напряжения на ИБП, питающие оборудование СДТУ ПС 110 кВ Западная, что явилось причиной обесточивания оборудования СДТУ, с помощью которого организован основной канал передачи телеметрической информации в Красноярское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмотки возбуждения на ПС 110 кВ Западная, PS110-001332 | Организационное мероприятие 1 Организационно-распорядительным документом обеспечить проведение периодической проверки готовности к работе системы гарантированного электроснабжения ПС 110 кВ Западная при нарушении внешнего электроснабжения, в том числе проведение проверочных пусков резервного бензогенератора. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Макаров М.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать Перечень объектов, при выводе которых необходимо подать сопутствующую заявку на вынужденный простой оборудования СДТУ, находящегося в ведении Красноярского РДУ. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС Макаров М.В., Начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.09.2021 год
357700 | 610 | 2021-09-01 | 18 | 11 | 5 | 2021-09-01 | 18 | 26 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод у поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), а также дважды в провод у поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). 4.12 В результате попадания молнии в провод около поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) произошло перекрытие изоляции поддерживающей гирлянды фазы "В", что явилось причиной однофазного замыкания и отключения выключателей 110 кВ В С-451 с успешным АПВ. В результате двухкратного попадания молнии в провод около поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) произошло перекрытие изоляции поддерживающей гирлянды фазы "В", что явилось причиной однофазного замыкания и отключения выключателя 110 кВ В С-452 с успешным АПВ. Через 0,6 сек произошло повторное КЗ на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП 2 ступени с не успешным АПВ по причине разряда конденсатора реле АПВ и успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451),ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), VL110-001419; перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451),ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), VL110-001425 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о начальника СВЛ Казанцев А.С. 02.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451)/ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451). Ответственное лицо: и.о начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 4 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: и.о начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.03.2022 год
357700 | 607 | 2021-09-01 | 16 | 40 | 0.2354 | 2021-09-01 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. 4.4 В следствии увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.10.2021 год
357700 | 613 | 2021-09-01 | 20 | 58 | 0.002331 | 2021-09-01 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. 4.4 В следствии увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 14-04 в период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 14-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-04, VS010-0011961 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Замерить стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 19-20, 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04 после стихийного явления и после воздействия сверхрасчётных механических нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 612 | 2021-09-01 | 20 | 58 | 0.005328 | 2021-09-01 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 376-377 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 14-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 376-377 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 376-377 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 615 | 2021-09-02 | 8 | 20 | 0.034 | 2021-09-02 | 11 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 59 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. 4.4 В результате прямого попадания молнии в опору № 59 ВЛ 10 кВ ф. 14-01 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с выпадением изоляторов с крюков верхней и средней фаз и выпадением крюка нижней фазы вместе с изолятором и проводом с последующим падением провода на землю, что явилось причиной появления земли в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Балгазын. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление древесины верхушки стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 14-01, VS010-0011958 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 59 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-01 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.10.2021 год
357700 | 611 | 2021-09-01 | 20 | 58 | 0.000167 | 2021-09-01 | 20 | 59 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 76- 77 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 14-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 76- 77 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 14-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-01, VS010-0011958 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 76- 77 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2021 год
357700 | 608 | 2021-09-01 | 18 | 29 | 0.016501 | 2021-09-01 | 18 | 51 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-7. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-15-7, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 40-15-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-7., VN004-00121375 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.09.2021 год
357700 | 614 | 2021-09-01 | 21 | 25 | 0.01666 | 2021-09-01 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 26-27 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 32-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 26-07 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.10.2021 год
357700 | 619 | 2021-09-02 | 15 | 11 | 0.0297 | 2021-09-02 | 16 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04. 4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-07-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-04, VN004-00121743 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв нулевого провода на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.09.2021 год
357700 | 616 | 2021-09-02 | 8 | 40 | 1.449 | 2021-09-02 | 11 | 49 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 13-02-21, принадлежащей базе отдыха Чагытай, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки базы отдыха Чагытай о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.09.2021 год
357700 | 571 | 2021-08-11 | 18 | 56 | 3.85 | 2021-08-11 | 22 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов двух фаз в пролете опор №№ 27-28 и верхней фазы в пролетах опор №№ 30-35 ВЛ 10 кВ ф. 11, что не было выявлено плановым осмотром в марте 2021 года. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов двух фаз в пролете опор №№ 27-28 и верхней фазы в пролетах опор №№ 30-35 ВЛ 10 кВ ф. 11 в момент порывов ветра до 17 м/сек. произошел обрыв выше указанных проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролетах опор №№ 27-28; №№ 30-35 ВЛ 10 кВ ф. 11 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2021 год
357700 | 573 | 2021-08-12 | 12 | 43 | 0.010634 | 2021-08-12 | 13 | 5 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 17-02-10. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 17-02-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10., VN004-00124306 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.09.2021 год
357700 | 574 | 2021-08-13 | 21 | 17 | 0.033432 | 2021-08-13 | 22 | 16 | 3.4.12.2 Падение дерева, на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-09. 4.13 В результате падения дерева произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-09. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-09, VN004-00124462 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.08.2021 год
357700 | 575 | 2021-08-14 | 11 | 33 | 0.012082 | 2021-08-14 | 12 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-03. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-03, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 17-03-03, VN004-00124326 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.08.2021 год
357700 | 576 | 2021-08-14 | 13 | 40 | 0.011001 | 2021-08-14 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01/2-3. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01/2-3, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 34-01/2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01/2-3, VN004-00134875 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-01/2-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.08.2021 год
357700 | 577 | 2021-08-14 | 15 | 7 | 0.01085 | 2021-08-14 | 15 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-7. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-7, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 3-01-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-7, VN004-00121081 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 14.08.2021 год
357700 | 579 | 2021-08-14 | 16 | 20 | 0.001667 | 2021-08-14 | 16 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-10-23. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-10-23, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 20-10-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-10-23, VN004-00132393 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-10-23 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.08.2021 год
357700 | 581 | 2021-08-16 | 13 | 24 | 0.042533 | 2021-08-16 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных опор №№ 17, 17-1 Л 1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 17, 17-1 Л 1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-04 в момент порывов ветра произошел илом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойек деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-04, VN004-00124221 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры № № 17, 17-1 Л 1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 год
357700 | 582 | 2021-08-16 | 18 | 32 | 0.062332 | 2021-08-16 | 20 | 22 | 3.4.12.2 Занос ветки дерева, растущего в черте населенного пункта, в пролет опор №№ 14-4, 14-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-08. 4.13 В результате воздействия порывистого ветра произошел излом ветки дерева, растущего в черте населенного пункта, с последующим заносом ветки в пролет опор №№ 14-4, 14-7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-02-08., VN004-00124298 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 17-02-08 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 14-4, 14-7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 год
357700 | 583 | 2021-08-17 | 11 | 21 | 0.0042 | 2021-08-17 | 11 | 42 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-03. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-03, VN004-00124276 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.08.2021 год
357700 | 586 | 2021-08-21 | 13 | 13 | 1.105 | 2021-08-21 | 14 | 4 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 6 кВ ф. 1-10. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 6 кВ ф. 1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 570 | 2021-08-11 | 18 | 38 | 2.75 | 2021-08-11 | 20 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03в пролете опор №№ 2-3. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 10-03 в пролете опор №№ 2-3 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на провода ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 10-03, VS010-0011968 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 10-03 в пролете опор №№ 2-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 10-03 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.08.2021 год
357700 | 572 | 2021-08-11 | 19 | 5 | 0.70835 | 2021-08-11 | 20 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 53 в пролете опор №№ 28-29. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф.53 в пролете опор №№ 28-29 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 53 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через мокрую ветку от дерева на ВЛ 10 кВ ф. 53, VS010-0011990 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 53 в пролете опор №№ 28-29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 53 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.08.2021 год
357700 | 580 | 2021-08-16 | 8 | 15 | 0.82418 | 2021-08-16 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 418 КЛ 10 кВ ф. 3-02. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 3-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 3-02 между ТП 4 кВ и ТП 10 кВ 418, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-02 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 3-02, VS010-0011973 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 3-02 между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 418. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 3-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2021 год
357700 | 584 | 2021-08-18 | 14 | 40 |  | 2021-08-18 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 310-311 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 310-311 ВЛ 10 кВ ф.3-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-05, VS010-0011935 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проводов в пролете опор №№ 310-311 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 год
357700 | 587 | 2021-08-21 | 14 | 30 | 0.36829 | 2021-08-21 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 588 | 2021-08-21 | 19 | 23 | 0.002 | 2021-08-21 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2021 год
357700 | 589 | 2021-08-21 | 21 | 43 | 0.008169 | 2021-08-21 | 21 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство"произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
357700 | 585 | 2021-08-21 | 11 | 14 | 0.63485 | 2021-08-21 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-11/24-11-1 ВЛ 10 кВ ф. 13-03, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 17 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-11/24-11-1 ВЛ 10 кВ ф. 13-03 в момент порывов ветра до 17 м/сек. произошел обрыв проводов с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 13-03 на ПС 110 кВ Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 24-11/24-11-1 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить голый провод на СИП в пролетах опор №№ 24-11/24-11-1 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.12.2021 год
357700 | 578 | 2021-08-14 | 16 | 12 | 0.00105 | 2021-08-14 | 16 | 33 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-1. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А Л 1 от ТП 10 кВ № 22-05-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-1, VN004-00122713 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-05-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 23.08.2021 год
357700 | 560 | 2021-08-07 | 10 | 10 | 0.066667 | 2021-08-07 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Старение изоляции КЛ 0,4 кВ Л 4 ТП 10 кВ 105 в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в мастичной заливке кабельной муфты образовалась трещина, что явилось причиной попадания влаги с последующим перекрытием концевой кабельной муфты опоры № 1 ТП 10 кВ № 105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие концевой кабельной муфты опоры № 1 ТП 10 кВ № 105. на КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 105., KN004-00035726 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт концевой муфты опоры № 1 КЛ 10 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 105. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.08.2021 год
357700 | 562 | 2021-08-08 | 20 | 10 | 0.05 | 2021-08-08 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: г.Кызыл, ул. Майская д. 4. 4.4 В результате однофазного КЗ на оборудовании потребителя произошло отключение АВ 250 А Л 1 на РП 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключился АВ 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от РП 2, VN004-00135145 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода потребителя по ул. Майская д.4 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.08.2021 год
357700 | 563 | 2021-08-09 | 10 | 27 | 0.016399 | 2021-08-09 | 11 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-05. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-05, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-09-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250А фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-05, VN004-00121805 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-09-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.08.2021 год
357700 | 565 | 2021-08-10 | 21 | 16 | 0.015665 | 2021-08-10 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-07-03, VN004-00121742 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.08.2021 год
357700 | 566 | 2021-08-11 | 12 | 0 | 0.025 | 2021-08-11 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 2/9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 24-05-6. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 2/9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 24-05-6 в момент порывов ветра произошел излом одной стойки деревянной анкерной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 24-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной промежуточной опоры №2/9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 24-05-6 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 24-05-6, VN004-00121183 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную стойку деревянной опоры № 2/9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 24-05-6. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 24-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.08.2021 год
357700 | 561 | 2021-08-07 | 11 | 0 | 0.13103 | 2021-08-07 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3637 ВЛ 10 кВ ф. 20-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.09.2021 год
357700 | 564 | 2021-08-09 | 14 | 43 | 0.05332 | 2021-08-09 | 14 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВД 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ №№ 40-41 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2021 год
357700 | 567 | 2021-08-11 | 13 | 30 | 0.86604 | 2021-08-11 | 15 | 7 | 3.4.9.3 В результате повреждения ведомственного шкафа ПКУ, установленного на опоре № 37 к ТП 10 кВ 528, собственником которой является ООО "Сибпродукт", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-25 на ПС 110 кВ Западная действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 528 ООО "Сибпродукт" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.08.2021 год
357700 | 568 | 2021-08-11 | 16 | 28 | 0.31332 | 2021-08-11 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф.13-03. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор № 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 13-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2021 год
357700 | 569 | 2021-08-11 | 16 | 56 | 3.15 | 2021-08-11 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 28-29 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-08. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17м/сек. в пролете опор №№ 28-29 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-08, VS010-0011978 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 20-08. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2021 год
357700 | 544 | 2021-07-29 | 21 | 2 | 0.09334 | 2021-07-29 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 31-32 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 31-32 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 546 | 2021-07-31 | 7 | 18 | 0.06 | 2021-07-31 | 8 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 21 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 21 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с штыря изолятора с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 на ПС 35 кВ Тээли действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 21 ВЛ 10 кВ ф.32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 545 | 2021-07-30 | 19 | 44 | 0.01334 | 2021-07-30 | 19 | 48 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 543 | 2021-07-29 | 10 | 45 | 0.078012 | 2021-07-29 | 10 | 58 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ подрядной организацией ООО "Восток" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 33. 4.12 При производстве земляных работ персоналом подрядной организации ООО "Восток" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 33 между РП3 кВ № 3 и ТП 10 кВ 377 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф.33, KS010-0004665 | Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Восток", повредившего участок КЛ 10 кВ ф. 33, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 год
357700 | 548 | 2021-07-31 | 23 | 14 | 0.014 | 2021-07-31 | 23 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 8-03-1 "ЧП Дохлюд" токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 8-03 действием защит на ПС 110 кВ Шагонар. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 8-03-1 "ЧП Дохлюд" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 8 -03 приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.08.2021 год
357700 | 547 | 2021-07-31 | 16 | 13 | 2.08 | 2021-07-31 | 17 | 57 | 3.4.7.4 На ТП 6 кВ 1-10-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате пробоя изоляции отходящей ведомственной КЛ-0,4 кВ произошло КЗ. По причине не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 6 кВ 1-10-03 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 6 кВ 1-10-03, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления петли фазы "0"отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-6 кВ ТП 1-10-03 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 554 | 2021-08-04 | 12 | 45 | 0.0072495 | 2021-08-04 | 13 | 14 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-05. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-05, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 17-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 17-01-05. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-05, VN004-00124223 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 17-01-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.08.2021 год
357700 | 556 | 2021-08-05 | 14 | 40 |  | 2021-08-05 | 14 | 40 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провода фаз « А» и «В» в пролете опор № 100-101 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) с последующим перекрытием изоляции фаз "А" и "В". 4.12 В результате попадания молнии в провода фаз « А» и «В» в пролете опор № 100-101 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) произошло перекрытие изоляции фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием 2 ст. ДЗ на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А" и В" на опоре №100 на ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2021 год
357700 | 549 | 2021-08-01 | 10 | 45 | 0.008 | 2021-08-01 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 17-02-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10., VN004-00124306 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 17-02-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.08.2021 год
357700 | 552 | 2021-08-02 | 22 | 50 | 0.010332 | 2021-08-02 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 155. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 155, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ 155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ 155. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 155, VN004-00122926 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 155. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 155 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.08.2021 год
357700 | 559 | 2021-08-05 | 18 | 3 | 0.238 | 2021-08-05 | 18 | 24 | 3.4.12.2 Воздействие дождя и ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-15-10. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2от ТП 40-15-10, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 40-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-10, VN004-00121378 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-15-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.08.2021 год
357700 | 550 | 2021-08-01 | 20 | 32 | 2.2853 | 2021-08-01 | 22 | 28 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в траверсу опоры № 211 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). 4.12 В результате попадания молнии в траверсу произошло расщепление траверсы П-образной опоры № 211 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) в месте соединения со стойкой опоры с последующим выпадением заварного болта и падением (провисанием) провода вместе с поддерживающей гирляндой изоляторов фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы опоры № 211 на ВЛ 35 кВЛ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5), VL035-001712 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу П-образной опоры № 211 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С.. 01.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Князев В.В. 09.08.2021 год
357700 | 551 | 2021-08-02 | 17 | 6 | 0.65 | 2021-08-02 | 17 | 36 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ подрядной организацией ООО "Бастион" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 11-06. 4.12 При производстве земляных работ персоналом подрядной организации ООО "Бастион" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10 кВ 125 и ТП 10 кВ 51, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 11-06, KS010-0004846 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Бастион", повредившего участок КЛ 10 кВ ф. 11-06, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2021 год
357700 | 557 | 2021-08-05 | 17 | 40 | 0.99165 | 2021-08-05 | 19 | 39 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 65, установленной на опоре № 1. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 65 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 участка КЛ 10 кВ ф. 65 "ЗРУ 10 кВ - опора № 1" , что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 65 на РП 10 кВ № 6 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф. 65, VS010-0011987 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 1.КЛ 10 кВ ф. 65. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 65 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 05.08.2021 год
357700 | 553 | 2021-08-03 | 9 | 40 | 0.0009324 | 2021-08-03 | 9 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 202-203 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 202-203 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 202-203 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 13.08.2021 год
357700 | 555 | 2021-08-04 | 20 | 2 | 0.0018648 | 2021-08-04 | 20 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 15-02-08 "Школа" токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 15-02 действием защит на ПС 35 кВ Самагалтай. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 15-02-08 "Школа" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 15-02 приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2021 год
357700 | 558 | 2021-08-05 | 17 | 45 | 0.13067 | 2021-08-05 | 18 | 34 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 14-02-08 ГТРК токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 14-02 действием защит на ПС 110 кВ Балгазын. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 14-02-08 ГТРК на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 14-02 приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2021 год
357700 | 517 | 2021-07-19 | 21 | 30 | 0.22957 | 2021-07-19 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 137 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 137 ВЛ 10 кВ ф. 32-01 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с штыря изолятора с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 на ПС 35 кВ Тээли действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 137 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 521 | 2021-07-20 | 16 | 23 | 0.35207 | 2021-07-20 | 17 | 28 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 13-03-15 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 13-03-15 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 13-03-15, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 13-03-15 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 13-03 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2021 год
357700 | 524 | 2021-07-21 | 19 | 26 | 1.1278 | 2021-07-21 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ ф. 4-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-10, VS010-0012040 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ ф. 4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 528 | 2021-07-23 | 21 | 21 | 0.017209 | 2021-07-23 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 519 | 2021-07-20 | 11 | 51 | 0.42825 | 2021-07-20 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3637 ВЛ 10 кВ ф. 20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, VS010-0011977 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 год
357700 | 530 | 2021-07-24 | 20 | 49 | 0.0023714 | 2021-07-24 | 20 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 14 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.7-06 в пролете опор №№ 45-46. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 7-06 в пролете опор №№ 45-46 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 7-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 7-06, VS010-0011967 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 7-06 в пролете опор №№ 45-46. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 7-06 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.07.2021 год
357700 | 532 | 2021-07-25 | 11 | 15 | 0.76999 | 2021-07-25 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора верхней фазы на опоре № 321 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. При плановом осмотре данный дефект не выявлен. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора верхней фазы на опоре № 321 ВЛ 10 кВ ф. 14-03 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка изолятора фазы "А" с последующим падением провода на крюк , что явилось причиной однофазного замыкания и появления "земли" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Балгазын. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка КП-22 изолятора фазы "А" на опоре № 321 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2021 год
357700 | 533 | 2021-07-26 | 5 | 25 | 0.94012 | 2021-07-26 | 6 | 44 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ № 111 "Гос. лаборатория" токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит на ПС 110 кВ Городская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 111 "Гос. лаборатория" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 11-06), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.08.2021 год
357700 | 531 | 2021-07-25 | 10 | 38 | 0.59734 | 2021-07-25 | 12 | 30 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 32-03-05 произошло междуфазное замыкание 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 32-03-05 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 32-03 на ПС 35 кВ Тээли действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 32-03-05 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.07.2021 год
357700 | 527 | 2021-07-23 | 20 | 10 |  | 2021-07-23 | 20 | 10 | 3.4.10 Гнездование птиц на опоре № 18 ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы (Т-2). 4.4 Из-за перекрытия на опоре № 80 воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "В" и "С" веткой, упавшей из гнезда птиц во время дождя и ветра, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя 35 кВ В 35 Т-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через мокрую ветку на ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы (Т-2), VL035-001725 | Техническое мероприятие 1 Удалить гнездо с опоры № 18 ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы (Т-2). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Князев А.С. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы (Т-2) с целью выявления птичьих гнезд на опорах. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Князев А.С. 31.08.2021 год
357700 | 537 | 2021-07-27 | 10 | 10 |  | 2021-07-27 | 10 | 10 | 3.4.13.4 При проведении в 2019 году реконструкции участка ВЛ 35 кВ Кызылская -Зубовка с отпайками (Т-1) подрядной организацией ООО "ПитерЭнергоМаш" произведена установка изоляции на опоре № 18, на которой 27.07.2021 обнаружены следы перекрытия изоляторов натяжной гирлянды фаз "В" и "С" при климатических условиях, не превышающих проектных (справка прилагается. 4.12 При климатических условиях, не превышающих проектных (справка прилагается), произошло перекрытие изоляции двух фаз на опоре № 18 ВЛ 35 кВ Кызылская - Зубовка с отпайками (Т-1), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-1 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Кызылская - Зубовка с отпайками (Т-1), VL035-001709 | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование реконструированного участка ВЛ 35 кВ Кызылская – Зубовка с отпайками (Т-1). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Направить письма в адрес ООО "ПитерЭнергоМаш" и ООО «Таврида Электрик» Новосибирск о произошедшем 27.07.2021 отключении ВЛ 35 кВ Кызылская- Зубовка с отпайками (Т-1) с целью выявления причин перекрытия изоляции. Ответственное лицо: И.о. Заместителя главного инженера по эксплуатации - начальника ДТОиРОЭХ Князев В.В. 06.09.2021 год
357700 | 535 | 2021-07-26 | 9 | 5 | 0.66668 | 2021-07-26 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 89 и ТП 10 кВ 98 КЛ 10 кВ ф. 26. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 26 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 89 и ТП 10 кВ 98, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26 на РП 10 кВ № 2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-10кВ ф. 26 ТП-56 до ТП-19, KS010-0004877 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10 кВ 89 и ТП 10 кВ 98. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 26 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 год
357700 | 536 | 2021-07-26 | 10 | 5 | 0.18 | 2021-07-26 | 10 | 32 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники через трассу участка КЛ 10 кВ ф. 30. 4.4 Предположительной причиной отключения В 10 кВ ф. 30 явилась подвижка грунта в результате проезда крупногабаритной техники, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф.30 действием защит на РП 10 кВ 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подвижка грунта на КЛ 10 кВ ф. 30, KS010-0004923 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр трассы кабельной линии КЛ 10 кВ ф.30 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания КЛ 10 кВ ф. 30. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2021 год
357700 | 542 | 2021-07-28 | 11 | 25 | 0.024917 | 2021-07-28 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-03. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №1-6-1, 1-6-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-03., VN004-00121980 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв нулевого провода в пролете опор №1-6-1, 1-6-3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.07.2021 год
357700 | 541 | 2021-07-28 | 10 | 40 | 0.05833 | 2021-07-28 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 56, сто явилось причиной межфазного КЗ и пережога ПН 250 А на ТП 10 кВ 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 56, VN004-00122252 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 56. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 56 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.07.2021 год
357700 | 539 | 2021-07-27 | 21 | 39 | 0.0093324 | 2021-07-27 | 21 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-6. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-01-6, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 3-01-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-01-6, VN004-00121082 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.08.2021 год
357700 | 540 | 2021-07-27 | 21 | 39 | 0.00735 | 2021-07-27 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-7. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-01-7, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 3-01-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-01-7, VN004-00121081 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.08.2021 год
357700 | 538 | 2021-07-27 | 21 | 21 | 0.0093328 | 2021-07-27 | 21 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№ 7-3, 7-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10кВ 32-02-01, VN004-00121976 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№ 7-3, 7-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.07.2021 год
357700 | 534 | 2021-07-26 | 6 | 24 | 0.0235 | 2021-07-26 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 10. 4.2 результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 10, что привело к КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10 кВ № 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 10, VN004-00122272 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.08.2021 год
357700 | 529 | 2021-07-24 | 13 | 1 | 0.00495 | 2021-07-24 | 13 | 28 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-02-06. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной межфазного КГ и перегорания ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ № 17-02-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-06, VN004-00124292 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ № 17-02-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.07.2021 год
357700 | 526 | 2021-07-22 | 16 | 10 | 0.01375 | 2021-07-22 | 16 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-04, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ 17-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-04, VN004-00124221 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ № 17-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.07.2021 год
357700 | 520 | 2021-07-20 | 14 | 33 | 0.01395 | 2021-07-20 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03, что привело к КЗ и отключению АВ 175 А Л 1 на ТП 10 кВ № 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-07-03, VN004-00121742 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-07-03 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 год
357700 | 518 | 2021-07-20 | 10 | 6 | 0.039 | 2021-07-20 | 11 | 36 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 39-02-02. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 5,6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 39-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 39-02-02, VN004-00121771 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 5,6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 39-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.07.2021 год
357700 | 501 | 2021-07-14 | 16 | 48 | 0.00835 | 2021-07-14 | 16 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 6 кВ ф. 7-05, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 15 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 10 кВ ф. 7-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 7-05, VS006-0004513 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 6 кВ ф. 7-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.08.2021 год
357700 | 502 | 2021-07-14 | 21 | 23 | 0.034986 | 2021-07-14 | 21 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 53-6-1/53-6-2 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 53-6-1/53-6-2 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 53-6-1/53-6-2 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 503 | 2021-07-14 | 21 | 40 | 0.007 | 2021-07-14 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ №№ 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 504 | 2021-07-15 | 10 | 49 | 0.006 | 2021-07-15 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что своевременно не устранено. В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 30-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 30-01, VS010-0012053 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 30-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-01, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 505 | 2021-07-15 | 17 | 52 | 0.43321 | 2021-07-15 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 5-5/1 ВЛ 10 кВ ф. 10-09, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 5-5/1 ВЛ 10 кВ ф.10-09 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-09 на ПС 110 кВ Южная действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-09, VS010-0011970 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в в пролете опор №№ 5-5/1 ВЛ 10 кВ ф. 10-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 год
357700 | 506 | 2021-07-15 | 21 | 44 | 0.0023324 | 2021-07-15 | 21 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 154-89-40/154-89-41 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 154-89-40/154-89-41 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-04, VS010-0012039 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 154-89-40/154-89-41 ВЛ 10 кеВ ф. 4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2021 год
357700 | 509 | 2021-07-17 | 12 | 28 | 0.0009324 | 2021-07-17 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
357700 | 511 | 2021-07-17 | 19 | 50 | 0.96665 | 2021-07-17 | 21 | 46 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 17-01-01 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 17-01-01 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 17-01-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.07.2021 год
357700 | 512 | 2021-07-18 | 10 | 28 | 1.4333 | 2021-07-18 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 25-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-14 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-14, VS010-0012425 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 25-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 25-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2021 год
357700 | 499 | 2021-07-14 | 8 | 50 | 0.008334 | 2021-07-14 | 9 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 100. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 400 А Л 2 на ТП 10 кВ 100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 100, TP010-1002015 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 100 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.07.2021 год
357700 | 500 | 2021-07-14 | 15 | 46 | 0.057868 | 2021-07-14 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-03. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов всех фаз в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-03, VN004-00121711 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов всех фаз в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.07.2021 год
357700 | 508 | 2021-07-16 | 15 | 44 | 0.015 | 2021-07-16 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-05. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-05, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 17-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-05, VN004-00124223 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 17-01-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.07.2021 год
357700 | 510 | 2021-07-17 | 13 | 28 | 0.025666 | 2021-07-17 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: Дачная д. 55 4.4 В результате однофазного КЗ на оборудовании потребителя произошло отключение АВ 250 А на ТП 10 кВ 161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключился АВ 250 А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 161, VN004-00122221 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода потребителя по ул. Дачная 55. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2021 год
357700 | 514 | 2021-07-18 | 13 | 45 | 0.002499 | 2021-07-18 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 135. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 135, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 135, VN004-00122206 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2021 год
357700 | 515 | 2021-07-19 | 16 | 5 | 0.008 | 2021-07-19 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-05. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-05, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ 17-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кв 17-01-05., VN004-00124223 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ 17-01-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.07.2021 год
357700 | 516 | 2021-07-19 | 18 | 16 |  | 2021-07-19 | 18 | 16 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод в пролете опор №№ 171-172 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31) с последующим перекрытием одного из трех изоляторов двух фаз на опоре № 171. 4.12 В результате попадания молнии в провод в пролете опор №№ 171-172 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31) произошло перекрытие одного из трех изоляторов двух фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-31 с УАПВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31), VL035-001723 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию на опоре № 171 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31) с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 19.07.2021 год
357700 | 513 | 2021-07-18 | 13 | 48 | 0.045999 | 2021-07-18 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кв 22-05-3 в процессе длительной эксплуатации 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-05-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кв от ТП 10 кВ 22-05-3, VN004-00121298 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-05-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-05-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.07.2021 год
357700 | 485 | 2021-07-08 | 9 | 28 | 6.3327 | 2021-07-08 | 9 | 48 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). 4.12 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провода в пролете опор №№ 241-242 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) и ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) , в результате чего произошло: - перекрытие полимерных изоляторов междуфазной распорки, установленной между фазами "В" и "С" ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения В С-452 с не успешным АПВ действием защит на ПС 220 кВ Чадан. В результате двойного действия токов КЗ места соединений полимерных изоляторов с металлической перемычкой вышеуказанной распорки были повреждены и вышеназванная перемычка упала на поверхность грунта; - перекрытие изоляции с последующим разрушением одного изолятора поддерживающей гирлянды фазы "С" опоры № 241 Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения выключателя В 110 кВ С-451 с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолирующей распорки на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), VL110-001425; перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451), VL110-001419 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изолирующую распорку между фазами "В" и "С" в пролете опор №№ 241-242 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить наличие и состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №№241,242 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Измерить сопротивление заземляющих устройств опор №№ 241,242 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ (С-451/С-452) Чадан –Хандагайты 1 и 2 цепь с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках (РД 34.20.504-94, п. 1.1.2, таблица 5.1) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 15.08.2021 годТехническое мероприятие 5 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" опоры № 241 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить запрос Хакасскому предприятию МЭС Сибири провести проверку уставок ОМП «Сириус» ПС 220 кВ Чадан, при выявлении отклонений провести перерасчет. Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 31.07.2021 год
357700 | 489 | 2021-07-09 | 10 | 34 |  | 2021-07-09 | 10 | 34 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413), в результате чего произошло срабатывание ГИРМК-110 кВ фазы "А", установленного на опоре № 24. 4.4 В результате попадания молнии в провод в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) произошло срабатывание ГИРМК-110 кВ фазы "А", установленного на опоре № 24 с замыканием на землю, что явилось причиной отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Городская с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ГИРМК 110 кВ ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) на ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413),, VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 10.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену индикаторов ГИРМК- 110 кВ на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.08.2022 год
357700 | 473 | 2021-07-06 | 11 | 6 | 0.315 | 2021-07-06 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание) при воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры № 55 ВЛ 10 кВ ф. 24-05. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры № 55, с последующим падением провода фазы "В" на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Чаа-Холь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины стойки опоры №55 на ВЛ 10 кВ ф. 24-05, VS010-0011893 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" опоры № 55 ВЛ 10 кВ ф. 24-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную опору № 55 ВЛ 10 кВ ф. 24-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.08.2021 год
357700 | 481 | 2021-07-08 | 0 | 24 | 0.07 | 2021-07-08 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 151. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 51, что привело к КЗ и отключению главного АВ 250 А на ТП 10 кВ 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 51, VN004-00122154 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 51 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2021 год
357700 | 483 | 2021-07-08 | 9 | 50 | 0.049168 | 2021-07-08 | 11 | 48 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 7-3, 7-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01, VN004-00121976 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 7-3, 7-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-02-01 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.07.2021 год
357700 | 474 | 2021-07-06 | 16 | 14 | 0.48668 | 2021-07-06 | 17 | 27 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 55-56 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-02 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 55-56 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 год
357700 | 475 | 2021-07-06 | 16 | 44 | 0.37 | 2021-07-06 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 216-218 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 216-218 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№ 216-218 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 год
357700 | 476 | 2021-07-06 | 17 | 43 | 0.0060676 | 2021-07-06 | 17 | 56 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 39-40 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 39-40 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-03, VS010-0012038 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 39-40 ВЛ 10 кВ ф. 4-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 год
357700 | 477 | 2021-07-07 | 17 | 28 | 0.0055 | 2021-07-07 | 17 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 25 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 5-04 в пролете опор №№ 44-45. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 5-04 в пролете опор №№ 44-45 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через мокрую ветку на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-04 в пролете опор №№ 44-45 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.07.2021 год
357700 | 480 | 2021-07-07 | 18 | 34 | 0.1767 | 2021-07-07 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 6 кВ ф. 1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 год
357700 | 478 | 2021-07-07 | 21 | 20 | 0.029738 | 2021-07-07 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 11. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
357700 | 487 | 2021-07-08 | 10 | 25 | 0.016998 | 2021-07-08 | 10 | 42 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-04, VS010-0012039 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода проводов в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10 кВ ф. 4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провиса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.07.2021 год
357700 | 492 | 2021-07-12 | 7 | 40 | 5.9667 | 2021-07-12 | 13 | 38 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в заварной болт в месте присоединения траверсы к стойке П-образной опоры № 29 ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15). 4.4 В результате попадания молнии в районе заварного болта в месте присоединения траверсы к стойке П-образной опоры № 29 ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15) произошло расщепление и падением части траверсы с проводом и поддерживающей гирляндой изоляторов фазы "С" на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление древесины траверсы П-образной опоры № 29 на Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15), VL035-001716 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу П-образной опоры № 29 ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить изоляторы (имеющие механические повреждения) опоры № 29 ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15), Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 12.07.2021 год
357700 | 494 | 2021-07-12 | 9 | 17 | 0.021 | 2021-07-12 | 10 | 20 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 3-05-12, принадлежащей ДРСУ, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ3-05-12 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. | Техническое мероприятие 1 Провести совместно с собственником ведомственной ТП 10 кВ № 3-05-12 проверку номиналов предохранителей, установленных в РУ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.07.2021 год
357700 | 486 | 2021-07-08 | 10 | 25 | 0.009332 | 2021-07-08 | 10 | 39 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. в пролете опор №№ 70-71 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-01 4.4 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 4-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-01, VS010-0012036 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.08.2021 год
357700 | 493 | 2021-07-12 | 9 | 3 | 0.015 | 2021-07-12 | 9 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов ВЛ. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 59-60 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 3-01 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 59-60 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
357700 | 490 | 2021-07-10 | 14 | 18 | 0.0095381 | 2021-07-10 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 10 кВ ф.35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
357700 | 495 | 2021-07-12 | 9 | 20 | 0.08 | 2021-07-12 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф.35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
357700 | 479 | 2021-07-07 | 21 | 30 | 0.020833 | 2021-07-07 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации, в момент порывов ветра с порывами до 12 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9, VN004-00122267 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.07.2021 год
357700 | 488 | 2021-07-08 | 11 | 10 | 0.087192 | 2021-07-08 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 400 А на ТП 10 кВ 94. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 400 А на ТП 10 кВ 94 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 400А на ТП 10 кВ 94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ТП 10 кВ 94, TP010-1002011 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный главный РК 400 А на ТП 10 кВ 94. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 94 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2021 год
357700 | 491 | 2021-07-12 | 8 | 0 | 0.004167 | 2021-07-12 | 8 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 100. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 100, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-1 на ТП 10 кВ № 100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 100, VN004-00122185 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 100 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2021 год
357700 | 496 | 2021-07-12 | 9 | 38 | 0.057083 | 2021-07-12 | 11 | 55 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 174 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-06. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-04-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-04-06, VN004-00122005 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-04-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.07.2021 год
357700 | 497 | 2021-07-12 | 9 | 50 | 0.0046662 | 2021-07-12 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-03-3. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-03-3, произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-03-3, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 160 А Л 3 на ТП 10 кВ 3-03-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-03-3, VN004-00121041 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-03-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.07.2021 год
357700 | 498 | 2021-07-12 | 13 | 30 | 0.0225 | 2021-07-12 | 15 | 45 | 3.4.8.5 Наезд на опору № 4/3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 257. 4.4 Из-за наезда постороннего лица на опору № 4/3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 257 произошло повреждение опоры с последующим обрывом провода фазы "С", что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ 257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 257, VN004-00122130 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 4/3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 257. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2021 год
357700 | 465 | 2021-07-01 | 22 | 5 | 0.023355 | 2021-07-01 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 10. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 10, что привело к КЗ и пережогу ПН 400А фазы "А" на РК-400 Л-1 ТП 10 кВ № 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 400А фазы "А" на РК-400 Л-1 ТП 10 кВ № 10. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 10, TP010-1001960 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400А фазы "А" на РК-400 Л-1 ТП 10 кВ № 10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.07.2021 год
357700 | 464 | 2021-07-01 | 12 | 19 | 0.083324 | 2021-07-01 | 12 | 26 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 40-40/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-03. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 40-40/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-03 произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 40-40/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.07.2021 год
357700 | 466 | 2021-07-02 | 10 | 42 | 0.925 | 2021-07-02 | 12 | 33 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 32-04-12 произошло однофазное замыкание 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 32-04-12 произошло однофазное замыкание, что явилось причиной срабатывания блинкера "земля" на ПС 35 кВ Тээли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ВЛ 10 кВ ф. 32-04, VS010-0012024 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 32-04-12 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.07.2021 год
357700 | 468 | 2021-07-02 | 18 | 3 | 0.0074676 | 2021-07-02 | 18 | 19 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в здание Муздрамтеатра, находящегося по адресу: г.Кызыл, ул. Ленина, д. 56. 4.10 В результате однофазного КЗ на оборудовании потребителя произошел пережог ПН 630 А на ТП 10 кВ 171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 630 А на ТП 10 кВ 171. на КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 171, KN004-00031208 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода в Муздрамтеатр по ул. Ленина д. 56. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.07.2021 год
357700 | 467 | 2021-07-02 | 15 | 23 | 0.14134 | 2021-07-02 | 17 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 437 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. 4.4 В результате прямого попадания молнии в опору № 437 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы "В" вместе с изолятором. При падении произошло касание провода фазы "В" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление верхушки стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку крюка фазы "В" в основание опоры № 437 ВЛ 10 кВ ф. 32-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.07.2021 год
357700 | 470 | 2021-07-05 | 8 | 20 | 1.5133 | 2021-07-05 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 61 ВЛ 10 кВ ф. 40-07 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 61 ВЛ 10 кВ ф. 40-07 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с штыря изолятора с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-07 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 40-07, VS010-0011918 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 61 ВЛ 10 кВ ф. 40-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
357700 | 469 | 2021-07-03 | 18 | 52 | 0.01125 | 2021-07-03 | 19 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-03, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 17-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 17-03-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-03, VN004-00124326 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "А" и "С" на ТП 10 кВ 17-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.07.2021 год
357700 | 471 | 2021-07-05 | 18 | 17 | 0.12 | 2021-07-05 | 18 | 26 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 11-07. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 11-07 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 11-07 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ 10 кВ ф. 11-07, VS010-0011975 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-07 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 11-07 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
357700 | 472 | 2021-07-05 | 23 | 12 | 2.03 | 2021-07-06 | 0 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции концевой муфты, установленной в ячейке выключателя ф. 20-08 ПС 220 кВ Кызылская. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной несвоевременного выявления дефекта концевой муфты. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке выключателя ф. 20-08 , что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф. 20-08, VS010-0011978 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной в ячейке выключателя ф. 20-08. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-08 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 06.07.2021 год