## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Организация: произошли в предприятиях Кузбассэнерго
Дата возникновения аварии: за I квартал 2026 года (местное время)
Учётный признак аварии (инцидента): поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. | 153 | 170 | 167 | 490 | [12 empty] | 490
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 29.705 | 76.9108 | 79.2856 | 185.9014 | [12 empty] | 185.9014
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо Куруч П.И. о принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0101261737004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 0101261817004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 0101261901005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-046 ф.10-6-П ПС 110 кВ Тутальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-046 ф.10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская на наличие замечаний, |  |  |  |  | 75721006 0101262157005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 0201260300006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | В случае выявления замечаний, в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь с отпайкой на ПС Степная, составить график их устранения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь с отпайкой на ПС Степная.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-19 отпайки на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь. |  |  |  |  | 757213 0201260612007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив внимание на места гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721008 0301261322001
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0301261612006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0301261638012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (Куруч П.И.) о принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0301262118014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Сибири" о принятии мер, направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 757210 0401261429008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0401262122009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0501261155015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-К |  |  |  |  | 75721303 0501261844008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-9 |  |  |  |  | 75721303 0501262059009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить ремонт шлейфа на оп.29/39 ф.В ф.6-8-С |  |  |  |  | 75721303 0501262344010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0601261235017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0601261752019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0601261752018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0601261833021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0601262052010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-083 ф.10-2-КС от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-083 ф.10-2-КС от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721010 0601262133002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-К |  |  |  |  | 75721303 0701260014011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-13.; Произвести регулировку стрелы провеса провода верхней фазы в пролете опор №46-47 ВЛ 35 кВ М-13. |  |  |  |  | 757213 0701260026012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0701260040011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-168 от Ф-10-8-С разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-168 от Ф-10-8-С на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0701260130023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0701260250022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фаз А,Б,С ВЛ-10 кВ ф.10-21-О на оп.1. |  |  |  |  | 75721301 0701260336013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-8-У |  |  |  |  | 75721303 0701260417014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 0701260508015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Коробанову В.И. проживающему в н.п. Новомарьинка ул. Центральная 32 о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 0701260612003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-162 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 ТП-162 на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 0701260656007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0701261101016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0701261245020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-013 |  |  |  |  | 75721302 0701261423001
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-044. |  |  |  |  | 75721302 0701261743002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | В случае выявления замечаний в ходе осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4-026 составить график их устранения; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4-026 |  |  |  |  | 75721303 0701262355017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-С. |  |  |  |  | 75721301 0801260941018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа провода на оп.58 ф."В" ВЛ 6кВ ф.6-8-С ПС 110кВ Шахтовая |  |  |  |  | 75721303 0801261212019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф.А оп.29 ВЛ 6кВ ф.6-8-С ПС 110кВ Шахтовая |  |  |  |  | 75721303 0801262108020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6кВ ф.6-21-П ПС 35кВ Абашевская 1/2 |  |  |  |  | 75721303 0901260935021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721004 1001261457025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-125 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП-125 на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 1001261730016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-013. |  |  |  |  | 75721302 1001261746022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-672_Ф-10-20-ЧР разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-672_Ф-10-20-ЧР на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1001262059029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1101261245030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора Т-1 250кВА ТП-Ю-1-020 |  |  |  |  | 75721303 1201261550023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-491_Ф-6-4-П разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-491_Ф-6-4-П на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1201261855031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н. |  |  |  |  | 75721302 1301260426003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-К |  |  |  |  | 75721303 1301260630024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 1301260630025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 1301260730026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К. |  |  |  |  | 75721302 1301260849027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 1301260849028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-8-С.; Произвести реглировку стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ 10 кВ Ф-10-8-С. |  |  |  |  | 75721302 1301260901029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-10 |  |  |  |  | 75721303 1301260921030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. |  |  |  |  | 75721302 1301260930031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-3-С ПС 35кВ Ново-Бунгурская |  |  |  |  | 75721303 1301260946032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-55 (КМУ) |  |  |  |  | 75721303 1301261023033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-4-022. |  |  |  |  | 75721302 1301261108034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-0-030. |  |  |  |  | 75721302 1301261416036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1301261542038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-10-А |  |  |  |  | 75721303 1301261542037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-4-050. |  |  |  |  | 75721302 1301261645042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1301261646043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-0-070. |  |  |  |  | 75721302 1301261658044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-10-А |  |  |  |  | 75721303 1301261858035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного верхового осмотра ВЛ-10кВ Ф.10-4-ЧО в пролетах опор 107/1/33-107/1/42, с целью выявления и замены дефектных вязок проводов.; Произвести замену вязки провода ф. "А" на оп.107/1/38 Ф.10-4-ЧО с проведением замера габарита и стрелы провеса провода в пр. опор №107/1/37-107/1/39. |  |  |  |  | 75721205 1401260437001
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-404 ф. 10-2-ЕП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-404 ф. 10-2-ЕП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1401261650024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1401261855046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 1401261856013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-4-005; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-4-005 |  |  |  |  | 75721303 1501261317047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на предмет натяжки проводов и крепления вязок проводов. |  |  |  |  | 75721010 1501261916032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1501262330048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Дефекты изготовления |  |  |  | По результатам тестирования (запланированного согласно мероприятия 3.2) в случае повтора сбоев в работе коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960+24TC-S зав.№ FOC1850S2GE произвести его замену на новое оборудование.; По результатам тестирования (запланированного согласно мероприятия 3.2) в случае повтора сбоев в работе коммутатора Nateks NetXpert NX-3408 V1 зав.№ S20432959 произвести его замену на новое оборудование.; Провести внеплановое тестирование коммутаторов Cisco 2960, Nateks NX 3408 на объектах СДТУ ПО ЦЭС.; Произвести замену коммутаторов на ПС 110 кВ Полысаевская-3. |  |  |  |  | 757212 1501262339002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить усиление провода ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками в местах соединения в пролетах опор головного участка ВЛ.; Организовать проведение ТВК ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками: - февраль 2026 - по графику; - апрель 2026 - перед грозовым периодом; - июнь 2026 - контроль технического состояния; - сентябрь 2026 - подготовка к ОЗП. |  |  |  |  | 757212 1601260140005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр с проверкой состояния проводов и тросов на ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая I цепь с отпайками.; По результатам внепланового осмотра ИТР осмотра и выборочного верхового осмотр с проверкой состояния проводов и тросов на ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1601260142053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721010 1601260410035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721006 1601260420038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-108. |  |  |  |  | 75721302 1601260440049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027г. замену грозотроса в пролете опор № 22-23 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская.; По результатам верхового осмотра Принять решение о необходимости замены грозотроса в пролетах опор № 21-24 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская; Провести верховой осмотр грозотросов в пролете опор № 21-24 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская.; Произвести замену грозотроса в пролете опор № 22-23 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская. |  |  |  |  | 757212 1601260441006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1601260640026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в пролете опор №152-152/92.; Произвести ремонт провода А-50 фазы "С" в пролете опор №152/84-152/85 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б с последующим замером габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721207 1601260841004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 1601261142037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721007 1601261151027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-21-Ф от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-21-Ф от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния траверс и крепления изоляторов. |  |  |  |  | 75721001 1601261152041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-082 ф. 10-15-О разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-082 ф. 10-15-О на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1601261204042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Пашковская, обращая особое внимание на состояние приводов выключателей 10 кВ. |  |  |  |  | 75721006 1601261230040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-К от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-К от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 1601262051028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 1701260022054
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфов на оп.45 ВЛ-10 кВ ф.10-19-П. |  |  |  |  | 75721301 1701260200055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721206 1701260614003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра маслонаполненого оборудования ПО ЮЭС, в случае выявления дефектов, разработать график их устранения.; Произвести осмотр маслонаполненого оборудования ПО ЮЭС. |  |  |  |  | 75721306 1701260645056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721004 1701260710039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская на предмет целостности проводов и крепления вязок проводов. |  |  |  |  | 75721010 1701261050034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-084 |  |  |  |  | 75721301 1701261057057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1701261443058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-084 |  |  |  |  | 75721301 1801261105059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1801261207060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 1801261352036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Б от ПС 35 кВ Усть-Сосновская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов, отклонения стоек опор от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 75721002 1801261740033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-152_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-152_Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1801261843044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1801262028061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 1901260110062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1901261130047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-035_Ф-10-13-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-035_Ф-10-13-Л на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1901261643048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1901261742049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1901261826063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-057. |  |  |  |  | 75721302 1901262044050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-022. |  |  |  |  | 75721302 1901262110051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-051. |  |  |  |  | 75721302 2001260008052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-160 (ОМУ) |  |  |  |  | 75721303 2001261254064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2001261605065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-5-К после аварийного отключения для выявления несоответствия линии требованиям действующих НД.; Произвести замену опоры №49 ВЛ 6 кВ Ф-6-5-К с последующей проверкой габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 2001261950010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "КЭНК" с запросом пояснений о причинах аварийного отключения потребительской ВЛ 6 кВ ф. 6-9-П и принятых профилактических мерах. |  |  |  |  | 75721201 2001261950008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2001262107066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-404_Ф-10-2-ЕП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-404_Ф-10-2-ЕП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2001262207051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2101260216067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 27 фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская.; По результатам проведения ультрофиолетового обследования опоры № 27 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ультрофиолетовое обследование опоры № 27 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская. |  |  |  |  | 757210 2101260902058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | заменить наконечники на АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-28 (Куйб.); переключить часть потребителей ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-28 (Куйб.) от оп.№14 до оп.№25 ф.2 от ТП-28 (Куйб.) на опору №11/2/2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-33 (Куйб.) |  |  |  |  | 75721303 2101261343068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721202 2101261602007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-152_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-152_Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2101262235053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-1 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 2201261248043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-058_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-058_Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201262115055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 6 кВ ф.6-19-У в пролете опор №№19-21.; Организовать осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-19-У по всей длине для определения участков ВЛ с наличием ДКР и угрожающих ОСД. |  |  |  |  | 75721203 2201262205009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний, обращая особое внимание на оценку состояния приводов В-10.; Провести техническое обслуживание В-10 Т-2-1,6 ПС 35 кВ Барандатская с регулировкой встроенного электромагнитного привода. |  |  |  |  | 75721004 2301261112056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 2301261125050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-4-005 |  |  |  |  | 75721303 2301261150072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ш. |  |  |  |  | 75721302 2401261120073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-058_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-058_Ф-10-21-ЖК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2401261858057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-152_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-152_Ф-10-21-ЖК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2401262228059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ф-10-16-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ТП от ф-10-16-Л на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния болтовых соединений. |  |  |  |  | 75721004 2401262310052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-Л от ПС 35 кВ Усть-Колбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-Л от ПС 35 кВ Усть-Колбинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721004 2501260033054
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 757213 2501261220074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра, выборочного верхового осмотра на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками, в случае выявления дефектов, разработать график устранения.; Произвести внеплановый осмотр на наличие дефектных полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2501261259075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-058_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-058_Ф-10-21-ЖК на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2601261220061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2601261417076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить ремонт провода от ТП -119 (ОМУ) РУ 0,4кВ от АВ-04кВ ф.2 до опоры №1 ВЛ 0,4кВ ф.2. |  |  |  |  | 75721303 2601261628077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Т-2-008.. |  |  |  |  | 75721302 2701261458078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ПСХК Первомайский с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. |  |  |  |  | 75721008 2701261529045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности лиц, виновных в повреждении оборудования ВЛ.; Произвести ремонт провода СиП2 3*50+1*54,6+1*16 Ф-1 и провода марки А-25 фазы "А" в пролетах опор 1-2 Ф-2 (совместный подвес) ТП-352 с последующим замером габарита и стрелы провеса провода в этом пролете.; Составить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721205 2801261341012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ЗАО «Черниговец» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 2801261450046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-А от ПС 35 кВ Шалай разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-А от ПС 35 кВ Шалай на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2801261720060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-РП от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 2901261740067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721005 2901261950062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-007_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-007_Ф-10-6-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2901262214066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ошиновки Т-1 на ТП-Ю-2-099 |  |  |  |  | 75721303 3001261121079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-С. |  |  |  |  | 75721302 3001261539039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-007_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-007_Ф-10-6-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3001261640068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 250Ам кВ ф.1 в ТП-Ю-2-096 на АВ 0,4кВ 250Ам |  |  |  |  | 75721303 3001262346080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от Ф-10-20-ЧР ПС Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от Ф-10-20-ЧР ПС Весенняя с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 3101260750069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам проведения высоковольтных испытаний ШМ-10 кВ 1 и 2 секции ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести высоковольтные испытания ШМ-10 кВ 1 и 2 секции ПС 35 кВ Сусловская. |  |  |  |  | 75721003 3101261151063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного осмотра ЛР ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Шалай разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ЛР от ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Шалай на предмет наличия дефектов и замечаний. |  |  |  |  | 75721009 3101262255065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра оборудования ПС 110 кВ КФЗ-2, составить график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ КФЗ-2 |  |  |  |  | 75721306 0102261030162
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 валку ОСД в пролете опор №658-659; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом; Произвести уборку дерева в пролете опор №658-659, восстановление вязки крепления провода ф.С на опоре №655 |  |  |  |  | 75721304 0102261335040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721002 0102261537064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721304 0202260639041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-7-С |  |  |  |  | 75721302 0202261838069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить запрос в ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" о представлении информации в отношении возгорания в н\п Скарюпино, ул. Совхозная. 26.; После устранения последствий пожара персоналом МЧС, произвести внеплановый осмотр ввода 0,22 кВ в здание по адресу н.п Скарюпино, ул. Совхозная, д. 26. |  |  |  |  | 75721205 0302260900014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 0302261335070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-1-024 |  |  |  |  | 75721303 0302262153071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 0402260952081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0402261128070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие иных животных |  |  |  | В случае выявления замечаний в ходе осмотра ПС 110 кВ Ново-Байдаевская на предмет лаза животных разработать график их устранения.; Произвести замену неисправной шайбы ключа 2ПА на резервную; Произвести осмотр ПС 110 кВ Ново-Байдаевская на предмет лаза животных |  |  |  |  | 75721306 0402261542082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПРоизвести регулировку привода В-35 кВ С-22. |  |  |  |  | 757213 0402261600083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТТ ф."А" в РУ 0,4 кВ КТП Ю-2-018. |  |  |  |  | 75721302 0502260634084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в ООО "ЕвроЭнергоТранс". |  |  |  |  | 75721304 0502261730085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0502262052086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-6-А на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0502262205071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Кузбасс Логистик" о необходимости принять меры направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0602261456078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести замер ширины просеки ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. |  |  |  |  | 75721303 0602261601089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-Ортон; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-Ортон |  |  |  |  | 75721301 0602261615090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0602262114072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить замену штыревого изолятора ф."А" на опоре № 3 ВЛ-6 кВ ф.6-Д-2 |  |  |  |  | 75721303 0702260401092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0702260821073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т |  |  |  |  | 75721301 0702261212093
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-249 Ф-6-8-С ПС Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-249 Ф-6-8-С ПС Мозжухинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния контактных соединений. |  |  |  |  | 75721001 0702261232077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. |  |  |  |  | 75721303 0702261419094
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110 кВ Красный Брод, в случае выявления дефектов, составить график устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ПС 110 кВ Красный Брод. |  |  |  |  | 757213 0702261434016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-0-009 |  |  |  |  | 75721302 0702261521087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 0702261645088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-9 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-9 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 0702262130091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП Ю-0-107. |  |  |  |  | 75721302 0702262228095
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена вязок провода на опоре №90. НД 576-Э.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ИЗ от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721005 0802260450074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. |  |  |  |  | 75721303 0802260858096
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ ф.10-10-С. |  |  |  |  | 75721301 0802261229097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляторов. |  |  |  |  | 75721001 0802261455076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП- Ф-10-3-Я разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-457 Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0802262205090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0802262248098
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0902261140091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0902261207099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт АВ-0,4 Ф-2 КТП-Ю-3-084 |  |  |  |  | 75721301 0902261336100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. |  |  |  |  | 75721303 0902261432101
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-3-023 |  |  |  |  | 75721303 0902262136102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить доставку поврежденного ТМ-100 ТП-003 в ПО ЦЭС, для его ремонта.; Произвести замену Т-1 КТП-003.; Произвести замер фазных и линейных напряжений на ТП Панфиловского РЭС, с трансформаторами, находящихся в эксплуатации 40 и более лет. |  |  |  |  | 75721205 1002261114019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Воздействие птиц |  |  |  | Установить защитный кожух на трансформатор ТП-129. |  |  |  |  | 75721202 1002261605018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10-Ортон. |  |  |  |  | 75721301 1002261650103
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1002261812092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителей в РУ-10кВ КТП-Ю-3-018. |  |  |  |  | 75721301 1002262131104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1002262248105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1002262309087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №113-114 ВЛ 10 кВ. ф.10-6-С; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-С |  |  |  |  | 75721305 1102260022106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102260039107
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "РООС" с запросом пояснений о причинах аварийного отключения потребительской ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Ч и принятых профилактических мерах. |  |  |  |  | 75721201 1102260045023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1102260109108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч; Выполнить ремонт крепления провода оп.164 ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч |  |  |  |  | 75721305 1102260128109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102260140110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в пр.оп. 7/48-7/50 ф.10-6-Т |  |  |  |  | 75721301 1102260145111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1102260147112
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1102260240113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. |  |  |  |  | 757213 1102260250114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721002 1102260312086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию всех приводов типа ПП-67, установленных на выключателях 10 кВ ПС 35 кВ Михайловская. На основе результатов осмотра принять решение о необходимости выполнения ретрофита выключателей 10 кВ на ПС 35 кВ Михайловская.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 10-1-Ч в пролете от опоры № 1 до портала КРУН ПС 35 кВ Михайловская с последующим измерением габарита и стрелы провеса проводов ВЛ.; Выполнить ремонт или замену привода типа ПП-67 у В ф.10-1-Ч на ПС 35 кВ Михайловская. |  |  |  |  | 757212 1102260317017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1102260336098
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1102260345100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1102260412115
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102260931117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102260942118
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№ 1 ТП-164.; Произвести замену траверсы ТМ-2 на ТМ-3 у опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-164.; Произвести замер габарита и стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ ф. №1 ТП-164 в пролёте опор № 17-18. |  |  |  |  | 75721204 1102261026016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1102261027119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-0-009. |  |  |  |  | 75721302 1102261045120
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102261049121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену: штыревого изолятора ф."В"; колпачки штыревого изолятора; замену опорного изолятора ф."А","В","С"; передохранителя ф."С" |  |  |  |  | 75721303 1102261213122
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102261252123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо Бондарчуку С.П. о необходимости принять меры направленные на устранение и недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721008 1102261304075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1102261306102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102261339124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102261451125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Составить Акт о воздействии стороннего юридического лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721206 1102261615020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е от СП-2 в сторону КТП-ЦТ-125 после аварийного отключения.; Произвести замену изоляторов ЛР КТП-ЦТ-125 Ф-10-1-Е. |  |  |  |  | 75721201 1102261730026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода на оп.7/37 ф.10-6-Т |  |  |  |  | 75721301 1102261840126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 1102261945127
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-З.; Провести регулировку стрелы стрелы провеса провода в пролете опор №№236-237 ф.10-15-З с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). |  |  |  |  | 75721202 1102262028024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеплановых работ на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь для замены дефектной изоляции на опоре №30.; Произвести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №30 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь во время внеплановых работ на ВЛ. |  |  |  |  | 757212 1102262036025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1102262101079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1102262108099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1102262124103
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0, 4 кВ ф.№1 ТП-080.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-080 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 1102262127022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1102262128088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-К |  |  |  |  | 75721302 1102262150128
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-284_Ф-10-8-С разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-284_Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1102262208104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1102262210129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния крепления изоляторов. |  |  |  |  | 75721008 1102262215082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1102262238131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1102262238130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП Ю-2-020 |  |  |  |  | 75721302 1102262254132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-001.; Произвести замену неизолированного провода А-35 на СИП-2 в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-001 с последующим замером габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721207 1102262312021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1102262339133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1202260001105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-013. |  |  |  |  | 75721302 1202260020134
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1202260040084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-094_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-094_Ф-10-19-В на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1202260047106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 1202260108135
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1202260117081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-К от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-К от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 1202260227093
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1202260245136
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1202260301107
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская на наличие замечаний, обращая внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 1202260512094
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-140 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-140 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1202261017080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-4-014 |  |  |  |  | 75721303 1202261055137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1202261141138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1202261234139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1302261507108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ЗАО «Черниговец» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 1302261730083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-Ю-3-018 |  |  |  |  | 75721301 1302261745140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1402260130141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 1402260510142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1402261452143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1402261603144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Организовать проведение внеплановых работ на ВЛ 110 кВ Шестаковская - Бачатская I цепь для замены дефектной изоляции на опоре №3.; Произвести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ 110 кВ Шестаковская - Бачатская I цепь во время внеплановых работ на ВЛ. |  |  |  |  | 757212 1502260542013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 1502260937085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 от МТП-4.; Выполнить замену силового трансформатора МТП-4. |  |  |  |  | 75721305 1502262115145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1602261915146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1602262335147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-141_Ф-10-3-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-141_Ф-10-3-К на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1702262130115
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-123_Ф-10-5-Р разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-123_Ф-10-5-Р на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние болтовых соединений. |  |  |  |  | 75721001 1702262258116
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 1802260620095
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1802260912148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода на оп.48 ф.10-6-Т и регулировку стрелы провиса в пр. оп. 48-49 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т. |  |  |  |  | 75721301 1802261043150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание КЛ от ячейки ПС 110 кВ Афонинская до линейного портала ф-6-8-К.; Произвести замену поврежденной кабельной муфты на линейном портале Ф-6-8-К; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф-6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская для проверки соблюдения требований НТД. |  |  |  |  | 75721201 1802261122032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1802261423151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1802261424152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1802261430110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2027 мероприятия по замене В-10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10 ПС 110 кВ Гурьевская на вакуумные выключатели с выполнением ретрофита РЗА на микропроцессорные УРЗА с подпиткой по токовым цепям.; Внести предложение в ИПР об оснащении ПС 110 кВ Гурьевская ШУ системой СГП или СОПТ.; Восстановить поврежденные датчики ЗДЗ 2 сек. 10 кВ.; Выполнить осмотр ТП Гурьевского РЭС на предмет исключения попадания животных и птиц в электроустановки.; Принять меры по ограничению доступа животных в ТП-115 ф.10-1-С от ПС 110 кВ Гурьевская. |  |  |  |  | 757212 1802261435029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1802261457153
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1802261509154
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 0,4-2 от ТП-052 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.0,4-2 от ТП-052 на наличие замечаний, обращая внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 1802261713101
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "РООС" с запросом пояснений о причинах аварийного отключения потребительской ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Ч и принятых профилактических мерах. |  |  |  |  | 75721201 1802261717011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1802261730155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП Ю-2-020. |  |  |  |  | 75721302 1802261733156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю-физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Ариничево ул. Советская д.25, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевыми организациями юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.4 ТП-040 в пролете опор №7-8.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-040 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра, по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1802261745027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в ТС"Медведка". |  |  |  |  | 75721009 1802261829097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 1802262350096
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для разъяснения причины инцидента. |  |  |  |  | 75721204 1902260059030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | В случае выявления замечаний, в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, составить график их устранения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №170-171 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. |  |  |  |  | 757213 1902260207157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1902260929158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-325 в н.п. Талая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-325 в н.п. Талая. |  |  |  |  | 75721009 1902260957109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-108. |  |  |  |  | 75721302 1902261036159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1902261119160
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-1-090. |  |  |  |  | 75721301 1902261207161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Чусовитинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевыми организациями юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 в пролете опор №5-6.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1902261715028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1902261820166
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская на наличие угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 1902261835113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-620_Ф-6-23-ТП-876 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-620_Ф-6-23-ТП-876 на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2002261656120
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 2102261516163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить колпачок, закрепить изолятор ф. "В" на крюк опоры №174 ВЛ 10 кВ ф.10-7-Д.; Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Д на предмет выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 75721203 2102261945031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 ТП-140_Ф-10-9-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр Ф-1 ТП-140_Ф-10-9-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние болтовых соединений. |  |  |  |  | 75721001 2102262201112
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024_Ф-10-8-С на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2202262134111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-018. |  |  |  |  | 75721302 2302261301164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-094_Ф-10-19-В разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-094_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2302261740121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-047_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-047_Ф-10-14-Ш на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2302262106122
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-120_Ф-10-13-Б разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-120_Ф-10-13-Б на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2302262240124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-9 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Ю-9 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 757210 2402260502114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Тальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Тальская на наличие замечаний, уделив особое внимание на крепление изоляторов. |  |  |  |  | 75721009 2402260658119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-457_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-457_Ф-10-21-ЖК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2402262130126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-107 |  |  |  |  | 75721302 2402262235165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 2502260603167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-026.; Произвести восстановление отгоревшего нулевого провода в пролете опор №№10-11 Ф-3 КТП-ЦТ-026 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721201 2502261055033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2502261657168
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить повреждение кабеля КЛ-10 №1 ф.10-17-ГПТ от ПС 110кВ Больничная. |  |  |  |  | 75721206 2602261228034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж соединительных муфт на КЛ 6кВ ф.6-ТП-98-ТП-85 |  |  |  |  | 75721303 2602261504116
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Элтера" о необходимости принять меры направленные на устранение выявленных замечаний и недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721001 2602261540125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2802261830127
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО «Сибур Геосинт» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 0103260102117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения высоковольтных испытаний на ПС 110 кВ Заводская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести высоковольтные испытания выключателей 10 кВ 2с-10 кВ на ПС 110 кВ Заводская.; Провести текущий ремонт выключателей 10 кВ 2с-10 кВ на ПС 110 кВ Заводская. |  |  |  |  | 75721011 0103260223129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных зампчаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0103261547118
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Поиск места повреждения на КЛ 6кВ ф.6-19-ПНС и устранение обнаруженного повреждения. |  |  |  |  | 75721303 0103261738169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр. |  |  |  |  | 75721302 0203261315170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС ПО СВЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 0203261331136
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0203261931135
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0203262123130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить повреждения КЛ 0,4 Ф-2 ТП Т-6-015. |  |  |  |  | 75721301 0303261240171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 0303261814172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-К от ПС 110 кВ Тисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721004 0303261826131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022_Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0303261910138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 0403261246145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-004 в н.п. Проскоково разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-004 в н.п. Проскоково. |  |  |  |  | 75721009 0403261502143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-4-Г с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-4-Г пролет опор №23-24. |  |  |  |  | 75721202 0403262100036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш. |  |  |  |  | 75721302 0503261356173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору №19 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 в программу капитального ремонта на 2027 год.; Выполнить перекрюкование опоры № 19 с установкой крюка в здоровую часть древесины стойки опоры.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053 на предмет надежности крепления крюков на стойках опор ВЛ. |  |  |  |  | 75721202 0503261445035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская на наличие угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 0503261547146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на предмет загнивания опор. |  |  |  |  | 75721001 0503261644142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721003 0503261922141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфов ф. "А" на портале и вводе ВЛ-6 кВ Ф.6-22-6Б в ЗРУ-6 на ПС 110 кВ Капитальная-3. |  |  |  |  | 75721302 0503262220176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0503262241089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов 6кВ ф. "А", "В", "С" и контактов предохранителей. |  |  |  |  | 75721303 0603260215175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "А" на опоре №8 ВЛ-6 Ф.6-22-6Б от ПС 110 кВ Капитальная-3. |  |  |  |  | 75721302 0603261052177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену Т-1 на ТП-93 (КМУ). |  |  |  |  | 75721303 0603261524178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. |  |  |  |  | 757213 0703261703179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0703261821155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0703262316180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К ПС 35 кВ Вознесенская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 0803260658139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З ПС 110 кВ Шахтер на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0803260840140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0803261025181
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СК в пролете опор №164-332.; Произвести регулировку стрелы провеса провода А-70 фазы "А" в пролете опор №237-240 ВЛ-10 кВ ф.10-18-СК с последующим замером габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721207 0803261133038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0803261205157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих падением ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая II цепь с отпайками.; Содержание мероприятия: По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. |  |  |  |  | 757213 0803262219182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024_Ф-10-8-С на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0903261110158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0903261540133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0903261554161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 1003260103149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора на опоре №52/15 10 кВ ф.10-1-К |  |  |  |  | 75721301 1003260430183
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, выборочного верхового осмотра с проверкой состояния полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками, в случае выявления дефектов, включить в ремонтную программу 2027 года замену полимерной изоляции.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие полимерной изоляции ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1003260503184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 1003260726144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1003261057164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра на наличие фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5 I,II цепь с отпайками в случае выявления замечаний, включить в ремонтную программу 2027 года замену фарфоровой изоляции; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5 I,II цепь с отпайками.; Произвести замену фарфоровой изоляции на опоре №19 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная-5 II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1003261125185
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 757213 1003261234188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-1 до конечной опоры СП-2 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1003261325151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К ПС 35 кВ Вознесенская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 1003261727148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену Т-1 на ТП-93 (КМУ) |  |  |  |  | 75721303 1003261733189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1103260151123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 1103260156193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену полимерного изолятора ф. "А" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская. |  |  |  |  | 757212 1103260203037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-С.; Произвести расчистку трассы ВЛ 6 кВ ф.6-2-С от ДКР и ОСД в пролёте опор № 27-33. |  |  |  |  | 75721204 1103260217042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТП от ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния соединений. |  |  |  |  | 75721001 1103260220166
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 1103260243159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-П |  |  |  |  | 75721302 1103260258190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ после аварийного отключения.; Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-4-П от ДКР и ОСД в пролёте опор 94-98, 298-300. |  |  |  |  | 75721204 1103260423045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-063. |  |  |  |  | 75721302 1103260548191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязок на оп.7/48 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т на всех фазах "А,В,С" |  |  |  |  | 75721301 1103260602192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1103260649137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-С от ПС 35 кВ Проскоковская на предмет наличия дефектных опор и замечаний. |  |  |  |  | 75721009 1103260715128
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1103260720197
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х в пролете опор №39/1-39/2. |  |  |  |  | 75721202 1103260733044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-ШБ от ПС 110 кВ Мусохрановская с целью выявления нарушения крепления штыревых изоляторов. |  |  |  |  | 75721206 1103260753041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-С после аварийного отключения.; Произвести расчистку трассы ВЛ-6 кВ ф.6-29-С от ДКР и ОСД в пролёте опор № 42-44. |  |  |  |  | 75721204 1103260910043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 1103260920198
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "РООС" с запросом пояснений о причинах аварийного отключения потребительской ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Ч и принятых профилактических мерах. |  |  |  |  | 75721201 1103260930039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 1103260940199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 1103261007200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу н.п. Ариничево ул. Советская 23 , о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.4 ТП-040 в пролете опор №6-7.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-040 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1103261018015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 1103261020201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 1103261027202
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1103261350203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-106 |  |  |  |  | 75721302 1103261419204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу н.п. Красноярка ул. Кооперативная 8 , о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127 в пролете опор №3-4.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1103261421040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 Ф-3 КТП-Ю-3-048 |  |  |  |  | 75721301 1103261528205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1103261648206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-11-А ПС 35кВ Апанасовская |  |  |  |  | 75721303 1103261758207
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-3-ф. |  |  |  |  | 75721303 1103262032208
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-200 в н.п. Поперечное разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-200 в н.п. Поперечное. |  |  |  |  | 75721009 1103262139163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Рабочий ТП-121 (ГЭС) |  |  |  |  | 75721303 1203260205209
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние креплений проводов. |  |  |  |  | 75721007 1203260340153
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1203260519147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Оформить предложения по включению в ИТР замену грозотроса на ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1,2 цепи.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь на наличие замечаний по ОПН.; Произвести тепловизионный контроль ОПН на ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1, 2 цепи. |  |  |  |  | 757210 1203260615156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1203260627210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1203261012212
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1203261012211
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-072 |  |  |  |  | 75721303 1203261033213
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1203261327149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1203261446214
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1203261735168
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Ш ПС 35 кВ Ясная Поляна.; Заменить разрядник ф.В МТП-4 ф.10-2-Ш ПС 35 кВ Ясная Поляна |  |  |  |  | 75721305 1203261855215
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра и выборочного верхового осмотра с проверкой состояний шлейфов ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояний шлейфов на ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1303260002216
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес потребителя н.п. Новониколаевка, ул.Садовая 42, Фомина О.В. о необходимости принять меры направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721008 1303260958150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-РП от ПС 110 кВ Нацмен разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-РП от ПС 110 кВ Нацмен на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721002 1303262052162
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-10 ф.10-26-Ж от Т-6-011 до Т-6-016 п.Чистогорский. |  |  |  |  | 75721301 1403260620045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | НАправить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 1403261155174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И в пролете опор №1-54.; Произвести замену вязки провода на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 110 кВ Промышленная сельская |  |  |  |  | 75721207 1403261255047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Написать заявление в полицию для привлечения к ответственности лиц, совершивших ДТП..; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-З в пролете опор №6-6/23.; Произвести замену стойки ж/б опоры №6/16 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З и ремонт провода А-70 фазы "А" в пролете опор №6/15-6/16 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 1403261755048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо потребителю проживающему н.п.Емельяновка ул. Молодёжная дом №21 о необходимости принять меры направленные на устранение и недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721008 1403261829152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-150 в пролете опор №1-12.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №4/1/3/1-4/1/3/1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-150. |  |  |  |  | 75721207 1503260941046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 1503261103160
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1503261600172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-5-Б |  |  |  |  | 75721303 1503262247217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-103_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-103_Ф-10-6-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1603260937173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721010 1603261057165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Недостатки конструкции |  |  |  | Демонтировать и переслать в посредническую организацию ООО "Таврида Электрик Новосибирск" поврежденный ТН-10, для организации производства технической экспертизы и ремонта.; Направить запрос в ООО "Таврида Электрик Новосибирск" по объяснению причин внутреннего повреждения в период гарантийного срока эксплуатации трансформатора ТН-10 типа ОЛ-НТЗ-0,63/10-IV УХЛ1 в составе реклоузера СП-3 ф. 10-4-Ч.; По поступлению с завода-изготовителя отремонтированного или нового ТН-10, в течении двухнедельного срока произвести монтаж оборудования на реклоузере СП-3 ф. 10-4-Ч. |  |  |  |  | 75721206 1603261714049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1703261320167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №25 ВЛ 10кВ ф.10-7-К, и перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.10-7-К. |  |  |  |  | 75721303 1703261845219
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-В |  |  |  |  | 75721303 1703261845218
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить ремонт голого провода ф. "А", "С" ф. 6-14-З в пр. оп.17-18, и монтаж оттяжки на оп.18 ВЛ ф.6-14-З |  |  |  |  | 75721303 1803260648220
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить ремонт голого провода ф. "А", "С" ф. 6-14-З в пр. оп.17-18, и монтаж оттяжки на оп.18 ВЛ ф.6-14-З |  |  |  |  | 75721303 1803260702221
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1803261100175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1803261551224
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 1803261721225
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1803261750177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт ТМ-1 до РУ 0,4кВ ТП-Ю-1-019 |  |  |  |  | 75721303 1903261230226
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ЗАО «Черниговец» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 2003261018170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направлено информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2003261328227
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Ровер" о предоставлении информации с указанием причины и принятых мер, направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 757210 2003262353134
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-312 в н.п. Большеямное разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-312 в н.п. Большеямное. |  |  |  |  | 75721009 2103260134180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т |  |  |  |  | 75721303 2103260700228
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "УК Химволокно" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 2103261305171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2103261428169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов, отклонения стоек опор от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 75721002 2103261605178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр.оп.148-149 ВЛ 6кВ ф.6-29-А |  |  |  |  | 75721303 2103261805229
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-024_Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2103261813187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр.оп.148-149 ВЛ 6кВ ф.6-29-А |  |  |  |  | 75721303 2103261840230
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-Ортон |  |  |  |  | 75721301 2103261948231
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1053_Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1053_Ф-10-6-А на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2203261040190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2203261402188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2303262026191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2303262226192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2403261219194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести верховой осмотр в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь на наличие замечаний. |  |  |  |  | 757210 2403261318174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-546_Ф-10-9-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-546_Ф-10-9-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2403261335195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2403261540196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения высоковольтных испытаний на ПС 110 кВ Космическая разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ДРГ-2, КЛ 10 кВ ДРГ-3, КЛ 10 кВ ДРГ-4, КЛ 10 кВ ДРГ-5, КЛ 10 кВ ДРГ-6 на ПС 110 кВ Космическая. |  |  |  |  | 75721011 2403262138154
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З ПС 110 кВ Шахтер на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2503261057197
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену Руб 0,4кВ ф.2 на АВ 0,4кВ 250Ам в РУ 0,4кВ ТП-50 (ОМУ) |  |  |  |  | 75721303 2503261643187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2503261821186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания КЛ-0,4 Ф-3 СКТП-295 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести испытание КЛ-0,4 Ф-3 СКТП-295.; Произвести ревизию ТП-295 на предмет соответствия калибровочных вставок 10 кВ и АВ-0,4 отходящих фидеров. |  |  |  |  | 75721010 2503262038132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеплановую проверку изоляции контрольного кабеля ТДГР-2 ПС 110 кВ Рудничная для выявления подобных замечаний с целью недопущения подобных нарушений.; Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных при неплановой проверке изоляции контрольного кабеля ТДГР-2 ПС 110 кВ Рудничная. |  |  |  |  | 75721011 2503262105179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-457_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-457_Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2503262210201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-Я-008 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-Я-008 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния крепления изоляторов. |  |  |  |  | 75721008 2503262210181
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-99 ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП-99 ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721002 2603261612176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721010 2603261950189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И |  |  |  |  | 75721303 2603262017194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние опор. |  |  |  |  | 75721006 2603262126193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2603262145195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И |  |  |  |  | 75721303 2603262250196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-2 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Оросительная-2 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 2603262330184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПР 0,4кВ ф.4 РУ 0,4кВ ТП-56 (ОМУ) |  |  |  |  | 75721303 2703260030232
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляторов. |  |  |  |  | 75721009 2703260108200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо собственнику жилья н.п. Арлюк ул. Подгорная д. 7. |  |  |  |  | 75721009 2803260013203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Шахта Сибирская" для получения сведений о причинах аварийного отключения и принятых потребителем мер профилактики. |  |  |  |  | 75721206 2803260730052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-355_Ф-6-11-К на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2803261200205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-З-Я от ПС 110 кВ Литвиново (ведомственная) разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-З-Я от ПС 110 кВ Литвиново (ведомственная) на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721006 2803261355209
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести осмотр линии ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-Ю-1-013. |  |  |  |  | 75721301 2803261530233
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2803261735202
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "УК Химволокно" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721011 2903261601182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-633_Ф-6-18-НК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-633_Ф-6-18-НК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2903261610206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес "ММК-Уголь, ЦОФ Беловская" с целью разъяснения причин данного технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721204 3003260140050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-П от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-П от ПС 35 кВ Кожевниковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 3003261124207
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо о необходимости принятия мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 3003261916208
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 3003262207186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состоянии изоляции. |  |  |  |  | 75721008 3103260635204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 3103262055234
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 3103262221198