## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго
Количество аварий, шт. | 100 | 37 | 140 | 277 | [12 empty] | 277
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 11.7602 | 4.403 | 7.6788 | 23.842 | [12 empty] | 23.842
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. |  |  |  |  | 36235204 0101240725001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2542 |  |  |  |  | 36235303 0101241525005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-15.; Произвести протяжку болтовых контактных соединений на АВ-0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП-12-15. |  |  |  |  | 36235405 0301241335001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1198 |  |  |  |  | 36235302 0401241033001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0688 |  |  |  |  | 36235303 0401241237006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11922 |  |  |  |  | 36235302 0401241840002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-201916 |  |  |  |  | 36235302 0501240157003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-2542 |  |  |  |  | 36235303 0501241120004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-201-ТП-296; Провести анализ состояния КЛ, дать заключение.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.ТП-201-ТП-296 |  |  |  |  | 36235702 0801241739001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 ОПХ от ТП-13, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1101241310001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Соловьевская |  |  |  |  | 36235004 1101241329001
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-477, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1101241335003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34 Московская.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34 Московская. |  |  |  |  | 36235204 1101241352002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-501 Жетково. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-501 Жетково |  |  |  |  | 36235001 1101241524002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26134. |  |  |  |  | 36235206 1101241720003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 от ТП-522; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-522 |  |  |  |  | 36235701 1101241720003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Кварта Л" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-213 и КЛ-0.4кВ ф.1 мкр. ж.д.10 от ТП-213 |  |  |  |  | 36235702 1101242200004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21150.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21150. |  |  |  |  | 36235201 1201240010004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО "Лидер" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-77 и КЛ-0.4кВ ф.Баргузинская, 30 от ТП-77 |  |  |  |  | 36235702 1201240735005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-124. |  |  |  |  | 36235104 1201240925002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-22-ТП-8; Провести анализ состояния КЛ, дать заключение.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф.ТП-22-ТП-8 |  |  |  |  | 36235702 1201241231002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП-13 Бутина.; Произвести замену предохранителя РБ-0,4 кВ ф. 6 ТП-13. Провести ревизию контактных соединений ТП-13 Бутина. |  |  |  |  | 36235204 1201241240005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-60 и ВЛ-0.4кВ ф.ул.Белорусская от ТП-60; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.ул.Белорусская от ТП-60 |  |  |  |  | 36235702 1201241450006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-54, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1201241520007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Ингода" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-243 и КЛ-0.4кВ ф.Ватутина, 18 от ТП-243 |  |  |  |  | 36235702 1201241630007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бережок. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бережок. |  |  |  |  | 36235001 1201242040003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 8 марта. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 8 марта. |  |  |  |  | 36235004 1201242052004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26373. |  |  |  |  | 36235206 1201242140008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-944 с.Чикичей, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 1301240952004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителя РБ-0,4 кВ ф. 1 ТП-23. Провести ревизию контактных соединений ТП-23.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23. |  |  |  |  | 36235204 1301241102006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1301241325005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1245 |  |  |  |  | 36235301 1301241330008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-506, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1301241500006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Судунтуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. |  |  |  |  | 36235406 1301241611002
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП-08715 |  |  |  |  | 36235303 1301241615010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26221. |  |  |  |  | 36235206 1301241640009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-207 Шоноктуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-207 Шоноктуй |  |  |  |  | 36235004 1301241650005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11922 |  |  |  |  | 36235302 1301241705007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4кВ №1253 |  |  |  |  | 36235301 1401241040009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1504 Аукурай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1504 Акурай |  |  |  |  | 36235004 1401241336006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-310. |  |  |  |  | 36235204 1401241429007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-658. |  |  |  |  | 36235104 1401241435011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-476, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1401241505008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.6 ул.Гайдара от ТП-518; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.6 ул.Гайдара от ТП-518 |  |  |  |  | 36235701 1401241550008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1118 Кулусутай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1118 Кулусутай. |  |  |  |  | 36235003 1401241612007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-06215 |  |  |  |  | 36235303 1401241805011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0734 |  |  |  |  | 36235303 1401241930012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-608; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-608 |  |  |  |  | 36235701 1401242005009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Монолит" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ РП-35 и КЛ-0.4кВ ф.13 мкр.Батарейный,2 от РП-35 |  |  |  |  | 36235702 1401242043010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26031. |  |  |  |  | 36235206 1401242105010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 17/1-17/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-902.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-902. |  |  |  |  | 36235204 1501241034011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-351. |  |  |  |  | 36235104 1501241055010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-720, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1501241140009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26216.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26216. |  |  |  |  | 36235206 1501241340012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Промышленная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Промышленная. |  |  |  |  | 36235004 1501242042008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Ленина 52а" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-351 и КЛ-0.4кВ ф.ж.д. Ангарская, 35 от ТП-351 |  |  |  |  | 36235702 1501242220011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26319.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26319. |  |  |  |  | 36235206 1601241240013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 1601241257012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3. |  |  |  |  | 36235204 1601241701014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21086.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21086. |  |  |  |  | 36235201 1601242145015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-281 и ВЛ-0.4 кВ ф.13 жил.массив от ТП-281; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №9/1-№9/2 |  |  |  |  | 36235702 1601242246012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Усугли от ТП-5, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1701241629013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1112 |  |  |  |  | 36235302 1701241950014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-27.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-27. |  |  |  |  | 36235204 1701242034016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26140. |  |  |  |  | 36235206 1701242205017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21098.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21098. |  |  |  |  | 36235201 1701242230018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 207 Шоноктуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 207 Шоноктуй. |  |  |  |  | 36235004 1801241349009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26109.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26109. |  |  |  |  | 36235206 1801241744019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры № 7/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24308.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24308. |  |  |  |  | 36235201 1801241920020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6. |  |  |  |  | 36235204 1801242035021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0685 |  |  |  |  | 36235303 1801242045013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-568, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235105 1801242050014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20212 |  |  |  |  | 36235302 1901240237015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1901241550015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.ТП-84-Сибво; Провести анализ состояния КЛ, дать заключение.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.ТП-84-ТП-Сибво |  |  |  |  | 36235702 1901241645013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.РП-37-ТП-212; Провести анализ состояния КЛ, дать заключение.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.РП-37-ТП-212 |  |  |  |  | 36235702 2001241636014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опоры №80-90 ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести монтаж изолятора на опоре №81 ВЛ-10-ф.6 Заводская |  |  |  |  | 36235301 2101241625016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-01-21 | 2024-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в организацию в СНТ №9 "Ингода"; Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.Дачи |  |  |  |  | 36235701 2101242254015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №333-№334 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 2301241623010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.ТП-297-ТП-453; Провести анализ состояния КЛ, дать заключение.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.ТП-297-ТП-453 |  |  |  |  | 36235702 2301242035016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №17 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод; Произвести монтаж изолятора на опоре №17 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод |  |  |  |  | 36235302 2401241522017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-776, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2501241550016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24341. |  |  |  |  | 36235201 2501242211022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.2РП-32; Провести анализ состояния КЛ, дать заключение.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.2РП-32 |  |  |  |  | 36235702 2601240540017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ от оп. № 45 до ЗТП-1 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2.; Произвести испытание КЛ от оп. № 45 до ЗТП-1 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2. |  |  |  |  | 36235201 2601241846023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена шлейфа 0,4 кВ фазы "А" с АВ-0,4 кВ № 1 ТП-21201.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21201. |  |  |  |  | 36235201 2701241033024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26212. |  |  |  |  | 36235206 2701242130025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Освещение, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 Освещение. |  |  |  |  | 36235101 2801240316017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обеспечить разработку плана мероприятий по защите от воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95); Провести внеочередной осмотр участка опор №195-260 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95); Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95); Произвести установку ПЗУ (птицезащитного устройства антиприсадочного типа) на опору №229 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95). |  |  |  |  | 362353 2801240432018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2526 |  |  |  |  | 36235303 2801240501019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238). |  |  |  |  | 362351 2801241149018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №Рабочий поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №18-19 ВЛ-6 кВ №Рабочий поселок. |  |  |  |  | 36235102 2801242200019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №16 Бородинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену изолятора фазы С на опоре №149 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск. |  |  |  |  | 36235102 2901241145020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача.; Произвести замену изолятора на опоре №112 ВЛ-10 кВ ф.10 Талача.; Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 112 ВЛ-10 ф.10 Талача. |  |  |  |  | 36235408 3001240917004
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22196 ВЛ-10 ф.Талача; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22196 ВЛ-10 ф.Талача |  |  |  |  | 36235408 3001240930005
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22217 ВЛ-10 ф.Урульга; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22217 ВЛ-10 ф.Урульга |  |  |  |  | 36235408 3001241000006
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21184. |  |  |  |  | 36235201 3001241400027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 41 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 41 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун. |  |  |  |  | 36235407 3001241500003
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. |  |  |  |  | 36235204 3101241624028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ф.Политехникум; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытания КЛ-6кВ ф.Политехникум |  |  |  |  | 36235702 3101241903020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-21298.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21298. |  |  |  |  | 36235201 0102241020026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | внеочередной осмотр ВЛ |  |  |  |  | 36235301 0202240110020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Нагорная 85" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Нагорная 85" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-294 и КЛ-0.4кВ ф.ул.Смоленская, 96 от ТП-294; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-295 и КЛ-0.4кВ ф.ул.Красноармейская, 67 от ТП-295 |  |  |  |  | 36235702 0202241040018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 48 ВЛ-10 ф.8 Узон.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 48 ВЛ-10 ф.8 Узон |  |  |  |  | 36235406 0402241130007
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-15/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413. |  |  |  |  | 36235204 0502242329029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ыполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0014 |  |  |  |  | 36235303 0602242023021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО "Управляющая компания РЕГИОН" о необходимости перераспределения нагрузки в сети.; Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-180 и КЛ-0.4кВ ф.Нерчинская, 9 от ТП-180 |  |  |  |  | 36235702 0902240810021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-17211 |  |  |  |  | 36235303 0902241730022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | внеочередной осмотр ВЛ |  |  |  |  | 36235301 1002241140023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 35 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 35 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. |  |  |  |  | 36235406 1002241915008
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2542 |  |  |  |  | 36235303 1102241419025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | внеочередной осмотр ВЛ |  |  |  |  | 36235301 1102241844031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1926 |  |  |  |  | 36235303 1102242320024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | внеочередной осмотр ВЛ |  |  |  |  | 36235301 1202240139030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.1РП-26; Провести анализ состояния КЛ, дать заключение.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.1РП-26 |  |  |  |  | 36235702 1202241649022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести измерение нагрузки и напряжения на КТП №3110. На основании замеров произвести перераспределение нагрузки. |  |  |  |  | 36235004 1302241411011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0736 |  |  |  |  | 36235303 1302241530026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 |  |  |  |  | 36235303 1402241643027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0626 |  |  |  |  | 36235303 1402242101029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства опоры №7 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33), при несоответствии требованиям НТД выполнить мероприятия по доведению сопротивления до нормативных значений.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) опора №7 фаза "С".; Произвести установку ПЗУ (птица защитного устройства) по всем фаза на опоре №7, ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). |  |  |  |  | 362350 1502240235012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0014 |  |  |  |  | 36235303 1602241850028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-323 и ВЛ-0.4кВ ф. 3 жил.массив от ТП-323; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.3 жил.массив от ТП-323 |  |  |  |  | 36235702 1702242334023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку всех винтовых соединений в шкафу ТМ, задействованные в электропитании шкафа и его внутреннего оборудования. |  |  |  |  | 36235004 1902242207013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-00213 |  |  |  |  | 36235303 2002241755034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. |  |  |  |  | 36235405 2102240900009
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнен внеочередной осмотр ВЛ; Обеспечить регулировку проводов в пролетах опор №6-7 и 3-4 ТП-1319 и ТП-1318 ф.2. |  |  |  |  | 36235301 2302240546033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ыполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-00213 |  |  |  |  | 36235303 2302241325035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-801, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2402241858021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.2РП-26; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.2РП-26 |  |  |  |  | 36235702 2602240615024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести выправку (переустановку) опор №12-13 ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести монтаж провода на опорах №12, №13 ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести регулировку провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-10-ф.6 Заводская |  |  |  |  | 36235301 2602241303037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена шлейфа 0,4 кВ фазы "А" с АВ-0,4 кВ ф. 1 до опоры № 1 ТП-24343.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 24343. |  |  |  |  | 36235201 2602241550030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1912 |  |  |  |  | 36235303 2702240258036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Шилка от ТП-36, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2702241540023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Автомобильный от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ ф.3 Автомобильный от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 2802241317014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-239, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2802242142022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25082. |  |  |  |  | 36235204 2902240015031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №36-40 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кайластуй; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй |  |  |  |  | 36235303 2902242320039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-07329 |  |  |  |  | 36235303 0103241820038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 |  |  |  |  | 36235303 0203241359040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. |  |  |  |  | 36235204 0303241045032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-807, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0303242330024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Сахюрта.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. |  |  |  |  | 36235404 0403241110010
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.8 Чирон от ЗТП-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0503241645025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Захарово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Захарово. По результатам осмотра разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235206 0503241714033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 В. Ключи, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести замену шлейфа ф.В на РЛНД-10 кВ на опоре №192 ВЛ-10 кВ №1 В. Ключи ТП-548. |  |  |  |  | 36235105 0603241250026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.№2 ул.Забайкальская от ТП-744; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.№2 ул.Забайкальская от ТП-744 |  |  |  |  | 36235701 0703242110019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1711 |  |  |  |  | 36235303 0803241531032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-17210 |  |  |  |  | 36235303 0803241537042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1739 |  |  |  |  | 36235303 0803241547043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.10 Маккавеево.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.10 Маккавеево. |  |  |  |  | 36235408 0803242121011
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 |  |  |  |  | 36235303 0903240002045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0855 |  |  |  |  | 36235303 0903241325044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ №2 Байгул. |  |  |  |  | 36235102 0903241817028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1314 |  |  |  |  | 36235301 0903242033046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ |  |  |  |  | 36235301 1003241409047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 2/6 ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное. |  |  |  |  | 36235201 1003241707034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО "УК Журавлева 68" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-325 и КЛ-0.4кВ ф.Угданская, 40 от ТП-325 |  |  |  |  | 36235702 1103240250026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-278Б, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1103241720027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.№1 ул.майская от ТП-509; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.№1 ул.Майская от ТП-509 |  |  |  |  | 36235701 1103241845025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415. |  |  |  |  | 36235204 1103242342035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опоре № 194 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 194 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). |  |  |  |  | 362354 1203240728012
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 35 ВЛ-10 кВ ф. Волна.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Волна. |  |  |  |  | 36235201 1303241031037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. Еремино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. |  |  |  |  | 36235201 1303242111038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007. |  |  |  |  | 36235201 1403241255039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21022.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21022. |  |  |  |  | 36235201 1403241309040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы и инструментальные замеры остальных деревянных элементов опоры №67 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по результатам замеров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести персоналу СВЛ ПО ВЭС внеочередной производственный инструктаж по теме: порядок и особенности осмотра ВЛ 110-35 кВ выполненных на деревянных опорах. Основные неисправности деревянных элементов опор ВЛ 110-35 кВ и способы их выявления. |  |  |  |  | 362351 1403241316037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ВЛ СНТ Лира с требованием привести к нормативным требованиям ВЛ-10 кВ от опоры № 3/9 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт-Кука |  |  |  |  | 36235201 1403241412044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-9, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1403241440033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.ул.Иркутская от ТП-509; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.ул.Иркутская от ТП-509 |  |  |  |  | 36235701 1403241510027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф. 1 ул. Аэродромная от ТП-515; Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф. 1 ул. Аэродромная от ТП-515 |  |  |  |  | 36235701 1403241520028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22176 ВЛ-10 ф.10 Талача.; Произвести регулировку провода ввода в жилой дом на опоре № 2 № ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22176 ВЛ-10 ф.10 Талача. |  |  |  |  | 36235408 1403241520014
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перемонтировать крюк на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21106.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21106. |  |  |  |  | 36235201 1403241545041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24335. |  |  |  |  | 36235201 1403241559042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. |  |  |  |  | 36235201 1403241605043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.Жил.массив от ТП-300; Произвести оперативным персоналом замер нагрузок и напряжения РУ-0.4кВ ТП-300 и ВЛ-0.4кВ ф.Жил.массив №5 от ТП-300. |  |  |  |  | 36235702 1403241610029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-128, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1403241620029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-776, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1403241749030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22510 ВЛ-10 ф.17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22510 ВЛ-10 ф.17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 1403241830013
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-709, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1403241904031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-740, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1403241918032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ |  |  |  |  | 36235301 1403242126048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21013. |  |  |  |  | 36235201 1603240150045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №503 и ТП-10/0,4 кВ №503.; Выполнить тепловизионный контроль ТП в селе Ковыли.; Обеспечить опрессовку наконечниками, с очисткой корпуса АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №503 от следов горения эл.дуги.; Обеспечить осмотр ТП в с.Ковыли на аналогичные нарушения. |  |  |  |  | 36235303 1603241205041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №76-77 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №27 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. |  |  |  |  | 36235404 1603241425015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24177. |  |  |  |  | 36235201 1603241859046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 Харанор от ПС 110кВ Харанор. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену поврежденной опоры №20 на ВЛ 10 кВ ф.5 Харанор от ПС 110кВ Харанор. |  |  |  |  | 36235004 1703240729015
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №167/2-167/3 ВЛ-10кВ №Связная-2; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Связная-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1703241330035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21220. |  |  |  |  | 36235201 1703241535047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-31 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1703241539034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-501.; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ТП-501 |  |  |  |  | 36235701 1703241654030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства опоры №33, ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – ТПС Булак (ВЛ-110-91), при несоответствии требованиям НТД выполнить мероприятия по доведению сопротивления до нормативных значений.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – ТПС Булак (ВЛ-110-91) на предмет выявления гнезд на опорах, так же обнаружения следов жизнедеятельности птиц на поверхности изоляторов. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – ТПС Булак (ВЛ-110-91) опора №33 фаза "А".; Произвести установку ПЗУ (птица защитного устройства) по всем фаза на опоре №33, ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – ТПС Булак (ВЛ-110-91). |  |  |  |  | 362350 1803242027016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1244 |  |  |  |  | 36235301 1803242059052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию городского округа «Город Чита» о принятии мер по информированию населения о недопущению нахождения на территории охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка.; Снять наброс в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. |  |  |  |  | 36235201 1903240808048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-960, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1903241140036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-55 ВЛ-10 ф.9 Курулга.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-55 ВЛ-10 ф.9 Курулга. |  |  |  |  | 36235407 2003241600016
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11922 |  |  |  |  | 36235302 2003241634049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1198 |  |  |  |  | 36235302 2003241637050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11915 |  |  |  |  | 36235302 2003241642051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 2103241110039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-112, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2103241645040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3 Долгокыча от ПС3 5кВ Долгокыча на предмет выявления разрегулировки стрелы провиса провода. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №31-32 на ВЛ 10 кВ ф. 3 Долгокыча от ПС3 5кВ Долгокыча. |  |  |  |  | 36235001 2103241740017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в управляющую компанию ООО "Домремстрой" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести оперативным персоналом замер нагрузок и напряжения РУ-0.4кВ ТП-335 и КЛ-0.4кВ ф.1 Г-Костина, 49 от ТП-335. |  |  |  |  | 36235702 2103242139032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-658.; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.5 ТП-658 |  |  |  |  | 36235701 2103242215031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-421, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2303240947038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-297. |  |  |  |  | 36235104 2303241056042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Журавлёво, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 ф. Журавлёво. |  |  |  |  | 36235104 2303241203044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан; Произвести выправку фундамента ТП-10/0,4 кВ №2017; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-10/0,4 кВ №2017 с опоры №449. |  |  |  |  | 36235302 2303241227053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга. |  |  |  |  | 36235101 2303241302048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №230-240 ВЛ-10-ф.7 Козлово; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово; Произвести монтаж изолятора на опоре №233 ВЛ-10-ф.7 Козлово |  |  |  |  | 36235301 2303241440054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11323 |  |  |  |  | 36235302 2303241601055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-03121 |  |  |  |  | 36235301 2303241618059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-8, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2303241630045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22510 ВЛ-10 ф.17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22510 ВЛ-10 ф.17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 2303241633017
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1411 |  |  |  |  | 36235301 2303241704061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 |  |  |  |  | 36235301 2303241714062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22020 ВЛ-10 ф.17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22020 ВЛ-10 ф.17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 2303241721018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково от ПС 35кВ Жетково с целью обнаружения разрегулировки стрелы провеса провода. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №84-85 на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково от ПС 35кВ Жетково. |  |  |  |  | 36235001 2303241803019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-731, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2303241810041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение нагрузки и напряжения на ТП-502. На основании замеров произвести перераспределение нагрузки. |  |  |  |  | 36235001 2303241902018
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1244 |  |  |  |  | 36235301 2303242140063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-113 |  |  |  |  | 36235303 2303242155064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-525 |  |  |  |  | 36235302 2403241102056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1525 |  |  |  |  | 36235303 2503242030065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-666. |  |  |  |  | 36235104 2603240300043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-24 с.Боты, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2603241210047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-3 с.Фирсово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2603241615046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-06215 |  |  |  |  | 36235303 2703240225066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2703240900049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2028 |  |  |  |  | 36235302 2703241119057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-19, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2703241230050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку шлейфов спуска от опоры № 3/2 ВЛ-10 кВ ф. Танга до ТП-23245.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танга. |  |  |  |  | 36235202 2703241730050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23083.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23083. |  |  |  |  | 36235202 2703241808049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 119-120 ВЛ-6 кВ ф. Карьер.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. |  |  |  |  | 36235201 2703241945051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24007 в пролете опор № 1/6-1/7.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24007. |  |  |  |  | 36235204 2703242010052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43).; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ от опоры № 45 до опоры № 60 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга (ВЛ-110-43).; Произвести установку дополнительных полимерных изоляторов на опоре № 55 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга (ВЛ-110-43). |  |  |  |  | 362352 2703242101058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235408 2703242204022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 95-98 ВЛ-10 кВ ф. Угдан.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан. |  |  |  |  | 36235201 2703242225053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции ЛК-70 на ПСД-70 на опоре №225 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №225 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2703242259029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-20 кВ ф. Ленинск.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №367-368 ВЛ-20 кВ ф. Ленинск. |  |  |  |  | 36235406 2703242320023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110кВ Забайкальск на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса провода. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №161-162 на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 2803240002020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21016 в пролете опор № 1-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21016. |  |  |  |  | 36235201 2803240015054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21042 в пролете опор № 10-11.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21042. |  |  |  |  | 36235201 2803240018055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041 в пролете опор № 9-10.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041. |  |  |  |  | 36235201 2803240020056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.2 Шарагорохон.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.2 Шарагорохон. |  |  |  |  | 36235408 2803240020020
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. |  |  |  |  | 36235404 2803240030026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 Кир.Завод от ПС 110кВ Забайкальск на предмет выявления разрегулировки провесов проводов. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ ф.6 Кир.Завод от ПС 110кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 2803240039021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 163 ВЛ-10 ф.10 Алханай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 163 ВЛ-10 ф.10 Алханай. |  |  |  |  | 36235406 2803240045021
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20-05 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20-05 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил. |  |  |  |  | 36235405 2803240053028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Запланировать осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105); ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38); ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37); ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36) с целью выявления дефектной изоляции. По результатам осмотра наметить план мероприятий по замене.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) с целью оценки состояния шлейфов на анкерных петлях. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции ЛК 110-70 на изоляцию марки ПСД-70Е опора № 187 фаза"В" ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38).; Произвести ремонт(опрессовку провода) шлейфа на анкерной петле фаза "А" опора №268 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37); Произвести установку дополнительного балласта на опоре №215 ф."С" ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) .; Произвести установку дополнительного балласта на опоре №359 фаза "С" ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105).; Произвести установку дополнительного балласта на опоре №56 фаза "В", ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36). |  |  |  |  | 362350 2803240057028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй ПС 35кВ Нижний-Калтан с целью выявления разрегулировки стрелы провеса провода. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47 на ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй ПС 35кВ Нижний-Калтан. |  |  |  |  | 36235004 2803240125022
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй с целью выявления нарушения по разрегулировки стрелы провеса провода.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 85-86 на ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. |  |  |  |  | 36235004 2803240325023
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-94 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-94 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля |  |  |  |  | 36235407 2803240410019
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22117 ВЛ-10 МТФ.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22117 ВЛ-10 МТФ. |  |  |  |  | 36235408 2803240420024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21022 в пролете опор № 7-8.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21022. |  |  |  |  | 36235201 2803240450057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-717 Гагарина. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2803240457024
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-315 Рудник. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2803240511025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0946 |  |  |  |  | 36235303 2803240720067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0916 |  |  |  |  | 36235303 2803240725068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0739 |  |  |  |  | 36235303 2803240733069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11323 |  |  |  |  | 36235302 2803240816058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1042 |  |  |  |  | 36235303 2803240911070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №65 ВЛ-10 ф.2 Посёлок.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №65 ВЛ-10 ф.2 Посёлок. |  |  |  |  | 36235404 2803241018027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08611 |  |  |  |  | 36235303 2803241021073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №95-75 отпайка за ЛР-119 ВЛ-6-ф.615 Манкечур; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур; Произвести монтаж изолятора на анкерной опоре №95 отпайка за ЛР-119 ВЛ-6-ф.615 Манкечур |  |  |  |  | 36235303 2803241050072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35кВ Старый Чиндант. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление вязки провода на опоре 314 ф."С", ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35кВ Старый Чиндант. |  |  |  |  | 36235003 2803241105026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22406 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22406 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. |  |  |  |  | 36235408 2803241105025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1042 |  |  |  |  | 36235303 2803241106071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-230 и ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Шилова от ТП-230.; Устранить негабарит проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Шилова от ТП-230 |  |  |  |  | 36235702 2803241210033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-731, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2803241216055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-733, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2803241255056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-436, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2803241300051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-239, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2803241330052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-239, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2803241630053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-448, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2803241655054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 207 Поликлиника. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2903240607027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11922 ф.2 |  |  |  |  | 36235302 2903241114060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Почта. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2903241129029