## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357558 | 892 | 2021-09-24 | 19 | 10 |  | 2021-09-24 | 19 | 10 | 3.4.9.3 Причиной перегорания предохранителя фазы "А" в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-23 явилось повреждение на потребительской ВЛ-0,4 кВ Кугуеловой Г.Г. 4.10 В результате к.з. на потребительской ВЛ-0,4 кВ от ТП 01-15-23 произошло перегорание плавкой вставки предохранителя фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание низковольтной вставки ф.А на ТП 01-15-23, Р-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену низковольтной вставки ф.А в ТП 01-15-23 (Устранено) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.10.2021 год
357558 | 893 | 2021-09-25 | 12 | 59 | 0.16 | 2021-09-25 | 16 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-05-16-130 (введена в работу в 1995г.) произошло загнивание опоры №8 у основания, что под воздействием порывов ветра привело к излому опоры, в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №3-№4. 4.1 В условии эксплуатации, произошло загнивание опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-05-16-130 у основания, что привело под к излому опоры, в результате чего произошел обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-05-16-130 в пролете опор №3-№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-05-16-130, Опора П2Д; обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-05-16-130, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору №8 ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-05-16-130. Восстановить провод на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-05-16-130 в пролете опор №3-№4. (Заказ ТОРО №170052498.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-05-16-130. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 от ТП-05-16-130 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 год
357559 | 894 | 2021-09-26 | 9 | 32 | 0.28333 | 2021-09-26 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на оборудовании ТП 29-04-14 явилось несвоевременное выявление окисления места контакта шинного моста 0,4 кВ и вводного РБ-0,4 кВ фазы "В" в РУ-0,4 кВ в процессе эксплуатации, вследствие чего 26.09.2021 г. при увеличении нагрузки и перекоса нагрузки по фазам произошел нагрев и оплавление контактного соединения на вводном РБ-0,4 кВ фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП 29-04-14. При изучении эксплуатационной документации комиссией не выявлены недостатки эксплуатации, что позволяет сделать вывод о том, что развитие окислительных процессов произошло в период после планового осмотра ТП 29-04-14. 4.10 В результате окисления контактного соединения фазы "В" на вводном РБ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 29-04-14 произошёл нагрев с последующим повреждением и отключением вводного РБ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения фазы "В" на РБ-0,4 кВ на ТП-29-04-14, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вводного РБ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 29-04-14. (Заказ ТОРО № 170052456) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановое пирометрическое обследование контактных соединений ТП 6/0,4 кВ ф. 29-04 с целью проверки на повышенный нагрев. (Заказ ТОРО № 152562975) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.12.2021 год
357559 | 895 | 2021-09-26 | 17 | 16 | 0.054175 | 2021-09-26 | 17 | 29 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось длительные воздействия порывов ветра на оборудование ЛЭП, которые привели к провису провода фазы "А" в пролёте опор № 58 - 59 с последующим кратковременным схлёстом проводов при порыве ветра, коротким замыканием и отключением В/10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 58 - 59, что при порыве ветра привело к кратковременному схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов с замыканием на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 58 - 59 на ВЛ-10 кВ ф. 20-17. (заказ ТОРО № 170052520) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (заказ ТОРО № 152561347) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.10.2021 год
357558 | 896 | 2021-09-27 | 5 | 10 | 0.41336 | 2021-09-27 | 5 | 41 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-06 явилось замыкание воздушного спуска на потребительской ТП-36-06-14 (отпайка от опоры № 83, владелец "МО Копьёвский поссовет"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-06 на ПС 110 кВ Копьёво. | Организационное мероприятие 1 Направить главе администрации "МО Копьёвский поссовет" письмо о необходимости приведения прилежащей территории ТП-36-06-14 в соответствие требованиям ПУЭ: вырубка ДКР в охранной зоне ТП. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.10.2021 год
357558 | 897 | 2021-09-27 | 7 | 0 | 0.12833 | 2021-09-27 | 13 | 25 | 3.4.12.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 36-15 явилось налипание большого количества мокрого снега на провода, что привело к усиленному тяжению проводов в пролётах опор № 253 - 255, вследствие чего произошло падение с повреждением анкерной опоры № 254 с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 253 - 254, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-15 на ПС 110 кВ Копьёво. 4.4 При налипании большого количества мокрого снега на провода произошло механическое тяжение проводов в пролётах опор № 253 - 255, что привело к падению анкерной опоры № 254, замыканию проводов в пролёте опор № 253 - 254 и срабатывание РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение с повреждением анкерной опоры на ф. 36-15 ПС Копьёво-Чулымская-Летняя дой, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опору № 254 на ВЛ-10 кВ ф. 36-15. (Заказ ТОРО № 210354330) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 36-15, особое внимание обратить на повреждение опор, вызванных обильным снегопадом. (Заказ ТОРО № 152563858) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 36-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.10.2021 год
357558 | 898 | 2021-09-27 | 10 | 52 | 0.0298 | 2021-09-27 | 11 | 4 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 69-09 явилось несвоевременное выявление дефекта, повреждение вязки крепления провода, которое при воздействии мокрого снега и ветра привело к обрыву вязки крепления провода фазы "С" на опоре № 26, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В,С" в пролете опор № 25-26. 4.13 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 69-09 явился обрыв алюминиевой вязки крепления провода фазы "С" на опоре № 26 в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному замыканию фаз "В,С" в пролете опор № 25-26 и отключение В ф.69-09/10 кВ на ПС 110 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв алюминиевой вязки крепления провода на ф. 69-09_ПС Первомаская-с. Первомайское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода фазы "С" на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф.69-09 (Заказ ТОРО № 170052471). Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-09, особое внимание обратить на крепление проводов (Заказ ТОРО №152563009). Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф.69-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2021 год
357558 | 899 | 2021-09-27 | 14 | 43 | 0.0060658 | 2021-09-27 | 14 | 57 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-17-10 явилось налипание мокрого снега на провода, что привело к разрегулировки и замыканию проводов в пролётах опор №12-№13. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега на провода, произошла разрегулировка и замыкание проводов в пролётах опор №12-№13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-17-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка и замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-17-10, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-17-10. (№152563952) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-17-10 на предмет разрегулировки проводов. (№152563959) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать внеплановый заказ на регулировку проводов по Вл-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-17-10 в пролёте опор 12-13 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.10.2021 год
357558 | 900 | 2021-09-27 | 16 | 2 |  | 2021-09-27 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (введен в работу в 1979г.) произошли изменения характеристик изоляции КЛ-0,4кВ ф.5.1 от ТП 05-11-91, что привело к короткому замыканию. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение электрической изоляции КЛ-0,4кВ ф.5.1 от ТП 05-11-91, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ф.5.1 от ТП-05-11-91, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.5.1 от ТП 05-11-91, заменить предохранитель. Провести осмотр (испытания) КЛ-0,4кВ ф.5.1 от ТП 05-11-91. Заказ ТОРО№ 170052497. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-0,4кВ ф.5.1 от ТП 05-11-91 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 год
357559 | 901 | 2021-09-27 | 20 | 55 | 0.13584 | 2021-09-27 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-16-369 явилось несвоевременное выявление дефекта контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 3 в процессе эксплуатации, что при увеличении нагрузки привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ ф.3 марки ВА 44-33 3Р 160А. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта на АВ-0,4 кВ ф. 3, что привело к нагреву и внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-32-16-369 "СНТ РОЗ", ВА44-33 3Р 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-16-369. (Заказ №152563447). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 32-16-369. (Заказ №170052540). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-16-369 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357558 | 902 | 2021-09-27 | 21 | 58 | 0.0094995 | 2021-09-27 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-11-34 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями вследствие массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф. 2 (АВ-0,4 кВ I ном. = 125 А), рассчитанную по выданным техническим условиям. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-34 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 30-11-34 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 04.11.2021 год
357558 | 903 | 2021-09-27 | 22 | 38 | 0.00525 | 2021-09-27 | 22 | 59 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-82 явилось повреждение в сетях потребителя расположенного по адресу :г. Абакан, СНТ Ивушка ул.Солнечная д. 2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-82 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, СНТ Ивушка ул.Солнечная д. 2 , письмо с требованием устранить повреждение и о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357559 | 905 | 2021-09-30 | 8 | 45 | 0.011412 | 2021-09-30 | 8 | 50 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.20-10 явилось воздействие порывов ветра на оборудование ЛЭП, которые привели к пляске и провису проводов в пролёте опор № 157/32 - 157/33 с последующим кратковременным схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением В/10 кВ ф.20-10 на ПС 220 кВ Бея. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №157/32 - 157/33, что при порыве ветра привело к кратковременному схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы "А" в пролёте на ф. 20-10 Уты-с Усть-Табат-Усть-Киндирла, Пролет: Опора №157-32 - Опора №157-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 157/32 - 157/33 на ВЛ-10 кВ ф.20-10. (заказ ТОРО № 170052586) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 20.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-10, от оп 157/1 до оп 157/49 особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов. (заказ ТОРО № 152569975) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.10.2021 год
357558 | 906 | 2021-09-30 | 18 | 42 | 0.033734 | 2021-09-30 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось изменение свойства (загнивание) деревянной опоры №1/6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-1018-264 у ее основания, что при ветре привело к ее излому и падению. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось загнивание деревянной опоры №1/6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-1018-264 у ее основания, что привело к её излому и падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянной опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-1018-264, Опора ПКД-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденную опору №1-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-1018-264. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-1018-264 с замером степени загнивания. Заказ ТОРО№152566167. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-1018-264 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 год
357559 | 907 | 2021-09-30 | 19 | 50 | 0.035 | 2021-09-30 | 20 | 11 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 90 в сторону ТП 78-06-14 (владелец ООО "Теле2 Мобайл"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 78-06 на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес владельца отпайки от опоры № 90 (ООО "Теле2 Мобайл") о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.10.2021 год
357558 | 908 | 2021-09-30 | 21 | 27 | 0.12466 | 2021-09-30 | 22 | 11 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ ф.23-24 явилось воздействие животного (крысы) на оборудование ТП 23-24-01 перекрывшая межфазный промежуток между шинами по стороне 10 кВ, что привело к возникновению межфазного замыкания, перегоранию и разрушению ПК-10 кВ в ТП 23-24-01. 4.12 Отключение КЛ-10кВ ф.23-24 произошло по причине пробоя изоляционного промежутка между шинами 10 кВ на ТП 23-24-01 животным (крыса), что привело к возникновению межфазного замыкания, перегоранию и разрушению ПК-10 кВ ТП 23-24-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка между шинами 10 кВ на ТП 23-24-01 через тело животного (крысы). на ТП-23-24-01, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10кВ в ТП 23-24-01.(№ заказа ТОРО 170052620) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 23-24-01 на наличие отверстий через которые возможно проникновение животных и птиц. (№ заказа ТОРО 220670120 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 23-24-01 наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний с назначением сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 год
357559 | 853 | 2021-09-12 | 23 | 50 | 0.0215 | 2021-09-13 | 1 | 59 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-16-04 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 1 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), при увеличении нагрузки привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-16-04 действием тепловой защиты. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта АВ-0,4 кВ ф. 1, что привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-16-04 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на АВ-0,4кВ ф.1 ТП 32-16-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-16-04. Заказ №170052348. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.32-16. Заказ №152542049. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП ф.32-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 год
357559 | 854 | 2021-09-13 | 0 | 15 | 0.001665 | 2021-09-13 | 0 | 17 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - 10 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-05. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 возник провис проводов в пролёте опор № 9 - 10, вследствие чего при порыве ветра произошло межфазное замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-05, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 с оценкой состояния проводов в пролёте опор № 9 - 10, при осмотре особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 1514785698) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.10.2021 год
357558 | 855 | 2021-09-13 | 0 | 16 | 0.026 | 2021-09-13 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-11 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, вследствие чего произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 13-2 - 13-3, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 16-622-11. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис проводов № 13-2 - 13-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-11, что привело к замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 16-622-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-16-622-11, Пролет: № 13-2 - № 13-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-11. Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор № 13-2 - 13-3. (Заказ ТОРО № 170052346) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.10.2021 год
357558 | 856 | 2021-09-13 | 1 | 21 | 0.18984 | 2021-09-13 | 2 | 28 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-09 явилось воздействие на провода порывов сильного ветра, что привело к срыву штыревого изолятора фазы "В" на ТП 27-09-36 и замыканию на землю. 4.4 При порыве сильного ветра, на спуске от ВЛ-10 кВ ф. 27-09 до ТП 27-09-36 произошел срыв штыревого изолятора фазы "В", что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ф. 27-09_Ташеба-Сельская – п. Энергетик, Спуск от оп.113-37 до ТП 27-09-36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению изолятора фазы В на ТП 27-09-36 (№ заказа ТОРО 152542696 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При плановых осмотрах ТП проводить детальный осмотр крепления штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2021 год
357558 | 857 | 2021-09-13 | 3 | 33 | 0.0006665 | 2021-09-13 | 3 | 41 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 67-16-03. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП от 67-16-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-67-16-03, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО №152547497) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152547660) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.10.2021 год
357558 | 858 | 2021-09-13 | 13 | 20 | 0.015 | 2021-09-13 | 13 | 38 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-05-41 явилось излом и падение ветки дерева, при ветре и дожде, на провода в пролете опор №2 - №3, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-05-41. 4.4 При ветре с дождем, произошел излом ветки дерева и её механическое воздействие на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-05-41, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-05-41, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-41. (заказ ТОРО № 170052353 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр отходящих ВЛ-0,4 от ТП 27-05-41. (заказ ТОРО № 152545786 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 27-05-41 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 859 | 2021-09-14 | 10 | 23 | 0.22917 | 2021-09-14 | 14 | 58 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-39 явилось механическое повреждение целостности кабельной линии, при пучении грунта, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 22-39 на ПС 110 кВ Западная. 4.12 При пучении грунтов, произошло повреждение изоляции кабеля, от ПС 110 кВ Западная яч.39 и оп. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ф. 22-39 ПС Западная-г. Абакан, промзона, Точка трассы КЛ 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению кабельной линии от яч. В ф.22-39 до опоры 1/1. (заказ ТОРО № ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 860 | 2021-09-14 | 14 | 35 | 0.7425 | 2021-09-14 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился несвоевременное выявление нарушения контактного соединения в зажиме на ВЛ-10кВ ф.10-11 в пролете опор №47-11-8 - №47-11-9, что под воздействием порывов ветра привело к расцеплению провода в месте контактного соединения, в результате падения провода произошло короткое замыкание и как следствие отключение ВЛ-10кВ ф.10-11 от действием РЗ. 4.13 В результате нарушения контактного соединения в зажиме провода на ВЛ-10кВ ф.10-11 в пролете опор №47-11-8 - №47-11-9, под воздействием порывов ветра, привело к расцеплению провода в месте контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения на ф. 10-11 РТП-10-г. Черногорск, Пролет:Опора № 47-11-8 - Опора № 47-11-9 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод на ВЛ-10кВ ф.10-11 в пролете опор №47-11-8 - №47-11-9. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-11. (Заказ №152540926.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.10-11 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 год
357558 | 861 | 2021-09-14 | 20 | 15 | 0.03125 | 2021-09-14 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошла пляска провода, что привело к ослаблению контактного соединения в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77 и расцеплению провода. 4.13 Под воздействием ветровых нагрузок произошло ослабление контактного соединения в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ ф.11 от ТП 03-07-77, что привело к расцеплению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.11 от ТП-03-07-77, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить соединение провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77. Заказ ТОРО №170052332. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 03-07-77 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 год
357500 | 862 | 2021-09-16 | 7 | 54 |  | 2021-09-16 | 7 | 54 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) явилось образование конденсата на поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов при густом утреннем тумане, что привело к кратковременному перекрытию между проводом фазы "А" и заземленной металлической траверсой на опоре № 4. 4.11 При утреннем тумане, в результате кратковременного перекрытия фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) произошло образование электрической дуги, что привело к оплавлению 3-х. жил верхнего повива провода фазы "А" марки АС-185/24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление жил верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) опора №4 (152546482). Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить контроль за поврежденными жилами провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) при осмотрах. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов внепланового вехового осмотра ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) опора №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.10.2022 год
357558 | 863 | 2021-09-16 | 10 | 16 | 0.009996 | 2021-09-16 | 10 | 21 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось повреждение в потребительских сетях ИП "Магдалин", что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ИП "Магдолин" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.10.2021 год
357500 | 865 | 2021-09-17 | 8 | 30 |  | 2021-09-17 | 8 | 30 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и выпадения росы, произошло кратковременное перекрытие загрязненной (паутина) гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89). 4.17 В результате загрязнения (паутиной) гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89), произошло перекрытие гирлянды изоляторов между металлической траверсой и проводом по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов паутиной на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Рассвет (С-89), Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Абакан районная - Рассвет С-89 опора №21. (152546159). Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №21 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Рассвет С-89. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов внепланового верхового осмотра ВЛ 110 кВ Абакан районная - Рассвет С-89 опора №21, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.10.2022 год
357558 | 866 | 2021-09-17 | 17 | 11 | 0.02875 | 2021-09-17 | 19 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 явилась потеря механической прочности крепления провода на опоре № 5 в процессе эксплуатации, что совместно с воздействиями порывов ветра привело к обрыву провода в пролёте опор № 5 - 6, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 15-617-108. 4.3 При износе в процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности крепления провода на опоре № 5, что привело к обрыву провода в пролёте опоры № 5 - 6, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-617-108, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108, при осмотре обратить особое внимание на состояние креплений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 170052443) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.10.2021 год
357559 | 867 | 2021-09-17 | 19 | 33 | 0.14 | 2021-09-17 | 20 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 86-05-05 явилось ухудшение изоляционных характеристик главной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации (год выпуска 1987), что привело к внутреннему замыканию и повреждению трансформатора 1Т. 4.12 В процессе длительной эксплуатации силового трансформатора в ТП 32-17-07 произошло ухудшение изоляционных характеристик главной изоляции обмоток трансформатора, что привело к внутреннему замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-86-05-05, Трансформатор ТМ-250/10, №887, пр.№452 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ ф.86-05 на предмет наличия признаков развития внутренних дефектов трансформатора. (Заказ №152549888). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТП 86-05-05. (Заказ №152549886). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ ф.86-05 внести замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357558 | 868 | 2021-09-17 | 21 | 42 |  | 2021-09-17 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на оборудовании ТП 59-20-05 явилось старение изоляции кабеля от главного рубильника до АВ-0,4 кВ, а так же износ и подгорание контактов АВ-0,4 кВ ф. 1, что при увеличении нагрузки до номинальной повлекло оплавление изоляции кабеля с возникновением короткого замыкания, повреждением АВ-0,4 кВ ф. 1 и перегоранием ПК-0,4 кВ фаз "А", "В", "С" на рубильнике с последующим отключением РУ-0,4 кВ ТП 59-20-05. 4.10 При оплавлении изоляции кабеля от главного рубильника до АВ-0,4 кВ возникло короткое замыкание с последующим подгоранием контактов и повреждением АВ-0,4 кВ ф. 1, а также перегоранием ПК-0,4 кВ фаз "А", "В", "С" на РБ-0,4 кВ с последующим отключением РУ-0,4 кВ ТП 59-20-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-59-20-05, ВА 57Ф35-34 250А; Повреждение (оплавление изоляции) на ТП 59-20-05, Кабель от РБ-0,4 кВ до АВ-0,4 кВ ф. 1; Перегорание предохранителей фаз "А", "В", "С" на ТП 59-20-05, ПН2-250 125 А У3 фаз "А", "В", "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт низковольтного щита ТП 59-20-05: замену кабеля от РБ-0,4 кВ до АВ-0,4 кВ ф. 1; замену АВ-0,4 кВ ф. 1; замену предохранителей фаз "А", "В", "С" на РБ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 170052385) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 59-20-05, особое внимание при осмотре обратить на предмет состояния силовых и вторичных кабелей. Выполнить замер нагрузок на отходящих КВЛ-0,4 кВ от ТП 59-20-05 на предмет соответствия номинальным характеристикам оборудования ТП. (Заказ ТОРО № 152551236) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 59-20-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.10.2021 год
357559 | 869 | 2021-09-19 | 18 | 20 | 0.1355 | 2021-09-19 | 22 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 86-10-06 явилось окисление контакта крепления провода фазы «А» к изолятору (вязке) на опоре № 5 в процессе эксплуатации, что привело к нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием и падением провода в пролёте опор № 5 - 6, вследствие чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 86-10-06 персоналом. 4.10 При окислении контакта крепления провода фазы «А» на опоре № 5 в процессе эксплуатации возник недопустимый нагрев провода в месте крепления, что привело к отгоранию и падению провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 86-10-06 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 86-10-06 персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-86-10-06, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод, крепление провода фазы «А» на опоре № 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 86-10-06. (Заказ ТОРО № 170052390) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 86-10-06, особое внимание при осмотре уделить состояниям креплений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 152553818) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 86-10-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.10.2021 год
357559 | 870 | 2021-09-20 | 9 | 45 | 0.41665 | 2021-09-20 | 10 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-21 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5 - 3/6, что при порывах ветра привело к замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-21. 4.4 По причине механического воздействия сильных порывов ветра, действовавших на ВЛ-6 кВ ф. 29-21 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5 - 3/6, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению В-6 кВ ф. 29-21 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ф. 29-21, Пролет: Опора №3/5 - Опора №3/6 | Техническое мероприятие 1 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5 - 3/6 на ВЛ-6 кВ ф. 29-21. (Заказ ТОРО № 170052393) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-21, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152553901) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 871 | 2021-09-20 | 9 | 56 | 0.44331 | 2021-09-20 | 10 | 34 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-19 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 101-23 - 101-24, что при порывах ветра привело к замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-19. 4.4 По причине механического воздействия сильных порывов ветра, действовавших на ВЛ-6 кВ ф. 29-19 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 101-23 - 101-24, что 20.09.2021 г. при порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 29-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ф. 29-19, Пролет: Опора №101-23 - Опора №101-24 | Техническое мероприятие 1 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 101-23 - 101-24 на ВЛ-6 кВ ф. 29-19. (Заказ ТОРО № 170052394) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-19, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152554423) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 872 | 2021-09-20 | 11 | 5 | 0.14 | 2021-09-20 | 11 | 26 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.28-12 явилось воздействие сильных порывов ветра до 20 м/с, которое привело к пляске иразрегулировке проводов в пролёте опор № 79А-80, что при порывах ветра привело к замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 28-12. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра произошла пляска проводов с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролёте опор № 79А-80, что привело к замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов на ф. 28-12, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 28-12, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. Заказ №152553900. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 79А-80 на ВЛ-10 кВ ф. 28-12. Заказ №170052391. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357558 | 873 | 2021-09-20 | 11 | 5 | 0.2125 | 2021-09-20 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 16-622/10-11-252 явилось воздействие порывов ветра с дождём, что привело к намоканию (утяжелению) тополя находящегося вне охранной зоны ЛЭП, излому и падению дерева при порыве ветра на провод СИП-2 в пролёте опор № 9 - 10, срыву поддерживающей арматуры провода СИП на опоре № 10 с повреждением и как следствие отключение АВ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 16-622/10-11-252 персоналом для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии при падении тополя, находящегося вне охранной зоны ЛЭП на провод СИП-2 в пролёте опор № 9 - 10 произошло повреждение провода СИП-2, а также срыв поддерживающей арматуры провода СИП на опоре № 10 с повреждением, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 16-622/10-11-252 персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки СИП-2 (3х50+1х50+1х16) в пролёте опор № 9 - № 10, излом поддерживающей арматуры СИП на опоре № 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-16-622/10-11-252, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 16-622/10-11-252, при осмотре особое внимание обратить на ветки, деревья угрожающие падением на ЛЭП. (Заказ ТОРО № 170052440) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 16-622/10-11-252 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.10.2021 год
357558 | 874 | 2021-09-20 | 11 | 11 | 0.027167 | 2021-09-20 | 13 | 54 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-05-03 явилось воздействие порывов ветра, что привело к пляске провода с последующим его обрывом в пролете опор №13-№14 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-05-03. 4.13 При воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-05-03 произошел обрыв провода фазы В в пролете опор №13-№14 в месте крепления на опоре №14, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провод на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-05-03, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению фазного провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03, при осмотре особое внимание обратить на состояние крепления проводов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357559 | 875 | 2021-09-20 | 11 | 50 | 0.034 | 2021-09-20 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-09 явилось загнивание опоры № 2-1-1 у основания в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1982 г.), что при сильном ветре с порывами привело к излому опоры у основания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 123-09-09 персоналом для устранения замечания. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (39 лет) возникло загнивание опоры № 2-1-1 у основания, что при порывах ветра привело к излому опоры у основания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (излом) опоры при загнивании на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-09-09, Опора ПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре № 2-1-1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-09. (Заказ ТОРО № 170052416) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-09 с проведением проверки опор на загнивание. (Заказ ТОРО № 152548437) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.10.2021 год
357559 | 876 | 2021-09-20 | 12 | 19 | 0.056 | 2021-09-20 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-143 явилось несвоевременное выявление дефект контактного соединения на АВ-0,4 кВ, что привело к разрушению основания контакта и самой контактной группы. 4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-143 явился термическое повреждение в виде нагрева контактного соединения №3 на АВ-0,4 кВ, что привело к разрушению основания контакта и самой контактной группы, отсутствию напряжения у потребителей и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (нагрев) контактного соединения на ТП-21-09-13, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 21-09-13. Заказ ТОРО №170052417 Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП по ф 21-09. Заказ ТОРО №152548505 Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям (ТП ф 21-09) наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.11.2021 год
357558 | 877 | 2021-09-20 | 13 | 17 | 0.0014004 | 2021-09-20 | 13 | 24 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-07-08 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ввода от опоры № 5 (алюминиевый провод марки 2А-16), что привело к провису провода, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-07-08. 4.4 Вследствие механического воздействия ветровых нагрузок с порывами возник провис проводов на вводе от опоры № 5, что привело к замыканию проводов с последующим отключением ВЛ0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-07-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на вводе от опоры № 5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-01-07-08, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-07-08, при осмотре особое внимание обратить на состояние крепления проводов/ вводов от опор. (заказ ТОРО № 152558469) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-07-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.11.2021 год
357559 | 878 | 2021-09-20 | 14 | 25 | 0.085169 | 2021-09-20 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-01 явилось загнивание опоры № 4/2, вследствие чего, при ветре, произошел её излом и падение. 4.1 В результате загнивания опоры № 4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-01 произошел её излом и падение при ветре, что привело к короткому замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-05-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-05-01, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-01. (Заказ № 152553819.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт опоры № 4/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-01. (Заказ №170052392.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 879 | 2021-09-20 | 15 | 45 | 0.002167 | 2021-09-20 | 15 | 58 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-06 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-06. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-06 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-06, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-06 (Заказ ТОРО № 152555063) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152555080) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.10.2021 год
357558 | 880 | 2021-09-20 | 17 | 35 | 0.016665 | 2021-09-20 | 17 | 55 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 77-17 явилось воздействия порывов ветра в результате которых произошла пляска проводов и срыв изолятора фазы "С" на опоре № 99-91, замыкание и работа РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-17. 4.4 При порыве ветра произошла пляска проводов, что привело к механическому разрушению изолятора, срыва фазного провода на опоре № 99-91, что привело к замыканию проводов и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению изолятора фазы "С" на опоре № 99-91 ВЛ-10 кВ ф. 77-17. (Заказ ТОРO №170052450) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17 от опоры № 99-1 до опоры № 99-103 с оценкой состояния изоляторов на опорах и крепления проводов. (Заказ ТОРО №152558180) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 881 | 2021-09-20 | 21 | 37 | 0.001833 | 2021-09-20 | 21 | 48 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-23 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями в период вечернего максимума в следствии массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф.2 (АВ-0,4 кВ I ном. = 160 А), рассчитанную по выданным техническим условиям. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 01-15-23 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 152558346). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 01-15-23 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий по снижению нагрузки на фазах. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.10.2021 год
357559 | 882 | 2021-09-20 | 22 | 0 | 0.024999 | 2021-09-20 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-05-03 явились воздействия длительных ветровых нагрузок, которые привели к разрегулировки провода фазы "А" в пролёте опор № 19/4 - 19/5, вследствие чего при повторяющихся порывах ветра 20.09.2021 г. произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В" с коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-123-05-03. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис провода фазы "А" в пролёте опор № 19/4 - 19/5, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз "А", "В", короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-123-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-05-03, Пролет: Опора № 19-4 - Опора № 19-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 19/4 - 19/5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-05-03 согласно требованиям. (Заказ ТОРО № 152548503) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-05-03, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152548500) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.10.2021 год
357558 | 883 | 2021-09-20 | 22 | 6 | 0.002333 | 2021-09-20 | 22 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в РУ-0,4 кВ ТП 97-01-95 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями в период вечернего максимума вследствие массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф.4 (АВ-0,4 кВ I ном. = 160 А), рассчитанную по выданным техническим условиям. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-95 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 152558132). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 97-01-95 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.10.2021 год
357558 | 885 | 2021-09-21 | 21 | 0 | 0.070825 | 2021-09-21 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (введен в работу в 1978г.) произошло ослабление контактного соединения на АВ-2Т в ТП 03А-02-103, что привело к нагреву контактного соединения. 4.13 В процессе длительной эксплуатации (введен в работу в 1978г.) произошло нарушение контактного соединения на АВ-2Т в ТП 03А-02-103, что привело к нагреву контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ТП-03А-02-103, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений на АВ-2Т ТП 03А-02-103. Провести осмотр оборудования РУ-0,4кВ ТП 03А-02-103. Заказ ТОРО№170052434. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования РУ-0,4кВ в ТП 03А-02-103 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 год
357558 | 886 | 2021-09-22 | 22 | 31 | 0.0005 | 2021-09-22 | 22 | 34 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-23 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями в период вечернего максимума вследствие массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф. 3 (АВ-0,4 кВ I ном. = 250 А), рассчитанную по выданным техническим условиям. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 01-15-23 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 152558127). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 01-15-23 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.10.2021 год
357558 | 887 | 2021-09-23 | 12 | 4 | 0.004333 | 2021-09-23 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-23 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями вследствие массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф. 2 (АВ-0,4 кВ I ном. = 160 А), рассчитанную по выданным техническим условиям. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-13 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 152558093). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-47-13 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2021 год
357559 | 888 | 2021-09-23 | 13 | 5 | 0.22333 | 2021-09-23 | 15 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 05-09 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1972 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-6 кВ ф. 05-09 на участке от ячейки № 9 ПС 35 кВ № 5 до ячейки № 2 ТП 05-09-01 с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 05-09 на ПС 35 кВ № 5. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (49 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ячейки № 9 ПС 35 кВ № 5 до ячейки № 2 ТП 05-09-01, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение КЛ-6 кВ ф. 05-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-6 кВ ф.05-09, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке от ячейки № 9 ПС 35 кВ № 5 до ячейки № 2 ТП 05-09-01. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 05-09. (Заказ ТОРО № 210354314) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытания) КЛ-6 кВ ф. 05-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.10.2021 год
357559 | 890 | 2021-09-23 | 21 | 58 |  | 2021-09-23 | 21 | 58 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных работ (корчевание деревьев ) гражданином Баталовым М.Ю., произошло повреждение КЛ-0,4кВ от ТП 05-09-01 на участке до ВРУ д.1 с последующим коротким замыканием и отключением КЛ-0,4 кВ Л-3. 4.4 При механическом воздействии на КЛ-0,4 кВ Л-3 (при корчевании деревьев), произошло повреждение на участке КЛ-0,4кВ от ТП 05-09-01 до ВРУ д.1 с последующим коротким замыканием и отключение КЛ-0,4 кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие на КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-05-09-01, Кабель АВВГ 4х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабеля на участке КЛ от ТП 05-09-01 до ВРУ д.1 Л-3 (№ Заказа ТОРО 210354310 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении Баталова М.Ю. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.10.2021 год
357559 | 891 | 2021-09-23 | 21 | 58 | 0.0075 | 2021-09-23 | 22 | 16 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных работ (корчевание деревьев ) гражданином Баталовым М.Ю. произошло повреждение на участка КЛ-0,4 кВ от ТП 05-09-01 до ВРУ д. 1 с последующим коротким замыканием и отключением КЛ-0,4 кВ ф. 6 в ТП 05-09-01. 4.4 При механическом воздействии на КЛ-0,4 кВ ф. 6 (при корчевании деревьев), произошло повреждение на участке КЛ-0,4 кВ от ТП 05-09-01 до ВРУ д. 1 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 6 в ТП 05-09-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля при внешнем механическом воздействии на КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-05-09-01, Кабель АВВГ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабеля на участке КЛ ф. 6 от ТП 05-09-01 до ВРУ д. 1. (№ Заказа ТОРО 210354311) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении Баталова М.Ю. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.10.2021 год
357559 | 827 | 2021-09-04 | 9 | 22 | 0.014663 | 2021-09-04 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-06-07 явился схлёст проводов на вводе у потребителя по адресу: с. Подсинее, ул. Достоевского, д. 8/2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-06-07. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Подсинее, ул. Достоевского, д. 8/2 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 год
357559 | 828 | 2021-09-04 | 12 | 52 | 0.006664 | 2021-09-04 | 12 | 57 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3, что 04.09.2021 г. привело к схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 86-06-07. 4.4 При длительном механическом воздействии атмосферных явлений возник провис проводов в пролёте опор № 2 - 3, вследствие чего произошёл схлёст проводов с замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-86-06-07, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07. (Заказ ТОРО № 170052211) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152530159) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.10.2021 год
357558 | 829 | 2021-09-05 | 18 | 35 | 0.24536 | 2021-09-05 | 18 | 51 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 явилось механическое воздействие постороннего предмета (отопительный котёл) на провода в пролете опор № 84/6 - 84/7. В результате взрыва отопительного котла (в доме около трассы ВЛ), его части и он сам упал на провода ВЛ-10 кВ ф. 30-11 в пролете опор № 84/6 - 84/7, что привело к замыканию, обрыву проводов и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-11. 4.4 При механическом воздействии стороннего предмета (отопительного котла) на фазные провода ВЛ-10 кВ ф. 30-11 в пролёте опор № 84/6 - 84/7, произошел обрыв проводов фаз "А, В, С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ф. 30-11 ПС Рассвет - с. Калинино, пр.: Опора № 84-6 - Опора № 84-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению проводов в пролёте № 84/6 - 84/7 на ВЛ-10 кВ ф. 30-11. (№ заказа ТОРО 567349739) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать сбор документов для проведения претензионной работы и возмещению ущерба. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 831 | 2021-09-07 | 23 | 48 |  | 2021-09-07 | 23 | 48 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось проникновение животного (крысы) в отсек выключателя яч. №31 ПС 110 КСК. В результате перекрытия межфазного промежутка животным произошло короткое замыкание в результате чего произошло отключение КЛ-10кВ ф.26-31 действием МТЗ. 4.12 В результате проникновения животного (крысы) в отсек выключателя яч. №31 произошло перекрытия межфазного промежутка, что привело к отключению КЛ-10кВ ф.26-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновения животного (крысы) в отсек выключателя на ПС "КСК" №26, Ячейка КРУ2-10-20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ЗРУ ПС 110 кВ КСК, обратив особое внимание на наличие мест проникновения животных. (Заказ ТОРО №150939146.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ЗРУ на ПС 110 кВ КСК, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2021 год
357558 | 832 | 2021-09-08 | 3 | 42 | 0.80402 | 2021-09-08 | 4 | 49 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.30-06 явилось перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ на ТП 30-06-16, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 30-06/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ ТП 30-06-16 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 110 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через птицу на ф. 30-06 ПС Рассвет - Птичник, коровник, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 210352897) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 826 | 2021-09-04 | 1 | 29 | 0.03 | 2021-09-04 | 1 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации при воздействии токов нагрузки происходит разрегулировка провода в пролете опор №4 - №5, что приводит к схлёсту проводов и отключению АВ-04кВ ф.1 на ТП 29-19-01. 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №4 - №5, что привело к схлёсту проводов и отключению АВ-04кВ ф.1 на ТП 29-19-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-19-01, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-29-19-01. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность строительства ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-29-19-01 до границ участка заявителя в соответствии с техническими условиями №8000376212 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 08.10.2021 год
357558 | 833 | 2021-09-08 | 7 | 2 | 0.28228 | 2021-09-08 | 7 | 13 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения В 1Т 3сек/10 кВ явилось повреждение кабельной муфты ф. 23-37 в отсеке яч. №37. (согласно АРГ (Приложение 7) муфта находится в зоне эксплуатационной ответственности "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»")), что привело к работе ЗДЗ на отключение В 1Т 3 сек/10 кВ на ПС 110 кВ Южная. | Техническое мероприятие 1 Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 23-37 08.09.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 834 | 2021-09-08 | 12 | 29 | 0.015832 | 2021-09-08 | 13 | 7 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-07 явился наброс металлической цепочки на провода в пролёте опор № 14- №15 с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-07-07. 4.17 В результате наброса на провода сторонним ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-07 постороннего предмета (цепочки) произошло замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-07-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-07-07, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс в пролете опор №14-№15 ф.1 от ТП 68-07-07 Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в Администрацию Матурского сельского совета с требованием провести разъяснительную работу с населением. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.10.2021 год
357559 | 835 | 2021-09-08 | 12 | 31 | 0.012082 | 2021-09-08 | 13 | 0 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-08 явилось воздействие порывов ветра, которое привело к провису провода на вводе в жилой дом от оп.№3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-04-08. 4.4 В результате воздействия порывов ветра, произошло замыкание проводов на вводе в жилой дом от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-04-08, Опора О3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов с оп №3 до жилого дома. (Заказ торо №152533471) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-98-04-08 с целью выявления разрегулировок стрелы провиса проводов. (Заказ торо №152533476) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров следующих ЛЭП: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.10.2021 год
357558 | 836 | 2021-09-08 | 12 | 40 |  | 2021-09-08 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 26-18-309 явилось повреждение в сетях потребителя "ГУП РХ Хакресводоканал". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ГУП РХ Хакресводоканал" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-309 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357559 | 837 | 2021-09-08 | 14 | 2 | 0.008335 | 2021-09-08 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошло ослабление крепления вязки провода фазы «С» на опоре № 1/2/4 с последующим провисом провода в пролёте опор № 1/2/4-1/2/5, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-11. 4.4 При воздействии порывов ветра, на опоре № 1/2/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-11 произошло ослабление крепления вязки провода фазы «С» с последующим провисом провода в пролёте опор № 1/2/4-1/2/5, что привело к замыканию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-30-10-11, Пролет: Опора №1-2-4 - Опора №1-2-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/2/4-1/2/5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-11. (Заказ №170052218.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-10-11, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов и ослабления креплений вязок проводов на опорах. (Заказ №152535779.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 год
357559 | 838 | 2021-09-08 | 23 | 25 | 0.013744 | 2021-09-08 | 23 | 30 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.68-07 явились воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что вызвало межфазное перекрытие по металлической траверсе на опоре №251 и привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10кВ ф. 68-07. 4.12 При грозе, произошло перекрытие по металлической траверсе на опоре №251 ВЛ-10кВ ф. 68-07, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10кВ ф. 68-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие по металлической траверсе на ф. 68-07 с. Матур, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на участке опор №245 - 260 ВЛ-10кВ ф. 68-07. (Заказ №152536407) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату проведенных замеров на ВЛ-10кВ ф. 68-07 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2021 год
357559 | 839 | 2021-09-09 | 9 | 12 | 0.24167 | 2021-09-09 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 явилось окисление контакта крепления провода фазы «В» к изолятору (вязке) на опоре № 19 в процессе эксплуатации, что привело к нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием и падением провода в пролёте опор № 19-20. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 явилось окисление контакта крепления провода фазы «В» к изолятору (вязке) на опоре № 19 в процессе эксплуатации, что привело к нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием и обрывом провода в пролёте опор № 19-20, нестабильному режиму работы сети и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-05-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-05-04, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода фазы «В» на опоре № 19 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04. (Заказ №170052219). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 , особое внимание уделить состояниям креплений проводов на опорах. (Заказ №152535775.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 год
357559 | 840 | 2021-09-09 | 11 | 12 | 0.28249 | 2021-09-09 | 13 | 5 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.14-08 явилось воздействие грозового разряда на опору №74 , что привело к повреждению изоляторов фаз "А и В". 4.11 При грозе произошло повреждение двух изоляторов типа ПС-70 фаз "А и В" на опоре №74 ВЛ-6 кВ ф.14-08, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-6 кВ ф.14-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение двух изоляторов типа ПС-70 на ф. 14-08 пгт В.Теи, Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену двух поврежденных изоляторов фазы "А"и "В" на опоре №74 ВЛ-6 кВ ф.14-08. (Заказ ТОРО №170052284) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 73 - 75 ВЛ-6 кВ ф.14-08. (Заказ ТОРО №152534307) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений на опорах № 73 - 7 5 ВЛ-6 кВ ф.14-08 наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.10.2021 год
357559 | 841 | 2021-09-09 | 15 | 10 | 0.0425 | 2021-09-09 | 18 | 0 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-06 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-06 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор и замыканием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыканием проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-04-06, Пролет: Опора № 3(100) - Опора № 4(99) | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 88-04-06. (Заказ ТОРО №152536475 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 88-04-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152536479 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.10.2021 год
357558 | 842 | 2021-09-09 | 15 | 24 | 0.18334 | 2021-09-09 | 16 | 19 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске и провису проводов в пролёте опор № 2 - 3, вследствие чего произошло замыкание проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-02-06. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте № 2 - 3, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-02-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-02-06, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06. (Заказ ТОРО № 152537273) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152537269 ) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-06 занести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2021 год
357558 | 843 | 2021-09-09 | 15 | 29 | 0.033335 | 2021-09-09 | 16 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к провису проводов в пролёте опор № 6 - 6/1, вследствие чего произошло замыкание проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-17-11. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте № 6 - 6/1, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-17-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-17-11, Пролет: - Опора №6-Опора№ 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11. (Заказ ТОРО № 152537718) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152537712) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 занести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.10.2021 год
357500 | 844 | 2021-09-09 | 16 | 23 |  | 2021-09-09 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) явилось неудовлетворительное техническое состояние (потеря механической прочности в следствии износа) грозозащитного троса в месте крепления к поддерживающему зажиму на промежуточной опоре №19. На тросе следы повреждений от грозовых разрядов и коррозии. В следствии чего произошел обрыв грозозащитного троса в на опоре №19 и его падение в пролете №18 - №20, что привело к замыканию на фазы "В" и "А" и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ. 4.2 В условии длительной эксплуатации ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314), произошел механический износ грозозащитного троса в месте его крепления к зажиму на промежуточной опоре №19, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену грозозащитного троса в пролете опор № 18-20 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ -Рассвет (С-314) (заказ 143025391). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №18 - 20 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ -Рассвет (С-314). Ответственное лицо: Антончик О.А. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений сопротивления заземляющего устройства опор № 18-20 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ -Рассвет (С-314), разработать корректирующие мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.10.2021 год
357558 | 845 | 2021-09-09 | 18 | 5 | 0.010417 | 2021-09-09 | 18 | 30 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 51-14-32 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 51-14-32. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 5 - 6, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП от 51-14-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-14-32, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 51-14-32. (Заказ ТОРО № 152538523) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 51-14-32, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152538522) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 51-14-32 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.10.2021 год
357558 | 846 | 2021-09-09 | 18 | 7 | 0.0875 | 2021-09-09 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-16 явилось несвоевременная обрезка ДКР в пролёте опор № 8 - 9, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 25-11-16. 4.4 При наличии веток деревьев в пролёте опор № 8 - 9 под воздействием атмосферных явлений произошёл схлёст проводов фаз фаз «В», «С», что привело к замыканию проводов и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 25-11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-11-16, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25-11-16. (Заказ ТОРО № 152534315) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-16, особое внимание обратить на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 152534363) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-11-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.10.2021 год
357559 | 847 | 2021-09-09 | 20 | 22 | 0.21 | 2021-09-09 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06 явилось несвоевременное выявление загнивания стойки опоры № 8/5, её излом и падение, вследствие чего произошёл схлёст проводов с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-05-06. 4.1 При загнивании стойки опоры № 8/5 возник недопустимый наклон с последующим излом стойки опоры и падением, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-05-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры при загнивании на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-05-06, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт опоры № 8/5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06. (Заказ ТОРО № 170052341) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 152535770) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.10.2021 год
357559 | 849 | 2021-09-10 | 14 | 29 | 0.022167 | 2021-09-10 | 16 | 42 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-10 явилось большое скопление птиц при сезонной миграции в пролёте опор № 29 - 30, что при массовом взлёте птиц привело к схлёсту проводов фаз "В", "С", короткому замыканию и отключению В/10 кВ ф. 30-10 на ПС 110 кВ Лукьяновская. 4.4 При массовом взлёте большого количества птиц произошло механическое воздействие на провода в пролёте опор № 29 - 30, что привело к схлёсту проводов фаз "В", "С", короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-10 на ПС 110 кВ Лукьяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "В", "С" в пролёте при воздействии птиц на ф. 30-10, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-10, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 152541836) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.10.2021 год
357500 | 852 | 2021-09-11 | 15 | 53 |  | 2021-09-11 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абакан районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87) явилось загрязнение поверхности стеклянных изоляторов в условии длительной эксплуатации, при повышенной влажности во время дождя, произошел кратковременный пробой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №63. 4.12 При повышенной влажности во время дождя, произошел кратковременный пробой гирлянды изоляторов фазы "А" (марки ПС-70) на опоре №63 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный пробой изоляторов на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Калининская (С-87), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Абакан-районная-Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87) (заказ № 152544997). Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 63 ВЛ 110 кВ Абакан-районная-Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Абакан районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87) составить ведомость загрязненной изоляции. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 год
357500 | 799 | 2021-08-23 | 5 | 13 |  | 2021-08-23 | 5 | 13 | 3.4.7.3 Причиной не полнофазного отключения В 1Т/220кВ явилось неудовлетворительное техническое состояние (обгорание) силовых контактов контактора (марки РПУ-3-1-18-У3) в цепи управления привода выключателя В 1Т/220кВ. 4.13 В результате нарушения электрического контакта магнитного пускателя в силовой цепи управления привода выключателя В 1Т/220кВ произошло его не полнофазное отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрического контакта на ПС 220 кВ Бея, В 1Т/220кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контакторов включения и отключения выключателей 220 кВ на ПС 220 кВ Бея. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр контакторов цепей управления приводов выключателей 220 кВ на ПС 220 кВ Бея. Ответственное лицо: Осетров А.В. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра контакторов цепей управления приводов выключателей 220 кВ на ПС 220 кВ Бея, разработать график замены контакторов имеющих значительный износ. Ответственное лицо: Осетров А.В. 31.12.2021 год
357558 | 800 | 2021-08-23 | 17 | 58 | 0.33336 | 2021-08-23 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-06 явилось старение изоляции кабеля от ЛР-35/7 до ТП 36-18-18, в результате чего возникло межфазное замыкание и защита ВЛ-10 кВ ф.36-06 сработала на отключение. 4.12 При эксплуатации произошло нарушение изоляции кабеля от ЛР-35/7 до ТП 36-18-18, что привело к замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.36-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ф. 36-06 ПС Копьёво-п.Копьёво, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр от ЛР-10 кВ до ТП по ВЛ-10 кВ ф.36-06 на предмет состояния кабеля (Заказы ТОРО № 152518805) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену кабеля ААШВ 3х120 от ЛР-10кВ ЛР-35/7 до ТП 36-18-18 Ф.36-06 (Заказы ТОРО № 170052039) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров кабеля от ЛР-10кВ до ТП на ВЛ-10 кВ по ф. 36-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.09.2021 год
357558 | 801 | 2021-08-23 | 19 | 54 | 0.000999 | 2021-08-23 | 19 | 56 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилось перекрытие птицей изоляционного промежутка на опоре № 111/35 на потребительской отпайке от опоры № 111 (владелец ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить ТСО ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 23.08.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2021 год
357558 | 802 | 2021-08-24 | 16 | 53 | 0.16 | 2021-08-24 | 18 | 29 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилось повреждение изолятора с выпадением провода после перекрытия птицей изоляционного промежутка на опоре № 111/35 на потребительской отпайке от опоры № 111 (владелец ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 24.08.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2021 год
357559 | 803 | 2021-08-25 | 12 | 18 | 0.20333 | 2021-08-25 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-17 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 1 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), при увеличении нагрузки привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-17 действием тепловой защиты. 4.13 При нарушении контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 произошло внутренне повреждение АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием тепловой защиты на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушении контакта на ТП-32-18-102, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-19-17. Заказ №170052065. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-19-17. Заказ №152521181. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-19-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 год
357559 | 804 | 2021-08-26 | 13 | 20 | 0.0075 | 2021-08-26 | 13 | 29 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок , которое привело к ослаблению крепления вязки провода фазы «В» на опоре № 2 с последующим провисом провода в пролёте опор № 2 - 3, замыканием проводов фаз "В" и "С" и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 54-06-11. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра, произошло ослабление крепления вязки провода фазы «В» на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11 с последующим провисом и замыканием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 2 - 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-06-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, ослабления креплений вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 170052164) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11. (Заказ ТОРО № 152527092) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.10.2021 год
357559 | 805 | 2021-08-26 | 14 | 59 | 0.069674 | 2021-08-26 | 15 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ ф.111-07 явилось падение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №61-35 и его падение на изолятор фазы "С", что привело к короткому замыканию и отключению В ф.111-07 от МТЗ. В процессе эксплуатации произошло растрескивание верхней части опоры №61-35 ВЛ 10 кВ ф.111-07, что привело к выпаданию крюка фазы "А" и падение его на фазу "С". 4.1 В процессе эксплуатации произошло растрескивание верхней части опоры №61-35 ВЛ 10 кВ ф.111-07, что привело к выпаданию крюка фазы "А" и падение его на фазу "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпаданию крюка фазы "А" на ф. 111-07 с. Чаптыково, с. Шалгиново, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на ВЛ 10 кВ ф.111-07 опоре №61-35 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр участка линии ВЛ 10 кВ ф.111-07 с опоры №61 по опору №61-61 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра участка ВЛ 10 кВ ф.111-07, занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.10.2021 год
357558 | 807 | 2021-08-27 | 14 | 48 | 0.027501 | 2021-08-27 | 15 | 43 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-10 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 11 - 12 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 55-03-10. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 11 - 12, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП от 55-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-03-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 11 - 12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-10. (Заказ ТОРО № 152528050) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152528047) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.09.2021 год
357559 | 808 | 2021-08-27 | 15 | 20 | 0.13917 | 2021-08-27 | 18 | 7 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 32-18-129 явилось воздействие животных (белка), что привело к повреждению ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и отключение ТП 32-18-129. 4.11 На ТП 32-18-129 в результате воздействие животных (белка) произошло электродуговое повреждение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С», что привело к отключению ТП 32-18-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 кВ на ТП-32-18-102, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У3 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в ТП 32-18-129. (Заказ №170052163). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 32-18, на предмет подобных замечаний. Заказ №152527089. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 32-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2021 год
357558 | 809 | 2021-08-27 | 16 | 20 | 0.057205 | 2021-08-27 | 16 | 42 | 3.4.12.5 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф.22-11 на ПС 110 кВ Западная явилась проседание грунта по трассе КЛ, что привело к повреждению и пробою изоляции с межфазным замыканием. 4.4 При проседании грунта вдоль трассы КЛ-10 кВ произошло сдавливание и повреждение изоляции КЛ-10 кВ ф. 22-11, что привело к пробою изоляции и межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сдавливание и повреждение изоляции на КЛ-10 кВ Ф22-11 ПС Западная №22-РП-11, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по ремонту КЛ-10 кВ ф. 22-11 и укреплению грунта. (№ заказа ТОРО 170052117) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийное испытание КЛ-10 кВ ф. 22-11 (№ заказа ТОРО 170052156) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ-10 кВ ф. 22-11 наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357558 | 810 | 2021-08-28 | 19 | 42 | 0.005 | 2021-08-28 | 19 | 57 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-10 явилось повреждение в электрических сетях "СНТ Стройиндустрия" (отпайка от опоры № 47), что привело к возникновению межфазного замыкания с последующей работой РЗ (МТЗ) на отключение В ф. 27-10/10 кВ на ПС 110 кВ Ташеба - Сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю СНТ "Стройиндустрия" письмо с требованием предоставить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-10 28.08.2021 г. с перечнем разработанных мероприятий по недопущению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 год
357558 | 811 | 2021-08-29 | 10 | 21 | 0.102 | 2021-08-29 | 10 | 57 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения 1Т на ПС 35 кВ Биджа действием ДЗТ, явилось воздействие на электроустановку птиц (ворон) севших на крышу КРУН 10кВ, вследствие чего возникло короткое замыкание между проходными изоляторами вводной ячейки 10кВ., с последующей работой РЗ на отключение В 1Т/35 кВ на ПС 35 кВ Биджа. 4.17 При попадании постороннего предмета (птицы) в изоляционный промежуток между проходной изоляцией установленной на КРУН-10 кВ, произашло межфазное замыкание с последующей работой ДЗТ на отключение В 1Т/35 кВ на ПС 35 кВ Биджа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ПС 35 кВ Биджа, В 1Т/10кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ячейки В 1Т на ПС 35 кВ Биджа. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать посторонние предметы на крыше КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Биджа. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ячейки В 1Т на ПС 35 кВ Биджа, составить мероприятия по обустройству крыши КРУН-10 кВ устройствами ПЗУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 812 | 2021-08-29 | 17 | 0 | 0.2 | 2021-08-29 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-01 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 10/21 (владелец ИП Шуваев.), что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 97-01 на ПС 110 кВ Юго-Западная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю, ИП Шуваеву письмо с требованием предоставить информацию о причинах повреждения ТП 97-01-05 и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-01 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 год
357500 | 813 | 2021-08-30 | 5 | 56 |  | 2021-08-30 | 5 | 56 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и выпадения росы, произошло кратковременное перекрытие загрязненной (паутина) гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №62/72 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная II цепь с отпайками (С-100), с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения (паутиной) гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №62/72 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная II цепь с отпайками (С-100), произошло перекрытие гирлянды изоляторов между металлической траверсой и проводом по мокрой паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения гирлянды изоляторов паутиной на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-100), Пролет: Опора № 62-72 - Опора № 62-73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №62/72 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная II цепь с отпайками (С-100). (заказ 152527143). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №62/72 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная II цепь с отпайками (С-100). (заказ 152527143). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов осмотра и измерений на опоре №62/72 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ( при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357558 | 814 | 2021-08-30 | 10 | 22 | 0.201 | 2021-08-30 | 10 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось старение изоляции КЛ-10 кВ на участке от опоры № 36 до ячейки № 14 РП-03 (в работе с 1980 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и как следствие отключению КВЛ-10 кВ ф. 29-15 от действия релейной защиты. 4.12 При изменении (снижении) изоляционных характеристик КЛ-10 кВ на участке от опоры № 36 до ячейки № 14 РП-03 произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 29-15 на ПС 110 кВ Черногорская-городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ф. 29-15 ПС Черногорская-горская-РП-3, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 29-15 на участке от опоры № 36 до ячейки № 14 РП-03. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 29-15. (Заказ ТОРО № 17005219) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 29-15 при необходимости составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.11.2021 год
357558 | 815 | 2021-08-30 | 11 | 9 | 0.05 | 2021-08-30 | 11 | 15 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 44-18 явилось перекрытие межфазного промежутка на ЛР-48 птицей, установленный на опоре № 48, что привело к замыканию через тело птицы и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 44-18 ЦРП-44 10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР-48, установленный на опоре № 48 возникло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 44-18 ЦРП-44 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР на ф. 44-18 ЦРП-44-промыш зона-Черногорск, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 44-18, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора вблизи ЛЭП. (№ заказа ТОРО № 152527861) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 44-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.10.2021 год
357558 | 816 | 2021-08-30 | 11 | 27 | 0.055415 | 2021-08-30 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-11-12 явилось загнивание стойки опоры в процессе длительной эксплуатации, которое привело к падению опоры № 2, схлесту проводов, короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-25-11-12. 4.1 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 2 ф.1 ТП-25-11-12, что привело к падению опоры, схлесту проводов, короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-25-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-11-12, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной опоры № 2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-11-12. (Заказ ТОРО № 170052068) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-11-12 (Заказ ТОРО № 152525990). Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-11-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2021 год
357559 | 817 | 2021-08-30 | 14 | 24 | 0.02334 | 2021-08-30 | 14 | 31 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 65-05 явилось длительные воздействия порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору на опоре №118, вследствие чего произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №118-№119. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошёл обрыв вязки крепления провода на опоре №118, что привело к провису и схлесту проводов в пролёте опор №118-№119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки на опоре № 119 ВЛ 10 кВ ф. 65-05. (заказ ТОРО № 170052252) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05, особое внимание при осмотре обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (заказ ТОРО № 152530379) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.10.2021 год
357558 | 818 | 2021-08-30 | 17 | 58 | 0.019995 | 2021-08-30 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось старение изоляции на участке КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Сибирь ячейки № 9 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 31-09, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению В/10 кВ ф. 31-09 от действия ТО. 4.12 При снижении характеристик изоляции на участке КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Сибирь ячейки № 9 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 31-09 произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-09 на ПС 110 кВ Сибирь Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ф. 31-09 ПС Сибирь-РТП-42, п. Пригорск, ААШвУ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ на участке от ПС 110 кВ Сибирь ячейки № 9 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 31-09. Выполнить внеплановый осмотр (испытания) КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф. 31-09. (№ Заказа ТОРО № 170052181) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф. 31-09 при необходимости составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 год
357558 | 819 | 2021-08-30 | 20 | 35 | 0.113 | 2021-08-31 | 0 | 21 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-29 явилось повреждение на отпайке от опоры № 20 (опора № 20/10, потребительская, владелец Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Туимский психоневрологический интернат"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 04-29 на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Туимский психоневрологический интернат") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-29 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.09.2021 год
357558 | 820 | 2021-08-30 | 21 | 37 | 0.0085 | 2021-08-30 | 21 | 40 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-05 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в результате чего произошло кратковременное перекрытия опорной изоляции на ЛР-10 кВ опоре №135-11, с межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 27-05. 4.12 При грозе, произошло кратковременное перекрытия опорной изоляции на ЛР-10 кВ №135-11 ВЛ 10 кВ ф. 27-05, с межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 27-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия опорной изоляции на ЛР-10 кВ на ф. 27-05 ПС Ташеба-Сельская-с. Сапогово, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 27-05. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 821 | 2021-08-30 | 22 | 18 | 0.090417 | 2021-08-31 | 1 | 55 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-03-10 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-03-10. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-03-10 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-89-03-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2(275) | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-03-10 (Заказ ТОРО № 152526822) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-03-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152526873) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2021 год
357559 | 822 | 2021-09-01 | 1 | 0 | 0.425 | 2021-09-01 | 3 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 32-17-07 явилось ухудшение изоляционных характеристик главной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации (54 года), что привело к внутреннему замыканию и повреждению трансформатора 1Т. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (54 года) силового трансформатора в ТП 32-17-07 произошло ухудшение изоляционных характеристик главной изоляции обмоток трансформатора, что привело к внутреннему замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее междуфазное короткое замыкание на ТП-32-17-07, Трансформатор ТМ-315/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП 32-17-07. Заказ №152527646. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ ф.32-17 на предмет наличия признаков развития внутренних дефектов трансформатора. (Заказ №152528458) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ ф.32-17 внести замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.10.2021 год
357558 | 823 | 2021-09-01 | 17 | 39 | 0.085005 | 2021-09-01 | 18 | 13 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.30-06 явилось воздействие порывов ветра и пляска проводов в пролете от опор №21-14-3 по опору №21-14-4, что привело к обрыву провода фазы "А", замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 30-06/10 кВ. 4.13 При пляске проводов произошел обрыв провода фазы "А" в пролете от опор №21-14-3 по опору №21-14-4 ВЛ-10 кВ ф.30-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ф. 30-06 ПС Рассвет - Птичник, коровник, пр.: Опора № 14-3 - Опора № 14-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-06 от опоры № 1 до опоры № 21-14-10-39 (№ заказа ТОРО 152514533) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф. 30-06 в пролете от опор №21-14-3 по №21-14-4 (№ заказа ТОРО 170052047) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 824 | 2021-09-02 | 11 | 2 | 0.019995 | 2021-09-02 | 11 | 10 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-23 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 27 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 97-23 на ПС 110 кВ Юго-Западная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре № 27 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 97-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ птицей на ф. 97-23 ПС Юго-Западная-п. Энергетик, Опора 2К10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-23, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 152534374) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 97-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 год
357558 | 825 | 2021-09-02 | 18 | 15 | 0.008499 | 2021-09-02 | 18 | 32 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилась повреждение ЛР-10 кВ на опоре № 76-15-1 на потребительской отпайке от опоры № 76-15 до ТП 21-12-07 «Голова канала» (владелец ФГБУ «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия»), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия»" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 741 | 2021-08-12 | 6 | 43 | 0.5225 | 2021-08-12 | 8 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения КВЛ-10кВ ф.12-01-13 явилось изменение диэлектрической прочности концевой муфты КЛ-10кВ ф.12-01-13 на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989), что привело к пробою изоляции, замыканию и работе РЗ на отключение. 4.12 Причиной отключения КВЛ-10кВ ф.12-01-13 явилось изменение диэлектрической прочности концевой муфты КЛ-10кВ ф.12-01-13 на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989), что привело к пробою изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ ф.12-01-13 от РП-12-1 до оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Заменить концевую муфту на ВКЛ-10кВ ф.12-01-13 на оп.1 (№ заказа 170051871) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Получить протокол испытания после замены концевой муфты на ВКЛ-10кВ ф.12-01-13 оп.№1 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2021 год
357558 | 742 | 2021-08-12 | 15 | 8 | 0.001333 | 2021-08-12 | 15 | 16 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-11 явилось повреждение в потребительских сетях "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", что привело к обесточиванию потребителей "Хакасэнерго" (отпайка от опоры № 152, ВЛ-10кВ ф.01-11). | Организационное мероприятие 1 Направить ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-11 12.08.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 год
357559 | 744 | 2021-08-12 | 20 | 4 |  | 2021-08-12 | 20 | 4 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось попадание молнии в опору №45 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас Т-24, что привело к перекрытию изоляции фазы "В", "С" и срабатыванию РЗ и А на отключение ВЛ. 4.12 При ударе молнии в опору №45 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас Т-24 произошло перекрытие изоляции фазы "В", "С" и срабатывание РЗ и А на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 35кВ Югачи-Кызлас (Т-24), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) опора №45 (152507634). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) опора №45 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357559 | 745 | 2021-08-12 | 21 | 45 | 0.28 | 2021-08-12 | 23 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в ТП 88-13-09, что привело к повреждению питающих проводов ВЛ-10 кВ ф. 88-13 фаз «В, С» в пролете опор №276-30 - №276-31, повреждению силового трансформатора и проходных изоляторов фаз "А,В,С" на вводе в ТП 88-13-09. 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в ТП 88-13-09, что привело к повреждению питающих проводов ВЛ-10 кВ ф. 88-13 фаз «В, С» в пролете опор №276-30 - №276-31, повреждению силового трансформатора и проходных изоляторов фаз "А,В,С" на вводе в ТП 88-13-09. 4.11 При ударе молнии, на ВЛ-10 кВ ф. 88-13 произошло электродуговое повреждение и обрыв проводов фаз «В, С» в пролете опор №276-30 - №276-31 с замыканием на землю, на ТП 88-13-09 произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А,В,С" и силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции 1Т на ТП-88-13-09, Трансформатор ТМ-100/10 4.11 При ударе молнии, на ВЛ-10 кВ ф. 88-13 произошло электродуговое повреждение и обрыв проводов фаз «В, С» в пролете опор №276-30 - №276-31 с замыканием на землю, на ТП 88-13-09 произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А,В,С" и силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ф. 88-13 с. Таштып, Пролет: Опора №276-30 - Опора №276-31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТМ-100/10, проходных изоляторов ИПУ-10 3 шт. фаз А,В,С на ТП 88-13-09. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ ф.88-13 на предмет состояния грозозащиты ЛЭП и ТП. ( Заказ ТОРО №152503134 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену провода в пролете опор №276-30 - №276-31 ВЛ-10 кВ ф.88-13. ( Заказ ТОРО №1700051894) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2021 год
357559 | 746 | 2021-08-13 | 0 | 40 | 0.20701 | 2021-08-13 | 1 | 26 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось воздействие грозового разряда на на опору №77 ВЛ-6 кВ ф.14-08, что привело к перекрытию воздушного пространства фаз "В и С", повреждению двух изоляторов типа ПС-70 фазы "В", короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф.14-08. 4.11 При ударе молнии, на на опоре №77 ВЛ-6 кВ ф.14-08 произошло электродуговое повреждение стекла двух изоляторов типа ПС-70 фазы В, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф.14-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение двух изоляторов на ф. 14-08 пгт В.Теи, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену двух поврежденных изоляторов фазы "В" на опоре №77 ВЛ-6 кВ ф.14-08. Заказ ТОРО №170051940. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.14-08, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Произвести оценку состояния изолятора ШС-10, при необходимости заменить. Заказ ТОРО №152505202 Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.09.2021 год
357559 | 747 | 2021-08-13 | 2 | 13 | 0.11674 | 2021-08-13 | 3 | 56 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 47 в сторону ТП 78-06-04 (владелец ПАО Мегафон), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф.78-06 на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление в адрес владельца отпайки от опоры № 47 (ПАО Мегафон) о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.08.2021 год
357559 | 748 | 2021-08-13 | 17 | 14 | 0.013667 | 2021-08-13 | 18 | 36 | 3.4.10 Причиной перегорания ПКТ-10 кВ явилось проникновение животного в РУ-10 кВ столбовой ТП 32-18-141, что привело к касанию токоведущих частей животным, межфазному замыканию верхних губок крепления ПКТ-10 кВ и повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С». 4.12 Причиной перегорания ПКТ-10 кВ явилось проникновение животного "белки" в РУ-10 кВ ТП 32-18-141, что привело к междуфазному замыканию верхних губок крепления ПКТ-10 кВ и повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение животного на ТП-32-18-141, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» марки ПКТ101-10-16-31,5У3 в РУ-10 кВ ТП 32-18-141. (Заказ №170051937). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность применения сетчатых ограждений на РУ-10кВ ТП 32-18-141. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 год
357559 | 749 | 2021-08-13 | 17 | 32 | 0.29165 | 2021-08-13 | 18 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 01-34 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1977 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-6 кВ ф. 01-34 на участке от ячейки № 34 ПС 220 кВ Означенное-районная до ячейки № 2 ТП 01-34-01 с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 01-34 на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (44 года) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ячейки № 34 ПС 220 кВ Означенное-районная до ячейки № 2 ТП 01-34-01, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение КЛ-6 кВ ф. 01-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-6 кВ ф.01-34 от ГПП1 до ТП-01-34-01, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке от ячейки № 34 ПС 220 кВ Означенное-районная до ячейки № 2 ТП 01-34-01. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 01-34. (Заказ ТОРО № 170051953) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытания) КЛ-6 кВ ф. 01-34 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 год
357559 | 750 | 2021-08-13 | 22 | 5 | 0.06 | 2021-08-13 | 22 | 23 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения В/10 кВ ф. 01-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ-6кВ ф.01-04, что при попадании разряда молнии в разъеденитель ЛР-1 привело к повреждению опорного изолятора ЛР-1 фазы «С» , коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф.01-04. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло электродуговое прохождение молнии через опорный изолятор разъеденителя ЛР-1 фазы «С» , коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф.01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы «С» при грозе на ф. 01-04, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт разъеденителя ЛР-1 ф.01-04 с заменой дефектных деталей. (Заказ ТОРО № 1700551952) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.01-04, особое внимание уделить состоянию изоляторов. (Заказ ТОРО № 152507052) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 год
357559 | 751 | 2021-08-13 | 22 | 5 | 0.00334 | 2021-08-13 | 22 | 6 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-48 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ, что при попадании разряда молнии привело к перекрытию штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 247 (СР-219 ф. 01-48/33-04) с последующим повреждением изолятора, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-48 на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.12 При прохождении грозового фронта произошло повреждение штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 247 (СР-219 ф. 01-48/33-04) с последующим замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-48 на ПС 220 кВ Означенное-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора при грозе на ф. 01-48, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 247 (СР-219 ф. 01-48/33-04) ВЛ-10 кВ ф. 01-48. (Заказ ТОРО № 170067123) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-48, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 152507003) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.09.2021 год
357559 | 752 | 2021-08-13 | 23 | 9 |  | 2021-08-13 | 23 | 9 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии чего на опоре № 149 произошло перекрытие с шлейфа фазы "А" на заземленную металлическую траверсу, что привело к кратковременному замыканию и отключению ВЛ с успешным АПВ. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошло перекрытие с шлейфа фазы "А" на заземленную металлическую траверсу анкерной опоры №149, что привело к электродуговому повреждению (оплавлению) трех жил верхнего повива провода в шлейфе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Означенное-р-ГПП-2 (С-322), Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить усиление контура заземления на опоре № 149 ВЛ 110кВ Означенное-районная-ГПП-2 2 цепь с отпайками (С-322) (143025390). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить контроль состояния провода в шлейфе фазы "А" на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить составление ведомости измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 149 ВЛ 110кВ Означенное-районная-ГПП-2 2 цепь с отпайками (С-322), после усиления контура заземления. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2022 год
357558 | 753 | 2021-08-14 | 0 | 16 | 0.002333 | 2021-08-14 | 0 | 30 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-54 явилось повреждение в потребительских сетях "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", которое привело к работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 22-54 персоналом на ПС 110 кВ Западная, что привело к обесточению потребителей "Хакасэнерго" (отпайка от опоры № 33-4, ВЛ-10 кВ ф. 22-54). | Организационное мероприятие 1 Направить ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-54 14.08.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2021 год
357558 | 754 | 2021-08-14 | 1 | 4 | 0.000333 | 2021-08-14 | 1 | 6 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на оборудование ВЛ, что привело к срабатыванию ОПН-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 71-14-09 с последующим успешным РПВ. 4.4 При воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 произошло срабатывание ОПН-0,4 кВ, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ОПН-0,4 кВ при прохождении грозового фронта на ТП 71-14-09, ОПН 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 71-14-09, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (заказ ТОРО № 152507821) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 71-14-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357558 | 755 | 2021-08-14 | 1 | 32 | 0.001 | 2021-08-14 | 1 | 38 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на оборудование ВЛ, что привело к срабатыванию ОПН-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13 с последующим успешным РПВ. 4.4 При воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 произошло срабатывание ОПН-0,4 кВ, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13 с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ОПН-0,4 кВ при прохождении грозового фронта на ТП 71-04-13, ОПН 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 71-04-13, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (заказ ТОРО № 151690974) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357558 | 757 | 2021-08-14 | 4 | 49 | 0.0035 | 2021-08-14 | 5 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 32-13 (владелец "КФХ Боргоякова И.В."), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 32-13 ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (принадлежность "КФХ Боргоякова И.В.") письмо с требованием устранить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 14.08.2021 г., а так же о выполнении мероприятий по исключению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 758 | 2021-08-14 | 10 | 48 | 0.21541 | 2021-08-14 | 11 | 35 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения В/10 кВ ф. 63-27 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ-10кВ, что при попадании разряда молнии в ВЛ-10 кВ ф. 33-04 привело к прохождению токов через ПКУ-10кВ с последующим повреждением проходных изоляторов ПКУ фаз "А,В,С", коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-27. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло электродуговое прохождение молнии через ПКУ-10кВ на опоре 71 ВЛ-10кВ ф.33-04 с последующим замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.63-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ПКУ при грозе на ПКУ-10кВ ф.33-04, ВЛ-10кВ ф.33-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-27, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов. (Заказ ТОРО № 152507007) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить оценку состояния ПКУ-10кВ на опоре 71 ВЛ-10кВ ф.33-04 с определением целесообразности ремонта. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 год
357558 | 759 | 2021-08-14 | 12 | 20 | 0.0034998 | 2021-08-14 | 12 | 55 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-13 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2 - 3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 73-06-13. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 2 - 3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 73-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-06-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-13. (Заказ ТОРО № 152512673) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152512669) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 год
357559 | 760 | 2021-08-14 | 14 | 58 | 0.065835 | 2021-08-14 | 16 | 17 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 29-20-03 явилось повреждение в сетях (владелец МУП "Благоустройство и озеленение"), что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-20-03 персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю МУП "Благоустройство и озеленение" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-20-03 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 год
357559 | 761 | 2021-08-14 | 17 | 14 | 0.04167 | 2021-08-14 | 17 | 39 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 119-34-1 в сторону ведомственной отпайки (владелец ПАО Мегафон), что привело к работе РЗ на сигнал с последующим отключением В/10 кВ ф. 123-09 на ПС 35 кВ Аскизский о/с. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес владельца отпайки от опоры № 133-34-1 (ПАО Мегафон) о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 762 | 2021-08-14 | 21 | 30 | 0.002668 | 2021-08-14 | 21 | 34 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-27 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий (гроза) на оборудование ВЛ, что привело к повреждению изолятора фазы "С" на опоре № 19, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 10-27 на РП-10 кВ СаАЗ. 4.12 При попадании разряда молнии в опору № 19 ВЛ-10 кВ ф. 10-27 произошло повреждение штыревого изолятора фазы "С", что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" при ударе молнии на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 19 на ВЛ-10 кВ ф. 10-27. (заказ ТОРО № 170051986) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-27 на участке линии от опоры № 1 по опору № 128. (заказ ТОРО № 152509572) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.09.2021 год
357559 | 763 | 2021-08-14 | 22 | 17 | 0.11267 | 2021-08-15 | 3 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушений в работе оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-27-06 явились длительные воздействия ветровых нагрузок, которые привели разрушению колпачка изолятора на спуске от ТП 10-27-06 до опоры № 1 с последующим срывом изолятора, схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10-27-06. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-27-06 произошло разрушение колпачка изолятора на спуске ТП 10-27-06 с последующим срывом изолятора, схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10-27-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на спуске от ТП 10-27-06 и опорой № 1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10-27-06, Пролет: ТП 10-27-06 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка изолятора на спуске от ТП 10-27-06 до опоры № 1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-27-06. (заказ ТОРО № 170051987) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-27-06. (заказ ТОРО № 152509802) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-27-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.09.2021 год
357500 | 764 | 2021-08-15 | 5 | 42 |  | 2021-08-15 | 5 | 42 | 3.4.10 В результате воздействия продуктов жизнедеятельности птиц, произошел кратковременный пробой изоляторов фазы "А" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). 4.11 При пробое гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76 произошло электродуговое повреждение стекла седьмого изолятора марки (ПСД-70Е) без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение стекла на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ 26 4.17 При загрязнении гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76 продуктов жизнедеятельности птиц, произошло кратковременное замыкание и отключение ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). (152509205) Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов фазы "А" на опоре №76 при капитальном ремонте ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) . Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года установку ПЗУ и замену изоляторов на опоре №76 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) . Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2022 год
357558 | 765 | 2021-08-15 | 6 | 36 | 0.00333 | 2021-08-15 | 6 | 38 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилась наклон опоры № 76-15-24 на потребительской отпайке от опоры № 76-15 до ТП 21-12-07 «Голова канала» (владелец ФГБУ «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия»), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия»" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 766 | 2021-08-15 | 10 | 34 | 0.0204 | 2021-08-15 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 111-02 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 33 (владелец АО «Первая Башенная Компания», старое название ПАО "Мегафон"), что привело к работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 111-02 персоналом на ПС 35 кВ Куйбышево. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 33 (АО «Первая Башенная Компания», ПАО "Мегафон") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 111-02 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.09.2021 год
357558 | 768 | 2021-08-15 | 10 | 44 | 0.006833 | 2021-08-15 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-93 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Чапаево, ул. Барахтаевых, д. 4 , что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-93. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Чапаево, ул. Барахтаевых, д. 4 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 767 | 2021-08-15 | 12 | 19 | 0.168 | 2021-08-15 | 12 | 37 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (грозы), в следствии чего произошло межфазное замыкание, на опоре № 1 фазы "А" и "В", что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП. 4.11 При грозе, на ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) произошло межфазное замыкание на опоре № 1 фазы "А" и "В", что привело к электродуговому повреждению и разрушению стекла двух изоляторов (марки ПС-70) и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стекла изоляторов на ВЛ 35кВ Бородино-Сов.Хакасия (Т-1), Опора анкерная ж/б.КБ35-1 (7303ТМ) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену двух изоляторов на опоре № 1 ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1). (заказ 143025375) Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить работы по замене изоляции на опоре № 1 ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) в план ремонта. Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.09.2021 год
357500 | 769 | 2021-08-15 | 13 | 43 |  | 2021-08-15 | 13 | 43 | 3.4.10 Воздействие птицы, в результате которого в воздушный промежуток между проводом фазы «В» и металлической заземлённой траверсой опоры № 95 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) произошло попадание инородного предмета (продуктов жизнедеятельности птиц). 4.17 Попадание инородного предмета (помёта птицы) в воздушный промежуток между заземлённой металлической траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 95, приведшее к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: помёт птицы на ВЛ 110 кВ Боград-Знаменка (С-329), Опора пром.ж/б.ПБ110-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на опоре №95 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329). (заказ 152509204). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 При плановом осмотре определить места скопления птиц вблизи ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) определить потребность в установке ПЗУ в местах скопления птиц. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2022 год
357558 | 770 | 2021-08-15 | 15 | 27 | 0.0079497 | 2021-08-15 | 16 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-01-07 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 5/1 - 5/2, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 43-01-07. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 5/1 - 5/2, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 43-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-01-07, Пролет: Опора №5-1 - Опора №5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5/1 - 5/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-01-07. (Заказ ТОРО № 152512664) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-01-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152512661) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 год
357559 | 771 | 2021-08-15 | 16 | 50 | 0.05 | 2021-08-15 | 16 | 56 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения В/10 кВ ф. 33-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ, что при попадании разряда молнии в ВЛ-10 кВ ф. 33-04 привело к прохождению токов через ПКУ-10кВ с последующим повреждением проходных изоляторов фаз "А,В,С". 4.11 При прохождении грозового фронта произошло электродуговое прохождение молнии через ПКУ-10кВ на опоре 71 ВЛ-10кВ ф.33-04 с последующим замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.33-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ПКУ при грозе на ВЛ-10кВ ф.33-04, ПКУ-10кВ ф.33-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33-04, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов. (Заказ ТОРО № 152507015) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 33-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить оценку состояния ПКУ-10кВ на опоре 71 ВЛ-10кВ ф.33-04 с определением целесообразности ремонта. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 год
357559 | 772 | 2021-08-15 | 21 | 37 | 0.024 | 2021-08-15 | 22 | 49 | 3.4.10 Причиной перегорания ПКТ-10 кВ явилось проникновение птицы (воробей) в РУ-10 кВ ТП 32-17-04, что привело к касанию токоведущих частей, межфазному замыканию губок крепления ПКТ-10 кВ и повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С». 4.11 В результате проникновения птицы (воробей) в РУ-10 кВ ТП 32-17-04 привело к межфазному замыканию между губок крепления ПКТ-10 кВ и повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С». на ТП-32-17-04, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» марки ПКТ 101-10-16-31,5У3 в РУ-10 кВ ТП 32-17-04. (Заказ №170051936). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 32-17, особое внимание при осмотрах обратить на возможность проникновения животных и птицу в РУ 10/0,4 кВ ТП. Заказ №152507362. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 32-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 год
357500 | 773 | 2021-08-15 | 23 | 53 |  | 2021-08-15 | 23 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрязнения поверхности поддерживающей гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на анкерной ж/б опоре № 36, в условии эксплуатации, при повышенной влажности воздуха, произошло перекрытие изоляции и отключение ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения поверхности стекла поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 36 произошел кратковременный пробой изоляции при её увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения поверхности стекла на ВЛ 110 кВ Боград-Знаменка (С-329), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поддерживающей изоляции фазы "А" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329) (заказ 152509204). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 36 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329). Ответственное лицо: Антончик О.А. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 36 ВЛ 110 кВ Боград - Знаменка (С-329), разработать мероприятия (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357558 | 774 | 2021-08-16 | 15 | 48 | 0.1335 | 2021-08-16 | 20 | 20 | 3.4.12.3 В следствии попадания грозового разряда в ТП 67-16-03 произошло повреждение проходной и опорной изоляции в РУ 10кВ, АВ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 с повреждением СИП до опоры №1. 4.11 При ударе молнии в ТП 67-16-03 произошло электродуговое повреждение проходной и опорной изоляции в РУ 10кВ, АВ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 с повреждением СИП до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое повреждение на ТП-67-16-03, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ. 0,4 кВ ф.1, ф.2. ф3 от ТП 67-16-03 (зазказ ТОРО №-152512937) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить проходные изоляторы фаз А, В, С на ТП 67-16-03 (зазказ ТОРО №152512937) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить ОПН 10 кВ фаз А, В,С. на ТП 67-16-03 (зазказ ТОРО №152512937) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену провода от АВ-0,4кВ ТП 67-16-03 ф.1, ф.2, ф.3 до опоры №1 (зазказ ТОРО №152512937) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену ПКТ 10кВ фаз А, В, С ТП 67-16-03 (зазказ ТОРО №152512937) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить испытания ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО №152513050) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 год
357558 | 775 | 2021-08-16 | 20 | 37 | 0.26832 | 2021-08-16 | 21 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (введен в работу в 1980г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10кВ ф.03-13 от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10кВ ф.03-13 от действия релейной защиты. 4.12 В результате длительной эксплуатации (введен в работу в 1980г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10кВ ф.03-13 от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10кВ ф.03-13 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ-10 кВ ф. 03-13 РП-03-ТП-86, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.03-13 от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94. Провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.03-13. (Заказ ТОРО №170051961) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.03-13 наметить мероприятия направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 год
357559 | 776 | 2021-08-16 | 22 | 25 | 0.74165 | 2021-08-16 | 23 | 54 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КВЛ-10кВ ф.01-48 явилось пучение грунтов в сильный ливень и затяжной дождь, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению кабеля на участке от ПС 220 кВ Означенное-районная яч.48 до опоры 1 КВЛ-10кВ ф.01-48 с последующей работой РЗ на отключение КВЛ-10кВ ф. 01-48. 4.12 В процессе эксплуатации при подвижке грунтов произошло смещение силового кабеля на участке от ПС 220 кВ Означенное-районная яч.48 до опоры №1 КВЛ-10кВ ф.01-48 , что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, с последующей работой РЗ на отключение КВЛ-10 кВ ф.01-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ф. 01-48, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить устранение повреждения КЛ-6 кВ на участке от ПС 220 кВ Означенное-районная яч.48 до опоры 1 КВЛ-10кВ ф.01-48. (Заказ ТОРО № 170051953) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам восстановления и испытаний КВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.09.2021 год
357559 | 777 | 2021-08-16 | 22 | 31 | 0.14534 | 2021-08-17 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-03 явилось несвоевременное выявление нагрева контактных соединений наконечника АВ-0,4 кВ (прижимной болт не обеспечивал надежного закрепления шайбы оконцевателя КЛ-0,4 кВ), что привело к нагреву наконечника в течение эксплуатационного времени, вследствие чего произошло нарушение электрического соединения, повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1 и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-03. 4.10 При ослаблении контакта наконечника АВ-0,4 кВ в процессе эксплуатации возник недопустимый нагрев, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1 при нагреве контактных соединений на ТП-54-07-03, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 54-07-03. (Заказ ТОРО № 170051982) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений ТП 54-07-03. (Заказ ТОРО № 152508076) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и пирометрического обследования контактных соединений ТП 54-07-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 год
357558 | 778 | 2021-08-18 | 6 | 1 | 0.0035 | 2021-08-18 | 6 | 7 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса проводов фаз «А», «В» в пролёте опор № 5/2 - 5/3, что совместно со слабым порывом ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-01-13. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений произошел схлёст проводов фазы «А, В» в пролёте опор № 5/2 - 5/3, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-01-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-01-13, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5/2 - 5/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13. (Заказ ТОРО № 152509217) Ответственное лицо: Чульский С.А. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор № 5/2 - 5/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13. (Заказ ТОРО № 152509219) Ответственное лицо: Чульский С.А. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов и наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 152509680) Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.09.2021 год
357558 | 779 | 2021-08-18 | 21 | 7 |  | 2021-08-18 | 21 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 11-07 явилось повреждение в потребительских сетях "ИП Антонян Л.А.", что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 11-07 на РП-11. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Антонян Л.А. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 11-07 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 781 | 2021-08-19 | 12 | 48 | 0.00035357 | 2021-08-19 | 12 | 58 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС 35 кВ Аскиз-3 (Т-27/70) явились воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии чего произошло перекрытие на опоре № 14 фаза "А, В, С". 4.12 Во время грозы, на ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС 35 кВ Аскиз-3 (Т-27/70) произошло перекрытие изоляторов фаз "А, В, С" на опоре № 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на ВЛ 35кВ Аскиз220–Бельт–Аскиз-3(Т-27/70), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС 35 кВ Аскиз-3 (Т-27/70) на опоре №14 (заказ № 152515388). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС 35 кВ Аскиз-3 (Т-27/70) на опоре №14, разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.03.2022 год
357558 | 782 | 2021-08-19 | 14 | 30 | 0.21725 | 2021-08-19 | 14 | 45 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 49-15 явилось воздействие атмосферных перенапряжений, что привело к повреждению концевой муфты установленной на опоре № 48. 4.12 При грозе, произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 49-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ф.49-15 ПС Шира-п. Шира, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж концевой муфты на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 49-15 ( заказ ТОРО №170052057) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих кабельных муфт по ВЛ 10 кВ ф. 49-15. заказ (ТОРО 152521592) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра отходящих кабельных муфт по ВЛ 10 кВ ф. 49-15 замечания занести в журнал дефектов и наметить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.09.2021 год
357558 | 783 | 2021-08-19 | 14 | 44 |  | 2021-08-19 | 14 | 44 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Копьево – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) с успешным АПВ явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, что привело к перекрытию воздушного промежутка между заземленной металлической траверсой и проводом фаза "С" на опоре № 224. 4.12 При грозе и воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ 110 кВ Копьево – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) произошло кратковременное перекрытие провода фазы "С" на заземленную траверсу опоры № 224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода фазы "С" на заземленную траверсу на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 244 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) (заказ 152093206). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра опоры № 244 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 год
357558 | 784 | 2021-08-19 | 15 | 16 | 0.038019 | 2021-08-19 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-01 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 10/21 (владелец Щеглов А.П), что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 97-01 на ПС 110 кВ Юго-Западная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Щеглову А.П. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-01 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 год
357558 | 756 | 2021-08-14 | 2 | 15 | 0.045 | 2021-08-14 | 6 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.16-622 явилось изменения изоляционных характеристик изоляции кабеля в месте заделки концевой муфты на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.16-622 (введен в работу в 1952г.). 4.1 В процессе длительной эксплуатации кабеля на вводе от опоры №1 до РП-06 10кВ (введен в работу в 1952г.) произошли изменения изоляционных характеристик изоляции кабеля в месте заделки концевой муфты на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.16-622, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.16-622 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля в месте заделки концевой муфты на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую кабельную муфту на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.16-622. Провести осмотр (испытания) ВЛ-10кВ ф.16-622. Заказ ТОРО№ 170051899. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) ВЛ-10кВ ф.16-622 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357559 | 785 | 2021-08-20 | 4 | 35 | 0.77 | 2021-08-20 | 7 | 23 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения В/6 кВ ф. 01-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование КВЛ-6 кВ ф. 01-04, что при попадании разряда молнии в КВЛ-6 кВ ф. 01-04 привело к прохождению токов через концевую муфту КЛ-6 кВ на опоре № 26-2 с последующим пробоем изоляции концевой муфты, коротким замыканием и работой РЗ на отключение КВЛ-6 кВ ф. 01-04. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта произошло нарушение изоляционных свойств концевой муфты КЛ-6 кВ на опоре № 26-2, что привело к пробою концевой муфты, замыканию и работе ОЗЗ на отключение КВЛ-6 кВ ф. 01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой муфты на опоре при грозе на ф. 01-04, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на опоре № 26-2 КВЛ-6 кВ ф. 01-04. (Заказ ТОРО № 170051994) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ф. 01-04, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт на опорах. (Заказ ТОРО № 152508246) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра КВЛ-6 кВ ф. 01-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов КВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.09.2021 год
357558 | 786 | 2021-08-20 | 11 | 14 | 0.002001 | 2021-08-20 | 11 | 18 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 76-01 явилось неблагоприятные воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта 20.08.2021 г., в результате которых произошло расщепление стоек опор № 218, 219, 220 с последующим выпадением крючьев из тела опор, схлёстом проводов, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 76-01. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение (расщепление) стоек опор № 218, 219, 220 на ВЛ-10 кВ ф. 76-01 что привело к последующему выпадению крючьев крепления изоляторов из тела опор, замыканию проводов со срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 76-01 на ПС 35 кВ Доможаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение (расщепление) опоры при грозе на ф. 21-12 Райково-с. Райково-фидер связи, Опора П10-7ДБ; Электродуговое повреждение (расщепление) опоры при грозе на ф. 21-12 Райково-с. Райково-фидер связи, Опора П10-7ДБ; Электродуговое повреждение (расщепление) опоры при грозе на ф. 21-12 Райково-с. Райково-фидер связи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене опор № 218, 219, 220 на ВЛ-10 кВ ф. 21-12. (Заказ ТОРO № 170052048) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-12 на участке от опоры № 201 до опоры № 241. (Заказ ТОРО № 152514534) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.10.2021 год
357558 | 787 | 2021-08-20 | 11 | 40 | 0.0024 | 2021-08-20 | 12 | 4 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-10-07 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов, провису провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-10-07. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 2 - 3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 2 - 3 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП от 73-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-10-07, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-10-07. (Заказ ТОРО № 152521556) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-10-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152521555) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-10-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.09.2021 год
357559 | 788 | 2021-08-20 | 13 | 10 | 0.02625 | 2021-08-20 | 14 | 13 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-09 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-09. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-09 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-08-09, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-09 (Заказ ТОРО № 152516541) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152516542) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2021 год
357558 | 789 | 2021-08-20 | 16 | 59 | 0.45933 | 2021-08-20 | 20 | 31 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-29 явилось неблагоприятные воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, в результате которых произошло повреждение опоры № 39 с последующим выпадением крюка из тела опоры, схлёстом проводов, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-29. 4.11 При попадании молнии произошло электродуговое повреждение опоры № 39, что привело к выпадению крюка крепления изолятора фазы «А» из тела опоры с последующим замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-29 на ПС 110 кВ КСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры при попадании молнии на ф. 26-29 ПС КСК-с. Калинино, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору, выполнить работы по востановлению крепления крюка изолятора фазы "А" на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф. 26-29. (Заказ ТОРO № 170052047) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-29 от опоры № 20 до опоры № 53 с оценкой состояния опоры № 39. (Заказ ТОРО № 152514533) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 26-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357558 | 790 | 2021-08-20 | 17 | 13 | 0.002334 | 2021-08-20 | 17 | 20 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на оборудование ВЛ, что привело к срабатыванию ОПН-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 85-13-04 с последующим успешным РПВ. 4.4 При воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-04 произошло срабатывание ОПН-0,4 кВ, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 85-13-04 с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ОПН-0,4 кВ при прохождении грозового фронта на ТП 85-13-04, ОПН 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 85-13-04, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (заказ ТОРО № 152514531) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 85-13-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 791 | 2021-08-20 | 18 | 28 | 0.11167 | 2021-08-20 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП 32-06-06 явилось обрыв провода ввода потребителя по адресу: с. Подсинее, ул. Чехова, д. 5а, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 9 в ТП 32-06-06. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем по адресу: с. Подсинее, ул. Чехова, д. 5а по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2021 год
357558 | 792 | 2021-08-21 | 0 | 9 | 0.45284 | 2021-08-21 | 4 | 16 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось воздействие атмосферного перенапряжения (гроза) на оборудование на ВЛ-10 кВ ф. 85-13 и оборудование ПС 35 кВ Капчалы, в результате которых произошло повреждение проходных изоляторов фаз «В», «С» в ячейке № 13 КРУН-10 кВ, с последующим межфазным замыканием , работой РЗ отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. 4.11 При грозе произошло повреждение проходных изоляторов фаз «В», «С» в ячейке № 13 КРУН-10 кВ, с последующим межфазным замыканием, что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на ПС "Капчалы" №85, Ячейка КРУН КРН-IV-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фаз «В», «С» в ячейке № 13 КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Капчалы.(№ заказа ТОРО 170052027) Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 22.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Капчалы. (№ заказа ТОРО 152514532) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Капчалы наметить план мероприятий направленный на устранение выявленных дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 793 | 2021-08-21 | 1 | 24 | 0.002334 | 2021-08-21 | 1 | 31 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения КЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-17-02 явилось несвоевременное выявление износа контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением КЛ-0,4 кВ ф. 2. 4.13 В процессе эксплуатации произошло нарушение контакта внутри АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-17-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ТП 20-17-02, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 ТП 20-17-02 (заказ ТОРО№ 170052055) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП 20-17-02 на нагрев. (Заказ ТОРО № 152521313) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 год
357558 | 794 | 2021-08-21 | 2 | 2 | 1.196 | 2021-08-21 | 3 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось изменение изоляционных характеристик КЛ-10 кВ на участке от ТП 03А-11-95 до ТП 03А-11-98 в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению КЛ-10 кВ ф. 03А-11 от действия релейной защиты. 4.12 При снижении изоляционных характеристик КЛ-10 кВ в процессе эксплуатации произошёл пробой изоляции на участке от ТП 03А-11-95 до ТП 03А-11-98, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 03А-11 на РТП-03А 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (пробой изоляции) силового кабеля на КЛ-10 кВ ф. 03А-11 РТП-03А-ТП-125, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 03А-11 на участке от ТП 03А-11-95 до ТП 03А-11-98. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03А-11. (Заказ ТОРО № 152515630) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03А-11 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.10.2021 год
357558 | 795 | 2021-08-21 | 10 | 0 | 0.027082 | 2021-08-21 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось старение изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 15-620-55 (введена в работу в 1987 г.), что привело к повреждению изоляции, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3.3 в ТП 15-620-55. 4.12 При изменении изоляционных характеристик произошёл пробой изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 15-620-55, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3.3 в ТП 15-620-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (пробой) изоляции силового кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.3.3 от ТП-15-620-55, Кабель АВВГ 4х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляцию КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 15-620-55. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 15-620-55. (Заказ ТОРО № 152515632) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 от ТП 15-620-55 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.11.2021 год
357558 | 796 | 2021-08-21 | 13 | 45 | 0.053839 | 2021-08-21 | 14 | 4 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-05 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на оборудование ТП 27-05-41 при прохождении грозового фронта, которое привело к пробою проходных изоляторов фаз "А", "С", короткому замыканию и работе РЗА на отключение ВЛ-10 кВ ф. 27-05 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. 4.12 При прохождении грозового фронта на ВЛ-10 кВ ф.27-05 произошел пробой проходных изоляторов фаз "А","С" и возникновение межфазного замыкания на ТП 27-05-4, что привело к работе РЗА на отключение ВЛ-10кВ ф.27-05 на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов на ТП 27-05-41, Проходные изоляторы ТП 27-05-41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 27-05-41. (Заказ ТОРO № 170052085) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 27-05, особое внимание при осмотре обратить на состояние проходной изолящии и грозозащиты. (Заказ ТОRO № 152516265 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 797 | 2021-08-21 | 14 | 37 | 0.56118 | 2021-08-21 | 16 | 8 | 3.4.12.3 Причиной возникновения неисправности на на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф. 21-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений в результате которого произошло повреждение повреждение шлейфа фазы С. 4.13 При прохождении грозового фронта произошло повреждение шлейфа фазы С на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф. 21-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы С на ф. 21-04 ПС Райково-п. Райково, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по востановлению шлейфа ф.С на опоре №17 ВЛ-10кВ ф.21-04. (Заказ ТОРO № 170052089 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-04 (Заказ ТОРО № 152516379 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 798 | 2021-08-21 | 15 | 4 | 0.009165 | 2021-08-21 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 85-13-03 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Весеннее, ул. Набережная, д. 3, кв. 2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 85-13-03. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весеннее, ул. Набережная, д. 3, кв. 2, письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2021 год
357558 | 716 | 2021-08-06 | 15 | 5 | 0.006664 | 2021-08-06 | 15 | 10 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.57-06 явилось попадание молнии в ТП 57-06-02, что вызвало межфазное перекрытие в РУ-10 кВ, повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С» и работе РЗ на отключение В ф.57-06. 4.11 В результате попадание молнии в ТП 57-06-02 произошло межфазное перекрытие в РУ-10 кВ и электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С», что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.57-06 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С» на ТП 57-06-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 57-06-02 замену предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказ ТОРО № 170051796) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 57-06 на предмет состояния изоляции и предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказы ТОРО № 152498322) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 57-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.09.2021 год
357558 | 717 | 2021-08-06 | 16 | 36 | 0.033566 | 2021-08-06 | 16 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился несвоевременное выявление дефекта уплотнения между проходными изоляторами и бетонной крышей ТП, во время сильного ливня произошло проникновение воды в ЗРУ-10кВ ТП 16-622-06, в следствии попадания влаги на шинный мост 10 кВ произошло короткое замыкание и как следствие отключение ВЛ-10кВ ф.16-622. 4.1 В условии эксплуатации, произошло высыхание уплотнений между проходными изоляторами и бетонной крышей ТП 16-622-06, во время сильного дождя произошла течь кровли в ЗРУ-10кВ ТП 16-622-06, в следствии попадания влаги на шинный мост 10кВ произошло короткое замыкание и как следствие отключение ВЛ-10кВ ф.16-622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 3-х. изоляторов ИО-10 на ШМ-10кВ на ТП 16-622-06 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденные изоляторы на ШМ-10кВ ТП 16-622-06. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр оборудования ТП по ф. 16-622. (Заказ ТОРО№152497155). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП ф.16-622 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 718 | 2021-08-06 | 18 | 5 | 0.063468 | 2021-08-06 | 19 | 57 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ТП-59-20-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, при ударе молнии произошло перекрытие опорно-стержневой изоляции в РУ-10 кВ ТП 59-20-04 фазы "В", что привело к короткому замыканию и повреждению ПК-10 кВ фазы «А;В;С». 4.11 При попадании молнии в ТП 59-20-04 произошел пробой опорно-стержневой изоляции фазы "В", короткое замыкание и электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С», и отключением ТП 59-20-04 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ на ТП-59-20-04, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 59-20-04 замену предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С, и замену опорно-стержневой изоляции фазы "В" (Заказ ТОРО № 170051795) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-20 на предмет состояния изоляторов и предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказы ТОРО № 152498314) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 59-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.09.2021 год
357558 | 719 | 2021-08-07 | 9 | 45 | 0.23766 | 2021-08-07 | 10 | 47 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-17 явилось воздействие атмосферных перенапряжений, при ударе молнии произошло перекрытие в РУ-10 кВ ТП 36-17-07, в результате чего произошло повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С». 4.11 При попадании молнии в ТП 36-17-07 произошло электродуговое повреждение и перегоранием ПК-10 кВ фазы «А;В;С», что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.36-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение и перегоранием ПК-10 кВ на ТП-36-17-07, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 36-17-07 замену предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказ ТОРО № 170051840) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-17 на предмет состояния изоляторов и предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказы ТОРО № 152498755) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 36-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.09.2021 год
357558 | 720 | 2021-08-07 | 12 | 5 | 0.0375 | 2021-08-07 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 28 (владелец ООО "Альянс"), что привело к короткому замыканию на землю и срабатыванию РЗ на сигнал "Земля в сети" и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 20-47 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ООО «Альянс» письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.08.2021 год
357558 | 721 | 2021-08-07 | 14 | 58 |  | 2021-08-07 | 14 | 58 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение КЛ-0,4кВ ф.6.4 в потребительских сетях (магазин "Замена"). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ИП Михайлов Ф.И.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.6.4 ТП 03-06-79 07.08.2021г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.08.2021 год
357559 | 723 | 2021-08-08 | 10 | 12 | 0.17735 | 2021-08-08 | 10 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 133-34-1 в сторону ведомственной отпайки (владелец ПАО Мегафон), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 123-09 на ПС 35 кВ Аскизский о/с. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес владельца отпайки от опоры № 133-34-1 (ПАО Мегафон) о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.08.2021 год
357558 | 725 | 2021-08-09 | 7 | 21 | 0.001167 | 2021-08-09 | 7 | 25 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилось повреждение провода на потребительской отпайке от опоры № 36 (владелец КФХ Сараев И.П.), что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю КФХ Сараев письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.08.2021 год
357558 | 724 | 2021-08-09 | 7 | 21 | 0.0005 | 2021-08-09 | 7 | 24 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-04 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 28 ( птица на ЛР, владелец КФХ Глазырин И.Н.), что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-04 на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю КФХ Глазырину И.Н письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-04 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.08.2021 год
357558 | 726 | 2021-08-09 | 15 | 54 |  | 2021-08-09 | 15 | 54 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось загрязнение изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, что привело к перекрытию изоляции фазы "А" на опоре №61, при замыкании на фазе "А" произошло перенапряжение на фазе "В" что привело к пробою изоляции на опоре №63 и отключению ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58) действием ТО. 4.17 В результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц фазы "А" на опоре №61, что привело к перекрытию изоляции на опоре №61 с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения изоляции на ВЛ 35кВ Райково-Аршаново (Т-58), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену загрязненной изоляции и установку ПЗУ на опоре №61 и №63 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново Т-58. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену загрязненной изоляции и установку ПЗУ на опоре №61, №63 в ремонтной программе 2023 г. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 год
357559 | 727 | 2021-08-10 | 10 | 17 | 0.005 | 2021-08-10 | 11 | 17 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-06-08 явился износ контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (23 года), вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3. 4.2 В процессе длительной эксплуатации произошёл износ контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП20-06-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ контактной группы на ТП 20-06-08, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.3 ТП 20-06-08 (заказ ТОРО№ 170051905 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП 20-06-08 на нагрев. (Заказ ТОРО № 152502911 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 год
357558 | 728 | 2021-08-10 | 12 | 6 | 0.076636 | 2021-08-10 | 12 | 11 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 41 ф.30-09(старое ДН опора№ 28 ф.11-18) (владелец ИП Ромме, что привело к короткому замыканию на землю и срабатыванию РЗ на сигнал "Земля в Сети"и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 30-11 на ПС 110 кВ Рассвет, для отыскание замыкания на землю на 1 сек/10кВ ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Ромме Е. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-09 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 12.09.2021 год
357559 | 729 | 2021-08-10 | 12 | 14 | 0.052512 | 2021-08-10 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось несвоевременное выявление дефекта покрышки разрядника фазы "С" на опоре №347. При проведении осмотра в феврале 2021 дефект отсутствовал. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось нарушение структуры (трещины) фарфоровой покрышки разрядника фазы "С" на опоре №347 в результате длительной эксплуатации, что привело к разрушению разрядника и замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры фарфоровой покрышки на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядников на опоре №347 ВЛ 10 кВ ф.20-17. (заказ ТОРО №170051904 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр, особое внимание обратить на разрядники на ВЛ 10 кВ ф.20-17 (заказ ТОРО № 152502909) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-17, разработать мероприятия с указанием сроков по их устранению. (заказ ТОРО № 152502909) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 год
357559 | 730 | 2021-08-10 | 12 | 24 | 0.57414 | 2021-08-10 | 13 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-15 явилось несвоевременное выявление дефекта натяжного изолятора на опоре №18. При проведении осмотра в феврале 2021 дефект отсутствовал. 4.1 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 20-15 на опоре № 18 произошло разрушение структуры стекла натяжного изолятора, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторра на ф. 20-15 с. Бея, Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на ВЛ 10 кВ ф.20-15 опора №18 фаза "В" (заказ ТОРО №170051903). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-15 (заказ ТОРО №152502770 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-15 разработать мероприятия (заказ ТОРО №152502770). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 год
357558 | 731 | 2021-08-10 | 12 | 54 |  | 2021-08-10 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение в потребительских сетях (собственник КЛ-0,4 кВ ф.3.1 от ТП 15-620-55 ООО КСК "Людвиг"). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству ООО КСК "Людвиг").) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения АВ-0,4кВ ф.3.1 в ТП 15-620-55 10.08.2021г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 732 | 2021-08-10 | 13 | 20 | 0.29897 | 2021-08-10 | 13 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-09(старое ДН ф.11-18) явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 41(старое ДН опора№ 28) (владелец ИП Ромме, что привело к короткому замыканию на землю и срабатыванию РЗ на сигнал "Земля в Сети"и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 30-09 на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Ромме Е. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-09 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.08.2021 год
357558 | 733 | 2021-08-10 | 14 | 40 | 0.012082 | 2021-08-10 | 15 | 9 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2-3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 2-3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 2-3 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП от 74-01-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-01-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20. (Заказ ТОРО № 152509279) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №152509275) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 год
357558 | 734 | 2021-08-10 | 16 | 13 |  | 2021-08-10 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось некачественное крепление предохранителя фазы "А" на ТП 15-1025-177, что привело к нагреву контакта и последующему выпадению предохранителя, в результате произошло перекрытие межфазного промежутка в следствии чего произошло перегорание высоковольтных предохранителей, что привело к отключению 1Т на ТП 15-1025-177. 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось некачественное крепление предохранителя фазы "А" на ТП 15-1025-177, что привело к нагреву контакта и последующему выпадению предохранителя, в результате произошло перекрытие межфазного промежутка в следствии чего произошло перегорание высоковольтных предохранителей, что привело к отключению 1Т на ТП 15-1025-177. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контакта на ТП-15-1025-177, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить высоковольтные предохранителя на ТП 15-1025-177. Провести осмотр оборудования ТП 15-1025-177. Заказ ТОРО№152502695. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП 15-1025-177 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 736 | 2021-08-11 | 10 | 20 | 0.04425 | 2021-08-11 | 13 | 17 | 3.4.7.3 Причиной повреждения шины 0,4 кВ на вводе главного рубильника фазы "С" ТП-59-04-04 явилось ослабление контактов на главном рубильнике, что привело к нагрева контактов и отгорание шины 0,4 кВ. 4.13 При ослаблении контактов на главном рубильнике в РУ-0,4 кВ ТП 59-04-04 произошло отгорание шины 0,4 кВ на вводе главного рубильника фазы "С" и отключением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шины 0,4 кВ на ТП-59-04-04, Рубильник РБ-36,630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 59-04-04 ремонт шины-0,4 кВ фазы "С" (Заказ ТОРО № 170051857) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-04 на предмет состояния контактов (Заказы ТОРО № 152503230) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 59-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2021 год
357558 | 737 | 2021-08-11 | 14 | 59 |  | 2021-08-11 | 14 | 59 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Туим - Шира II цепь (С-336) явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, что привело к одновременному перекрытию между заземленными металлическими траверсами и проводами фазы "С" на опоре №37, а фазы "В" на опоре №39. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, произошло одновременное перекрытие воздушного промежутка между заземленными металлическими траверсами и проводами: - фазы "С" на опоре №37; - фазы "В" на опоре №39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 110 кВ Туим-Шира II цепь (С-336), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Туим - Шира II цепь С-336 опор №37 - №39. (заказ № 152509775). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового верхового осмотра ВЛ 110 кВ Туим - Шира II цепь С-336 опора №37, №39, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 год
357559 | 739 | 2021-08-11 | 15 | 48 |  | 2021-08-11 | 15 | 48 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явились грозовые перенапряжения, что в условиях повышенной влажности привело к перекрытию изоляции на опоре №115 фаза "А","В"; опоре №116 фаза "А","В"; опоре №117 фаза "А","С"; опре №118 фаза "С" и срабатыванию РЗ и А на отключение ВЛ. 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений, произошло перекрытие изоляции на опоре №115 фаза "А","В"; опоре №116 фаза "А","В"; опоре №117 фаза "А","С"; опре №118 фаза "С" и срабатывание РЗ и А на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 35кВ ГПП-2-ПС 35кВ №3 (Т-74), Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками Т-74 опора №115 - 118 (152507635). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового верхового осмотра ВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками Т-74 опора №115 - 118 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357559 | 740 | 2021-08-11 | 15 | 48 |  | 2021-08-11 | 15 | 48 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явились грозовые перенапряжения, что в условиях повышенной влажности привело к перекрытию изоляции на опоре №41 фаза "А","В" с разрушением 4-ого изолятора фазы "В"; на опоре №42 фаза "А","С"; и срабатыванию РЗ и А на отключение ВЛ. 4.11 При грозе, произошло перекрытие изоляции на опоре №41 фаза "А","В" с разрушением 4-ого изолятора фазы "В"; на опоре №42 перекрытие фаза "А","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стекла изолятора на ВЛ 35кВ ГПП-2-Изербель-РП-7 (Т-75), Опора анк. мет. УС110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 35 кВ ГПП-2 - РП-7 с отпайкой на ПС Изербель Т-75 опора №41, №42 (152507636). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового верхового осмотра ВЛ 35 кВ ГПП-2 - РП-7 с отпайкой на ПС Изербель Т-75 опора №41, №42 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357558 | 830 | 2021-08-09 | 14 | 19 | 0.0832 | 2021-08-09 | 14 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 26-28 явилось повреждение на потребительской КЛ-10 кВ на участке от ТП 03А-07-203 до ТП 03А-08-100 (собственник ООО КСК "Людвиг"). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству ООО КСК "Людвиг") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного КЛ-10 кВ ф. 26-28 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 670 | 2021-07-29 | 16 | 19 | 0.031992 | 2021-07-29 | 16 | 27 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-13 явилось воздействие атмосферного перенапряжения (при грозе), в следствии чего произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" на ТП 57-13-06, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 57-13 действием МТЗ. 4.11 В результате воздействие атмосферных перенапряжений, произошло электродуговое повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" на ТП 57-13-06, что вызвало межфазное перекрытие фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 57-13 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение, разрушение на ТП-57-13-06, РВО-10 ф-В | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП 57-13-06 (Заказ SAP № 170051638) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-13, особое внимание при осмотре обратить на предмет состояния изоляторов и разрядников на ТП (Заказ SAP № 152396298) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.09.2021 год
357558 | 672 | 2021-07-30 | 16 | 4 | 0.002167 | 2021-07-30 | 16 | 17 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 77-17 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ в период с 26.07.21 по 28.07.21, в результате чего произошло электродуговое повреждение провода в месте крепления РМК-10кВ фазы «В» на опоре № 99/58, что привело к обрыву провода, возникновению однофазного замыкания с последующей работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению персоналом В ф. 77-17/10 кВ на ПС 110 кВ Московская. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение провода фазы «В» в месте крепления РМК-10кВ установленного на опоре № 99/58, что повлекло за собой обрыв провода фазы «В» в пролётах опор № 99/58 -99/59, возникновение однофазного короткого замыкания и отключение персоналом В ф. 77-17/10 кВ на ПС 110 кВ Московская при работе РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода фазы «В» в месте крепления РМК-10кВ на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Пролет: Опора № 99-58 - Опора № 99-59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода фазы «В» на опоре № 99/58 ВЛ-10 кВ ф. 77-17. (заказ ТОРО № 170051740) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17 от опоры № 99-47 до ТП 77-17-22, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов и крепление проводов, а также состояние грозозащиты (заказ ТОРО № 152417057 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357559 | 673 | 2021-07-31 | 0 | 16 | 0.04725 | 2021-07-31 | 3 | 25 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-08-15 явилось повреждение проводов в пролетах опор №5 -№8, в результате наезда на опору №7 не установленного транспортного средства, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4. По данному факту проводится административное расследование. 4.4 В результате наезда на опору №7 не установленного транспортного средства, произошло повреждение проводов в пролетах опор №5 -№8, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проводов в пролетах опор №5 -№8 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-88-08-15, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролёте опор № 5 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-08-15. (Заказ ТОРО № 170051721) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.09.2021 год
357500 | 674 | 2021-07-31 | 4 | 59 |  | 2021-07-31 | 4 | 59 | 3.4.12.5 В условии густого тумана, на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) произошел кратковременный пробой воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и заземленной металлической траверсой опоры № 306, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) с успешным АПВ. 4.12 На ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) при густом тумане произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и траверсой опоры № 306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Шира-Копьево (С-334), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №306 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов измерений на опоре №306 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334), при наличии замечаний, разработать корректирующие мероприятия. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.10.2021 год
357500 | 675 | 2021-07-31 | 5 | 4 |  | 2021-07-31 | 5 | 4 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, на ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Рассвет (С-314) происходило оплавление жил стального грозозащитного троса (марки С-50) в поддерживающем зажиме на опоре №17, что привело к потере несущей способности грозозащитного троса и его обрыву. При падении грозозащитного троса в пролете опор №16 - №17, произошло его кратковременное замыкание на провод фазы "В", что вызвало аварийное отключение ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Рассвет (С-314) с успешным АПВ. 4.11 При попадании молнии в стальной грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Рассвет (С-314), на опоре №17 произошло электродуговое повреждение троса в поддерживающем зажиме, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение троса на ВЛ 110 кВ Аб ТЭЦ -Рассвет (С-314), Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Рассвет (С-314) на участке опор №9 - №25. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену грозотроса на участке опор №9 - №47 на ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Рассвет (С-314). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Рассвет (С-314) на участке опор №9 - №25 составить ведомость дефектов, определить сроки их устранения. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.10.2021 год
357558 | 676 | 2021-07-31 | 6 | 19 | 0.0325 | 2021-07-31 | 6 | 34 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей (сорока) на анкерной опоре №1 ВЛ-10кВ ф.15-1021, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.15-1021 от действия релейной зашиты. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей (сорока) на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.15-1021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка птицей на ф. 15-1021 Черног ЦЭС-РП-10-Черногорск, Опора 2К10-ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.15-1021 на предмет стихийных свалок и мест скопления птиц. Заказ ТОРО№ 152434843. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.15-1021 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 677 | 2021-07-31 | 15 | 48 | 0.23201 | 2021-07-31 | 16 | 46 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-13 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, что привело к повреждению изолятора фазы "А" (марки ШС-10) на опоре № 26, вследствие чего произошла разрегулировка проводов в пролёте опор № 26 - 27, короткое замыкание фаз "А" и "В" и отключение ВЛ-10 кВ ф. 57-13 действием МТЗ. 4.11 В результате воздействие атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. 57-13 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "А" на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 26, регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф. 57-13 в пролёте опор № 26 - 27. (Заказ SAP № 170051637) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-13, особое внимание при осмотре обратить на предмет состояния изоляторов на опорах (Заказ SAP № 152396297) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2021 год
357558 | 679 | 2021-08-01 | 6 | 18 | 0.004165 | 2021-08-01 | 6 | 23 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.21-12 явилось образование конденсата на загрязненной поверхности опорных изоляторов в ТП 21-12-01 ( загрязнение изоляции в период между плановыми осмотрами ТП), что привело к пробою по поверхности изолятора на корпус ТП с последующим межфазным перекрытием и перегоранию ПК. 4.12 При утреннем туману, произошло увлажнение загрязненной поверхности опорных изоляторов ПК-10 кВ, с последующим замыканием на корпус ТП 21-12-01, что привело к межфазному замыканию, перегоранию ПК и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф.21-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции и перегорание ПК на ТП-21-12-01, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10кВ в ТП 21-12-01 и очистке изоляторов. (заказ ТОРО № 170051742) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 21-12. (заказ ТОРО № 152417208) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.21-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 680 | 2021-08-01 | 10 | 4 | 0.016 | 2021-08-01 | 11 | 40 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ТП 21-04-09 "Береговая" явилось замыкание по увлажненной загрязненной поверхности опорных изолятора (загрязнение изоляции в период между плановыми осмотрами ТП) на корпус ТП, что привело к межфазному перекрытию и перегоранию ПК. 4.11 В результате пробоя опорных изоляторов по поверхности на корпус ТП 21-04-09 произошло электродуговое повреждение патронов ПК-10 кВ, что привело к обесточению ТП 21-04-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение патронов ПК-10 кВ на ТП-21-04-09 "ул.Береговая", Предохранитель ПКТ101-10-20-40 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10кВ в ТП 21-04-09 (заказ ТОРО № 170051741) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.21-04. (заказ ТОРО № 152417059) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф. 21-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.09.2021 год
357558 | 681 | 2021-08-01 | 14 | 18 | 0.004333 | 2021-08-01 | 14 | 46 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-03 явилось сезонное пучение грунта при обильных осадках, в результате чего произошло выдавливание опоры № 163/11/8 ф.71-03, с последующим коротким замыканием на землю, что привело к работе РЗ на сигнал "Земля в сети" и отключению персоналом В/10 кВ ф. 71-03 на ПС 35 кВ Степная. 4.4 При прохождении обильных осадков, произошло пучение грунта, в результате произошло выдавливание опоры № 163/11/8 ВЛ-10кВ ф.71-03 проходящей по болотистой местности, что привело к замыканию на землю, работе РЗ на сигнал "Земля в сети" и отключению персоналом В/10 кВ ф. 71-03 на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание опоры № 163/11/8 на ф. 71-03 ПС Степная-хутора, кашары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по Востановлению опоры № 163/11/8 на ВЛ-10 кВ ф. 71-03. (заказ ТОРО № 170051743) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-03 от опоры № 163-11 до опоры 163/127, при осмотре особое внимание обратить на состояние опор в болотистой месности (заказ ТОРО № 152417211) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 682 | 2021-08-01 | 14 | 26 | 1.8221 | 2021-08-01 | 21 | 5 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось попадание грозового разряда в опору №48 ВЛ-10кВ ф.15-1021, ВЛ-10кВ ф.15-1025, что привело к разрушению двух подвесных изоляторов, в результате возникшего замыкания произошло отгорание шлейфа на опоре №14 ВЛ-10кВ ф.15-1021, обрыв провода в пролете опор №11-№12, в следствии чего произошло отключение ВЛ-10кв ф.15-1021, ВЛ-10кВ ф.15-1025 от действия релейной защиты. 4.11 При попадании грозового разряда в опору №48 ВЛ-10кВ ф.15-1021, ВЛ-10кВ ф.15-1025, произошло электродуговое повреждение двух подвесных изоляторов, в результате замыкания произошло отгорание шлейфа на опоре №14 ВЛ-10кВ ф.15-1021, обрыв провода в пролете опор №11-№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение при ударе молнии на ф. 15-1021 Черног ЦЭС-РП-10-Черногорск, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод А-70 в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.15-1021, ВЛ-10кВ ф.15-1025. Восстановить поврежденный шлейф на оп.№14 ВЛ-10кВ ф.15-1021. Заменить два изолятора на оп. 48 ВЛ-10кВ ф.15-1021. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр сотояния грозозащиты по ВЛ-10кВ ф.15-1021 и ВЛ-10кВ ф.15-1025. Заказ ТОРО №152434999. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.15-1021, ВЛ-10кВ ф.15-1025 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
357558 | 684 | 2021-08-02 | 23 | 20 | 0.014 | 2021-08-03 | 0 | 44 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 80-09-05 явилось развитие внутреннего дефекта АВ 0,4кВ (ВА 57Ф35-34 125А) возникшее в процессе эксплуатации (определение дефекта не представлялось возможным при визуальном осмотре), что привело к возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 80-09-05 защитой выключателя. 4.13 При развитии внутреннего дефекта АВ 0,4кВ в ТП 80-09-05 (ВА 57Ф35-34 125А) произошло повреждение контактов и отключение АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 80-09-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренне повреждение АВ 0,4кВ на ТП-80-09-05, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по по замене АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП 80-09-05. (Заказ ТОРО № 170051639) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.80-09. Особое внимание обратить на состояние контактных соединений (заказ ТОРО № 152417262). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП по ф.80-09, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357559 | 685 | 2021-08-03 | 10 | 7 | 0.105 | 2021-08-03 | 10 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ 10 кВ ф.10-11 произошла пляска провода, ослабление и обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №88, что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю. 4.4 При механическом воздействии ветра на ВЛ 10кВ ф.10-11 произошло ослабление и обрыв вязки провода фазы «В» в месте крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы «В» на ф. 10-11 до РП 20, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки на ВЛ 10 кВ ф.10-11 оп№88 фаза "В" (Заказ ТОРО №170051812). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-11 (заказ ТОРО №152496446). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10кВ ф.10-11 составить план-мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 год
357559 | 687 | 2021-08-03 | 11 | 35 |  | 2021-08-03 | 11 | 35 | 3.4.12.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф.23 от ТП С-38-05 явились подвижки грунта после обильных осадков, что привело к пробою изоляции и замыканию на землю, с последующим отключением (перенгоранием) ПН-400 ф.В ф.23 на ТП С-38-05. 4.4 В результате механического воздействия при подвижки грунта, произошло повреждение и пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ф.23 от ТП С-38-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение и пробой изоляции КЛ на КЛ-0,4 кВ ф.23 от ТП-С-38-05, Кабель АВВГ 3х120+1х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и после аварийный осмотр (испытания) КЛ-0,4кВ ф.23 от ТП С-38-05 (Заказ ТОРО № 210351436 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеа варийного осмотра (испытаний) КЛ-0,4кВ ф.23 от ТП С-38-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 17.09.2021 год
357558 | 688 | 2021-08-03 | 12 | 46 | 0.10167 | 2021-08-03 | 14 | 48 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 77-12 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ в период с июня по август не однократно вводился РПГ в связи с воздействием атмосферных явлений, в результате чего произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы В на спуске РЛНД-10кВ установленного на опоре № 16, между изолятором и линейным разъеденителем, в результате чего при порыве ветра произошел схлест проводов, с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-12 на ПС 35 кВ Московская. 4.4 При воздействии ветра в период с июня по август произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору с последующим его провисом между изолятором и ЛР установленным на опоре 14/18 ВЛ-10кВ ф.77-12, что при очередном порыве ветра привело к схлесту проводов, возникновению межфазного короткого замыкания со срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 77-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на опоре 14/18 в результате длительного воздействия ветра. на ф. 77-12 ПС Московская-с. Московское, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" на опоре №14-18 ВЛ-10 кВ ф. 77-12 (№ заказа ТОРО 170051814) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-12 (№ заказа ТОРО 151528120) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.77-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 689 | 2021-08-03 | 17 | 21 | 0.165 | 2021-08-03 | 18 | 27 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось повреждение в потребительских сетях принадлежащих ООО "Электросервис" а именно на отпайке от опоры №11 в сторону ТП 20-47-01 "Ландыш", что привело к работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 20-47 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО ООО Электросервис РП.Усть-Абакан письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 03.08.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.08.2021 год
357559 | 690 | 2021-08-03 | 19 | 2 | 0.048006 | 2021-08-03 | 19 | 18 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 90 в сторону ТП 78-06-14 (владелец ООО Теле2 "Мобайл"), что привело к работе РЗ на сигнал и отключение В ф.78-06/10 кВ персоналом ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление в адрес владельца отпайки от опоры № 90 (ООО "Теле2 Мобайл") о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.08.2021 год
357558 | 691 | 2021-08-03 | 19 | 14 | 0.014161 | 2021-08-03 | 19 | 19 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-05 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ в период с июня по август не однократно вводился РПГ в связи с воздействием атмосферных явлений, в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор 114/2-114/3, что при порыве ветра привело к кратковременому схлесту проводов, с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 27-05 на ПС 110 кВ Ташеба-селькая. 4.4 При воздействии ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор 114/2-114/3 ВЛ-10кВ ф.27-05, что привело к схлесту проводов, возникновению межфазного короткого замыкания и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 27-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ф. 27-05 ПС Ташеба-Сельская-с. Сапогово, Пролет: Оп. № 114-2 - Оп. № 114-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по регулировке стрелы провиса проводов в пролете опор 114/2 по 114/3 ВЛ-10 кВ ф. 27-05 (№ заказа ТОРО 170051842) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 05.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 27-05 (№ заказа ТОРО 152499244 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 692 | 2021-08-03 | 21 | 4 | 0.021333 | 2021-08-03 | 22 | 24 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-16 явились износ и потеря механических свойств полиэтиленовых колпачков на опоре № 254/1, при порывах ветра произошла пляска провода и срыв изоляторов фазы "В" и фазы "С", короткое замыкание шлейфов этих фаз и работа защиты на отключение ф. 59-16. 4.1 В результате воздействия солнечных лучей произошло изменение, потеря механических свойств полиэтиленовых колпачков изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 254/1 ВЛ-10 кВ ф. 59-16, при сильном порыве ветра произошёл срыв изоляторов этих фаз и короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Опора УА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов и колпачков фаз "В" и "С" на опоре № 254/1 ф. 59-16 (Заказ № 210351742) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ф. 59-16 на предмет крепления изоляторов и старения колпачков на опорах. (Заказ № 152482434) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ф. 59-16, разработать дополнительные мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.09.2021 год
357558 | 694 | 2021-08-03 | 22 | 0 |  | 2021-08-03 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-10 явилось воздействие порывов ветра при прохождении грозового фронта, которые привели к раскачке проводов в пролёте опор № 60 - №61, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ф. 49-10/10кВ 4.4 При механическом воздействии ветра возник провис провода в пролёте опор № 60 - №61, что привело к кратковременному замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению ф. 49-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ф. 49-10 ПС Шира-Шира-Хызыал-Топаново, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 60 - №61 на ВЛ-10 кВ ф. 49-10. (Заказ ТОРО №152499355) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №152499351) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.09.2021 год
357558 | 695 | 2021-08-03 | 22 | 43 |  | 2021-08-03 | 22 | 43 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-16 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (ветровых нагрузок). на оборудование ВЛ, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 71 - 72, что 03.08.2021 г. при незначительных порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ф. 49-16/10кВ 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис провода в пролёте опор № 71 - 72, что привело к схлёсту проводов, замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению ф. 49-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ф. 49-16 ПС Шира-п. Шира, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 71 - №72 на ВЛ-10 кВ ф. 49-16. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-16, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 год
357558 | 696 | 2021-08-03 | 22 | 45 | 0.021666 | 2021-08-03 | 23 | 50 | 3.4.12.3 Причиной отключения ф. 59-20 явилось воздействие грозового фронта на оборудование, что привело к повреждению проходного изолятора фазы "С" в ячейке ф. 59-20. 4.11 В результате воздействия грозового перенапряжения был повреждён проходной изолятор фазы "С" на выходе из яч. ф. 59-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждён проходной изолятор фазы "С" на выходе из яч. ф. 59-20 на ПС 35 кВ Чулымская, ПС 35 кВ Чулымская яч.59-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на выходе из КРУН-10 кВ. (Заказ № 170051754) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый внешний осмотр изоляции ПС Чулымская на предмет целости фарфоровой изоляции и следов утечки токов замыкания на землю. (Заказ № 152484755) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра изоляции ПС 35 кВ Чулымская разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.09.2021 год
357558 | 697 | 2021-08-03 | 23 | 48 | 0.005831 | 2021-08-03 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 69-02 явилось несвоевременное выявление дефекта в виде разрушения колпачка крепления штыревого изолятора, которое при порыве ветра привело к срыву штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 2/20/1 и межфазному замыканию, в результате чего произошло отключение В ф.69-02/10 кВ ПС 110 кВ Первомайская. 4.1 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 69-02 явился изменение своиств полиэтиленового колпачка под действием солнечных лучей, что привело к слету колпачка крепления штыревого изолятора при порыве ветра на опоре № 2/20/1, межфазному замыканию и отключение В ф.69-02/10 кВ ПС 110 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект колпачка крепления штыревого изолятора на ф. 69-02_Первомайское-кошары, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка крепления штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 2/20/1 ВЛ-10 кВ ф.69-02 (Заказ ТОРО № 152500203). Ответственное лицо: Чульский С.А. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-02 (Заказ ТОРО №152500219). Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф.69-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.09.2021 год
357558 | 698 | 2021-08-04 | 0 | 27 | 0.006333 | 2021-08-04 | 1 | 5 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 77-12 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ, при попадание молнии в ТП 71-03-06 произошло повреждение РВО-10кВ фазы «В» на ТП 71-03-06 и внутреннее повреждение изоляции обмоток трансформатора 1Т, что и вызвало межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 71-03/10 кВ на ПС 35 кВ Степная. 3.4.12.3 В результате попадания молнии в ТП 71-03-06 произошел внутренний пробой изоляции силового трансформатора с замыканием на бак фаз "В и С". 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений, а именно попадание молнии в ТП 71-03-06 произошло повреждение РВО-10кВ фазы «В» на ТП 71-03-06 , что привело к внутреннему повреждению изоляции обмоток трансформатора и возникновению межфазного замыкания с последующей работой РЗ на отключение В ф. 71-03/10 кВ на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение покрышки на ТП-71-03-06, РВО-10 фВ 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений, а именно попадание молнии в ТП 71-03-06 произошло повреждение РВО-10кВ фазы «В» на ТП 71-03-06 и внутреннее повреждение изоляции обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-71-03-06, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене РВО фазы «В» на ТП 71-03-21 . (заказ ТОРО №170051813 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-03 , при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты (заказ ТОРО № 152497338 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить работы по замене силового трансформатора ТП 71-03-06 (заказ ТОРО № 152497335, № 152497336) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 699 | 2021-08-04 | 3 | 5 | 0.00625 | 2021-08-04 | 3 | 8 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 73-13 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9, что 04.08.2021 г. при незначительных порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ф. 73-13/10кВ 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис провода в пролёте опор № 8 - 9, что привело к схлёсту проводов, замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению ф. 73-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролёте на ф. 73-13 ПС Целинная-с. Целинное, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-10 кВ ф. 73-13 (Заказ ТОРО №152499357) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8-9, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 52499359) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 73-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 год
357500 | 700 | 2021-08-04 | 4 | 57 |  | 2021-08-04 | 4 | 57 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло загрязнение поверхности гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре № 76, при повышенной влажности воздуха в условии утреннего тумана, произошло кратковременное перекрытие изоляции и отключение ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) действием защит с успешным АПВ. 4.11 При перекрытии гирлянды изоляторов фаза "А" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) произошло электродуговое повреждение и разрушение стекла 7-го изолятора (тип ПСД-70) без потери его несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение и разрушение стекла изолятора на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) на опоре №76. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340), составить ведомость загрязненной изоляции. Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить замену изоляции ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками С-90/С-340 на опоре №76 в ремонтную программу 2023 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.07.2022 год
357558 | 701 | 2021-08-04 | 7 | 17 | 0.025551 | 2021-08-04 | 8 | 30 | 3.4.12.3 Причиной повреждения РУ-0,4 кВ ТП-36-18-10 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, при ударе молнии произошло перекрытие опорно-стержневой изоляции в РУ-0,4 кВ ТП 36-18-10, что привело к короткому замыканию с образованием электрической дуги, повреждению кабеля 0,4кВ в РУ-0,4кВ и локализации аварии перегоранием ПК-0,4 кВ фаз «А;В;С». 4.11 При попадании молнии в ТП 36-18-10 произошло электродуговое повреждение опорно-стержневой изоляции, короткое замыкание с последующим перегоранием ПК-0,4 кВ фазы «А;В;С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегоранием ПК-0,4 кВ фазы «А;В;С» на ТП-36-18-10, Предохранитель ПР-2-220В,160А; повреждение изоляторов Р-1Т-0,4кВ на ТП-36-18-10, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 36-18-10 замену предохранителей ПК-0,4 кВ фазы А;В;С, и замену опорно-стержневой изоляции 0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 170051711) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-18 на предмет состояния изоляторов и предохранителей ПК-0,4 кВ фазы А;В;С. (Заказы ТОРО № 152352903) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 36-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.09.2021 год
357559 | 702 | 2021-08-04 | 9 | 10 |  | 2021-08-04 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 02-42-01 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1983 г.), что привело к пробою изоляции, замыканию на землю, с последующим перегоранием ПН-250А фаз "В" и "С" ф.7 от ТП 02-42-01 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 02-42-01 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1983 г.), что привело к пробою изоляции, замыканию на землю, с последующим перегоранием ПН-250А ф."В" и ф."С" ф.7 от ТП 02-42-01 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-02-42-01, Кабель ААШв 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и после аварийный осмотр (испытания) КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП02-42-01 (Заказ ТОРО № 210351438) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеа варийного осмотра (испытаний) КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 02-42-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.09.2021 год
357558 | 705 | 2021-08-04 | 13 | 50 | 0.028334 | 2021-08-04 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения, что привело к нагреву блок-контактов с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-02-13. 4.13 При некачественном контактном соединении произошло ослабление и нагрев контакта с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-02-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП-69-02-13, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 69-02-13. (Заказ ТОРО № 170051794). Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП по ф.69-02. (Заказ ТОРО № 152497157). Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП по ф. 69-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.09.2021 год
357558 | 707 | 2021-08-04 | 14 | 10 | 0.19877 | 2021-08-04 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения Р 1Т/0,4кВ ТП 73-06-08 явилось изменение структуры изоляции Р 1Т/0,4кВ в ТП 73-06-08 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1983 г.) с образованием токопроводящих дорожек, при замыкании на АВ-0,4 кВ ф.2 произошло перекрытие с последующим повреждением Р 1Т/0,4кВ в ТП 73-06-08. 4.11 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры изоляции Р 1Т/0,4кВ в ТП 73-06-08 с образованием токопроводящих дорожек, вызвавшее перекрытие и электродуговое повреждение на Р 1Т/0,4кВ ТП 73-06-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП-73-06-08, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену рубильника Р 1Т/0,4кВ в РУ-0,4 кВ ТП 73-06-08. (Заказ ТОРО № 152499700) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № 152499700) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 год
357558 | 709 | 2021-08-04 | 19 | 13 | 0.00675 | 2021-08-04 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 85-13-03 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Весеннее, ул. Озерная д. 4 кв.2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 85-13-03. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весеннее, ул. Озерная д. 4 кв.2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.08.2021 год
357558 | 710 | 2021-08-04 | 23 | 6 | 0.015171 | 2021-08-04 | 23 | 13 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-29 явилось повреждение на отпайке от опоры № 91 (потребительская, владелец ИП Домолего А.Н.), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-29 на ПС 110 кВ КСК. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Домолего А.Н. письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ-10 кВ ф. 26-29 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.08.2021 год
357558 | 711 | 2021-08-05 | 2 | 56 | 0.016 | 2021-08-05 | 3 | 8 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.57-06 явилось попадание молнии в ТП 57-06-04 что вызвало межфазное перекрытие в РУ-10 кВ, повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С» и работе РЗ на отключение В ф.57-06. 4.11 В результате попадание молнии в ТП 57-06-04 произошло межфазное перекрытие в РУ-10 кВ и электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С», что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.57-06 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10 на ТП-57-06-04, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 57-06-04 замену предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказ ТОРО № 170051796) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 57-06 на предмет состояния изоляции и предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказы ТОРО № 152498322) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 57-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.09.2021 год
357558 | 712 | 2021-08-05 | 7 | 51 | 0.01 | 2021-08-05 | 7 | 57 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.53-10 явилось попадание молнии в ТП 53-10-10, что вызвало межфазное перекрытие в РУ-10 кВ, повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С» и работе РЗ на отключение В ф.53-10. 4.11 В результате попадания молнии в ТП 53-10-10 произошло межфазное перекрытие в РУ-10 кВ и электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С», что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.53-10 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10 кВ на ТП-53-10-10, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 53-10-10 замену предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 53-10 на предмет состояния изоляции и предохранителей. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.09.2021 год
357558 | 713 | 2021-08-05 | 10 | 2 | 0.014 | 2021-08-05 | 10 | 14 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-16 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на оборудование ЛЭП, что привело к повреждению изоляции на ЛР на опоре № 254/78 с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-16. 4.11 При грозе произошло электродуговое повреждение изоляции на ЛР (РЛНД-10/250) анкерной опоры № 254/78 с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-16 на ПС 35 кВ Чулымская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляции на ЛР на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Спуск с Оп. № 254-78 на ТП 59-16-07 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РЛНД-10/250 ТП 59-16-07. (Заказ ТОРО № 170051841) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 на предмет состояния фарфоровой изоляции (Заказ ТОРО № 152101451) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.09.2021 год
357558 | 704 | 2021-08-04 | 12 | 44 | 0.019167 | 2021-08-04 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-06-08 явилось несвоевременное выявление развития дефекта АВ-0,4 кВ ф.2, что привело к замыканию, повреждению АВ-0,4 ф.2 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-06-08. 4.11 В результате замыкания на АВ-0,4 кВ ф.2 произошло электродуговое повреждение корпуса выключателя АВ-0,4 кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение корпуса на ТП-73-06-08, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № 152499700) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 73-06-08. (Заказ ТОРО № 152499700). Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 год
357558 | 703 | 2021-08-04 | 12 | 44 | 0.0219 | 2021-08-04 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-06-08 явилось несвоевременное выявление развития местного дефекта АВ-0,4 кВ ф.2, что привело к замыканию в РУ-0,4 кВ, электродуговому повреждению АВ-0,4 ф.1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-06-08. 4.11 В результате замыкания на АВ-0,4 кВ ф.2 произошло электродуговое повреждение корпуса выключателя АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение корпуса на ТП-73-06-08, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 73-06-08. (Заказ ТОРО № 152499700). Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № 152499700) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 год
357558 | 706 | 2021-08-04 | 13 | 54 | 0.08 | 2021-08-04 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-73-06-08 явилось несвоевременное выявление развития местного дефекта АВ-0,4 кВ ф.2, что привело к замыканию в РУ-0,4 кВ, электродуговому повреждению АВ-0,4 ф.3 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-73-06-08. 4.11 В результате замыкания на АВ-0,4 кВ ф.2 произошло электродуговое повреждение корпуса выключателя АВ-0,4 кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение корпуса на ТП-73-06-08, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 73-06-08. (Заказ ТОРО № 152499700). Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № 152499700) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 год
357558 | 708 | 2021-08-04 | 14 | 0 | 0.011866 | 2021-08-04 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-73-06-08 явилось несвоевременное выявление развития местного дефекта АВ-0,4 кВ ф.2, что привело к замыканию в РУ-0,4 кВ, электродуговому повреждению АВ-0,4 ф.4 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-73-06-08. 4.11 В результате замыкания на АВ-0,4 кВ ф.2 произошло электродуговое повреждение корпуса выключателя АВ-0,4 кВ ф.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение корпуса на ТП-73-06-08, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.4 ТП 73-06-08. (Заказ ТОРО № 152499700). Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № 152499700). Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.73-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.09.2021 год
357558 | 643 | 2021-07-19 | 21 | 0 | 0.001667 | 2021-07-19 | 21 | 10 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 53-10 явилось повреждение стоек одностоечных опор № 368, 369 при прохождении грозового фронта, что привело к схлёсту проводов с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 53-10 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.11 При попадании молнии в стойки опор № 368, 369 произошло грозовое расщепление стоек с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 53-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стоек опор № 368, 369 при грозе на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек одностоечных опор № 368, 369 на ВЛ-10 кВ ф. 53-10. (Заказ ТОРО № 170051487) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 53-10. (Заказ ТОРО № 152104445) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-10 занести выявленные дефекты в журнал ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.08.2021 год
357559 | 644 | 2021-07-20 | 7 | 24 | 0.32666 | 2021-07-20 | 9 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ТП 54-06-01 явилось несвоевременное выявление образования микротрещин проходного изолятора фазы «А» в процессе эксплуатации, что привело к попаданию влаги внутрь изолятора, потере изоляционных свойств, возникновению короткого замыканию, повреждению изолятора с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 54-06 на ПС 35 кВ Аршаново. 4.12 При потере механической прочности проходного изолятора фазы "А" произошло образование микротрещин, что привело к попаданию влаги внутрь изолятора, пробою изолятора с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 54-06 на ПС 35 кВ Аршаново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" на ТП 54-06-01, Проходной изолятора фазы "А" / 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы «А» на ТП 54-06-01. (Заказ ТОРО № 170051509) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 54-06-01, особое внимание обратить на состояние изоляции. (Заказ ТОРО № 152162861) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 54-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 год
357559 | 645 | 2021-07-21 | 4 | 19 | 0.068994 | 2021-07-21 | 4 | 42 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 90 в сторону ТП 78-06-14 (владелец ООО "Т2 Мобайл"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 78-06 на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление в адрес владельца отпайки от опоры № 90 (ООО "Т2 Мобайл") о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 21.07.2021 г. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 646 | 2021-07-21 | 9 | 47 | 0.004 | 2021-07-21 | 9 | 59 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-06 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре 28/11 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание и РЗА на ПС 220 кВ Абакан-районная сработала на отключение В/10 кВ ф. 01-06. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-28/11-10 кВ, установленный на опоре № 28-11 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 151367041) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.09.2021 год
357500 | 647 | 2021-07-22 | 5 | 6 |  | 2021-07-22 | 5 | 6 | 3.4.10 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и металлической траверсой опоры № 73 вследствие воздействия птицы. 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98) явилось КЗ фазы «А» на «землю», возникшее в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом на опоре № 73 по продуктам жизнедеятельности птицы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой по продуктам жизнедеятельности птицы на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Райково (С-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на опоре №73 ВЛ 110кВ Абакан-районная - Райково с отпайкой на ПС Абаканская (С-98). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 110кВ Абакан-районная - Райково с отпайкой на ПС Абаканская (С-98), составить ведомость опор не оснащенных ПЗУ. Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на ВЛ 110кВ Абакан-районная - Райково с отпайкой на ПС Абаканская (С-98) в ремонтную программу 2023 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.06.2022 год
357558 | 648 | 2021-07-22 | 11 | 49 | 0.005333 | 2021-07-22 | 12 | 21 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 40-07 явилось замечание на отпайке от опоры № 8-3 (потребительская, владелец ООО "Сибэнерго"), что привело к работе РЗ на сигнал "Земля в сети 6 кВ" с последующим отключением В/6 кВ ф. 40-07 персоналом на ПС 35 кВ Кирзавод-Новая. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 8-3 (ООО "Сибэнерго") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 40-07 22.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.08.2021 год
357558 | 649 | 2021-07-22 | 12 | 45 | 1.2025 | 2021-07-22 | 14 | 36 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-18 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, на ЛР-27 произошло электродуговое повреждение опорно-стержневой изоляции фазы «А;В;С», в результате чего возникло межфазное замыкание и защита ВЛ-10 кВ ф.36-18 сработала на отключение. 4.11 При грозе, произошло электродуговое повреждение опорно-стержневой изоляции фазы «А;В;С» на ЛР-27 с межфазным замыканием, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.36-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорно-стержневой изоляции фазы «А;В;С» на ЛР на ф. 36-18 ПС Копьёво-п.Копьёво, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф.36-18 на предмет состояния ЛР-10 кВ и грозозащиты ВЛ (Заказы ТОРО № 152277955) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/регулировку разъединителя ЛР-10кВ Ф.36-18 (Заказы ТОРО № 170051655) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ЛР-10кВ на ВЛ-10 кВ по ф. 36-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.08.2021 год
357559 | 650 | 2021-07-23 | 2 | 11 | 0.0275 | 2021-07-23 | 2 | 37 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 90 в сторону ТП 78-06-14 (владелец ООО "Т2 Мобайл"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 78-06 на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес владельца отпайки от опоры № 90 (ООО "Т2 Мобайл") о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.08.2021 год
357558 | 651 | 2021-07-24 | 7 | 1 | 1.184 | 2021-07-24 | 7 | 49 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось воздействие на электроустановку птицы, на ЛР-66 в торону ТП 20-47-41 установленный на опоре №66 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы, вследствие чего произошло частичное электродуговое повреждение траверсы на опоре №66. 4.11 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-66 в сторону ТП 20-47-41, установленный на опор №66 произошло межфазное замыкание, возникновение электрической дуги с последующим электродуговым повреждением траверсы опоры №66 на которой установлен РЛНД-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение траверсы в результате перекрытия межфазного промежутка через тело птицы. на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене траверсы на опоре №66 ф.20-47 (№ заказа ТОРО 170051572 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47, особое внимание при осмотре обратить на наличие несанкционированных свалок мусора вблизи охранной зоны ВЛ (Заказ ТОРО № 170051569 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357558 | 652 | 2021-07-24 | 13 | 2 | 0.005167 | 2021-07-24 | 13 | 33 | 3.4.10 Причиной неотложного отключения ТП 20-34-10 явилось воздействие птицы (воробей) перекрывший межфазный промежуток между шинами 0,4 кВ в РУ 0,4кВ ТП 20-34-10, что привело к скачакам напряжения и нестабильной работе трансформатора. 4.12 Технологическое нарушение на ТП 20-34-10 произошло по причине воздействия птицы перекрывшей межфазный промежуток на шинах 0,4кВ ТП 20-34-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие шин 0,4 кВ в результате воздействия птицы. на ТП-20-34-10 "ул. Советская", Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.20-34 на наличие отверстий через которые возможно проникновение животных и птиц. (№ заказа ТОРО 152024764 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.20-34 наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний с назначением сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 654 | 2021-07-25 | 10 | 15 | 0.08167 | 2021-07-25 | 11 | 4 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-08 явилось воздействие птиц, при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой на опоре №132 привело к повреждению провода и его обрыву с замыканием на землю. 4.11 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-08 явилась птица перекрывшая воздушное пространство между проводом фазы "В" и металлической траверсой на опоре №132-135, что привело к электродуговому повреждению провода и отключению персоналом В/10 кВ ф. 88-08 на ПС 35 кВ Таштып по сигналу РЗ "Земля в сети 10 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода на ф. 88-08 с. Имек, Пролет: Опора №131-135 - Опора №131-136 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы «В» на опоре №132-135, на ВЛ-10 кВ ф. 88-08. (Заказ ТОРО №170051588 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр основного ствола ВЛ-10 кВ ф. 88-08, при осмотре обратить особое внимание на места скопления птиц, несанкционированные свалки мусора в охранной зоне ЛЭП (Заказ ТОРО №170051589 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2021 год
357558 | 655 | 2021-07-25 | 13 | 0 | 0.59666 | 2021-07-25 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 05-13 явилось изменение изоляционных характеристик концевой кабельной муфты на опоре № 12 в процессе длительной эксплуатации (введена в работу в 1980 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 05-13 на РТП-05. 4.12 В ходе длительной эксплуатации (41 год) произошло изменение изоляционных характеристик концевой кабельной муфты на опоре № 12, что привело к пробою изоляции муфты с последующим коротким замыканием, повреждением муфты и отключением ВЛ-10 кВ ф. 05-13 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 05-13 РТП-05-ТП-201, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 05-13, особое внимание при осмотре обратить на состояние концевых кабельных муфт на опорах. (Заказ ТОРО № 152221181) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 05-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.10.2021 год
357558 | 658 | 2021-07-26 | 16 | 40 |  | 2021-07-26 | 16 | 40 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Шира - Курорт озеро Шира (Т-16) явилось воздействие разряда молнии при грозе, что привело к кратковременному пробою изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №36 по поверхности. 4.12 ри прохождении грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Шира - Курорт оз. Шира (Т-16) произошел кратковременный пробой воздушного промежутка по изоляторам фаз "А" и "В" на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 35кВ Шира-курорт оз.Шира (Т-16), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления з.у. опоры №36 на ВЛ 35 кВ Шира - Курорт оз.Шира Т-16. Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании результатов измерений (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2021 год
357558 | 660 | 2021-07-26 | 17 | 42 | 0.10266 | 2021-07-26 | 18 | 38 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 32-13 (владелец "КФХ Боргоякова И.В."), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 32-13 ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (принадлежность "КФХ Боргоякова И.В.") письмо с требованием устранить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 26.07.2021 г., а так же о выполнении мероприятий по исключению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2021 год
357558 | 661 | 2021-07-26 | 21 | 19 | 0.008 | 2021-07-26 | 21 | 25 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-17 явилось попадание молнии в ТП 36-17-10, что вызвало межфазное перекрытие в РУ-10 кВ, повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С» и работе РЗ на отключение В ф.36-17. 4.11 В результате попадание молнии в ТП 36-17-10 произошло межфазное перекрытие в РУ-10 кВ и электродуговое повреждение ПК-10 кВ фазы «А;В;С», что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.36-17 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10кВ на ТП-36-17-10, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 36-17-10 замену предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказ ТОРО № 170051704) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-17 на предмет состояния изоляции и предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказы ТОРО № 152352538) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 36-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.09.2021 год
357559 | 662 | 2021-07-27 | 0 | 39 | 0.003334 | 2021-07-27 | 0 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 91-05-15 явилось длительное воздействия ветровых нагрузок, вследстии чего произошла разрегулировка провода и схлест в пролете опор №4-5. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 91-05-15 произошло ослабление провода на опоре № 4, что при воздействии ветра привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 91-05-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 91-05-15, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 91-15-05 пролет оп4-5 (заказ ТОРО№ 170051676) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 91-15-05 (заказ ТОРО№ ????) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов осмотра, разработать мероприятия. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 02.09.2021 год
357558 | 663 | 2021-07-27 | 1 | 53 | 0.07998 | 2021-07-27 | 2 | 1 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-18 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, при ударе молнии произошло перекрытие опорно-стержневой изоляции в ТП 36-17-10, что привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10 кВ фазы «А;В;С». 4.11 При попадании молнии в ТП 36-18-10 произошло электродуговое повреждение опорно-стержневой изоляции, короткое замыкание с последующим перегоранием ПК-10 кВ фазы «А;В;С» и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.36-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов и ПК-10 кВ на ТП-36-18-10, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 36-18-10 замену предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С, и замену опорно-стержневой изоляции. (Заказ ТОРО № 170051711) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-18 на предмет состояния изоляторов и предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С. (Заказы ТОРО № 152352903) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 36-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.09.2021 год
357558 | 664 | 2021-07-27 | 7 | 25 | 0.000667 | 2021-07-27 | 7 | 29 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-06 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре 28/11 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ (ЛР на ТП 01-06-01 "Свинарник" находиться вблизи территории свинокомплекса), вследствие чего произошло короткое замыкание и РЗА на ПС 220 кВ Абакан-районная сработала на отключение В/10 кВ ф. 01-06. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-28/11-10 кВ, установленный на опоре № 28-11 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора УП10-1Д | Организационное мероприятие 1 Подготовить служебную записку на имя главного инженера о возможности приобретения птицезащитных устройств антипосадочного типа в соответствии с СТО 34.01-2.2-025-2017 для ЛР-10 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2021 год
357558 | 665 | 2021-07-27 | 11 | 40 | 0.001333 | 2021-07-27 | 11 | 48 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.44-18 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей (сорока) на ЛР-48, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.44-18 действием релейной защиты. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей (сорока) на ЛР-48 ВЛ-10кВ ф.44-18, что привело к межфазному короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.44-18 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 44-18 ЦРП-44-промыш зона-Черногорск, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.44-18 на предмет свалок мусора и скопления птиц. Заказ ТОРО №152275735. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.44-18 наметить мероприятия направленные на повышение надежности. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 год
357559 | 666 | 2021-07-27 | 21 | 12 | 0.055 | 2021-07-27 | 21 | 18 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения силового трансформатора 1Т на ПС 35 кВ Сабинка явилось межфазное замыкание на шинном мосту 10 кВ от 1Т до ТСН-1 через тело птицы (сорока). Конструктивной особенностью СБРУ-10кВ является наличие не огражденных токоведущих частей проходящих по крыше, птице защитные устройства при этом не предусмотрены проектом. 4.12 В результате попадания птици на шинный мост ТСН-1 на ПС 35 кВ Сабинка произошло межфазное замыкание в зоне действия ДЗТ силового трансформатора 1Т, что привело отключению 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в зоне действия ДЗТ на ПС "Сабинка" №65, Трансформатор ТМН-6300/35/10 | Техническое мероприятие 1 Провести инженерный осмотр ПС 35 кВ Сабинка с целью разработки технического решения по изоляции токоведущих частей или установки птицезащитных устройств. (заказ ТОРО№ 152416065) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра определить возможность установки птицезатишных устройств или изоляционных щитов на шинные мосты на ПС 35 кВ Сабинка. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.09.2022 год
357559 | 667 | 2021-07-28 | 6 | 31 | 0.78535 | 2021-07-28 | 7 | 47 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения В/10 кВ ф. 63-27 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на оборудование ВЛ-10кВ ф.63-27, при попадании разряда молнии в ВЛ-10 кВ ф. 63-27 произошло электродуговое повреждение шлейфа фазы "А" на опоре №30, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-27. 4.11 Причиной аварийного отключения В/10 кВ ф. 63-27 явилось воздействие атмосферных перенапряжений , при попадании разряда молнии в ВЛ-10 кВ ф. 63-27 привело к электродуговому повреждению шлейфа фазы "А" на опоре №30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждению шлейфа фазы "А" на ф. 63-27, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-27, при осмотре особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 152352508). Ответственное лицо: Шкредов А.В. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-27 с оценкой состояния грозозащиты занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 17.09.2021 год
357559 | 668 | 2021-07-28 | 8 | 29 | 0.0018301 | 2021-07-28 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причиной срабатывания ЗДЗ 1 секции 10 кВ на ПС 110 кВ Подсинее явилось несвоевременное выявление дефекта контактного соединения кабельного наконечника КЛ 10кВ в ячейке 15. Прижимной болт не обеспечивал надежного контакта шайбы, контакта и наконечника КЛ 10 кВ ф. 32-15, что приводило к нагреву и окислению контакта. В последствии, произошел критический нагрев контактного соединения с образованием дуги, что вызвало срабатывание защиты от дуговых замыканий 1 секции 10кВ. 4.13 В условии эксплуатации, произошло нарушение контактного соединения на вводе КЛ 10 кВ ф.32-15 в ячейку 15 на ПС 110 кВ Подсинее, что привело к нагреву контакта с образованием дуги и срабатыванию ЗДЗ 1 секции 10 КВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ПС 110 кВ Подсинее, ячейка 15/10кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр кабельного хозяйства на ПС Белоярского РЭС на предмет подобных замечаний. 152327086 ПС "Лукьяновская " №30 152327095 ПС "Подсинее" №32 152327125 ПС "Аршаново" №54 152327134 ПС "Кирово" №86 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При выполнении плановых осмотров ПС Белоярского РЭС выполнять осмотр заземляющего проводника кабельных муфт, при наличии замечаний выполнять запись в журнале дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.10.2021 год
357558 | 669 | 2021-07-28 | 9 | 48 | 0.033 | 2021-07-28 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 15-617-64 явилось несвоевременное выявление развития дефекта контактного соединение провода в пролете опор №6-№7, что привело к обрыву провода и как следствие короткому замыканию. 4.13 Причиной отключения явилось нарушение контактного соединения провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 15-617-64 в пролете опор №6-№7, что привело к обрыву провода, замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 15-617-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-617-64, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 15-617-64 в пролете опор №6-№7. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 15-617-64. Заказ ТОРО №152285629. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 15-617-64 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 06.09.2021 год
357558 | 601 | 2021-07-13 | 13 | 34 | 0.083419 | 2021-07-13 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 49-15-16 произошло изменение структуры изоляции с образованием токопроводящих дорожек, вызвавшее замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 49-15-16. 4.1 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры изоляции АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 49-15-16 с образованием токопроводящих дорожек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение структуры изоляции на ТП-49-15-16, ВА 57Ф35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 49-15-16. (Заказ ТОРО № --------------) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф.49-15, особое внимание уделить состоянию автоматических выключателей. (Заказ ТОРО № -----------------) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ 49-15-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.08.2021 год
357559 | 602 | 2021-07-13 | 15 | 20 |  | 2021-07-13 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4кВ ф.10 от ТП 05-09-01 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1979 г.), что привело к пробою изоляции, замыканию на землю, с последующим отключением АВ-0,4кВ ф.10 от ТП 05-09-01. 4.12 В процессе длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ ф.10 от ТП 05-09-01 (введена в работу в 1979 г.) произошло изменение изоляционных характеристик кабеля, что привело к пробою изоляции, замыканию на землю, с последующим отключением АВ-0,4кВ ф.10 от ТП 05-09-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных характеристик кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-05-09-01, Кабель АВВГ 3х120+1х35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-0,4кВ ТП 05-09-01 (Заказ ТОРО № 210350902) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-0,4кВ от ТП 05-09-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.09.2021 год
357558 | 603 | 2021-07-14 | 8 | 11 | 0.011669 | 2021-07-14 | 8 | 21 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.59-16 явилось воздействия порывов ветра, вызвавших перетирание вязки провода на опоре №282 фазы "С", вследствие чего произошла пляска и разрегулировка провода фазы "С", что привело к межфазному замыканию проводов в пролете и отключению ЛЭП действием МТЗ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.59-16 произошел износ и ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 282, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки провода фазы "С" на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на опоре № 282 ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ № 152088014) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-16, особое внимание обратить на вязки проводов на опорах. (Заказ № 152088064) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.59-16, выявленные замечания занести в журнал дефектов со сроками устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.08.2021 год
357559 | 604 | 2021-07-14 | 9 | 37 | 0.093335 | 2021-07-14 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 29-05-05 явилось повреждение потребительского ввода от опоры № 12/2/1,до частного дома по адресу с. Белый Яр, пер. Кравченко 4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 29-05-05 на предмет состояния потребительских вводов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо уведомление потребителю на адрес с. Белый Яр пер. Кравченко, 4. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.07.2021 год
357558 | 605 | 2021-07-14 | 10 | 1 | 0.1575 | 2021-07-14 | 10 | 22 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-34 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно в отсеке РУ-10 кВ ТП 20-34-10 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы , вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф.20-34/10 кВ. 4.11 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы в отсеке РУ-10кВ ТП 20-34-10, произошло межфазное замыкание и электродуговое повреждение ПК-10кВ фаз А,В,С , что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.20-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10кВ фаз А,В,С , на ТП-20-34-10 "ул. Советская", Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 20-34-10. (Заказ ТОРO № 170051443 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-34, особое внимание при осмотре обратить возможность проникновения птиц и животных. (Заказ ТОRO № 152024764) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-34 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 607 | 2021-07-14 | 18 | 0 | 0.026 | 2021-07-14 | 19 | 18 | 3.4.8.4 Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-16-06 явился наклон опоры ВЛС (ПАО "Ростелеком") в пролете опор №2-№2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что могло привести к повреждению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-16-06. 4.4 Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-16-06 явился наклон опоры ВЛС (ПАО "Ростелеком") в пролете опор №2-№2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1, что могло привести к повреждению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-16-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опасность падения опоры ВЛС. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-16-06, Пролет: - Опора №2-1 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение претензионной работы в адрес ПАО "Ростелеком", сообщить о необходимости приведения в надлежащее состояние принадлежащего ПАО "Ростелеком" оборудования. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2021 год
357559 | 608 | 2021-07-14 | 23 | 34 | 0.2 | 2021-07-15 | 0 | 34 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 86-10 явилось касание токоведущих частей птицей, что привело к межфазному замыканию верхних губок крепления ПКТ-10 кВ через тело птицы, возникновению дуги, повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» и формированию сигнала РЗ на отключение В/10 кВ ф. 86-10 на ПС 35 кВ Кирово с неуспешным АПВ. 4.12 В результате перекрытия изоляционного промежутка птицей на шпильках 10 кВ ТП 86-10-01 произошло замыкание верхних губок крепления ПКТ-10 кВ через тело птицы с последующим коротким замыканием, повреждением ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» на ТП-86-10-01, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» марки ПКТ 102-10-40-12,5 У3 в РУ-10 кВ ТП 86-10-01. (Заказ ТОРО № 170051474) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 86-10, особое внимание при осмотрах обратить на возможность проникновения животных и птицу в РУ 10/0,4 кВ ТП. (Заказ ТОРО № 152106044) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 86-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.09.2021 год
357558 | 611 | 2021-07-15 | 2 | 47 | 0.816 | 2021-07-15 | 3 | 38 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-31 явились воздействия атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта, которые привели к пробою и повреждению проходных изоляторов на ТП 04-31-07. 4.11 При прохождении грозы, произошел пробой и электродуговое повреждение проходных изоляторов на ТП 04-31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП 04-31-07, TP010-0007423-14-01-20-85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 04-31-07. (Заказ ТОРО № 170051543) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить детальный осмотр грозозащиты ТП 04-31-07 (Заказ ТОРО № 152164296) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 04-31-07 наметить необходимые мероприятия. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.08.2021 год
357558 | 612 | 2021-07-15 | 7 | 12 | 0.000667 | 2021-07-15 | 7 | 16 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-07-08 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Красноозерное, ул. Школьная д. 9 кв.1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-07-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу:с. Красноозерное, ул. Школьная д. 9 кв.1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 614 | 2021-07-15 | 9 | 47 | 0.018167 | 2021-07-15 | 11 | 36 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ТП 22-39-01 явилось воздействие животного (крысы) перекрывшая межфазный промежуток между шинами силового трансформатора по стороне 10 кВ, что привело к перегоранию и разрушению ПК-10 кВ ТП 22-39-01. 4.12 Технологическое нарушение на ТП 22-39-01 произошло по причине воздействия животного (крысы) перекрывшей межфазный промежуток между шинами силового трансформатора по стороне 10 кВ, что привело к перегоранию и разрушению ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание и разрушение ПК-10 кВ на ТП-22-39-01 "Пилорама", Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10кВ в ТП 22-39-01.(№ заказа ТОРО 170051417) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 22-39-01 на наличие отверстий через которые возможно проникновение животных и птиц. (№ заказа ТОРО 152096474). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 22-09-01 наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний с назначением сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357558 | 615 | 2021-07-15 | 9 | 51 | 0.001833 | 2021-07-15 | 10 | 2 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 71-14-09 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо д. 13 кв. 2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 71-14-09. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо д. 13 кв. 2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2021 год
357558 | 617 | 2021-07-15 | 17 | 12 |  | 2021-07-15 | 17 | 12 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17) явилось воздействие разряда молнии при грозе, что привело к кратковременному пробою воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8. 4.12 При прохождении грозового фронта и воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17) произошел кратковременный пробой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на ВЛ 35кВ Шира-Целинная (Т-17), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления з.у. опор №7 и №8 на ВЛ 35 кВ Шира - Целинная Т-17. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании результатов измерений (при необходимости). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.08.2021 год
357558 | 618 | 2021-07-15 | 17 | 48 | 0.043 | 2021-07-15 | 19 | 57 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 67-06-03 явились воздействия атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта, которые привели к внутреннему повреждению изоляции силового трансформатора и отключению ТП 67-06-03 персоналом. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло повреждение изоляции силового трансформатора ТП 67-06-03, что привело к выводу ТП персоналом в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение трансформатора на ТП-67-06-03, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного трансформатора в ТП 67-06-03. (Заказ ТОРО № 152162962; № 152162969) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 67-06-03 с проверкой состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 152269736) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ 67-06-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 31.08.2021 год
357558 | 619 | 2021-07-15 | 21 | 43 | 1.1159 | 2021-07-15 | 23 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с) на электротехническое оборудование, произошла пляска проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 36-18-13 в пролете опор № 3 - 4. При совокупности нескольких факторов, отклонения опоры № 4 и провода фазы "А" по горизонтали, под воздействием ветра произошло касание (подхлест) натяжного зажима провода ВЛ-10 кВ ф.36-18 на опоре №14, что привело к короткому замыканию и отключению обеих ЛЭП действием защит. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра (до 25 м/с) произошла пляска проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 36-18-13 в пролете опор № 3 - 4. При отклонении опоры № 4 и провода фазы "А" по горизонтали в сторону опоры №14 ВЛ-10 кВ ф.36-18, под воздействием ветра, произошло касание (подхлест) проводов в месте натяжного зажима на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.36-18, что привело к короткому замыканию и отключению обеих ЛЭП действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание проводов в пролете на ф. 36-18 ПС Копьёво-п.Копьёво, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 36-18-13 регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3 - 4. (Заказ ТОРО № 152100117) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр мест пересечений ВЛ-10 кВ ф.36-18 с другими ЛЭП. (Заказы ТОРО № 152100116 ) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 36-18-13 и ВЛ-10 кВ по ф. 36-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.08.2021 год
357558 | 620 | 2021-07-16 | 4 | 54 | 0.1155 | 2021-07-16 | 8 | 45 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-29 явилось повреждение проходных изоляторов фазы "А" "В" на ТП-04-29/26-02 на отпайке от опоры № 20 (потребительская, владелец Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Туимский психоневрологический интернат"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 04-29 на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Туимский психоневрологический интернат") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-29 16.07.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.08.2021 год
357558 | 622 | 2021-07-16 | 10 | 10 | 0.014 | 2021-07-16 | 10 | 22 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-16 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на оборудование ЛЭП, что привело к повреждению с пробоем изоляции на ЛР на ТП 59-16-06, установленном на опоре № 289 с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-16. 4.12 При грозе произошло короткое замыкание с повреждением изоляции на ЛР ТП 59-16-06 / РЛНД-10/250 на анкерной опоре № 289 с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-16 на ПС 35 кВ Чулымская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ЛР на ТП-59-16-06, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РЛНД-10/250 ТП 59-16-06. (Заказ ТОРО № 170051485) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 на предмет состояния фарфоровой изоляции (Заказ ТОРО № 152101451) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.08.2021 год
357558 | 623 | 2021-07-16 | 10 | 43 | 0.37334 | 2021-07-16 | 12 | 35 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.40-16 явилось воздействие проходящего грозового фронта, в результате атмосферных перенапряжений произошел пробой и повреждение проходных изоляторов в кабельном отсеке ячейки №16 в КРУН-6кВ ПС 35 кВ Кирзавод-Новая, что привело к замыканию и отключению ВЛ-6кВ ф.40-16 действием МТЗ. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой и электродуговое повреждение проходных изоляторов в кабельном отсеке ячейки №16 на ПС 35 кВ Кирзавод-Новая, что привело к межфазному замыканию и отключению ячейки №16 (ВЛ-6кВ ф.40-16) действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходных изоляторов на В ф.40-16/6кВ ячейка №16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования и состояния грозозащиты на ПС 35 кВ Кирзавод-Новая. Заказ ТОРО№150939143. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ПС 35 кВ Кирзавод-Новая занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 год
357558 | 625 | 2021-07-16 | 11 | 37 | 0.0105 | 2021-07-16 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 явилось несвоевременная обрезка крон деревьев в пролёте опор № 1 - 2, что при ветре привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-03-03. 4.4 При механическом воздействии веток деревьев, в пролёте опор № 1 - 2 произошёл схлёст проводов фазы "С" с нулевым проводом, которое привело к аварийному отключению АВ-1/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-03-03, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-63-03-03. (Заказ ТОРО № 152092890) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03, особое внимание обратить на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 152092884) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-0,4 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2021 год
357559 | 626 | 2021-07-16 | 14 | 14 | 0.03 | 2021-07-16 | 15 | 14 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-04-01 явился наезд транспортного средства марки ВАЗ 2106 (гос. номер К759ВХ19RUS) на опору № 5, что привело к повреждению (излому пасынка) опоры № 5, что привело к отключению персоналом АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-04-01 для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии автомобиля ВАЗ 2106 (гос. номер К759ВХ19RUS) произошло повреждение (излом пасынка) опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-04-01, вследствие чего персонал отключил АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-04-01 для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение пасынка при наезде транспорта на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-31-04-01, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-04-01. (№ Заказа ТОРО 170051414) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.08.2021 год
357558 | 627 | 2021-07-16 | 14 | 18 | 1.7581 | 2021-07-16 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1953 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ на участке от опоры № 17-2(1) до ТП 15-602-41, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению В/6 кВ ф. 15-602 действием ТО. 4.12 При изменении изоляционных характеристик КЛ-6 кВ на участке от опоры № 17-2(1) до ТП 15-602-41 произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и отключением В/6 кВ ф. 15-602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля марки при пробое изоляции на ф. 15-602 Черногорская ЦЭС-г. Черногорск, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ на участке от опоры № 17-2(1) до ТП 15-602-41 на ВЛ-6 кВ ф. 15-602. Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ ф. 15-602, испытания КЛ-6 кВ от опоры № 17-2(1) до ТП 15-602-41. (Заказ ТОРО № 170051475) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) ВЛ-6 кВ ф. 15-602 наметить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2021 год
357558 | 628 | 2021-07-16 | 14 | 51 | 0.053666 | 2021-07-16 | 17 | 32 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-06 явилось неблагоприятные воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в период с 15.07 по 16.07.2021 г., в результате которых произошло расщепление опор № 127, 128 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-06. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение (расщепление) опор № 127, 128 на ВЛ-10 кВ ф. 85-06 что привело к последующему выпадению крючьев крепления изоляторов из тела опор, замыканию проводов со срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-06 на ПС 35 кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры при грозе на ф. 85-06 ПС Капчалы-кошары, Опора П10-7ДБ; Расщепление стойки опоры при грозе на ф. 85-06 ПС Капчалы-кошары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене опор № 127, 128 на ВЛ-10 кВ ф. 85-06. (Заказ ТОРО № 170051448) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-06 от опоры № 130 до опоры № 180. (Заказ ТОРО № 152096733) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 629 | 2021-07-17 | 1 | 30 | 0.115 | 2021-07-17 | 2 | 0 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 123-09 явилось замечание на потребительской отпайке от ОР-119-34-1 (владелец "ПАО Мегафон"), что привело к замыканию на землю и отключению персоналом В ф. 123-09/10 кВ на ПС 35 кВ Аскизский о/с. | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо в адрес потребителя "ПАО Мегафон" о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 17.07.2021 г. и устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.08.2021 год
357558 | 630 | 2021-07-17 | 10 | 52 | 1.3148 | 2021-07-17 | 13 | 33 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось повреждение в сетях потребителя (отпайка от опоры № 40 ), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 40 письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 17.07.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2021 год
357558 | 631 | 2021-07-17 | 11 | 47 | 0.000167 | 2021-07-17 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-11-04 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 9, кв. 1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-11-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 9, кв. 1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2021 год
357500 | 632 | 2021-07-17 | 13 | 2 |  | 2021-07-17 | 13 | 2 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайкми (С-319) явились воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, что привело к кратковременному перекрытию гирлянды изоляторов (марки ПС-70) фазы "А" на опоре №61. 4.17 В условии эксплуатации, в результате загрязнения гирлянды стеклянных изоляторов (марки ПС-70) фазы "А" на опоре №61 ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайкми (С-319), при дожде и воздействия атмосферных перенапряжений, произошло кратковременное перекрытие изоляторов и отключение ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайкми (С-319) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на ВЛ 110 кВ Райково-Лукьяновская (С-319), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319) на участке опор № 46-76, составить ведомость дефектной и загрязненной изоляции. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319), определить необходимость и сроки замены изоляторов. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.12.2021 год
357558 | 633 | 2021-07-17 | 13 | 45 | 0.0175 | 2021-07-17 | 14 | 27 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (ветровых нагрузок) на оборудование ВЛ, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17 - №18, что 17.07.2021 г. при порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 67-07-06. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис провода в пролёте опор №17 - №18, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 67-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-07-06, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 17 - 18 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. (Заказ ТОРО № 152162801 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152162803) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.08.2021 год
357558 | 634 | 2021-07-17 | 17 | 36 | 0.093335 | 2021-07-17 | 19 | 28 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось падение дерева на провод СИП-2 (3х70+1х70+1х25) в пролете опор №6-1 - №6-2 в результате воздействия ветровых нагрузок, что привело к срыву из поддерживающей арматуры провода СИП-2 на опоре №6-2 и его повреждению и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 07-16-47 персоналом. При осмотре ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 07-16-47 31.03.2021 г. замечаний в пролете опор №6-1 -№6-2 выявлено не было. 4.4 В результате падение дерева на провод СИП-2 (3х70+1х70+1х25) в пролете опор №6-1 - №6-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 07-16-47 произошел срыв из поддерживающей арматуры провода СИП-2 на опоре №6-2 и его повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода СИП-2 (3х70+1х70+1х25) на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-07-16-47, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 6-2; Излом поддерживающей арматуры на опоре №6-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-07-16-47, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 07-16-47. Заказ ТОРО№ 152107930. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 07-16-47 наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 год
357558 | 635 | 2021-07-17 | 20 | 4 | 0.024 | 2021-07-17 | 22 | 28 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, которое привело к повреждению изоляции внутри трансформатора ТП 77-06-13, снижению сопротивления изоляции и работе трансформатора в неполнофазном режиме. 4.12 При прохождении грозового фронта и воздействия перенапряжений, в ТП 77-06-13 произошло внутреннее повреждение изоляции силового трансформатора, что привело к работе трансформатора в неполнофазном режиме и отключению ТП 77-06-13 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ТП-77-06-13, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного силового трансформатора ТП 77-06-13. (№ заказа ТОРО 170051521 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 77-06, при осмотрах особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов, качество напряжения и состояние грозозащиты. (№ заказа ТОРО 151541739) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотраТП 10/0,4 кВ мачтового типа по ВЛ-10 кВ ф. 77-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.09.2021 год
357500 | 636 | 2021-07-18 | 8 | 4 |  | 2021-07-18 | 8 | 4 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) явились воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, в следствии чего произошло кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной металлической траверсой опоры №344, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ с успешным АПВ. 4.12 При грозе и воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) произошло кратковременное перекрытие с провода фазы "В" на заземленную металлическую траверсу опоры №344, что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 110 кВ Шира-Копьево (С-334), Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) на участке опор № 329-352. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры № 344 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату верхового осмотра опоры № 344 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево С-334, разработать необходимые мероприятия. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.12.2021 год
357558 | 637 | 2021-07-18 | 10 | 24 | 0.019 | 2021-07-18 | 12 | 18 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ ф.1 от ТП 77-06-13 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы в период с 16.07.21 по 17.06.21, которое привело к повреждению контактов и изоляции внутри АВ 0,4кВ ф.1, что в процессе эксплуатации привело к развитию дефекта, повреждению АВ 0,4кВ , возникновению короткого замыкания и отключению АВ 0,4кВ. ф.1 в ТП 77-06-13. 4.11 При воздействии грозы и перенапряжений произошло внутреннее повреждение контактов и изоляции АВ 0,4 кВ ф.1 ТП 77-06-13, развитие дефекта привело к повреждению АВ 0,4кВ, возникновению короткого замыкания и отключению АВ 0,4кВ. ф.1 в ТП 77-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактов на ТП-77-06-13, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 77-06-13. (№ заказа ТОРО 17005152 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить детальный осмотр оборудования ТП 77-06-13, Особое внимание обратить на состояние молниезащиты, состоянию контактных соединений с применением тепловизора. (№ заказа ТОРО 151541739 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 638 | 2021-07-18 | 19 | 2 | 0.082918 | 2021-07-18 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02 явилась загнивание деревянной стойки опоры № 21 в процессе эксплуатации (опора в работе с 1987 года), что совместно с ветровыми нагрузками привело к излому стойки опоры, её падению с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-02 персоналом для устранения замечаний. 4.1 В процессе эксплуатации опоры № 21 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02 возникло загнивание стойки деревянной опоры у основания, что совместно с ветровыми нагрузками привело к её излому, падению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-02 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-06-02, Опора П3Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02. (Заказ ТОРО № 170051486) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр с проведением замера на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02.(Заказ ТОРО № 152102649) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра с замером на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2021 год
357558 | 639 | 2021-07-18 | 23 | 35 | 0.01 | 2021-07-18 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.85-13 явилось наличие местного дефекта контактной группы АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 85-13-01. При замыкании на потребительской КЛ-0,4 кВ ф.1, произошло перекрытие вводных контактов АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 85-13-01, что привело к повреждению ПК-10кВ в ТП 85-13-01 и работе РЗ на отключение В ф.85-13/10кВ на ПС 35 кВ Капчалы. 4.11 При возникновении короткого замыкания в электрических сетях принадлежащих Администрации Весененского сельсовета (КЛ-0,4 кВ ф.1), произошло повреждение АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 85-13-01 и возникновение токов к.з. на шинах, что привело к перегоранию ПК-10кВ с электродуговым повреждением патронов предохранителей, возникновению к.з. по стороне 10 кВ и работе РЗ на отключение В ф.85-13/10кВ на ПС 35 кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение патронов на ТП-85-13-01 "Водозабор", Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по ремонту оборудования ТП 85-13-01, замене ПК-10кВ и АВ-0,4 кВ (№ заказа ТОРО 170051523,170051524). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в Администрацию Весенненского Сельского совета письмо с требованием устранить причину аварийного отключения ф.1 на ТП 85-13-01 18.07.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 641 | 2021-07-19 | 6 | 12 | 0.49452 | 2021-07-19 | 6 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ ф. 03А-11 (введена в эксплуатацию в 1980 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10 кВ на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 03А-11. 4.12 При изменении изоляционных характеристик КЛ-10 кВ на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121 произошёл пробой изоляции, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 03А-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03А-11 РТП-03А-ТП-125, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03А-11 после восстановления. (Заказ ТОРО № 170051476) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03А-11 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.12.2021 год
357558 | 572 | 2021-07-06 | 6 | 34 | 1.08 | 2021-07-06 | 8 | 34 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 66-02 явилось несвоевременное выявление дефекта, разрушение колпачка крепления штыревого изолятора, которое при порыве ветра привело к срыву штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 14/1/153 и падению провода на траверсу, в результате чего возникла "земля" на 1сек/10 кВ ПС 35 кВ Сов. Хакасия. 4.1 При нарушении структуры материала в результате высыхания колпачка крепления штыревого изолятора произошел срыв штыревого изолятора ф. "В" на опоре № 14/1/153 и падением провода на траверсу с заземляющим спуском, с последующим отключением персоналом В/10 кВ ф. 66-02 на ПС 35 кВ Сов. Хакасия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора ф. "В" на ф. 66-02_Сов. Хакасия-Красный Камень, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка крепления штыревого изолятора ф. "В" на опоре № 14/1/153 (Заказ ТОРО № 152039054). Ответственное лицо: Чульский С.А. 08.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.66-02 (Заказ ТОРО №152053056). Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф.66-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.12.2021 год
357559 | 574 | 2021-07-06 | 16 | 37 |  | 2021-07-06 | 16 | 37 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) явились воздействие атмосферных перенапряжений (при грозе), в следствии чего произошло перекрытие на шлейфов на опоре № 1, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 В связи с атмосферными перенапряженими (гроза), произошло аварийное отключение ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24), в следствии перекрытия на шлейфов на опоре № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие при грозе на ВЛ 35кВ Югачи-Кызлас (Т-24), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ на опоре № 1 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24). Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании результатов измерения сопротивления ЗУ на опоре № 1 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24), разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 20.08.2021 год
357500 | 575 | 2021-07-06 | 19 | 56 |  | 2021-07-06 | 19 | 56 | 3.4.12.3 Причиной двух аварийных отключений ВЛ 110 кВ Копьево – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) с успешным АПВ явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, что привело к перекрытию воздушного промежутка между заземленной металлической траверсой и проводами на опорах № 202 фаза "В", № 212 фаза "А" и на опоре № 213 фаза "С". 4.12 При грозе и воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ 110 кВ Копьево – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) в 19:56 произошло кратковременное перекрытие провода фазы "А" на заземленную траверсу опоры № 212. В 20:23 одновременно произошло перекрытие с провода фазы "В" на заземленную траверсу опоры № 202 и фазы "С" на заземленную траверсу опоры № 213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы "В" на траверсу опоры № 202, фазы "А" на траверсу опоры № 212 и фазы "С" на траверсу опоры № 213 на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе С-328/С-76/С-77 опор №202, №212, №213. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании верхового осмотра опор №202, №212, №213 на ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе С-328/С-76/С-77, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2022 год
357558 | 576 | 2021-07-06 | 20 | 9 | 0.04 | 2021-07-06 | 22 | 9 | 3.4.8.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-23 явилось наезд спецтехники (бетономешалка гос номер Т316МБ 125RUS) на стойку опоры № 68 в результате чего произошел слет двух штыревых изоляторов фаз В,С, на опоре № 68 ВЛ 10кВ ф.97-23,что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-24. 4.4 При механическом воздействии сторонней техники (бетономешалка Гос.Номер Т316МБ125 RUS) на опору № 68 ВЛ 10 кВ ф. 97-23 произошло повреждение изоляторов крепления провода фаз «В,С"» в на опоре №6 , что привело к схлёсту проводов, появлению токов короткого замыкания и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 97-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фаз В,С в результате наезда спец.техникой на ф. 97-23 ПС Юго-Западная-п. Энергетик, Опора 2К10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене изоляторов фаз «В,С», на опоре № 68 на ВЛ-10 кВ ф. 97-23. (Заказ ТОРО 170051381 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу, по возмещению ущерба, причиненного при наезде спецтехники на опору № 68 ВЛ-10 кВ ф. 97-23.Обратиться в ГИБДД МВД г.Абакана с заявлением по нахождению виновника ДТП скрывшегося с места проишествия. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 577 | 2021-07-06 | 20 | 51 | 0.000667 | 2021-07-06 | 20 | 55 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось воздействие грозы на оборудование ЛЭП, при ударе молнии в опору № 22 произошло повреждение верха опоры и срыву крюка крепления изолятора фазы В, замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. 4.11 При ударе молнии в опору № 22 ВЛ-10 кВ ф.71-04 произошло электродуговое повреждение опоры и срыв крюка крепления изолятора фазы В, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.71-04 на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опоры на ф. 71-04 ПС Степная-д. Бейка, с Ах-хол, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по востановлению крюка крепления изолятора ф.В на опоре № 22 на ВЛ-10 кВ ф. 71-04. (Заказ ТОРО 170051299) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-04. (Заказ ТОРО №152063284) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357558 | 578 | 2021-07-06 | 22 | 29 | 0.01998 | 2021-07-06 | 22 | 31 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-18 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (при грозе) на ТП 36-18-09, что привело к повреждению разрядников РВП-10 кВ, и патронов предохранителей ПКТ-10 кВ фазы «А;В;С» в РУ-10 кВ ТП 36-18-09, в результате чего защита ВЛ-10 кВ ф.36-18 сработала на отключение ЛЭП. 4.11 При грозе, произошло электродуговое повреждение разрядников РВП-10 кВ и ПКТ-10 кВ фаз «А;В;С» на ТП 36-18-09, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.36-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПКТ-10 кВ на ТП-36-18-09, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1; повреждение разрядников РВП-10 кВ на ТП-36-18-09, РВП-10 ф-А | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 36-18-09 замену РВП-10 кВ, предохранителей ПКТ-10 кВ фаз А;В;С. (Заказ ТОРО № 170051321) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф.36-18 на предмет состояния РВП-10 кВ (Заказы ТОРО № 152054367) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 36-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.08.2021 год
357558 | 579 | 2021-07-06 | 22 | 34 | 0.000333 | 2021-07-06 | 22 | 36 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 01-07-08 явилось воздействие порывов ветра (ветер с порывами до 25 м/с, гроза), что привело к пляске и разрегулировке проводов в пролете опор № 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-07-08. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 01-07-08, что привело к схлесту проводов с последующим коротким замыканием и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 01-07-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-01-07-08, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по регулировки стрелы провиса проводов в пролёте опор №5 - 5/1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-07-08. (№ заказа ТОРО № 152064421) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-07-08., особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов и состояния креплений проводов к изоляторам. (№ заказа ТОРО 152064421) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-07-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранени Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357558 | 580 | 2021-07-06 | 23 | 1 | 0.0005 | 2021-07-06 | 23 | 4 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 32-13 (владелец "КФХ Боргоякова И.В."), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 32-13 ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (принадлежность "КФХ Боргоякова И.В.") письмо с требованием устранить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 06.07.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357558 | 581 | 2021-07-07 | 2 | 10 | 0.1425 | 2021-07-07 | 5 | 1 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 58-01 явилось перекрытие птицей воздушного пространства на опоре № 64/1 (потребительская отпайка от опоры № 64, владелец "ВымпелКом"), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 58-01 на ПС 35 кВ Троицкая. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю БС "ВымпелКом" письмо с требованием предоставить информацию о разработанных противоаварийных мероприятиях на принадлежащей отпайки ВЛ-10 кВ ф. 58-01. Ответственное лицо: Чульский С.А. 20.08.2021 год
357559 | 582 | 2021-07-07 | 12 | 25 | 0.0779 | 2021-07-07 | 13 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.78-01 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе , что привело к повреждению проходных изоляторов (типа ИПУ-10/630-7,5) фаз "А","В","С" на ТП 78-01-06, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ЛЭП. 4.11 При ударе молнии, произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5 на ТП 78-01-06, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5 на ф. 78-01_с. Кызлас-с. Усть-Хойза, Спуск от оп.80 до ТП 78-01-06 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трех проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5 фаз А,В,С. Заказ ТОРО №170051351 Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Замерить сопротивление контура заземления на ТП 78-01-06. Заказ ТОРО №152061599. Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки ТП 78-01-06, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 16.08.2021 год
357558 | 584 | 2021-07-07 | 15 | 50 | 0.39167 | 2021-07-07 | 17 | 24 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-03 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (при грозе) на ТП 36-03-17, что привело к повреждению внутренней обмотки силового трансформатора в результате чего защита ВЛ-10 кВ ф.36-03 сработала на отключение. 4.12 При атмосферном перенапряжении во время грозы, на ТП 36-03-17 произошло короткое замыкание в баке трансформатора 1Т с последующим перегоранием внутренней обмотки силового трансформатора и работе РЗ на отключение ф.36-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание внутренней обмотки на ТП-36-03-17, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП 36-03-17 (Заказ ТОРО № 170051290) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр грозозащиты ТП 36-03-17, измерить сопротивление з.у. ТП. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и измерений на ТП 36-03-17, внести выявленные дефекты в журнал с указанием срока по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.08.2021 год
357558 | 585 | 2021-07-07 | 18 | 38 | 0.0032505 | 2021-07-07 | 18 | 51 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 85-13-04 явилось длительное воздействие порывов ветра (в период с 06.07. по 07.067.21. вводился режим РПГ, ШП ОЯ № 25, ветер с порывами, дождь, гроза), что привело к срыву изолятора фазы В на опоре № 4 и схлесту подхлесту проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 85-13-04. 4.1 В результате высыхания полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы В на опоре № 4, под действием порывов ветра произошел срыв изолятора, замыкание проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 85-13-04 и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 85-13-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхания полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-13-04, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-13-04., особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов и состояния креплений изоляторов. (№ заказа ТОРО 152064432) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357500 | 586 | 2021-07-08 | 8 | 8 |  | 2021-07-08 | 8 | 8 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, что привело к кратковременному перекрытию гирлянды загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре №12. 4.17 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие изоляции на опоре №12 фаза "В" в результате грозовых перенапряжений, что привело к срабатыванию РЗ и А на отключение ВЛ. В результате загрязнения гирлянды стеклянных изоляторов (марки ПС-70) фазы "В" на опоре №12 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322), в условии эксплуатации, при дожде и воздействии атмосферных перенапряжений, произошло кратковременное перекрытие изоляторов и отключение ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов на ВЛ 110 кВ Означенное-р-ГПП-2 (С-322), Опора анк. мет.У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на опоре №12 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену изоляции на опоре №12 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 год
357559 | 587 | 2021-07-08 | 10 | 40 | 0.045 | 2021-07-08 | 11 | 34 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф. 31-08 явился наброс проволоки в пролете опор №34-35, совершенный неустановленными лицами. 4.17 Причиной аварийного отключения на ВЛ-10кВ ф. 31-08 явился наброс проволоки в пролете опор №34-35, неустановленными лицами, что привело к замыканию и работе РЗ на отключение В.ф31-08 с НАПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ф. 31-08, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс на ВЛ-10кВ ф. 31-08 в пролете опор 34 -35. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию д.Новомихайловка с целью оповещения населения об опасных действий на ВЛ -6-10кВ Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.07.2021 год
357559 | 588 | 2021-07-08 | 12 | 7 | 0.12833 | 2021-07-08 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ ф.111-07 произошло загнивание деревянной стойки опоры №393 (в эксплуатации с 1971), что привело к наклону опоры поперек оси ЛЭП, схлесту проводов в пролете опор №392-№393 и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.111-07. 4.1 Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.111-07 стало нарушение структуры материала (загнивание) в результате длительной эксплуатации опоры (в эксплуатации с 1971), в следствии чего произошел наклон опоры поперек оси линии, что привело к схлесту проводов в пролете опор №392-№393. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание на ф. 111-07 с. Чаптыково, с. Шалгиново, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф.111-07 опоры №393 (заказТОРО№142605776). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр участка линии ВЛ 10 кВ ф.111-07 с измерением степени загнивания опор (заказ ТОРО№152061923) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и измерений на ВЛ 10 кВ ф.111-07 составить план мероприятий по устранению замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.09.2021 год
357558 | 589 | 2021-07-08 | 15 | 35 | 0.021667 | 2021-07-08 | 17 | 45 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 21-08-02 явилось воздействие стороннего предмета( падения дерева) растущее вне охранной зоны ВЛ на территории палисадника частного дома расположенного по адресу с.Баинов ул.Средняя 23, что привело к обрыву проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 21-08-02, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 21-08-02. 4.4 В результате механического воздействия стороннего предмета( падения дерева) растущее вне охранной зоны ВЛ на территории палисадника частного дома расположенного по адресу с.Баинов ул.Средняя 23, призошел обрыв проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 21-08-02, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 21-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в результате падения дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-08-02, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по ремонту проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-08-02. (№ заказа ТОРО 170051355) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Баиново, ул. Средняя, д. 23 письмо о необходимости содержания своих придомовых территории в надлежащем состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 год
357559 | 590 | 2021-07-08 | 22 | 57 | 0.0045835 | 2021-07-08 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-134-10 явилась несвоевременная замена сгнившей деревянной опоры №16-4. При воздействии ветра произошел излом стойки опоры и её падение, при этом произошел обрыв проводов в пролете опор №16-4 - №16-5, замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-05. 4.1 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-05 произошло загнивание стойки деревянной опоры №16-4 у основания, что привело к ее падению при порывах с последующим обрывом проводов в пролете опор №16-4 - №16-5 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-13-05, Опора ПН-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №16-4, ремонт проводов в пролете опор №16-4 -№16-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-05. ( Заказ №170051275, 170051276 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр с проведением замера на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-13-05. ( Заказ №152064957, 152064956 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра с замером на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2021 год
357558 | 591 | 2021-07-09 | 15 | 5 | 0.000667 | 2021-07-09 | 15 | 9 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.01-06 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно на ВЛ-10кВ ф.01-06 на опоре №36 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на СР-36/10кВ ф.01-06/01-07, в следствии чего произошло короткое замыкание и РЗА на ПС 220кВ Абакан-районная сработала на отключение ВЛ-10кВ ф.01-06. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на СР-36/10 кВ, установленный на опор № 36 произошло межфазное замыкание и РЗА на ПС 220кВ Абакан-районная сработала на отключение ВЛ-10кВ ф.01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 151367041) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 592 | 2021-07-09 | 15 | 29 | 0.17233 | 2021-07-09 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 111-07 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 161 (владелец АО "ОВЭ"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 161 (ОА"ОВЭ") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 111-07 09.07.2021 г. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 год
357558 | 594 | 2021-07-11 | 8 | 29 | 0.045 | 2021-07-11 | 8 | 35 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-34 явилась воздействие атмосферных перенапряжений, что привело к отгоранию шлейфа в месте контактного соединения провода фазы С к РЛНД-10кВ установленного на опоре 7/1, возникновению дуги с межфазным коротким замыканием и и работе РЗ на отключение В ф. 20-47/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.11 При прохождении атмосферных перенапряжений, произошло электродуговое повреждение контактного соединения провода фазы "С" к РЛНД-10кВ установленного на опоре 7/1 ф.20-34, что привело к возникновению дуги с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение шлейфа фазы "С"" на ф. 20-34 ПС Калининская-с. Калинино, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению шлейфа фазы "С" на опоре № 7-1, ВЛ-10 кВ ф. 20-34 (№ заказа ТОРО 170051446 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-34 отпайки от опоры №7/1, особое внимание при осмотре обратить на крепления проводов, а также ЛР-10кВ. (Заказ ТОРО № 152083707) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-34 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357558 | 595 | 2021-07-11 | 10 | 25 | 0.0010005 | 2021-07-11 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Ах-хол, ул.Центральная, д. 70, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Ах-хол, ул. Центральная, д. 70 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 596 | 2021-07-11 | 13 | 7 | 0.0054175 | 2021-07-11 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 62-08-17 явилось превышение допустимой нагрузки потребителем Шабдаровым Д.Н., которое привело к перегрузке и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-17. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Шабдарову Д.Н. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-17 11.07.2021 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.07.2021 год
357559 | 597 | 2021-07-11 | 15 | 58 | 0.010417 | 2021-07-11 | 16 | 23 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-14 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2 - 2-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте при порывах ветра, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-14. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-14 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 2-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-03-14, Пролет: Опора №2 - Опора №2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-14. (Заказ ТОРО № 170051421) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152074438) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.08.2021 год
357558 | 598 | 2021-07-11 | 17 | 0 | 0.20534 | 2021-07-11 | 18 | 52 | 3.4.8.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явился проезд автомобиля (самосвал) марки CANIA (г/н О513 УВ 72 RUS) в пролете опор №21-22 с поднятым кузовом, что привело к замыканию проводов. В результате замыкания произошло отгорание шлейфа на опоре № 1, межфазное замыкание, и работа РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-66. 4.4 При механическом воздействии самосвала при выполнении разгрузочных работ на провода ВЛ-10кВ ф. 20-66 в пролете опор №21-22 произошло межфазное короткое замыкание и повреждение шлейфа фазы "А" на опоре № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролете опор №21-22 и повреждение шлейфа фазы "А" на опоре № 1 на ф. 20-66_-Калининская-г. Абакан-промзона, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению шлейфа фазы "А" на опоре № 1, ВЛ-10 кВ ф. 20-66 (№ заказа ТОРО 170051445) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу, по возмещению ущерба, причиненного при производстве несанкционированных разгрузочных работ самосвалом на базе автомобиля SCANIA (г/н О513 УВ 72 RUS) в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.20-66. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2021 год
357558 | 599 | 2021-07-12 | 13 | 44 | 0.015341 | 2021-07-12 | 13 | 48 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.31-54 явилось воздействие атмосферных перенапряжений на оборудование ЛЭП, в результате чего произошло электродуговое повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 79, что привело к однофазному короткому замыканию на землю, перешедшее в межфазное и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-54/10кВ . 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение изолятора фазы "А" на опоре №79 ВЛ-10 кВ ф.31-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Опора УА10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене изолятора фазы "А" на опоре №79 ВЛ-10кВ ф.31-54. (№ заказа ТОРО 170051444). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54. (Заказ ТОРО № 151488735). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 600 | 2021-07-12 | 14 | 30 | 0.05333 | 2021-07-12 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения КВЛ-6кВ ф.07-09 явилось изменение диэлектрической прочности кабеля (в эксплуатации с 1989) в месте заделки концевой муфты КЛ-6кВ ф.07-09 на опоре №5-1, что привело к пробою, замыканию и работе РЗ на отключение ф.07-09. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (с 1989) КВЛ-6кВ ф.07-09 произошло изменение диэлектрической прочности кабеля в месте заделки концевой муфты на опоре №5-1, что привело к пробою изоляции, замыканию и работе РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля в месте заделки концевой муфты на ф. 07-09, Спуск от оп.5-1 до ТП-07-09-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить концевую муфту на а ВКЛ 6кВ ф.07-09 на оп 5-1 (№ заказа 170051274 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Получить протокол испытания после замены концевой муфты на ВКЛ 6кВ ф.07-09 от оп 5-1 до ТП 07-09-01 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.08.2021 год
357559 | 554 | 2021-07-01 | 14 | 10 | 0.225 | 2021-07-01 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф.56-17 явились несвоевременное выявление нарушения структуры оболочки кабельной муфты на опоре №1, что привело к попаданию влаги внутрь к кабельной разделки, пробою изоляции, межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф.56-17 явился нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, что привело к растрескиванию кабельной воронки, попаданию влаги внутрь к кабельной муфты на опоре №1, пробою изоляции, межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попаданию влаги внутрь к кабельной муфты на ф. 56-17 у. Апчинаев, КВЭ-2 3х50 6кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной кабельной муфты КВЭ-2 3х50 6кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.56-17. (Заказ ТОРО №170051208 ). Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После монтажа новой кабельной муфты, произвести измерение сопротивления изоляции кабеля АСБ 3/50а ф.56-17 Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.07.2021 год
357558 | 555 | 2021-07-01 | 15 | 35 | 0.001332 | 2021-07-01 | 15 | 37 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось прохождение грозового фронта, при попадании молнии в ЛР-10 кВ на опоре №65, произошло возникновение межфазного замыкания, повреждение шлейфа фазы "В" и работе РЗ на отключение В ф. 20-47/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.11 При прохождении грозового фронта, произошло попадание молнии в ЛР-10кВ №65 ф.20-47, что привело к электродуговому повреждению шлейфа фазы "В", межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение шлейфа фазы "В" на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора ПАК10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению шлейфа фазы "В" на опоре № 65, ВЛ-10 кВ ф. 20-47 (№ заказа ТОРО 170051283 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47, особое внимание при осмотре обратить на крепления проводов, а также ЛР-10кВ. (Заказ ТОРО № 152050304) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357558 | 556 | 2021-07-01 | 16 | 25 | 0.096415 | 2021-07-01 | 17 | 54 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10-11-179 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на алюминиевый провод ЛЭП, в следствии длительного воздействия порывов ветра произошло нарушение контактного соединения провода на опоре №9, что привело к его обрыву, замыканию и последующему отключением АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10-11-179. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10-11-179 явилось длительное механическое воздействие ветровых нагрузок на провод ЛЭП, вследствие чего произошло нарушение контактного соединения провода на опоре №9, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-179, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-11-179, особое внимание обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах.(Заказ ТОРО №170051249) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провод в пролете опор №8 -№9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10-11-179 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 12.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-179 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 год
357559 | 557 | 2021-07-01 | 16 | 38 | 0.009 | 2021-07-01 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 111-05-04 явился износ контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1974 г.), вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 111-05-04. 4.10 В процессе длительной эксплуатации (47 лет) произошёл износ контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 111-05-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП 111-05-04, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 111-05-04 (заказ ТОРО №170051254) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП 111-05-04 на нагрев (заказ ТОРО №152042343) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений ТП 111-05-04 на нагрев, внести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2021 год
357559 | 558 | 2021-07-01 | 20 | 0 | 0.00525 | 2021-07-01 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-01 явился несвоевременное выявление загнивания деревянной стойки опоры №10 у основания, что при порывах ветра привело к его падению и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-01. 4.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-01 явился недопустимое загнивание деревянной стойки опоры №10 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание деревянной стойки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-01-01, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 56-01-01, отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор 9 - 11. Заказ ТОРО № 170051229 Ответственное лицо: Митронов В.В. 05.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 56-01-01, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 05.08.2021 год
357558 | 559 | 2021-07-02 | 12 | 19 | 0.024 | 2021-07-02 | 12 | 55 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 80-05 явилось замыкание через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 538-1, что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 80-05 на ПС 35 кВ Биджа. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 538-1 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 80-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ф. 80-05 ПС Вершино-Биджа-хутора, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-05 от опоры № 538 до опоры № 538-192, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 152050311 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 год
357559 | 565 | 2021-07-04 | 9 | 40 | 0.000833 | 2021-07-04 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 65-02-09 явился износ контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (36 лет), вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3. 4.10 В процессе длительной эксплуатации произошёл износ контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 65-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ контактной группы на ТП 65-02-09, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.3 ТП65-02-09 (заказ ТОРО№170051255) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП 65-02-09 на нагрев. (Заказ ТОРО №152042426) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.08.2021 год
357558 | 566 | 2021-07-04 | 13 | 19 | 0.0504 | 2021-07-04 | 13 | 22 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 16-622 явилось попадание постороннего предмета (проволоки) на провода неизвестными лицами в пролете опор №21-3 - №21-4, что привело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение В-10кВ ф.16-622 от действия РЗ. 4.17 В результате наброса постороннего предмета на провода неизвестными лицами в пролете опор №21-3 - №21-4, привело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение В-10кВ ф.16-622 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, Пролет: Опора №21-3 - Опора №21-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.16-622. (Заказ ТОРО №152052569) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.16-622 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести работу с населением, о опасности электрического тока высокого напряжения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.12.2021 год
357559 | 567 | 2021-07-04 | 13 | 30 | 0.445 | 2021-07-04 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.30-10 явилось высыхание полиэтиленового колпачка изолятора фазы "А" на опоре №95 в процессе эксплуатации, что привело к срыву изолятора с крюка, при порыве ветра, с последующим замыканием проводо и действием РЗА на отключение ВЛ-10кВ ф.30-10. 4.1 В условии эксплуатации ВЛ-10кВ ф. 30-10 произошло высыхание полиэтиленового колпачка штыревого изолятора фазы "А" на опоре №95 под действием солнца, что привело к срыву изолятора с крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ф. 30-10, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену крюка с изолятором фазы "А" на опоре 95 ВЛ-10 кВ ф. 30-10. Заказ №170051305. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.30-10 на предмет подобных замечаний. Заказ №152048171. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.30-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2021 год
357559 | 568 | 2021-07-04 | 14 | 8 | 0.098672 | 2021-07-04 | 14 | 45 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф.56-01 явились обильные осадки (дожи), что привело к пучению грунта и повреждению кабеля от опоры №49-9 до ТП 56-01-04 проложенного в земле. 4.4 В результате обильных осадков произошло пучение грунта в районе кабельной линии от опоры №49-9 до ТП 56-01-04, что привело к механическому воздействию на КЛ на от опоры №49-9 до ТП 56-01-04, повреждению кабеля и замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной линии на ф. 56-01 с. Бельтырское, Спуск от оп. 49-9 до ТП 56-01-04 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного кабеля марки АСБ 3х70/25м установленный на опоре 49-9 ВЛ-6 кВ ф. 56-01 в ст. ТП 56-01-04. Заказ ТОРО №170051213 Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После замены кабеля, произвести измерение сопротивления изоляции кабеля с составлением протокола. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.08.2021 год
357558 | 569 | 2021-07-04 | 16 | 26 | 3.2 | 2021-07-04 | 18 | 26 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-08 явилось повреждение КЛ-10 кВ на опоре № 94-3 в сторону ТП 30-08-155 (потребительская, собственник ИП Мартыненко А.Н.), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-08 на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Мартыненко А.Н. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-08 04.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.07.2021 год
357558 | 570 | 2021-07-05 | 21 | 8 | 0.21635 | 2021-07-05 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. 97-20 явилось повреждение ПК-10 кВ в ТП 27-10-12 с межфазным замыканием. Причиной повреждения 1Т ТП 27-10-12 явилось развитие внутреннего дефекта трансформатора с в процессе длительной эксплуатации, а именно старение и изменение свойств изоляции, в следствии чего произошло внутренне повреждение (обмотки фазы "С" силового трансформатора ТП 27-10-12 с замыканием на фазу "В" и корпус), в результате возникшего межфазного короткого замыкания произошло повреждение ПК-10 кВ и отключение В ф.97-20 на ПС 110кВ Юго-Западная действием МТЗ. 4.12 В процесс эксплуатации произошло внутренне повреждение главной изоляции 1Т, с последующим замыканием обмотки фазы "С", повреждением ПК-10 кВ возникновением короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.97-20 на ПС-110кВ Юго-Западаня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание обмотки фазы "С" на ТП-27-10-12, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене силового трансформатора в ТП 27-10-12(№ Заказа ТОРО 170051289) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 27-10 мачтового исполнения (№ Заказа ТОРО 152062701) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 27-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.08.2021 год
357559 | 571 | 2021-07-05 | 23 | 48 | 1.3083 | 2021-07-06 | 2 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения КВЛ-10кВ ф.С-19 явилось изменение диэлектрической прочности изоляции КЛ-10кВ ф.С-19 (в эксплуатации с 1982) в месте соединения концевой муфты КЛ-10кВ ф.С-19 в яч. №19, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КВЛ-10кВ ф.С-19. 4.1 В условии эксплуатации КЛ-10кВ ф.С-19 в в яч. №19 произошло изменение диэлектрической прочности кабеля в месте заделки концевой муфты КЛ-10кВ ф.С-19 в яч. №19, что привело к пробою изоляции, замыканию и работе РЗ на отключение КВЛ-10кВ ф.С-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ф.С-19 в яч. №19 на ф. С-19, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Заменить концевую муфту на а ВКЛ 10кВ ф.С-19 ПС 110кВ Стройбаза (№ заказа 10008040326) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Получить протокол испытания после замены концевой муфты на ВКЛ 10кВ ф.С-19 ПС 110кВ Стройбаза . Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.08.2021 год