## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. | 254 | 84 | 117 | 455 | [12 empty] | 455
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 36.4456 | 21.1181 | 54.3727 | 111.9364 | [12 empty] | 111.9364
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №150-№160 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Устранить выявленные дефекты. Заказ 155373496.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №151 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Заказ 1400041845 |  |  |  |  | 356858 0101252200001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - СНТ «Березка», с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-17-2 - ответвление от опоры №34-1 до ТП-17-2-2, и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685106 0201251903001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-8, в пролетах опор №1-1 - №9-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180271328). |  |  |  |  | 35685107 0301250226003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы на 2026 год замену разъемов на выкатных элементов ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ Юбилейная; Произвести анализ мест, где защиты отходящих от подстанций линий оснащены реле типа РС80М2. Организовать учащенный контроль.; Произвести замену микроэлектронного реле РС80М2 В Л-12-23; Произвести ремонт втычного разъема тележки выключателя СВ-6. |  |  |  |  | 35685305 0301251100001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-8-14. |  |  |  |  | 35685001 0301251604002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-37-135, по адресу: с. Безголосово ул.Центральная д. 11 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0301251836002
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации СПК Талица на электроустановки филиала ПАО "Росети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ГАЭС приведшем к возникновению ТН, направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок до границы балансовой принадлежности. Срок отчета 31.01.2025. |  |  |  |  | 35685706 0301252002001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить опору № 474 на ВЛ-10 кВ Л-90-30 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения.; Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-30 в пролетах опор № 393-494, с фото фиксацией дефектов. При обнаружении дефектов разработать дополнительные мероприятия по повышению надежности.; Произвести замену изолятора фаз "В" на опоре № 474 на ВЛ-10 кВ Л-90-30. |  |  |  |  | 35685302 0401250011003
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена силового трансформатора ТП-20-11-44. |  |  |  |  | 35685702 0401251137002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 54-3-9 |  |  |  |  | 35685304 0401251308005
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер загнивания 10% опор ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа" от опоры № 400 до опоры № 500. По результатам замеров запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685708 0401251327003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-8. |  |  |  |  | 35685001 0401251458001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Сидоркину И.В., проживающему по адресу с. Новая Тараба ул. Пролетарска о приведении собственных электроустановках к нормам НДТ . |  |  |  |  | 35685804 0401251625002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП 37-22-16. Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1. |  |  |  |  | 35685901 0501251140001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино: Провести анализ воздействия птиц на ВЛ в районе КТП-58-6-18 за последние три года, при воздействии три и более раз запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 0701251309003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Коротояк ул. Социалистическая 3 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0701251739004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр РКТП-13-5-3,13-5-5,13-5-6 на предмет крепления шлейфов 10кВ. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ № 180272863,180272864,180272865).; Произвести ремонт шлейфа 10 кВ фазы "А" на РКТП-13-5-7 опоры №18/36 ВЛ 10кВ Л-13-5.(Заказ № 180272779). |  |  |  |  | 35685503 0901251341001
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо об компенсации убытков виновному лицу |  |  |  |  | 35685702 0901251900004
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена силового трансформатора ТП-14-15-12 |  |  |  |  | 35685702 1001250228005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-3-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9 по Заказу № 180271949. |  |  |  |  | 35685802 1001252107004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Черемшанского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Логовское ул. Парковая, д.12В на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1101250959003
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-8-7-24 |  |  |  |  | 35685702 1101251210007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-42-7-4. Провести проверку контактных соединений и аппаратных зажимов выводов 0,4 кВ, на предмет нагрева и ослабления контактов, с последующим устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1101251241002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену в/в предохранителя фазы "А" на КТП-41-13-10. (Заказ №180272082).; Произвести пирометрический контроль контактов оборудования на КТП-41-13-1,41-13-2,41-13-3. (Заказ № 180273292, 180273293, 180273294). |  |  |  |  | 35685503 1201251547002
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление потребителю Исаев Е.С. о необходимости приведения оборудования собственной КТП-15-2-13 к требованиям соответствующих НТД. |  |  |  |  | 35685708 1201252329006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену (монтаж с противоположной стороны опор) провода марки СИП-4 (4х25) на ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-17 в пролетах опор №11 - №16, с использованием специальной арматуры крепления (подвесные и анкерные зажимы) для СИП-4, с целью исключения приближения провода к стойкам опор (Заказ №170070053).; Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств (ЗУ) на ТП-63-8-17 и всех повторных заземлителей ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-17. (Заказ № 180273980) Выполнить измерение полного сопротивления петли "фазы-нуль" у потребителя РТРС (Заказ № 180273959).; Выполнить корректировку поопорной схемы ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-17. Внести изменения в техническую документацию ВЛ (паспорт) с последующей актуализацией в программном комплексе ПК САП ТОРО и геомодуле.; Выполнить обновление диспетчерских наименований на опорах ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-17 по всей трассе, в соответствии со схемой (Заказ №180273567).; Выполнить ревизию всех контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-63-8-17 и на ВЛ Ф-1 от ТП-63-8-17 (Заказ № 180265999). |  |  |  |  | 35685111 1601250400004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-8-4-27, замену ПК-10 кВ, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. |  |  |  |  | 35685001 1601251746005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Козыреву Александру Сергеевичу, проживающему по адресу с. Зудилово ул. Центральная д. 11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1601251851005
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести очищение корпуса вакуумного выключателя СП-17-4-1 и отчитаться до 20.03.2025 |  |  |  |  | 35685704 1601252220009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Администрация Устьянского сельского совета Бурлинского района Алтайского края письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685206 1701250512006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Приозерная. |  |  |  |  | 356851 1701251541005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка произвести замену автоматического выключателей фидеров 1.2.3.4 и ПК -10 фаз "А" ,"В" и "С" КТП-35-13-18(устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685805 1701252315006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 Корниловская после замены произвести замер сопротивления изоляции трансформаторов тока 10 кВ ячейки Л-41-13 . (Заказ №180278200).; На ПС 35 Корниловская произвести замер сопротивления изоляции трансформаторов тока 10 кВ 1 и 2 сек.шин 10 кВ (Заказ 154567443); На ПС 35 Корниловская ячейки Л-41-13 произвести замену трансформатора тока 10 кВ фазы "А" (заказ 170070098). |  |  |  |  | 35685503 2101251727004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-36-5-25(СНТ "Моторостроитель") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 2201250745008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ МХ-89 в пролетах опор №95 - №105, с целью оценки состояния провода, арматуры, изоляции и узлов их крепления. При необходимости запланировать ремонт, замену неисправных элементов (Заказ №180276379).; Уменьшить число изоляторов (до 8-ми штук) в подвесной гирлянде фазы "А" (одиночная) на промежуточной опоре №99 ВЛ МХ-89 (Заказ №180276380). |  |  |  |  | 356851 2201250817006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Глубоковская на наличие посторонних предметов на оборудовании. (Заказ №155340121); На ПС 110 кВ Глубоковская ОРУ-110 кВ произвести в/в испытания шинного моста 10 кВ Т-2, ТСН-10-2. (заказ №180278038) |  |  |  |  | 356855 2201250833006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения отпайки от Р-33-2-15 "База АГУ" к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685807 2201250846009
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных лиц и отчитаться до 18.04.2025 г.; Произвести замену опоры № 7 ф. 1 от ТП 11-10-1 и отчитаться до 18.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 2201250850010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на всех фазах (А, В, С) на опоре №1 ВЛ Л-10-1 (Заказ №180274209). |  |  |  |  | 35685106 2201250924007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать контроль за качеством проведения текущего и среднего ремонтов выключателей 10кВ с фотофиксацией промежуточных этапов работ.; Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №46-63 на ВЛ-10кВ Л-11-23. При выявлении нарушений устранить.; Произвести ремонт выключателя В-10 Л-11-23 на ПС 110 кВ Родинская. |  |  |  |  | 35685205 2201250945009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №40-50 ВЛ-10кВ Л-8-12. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180279017). |  |  |  |  | 35685503 2201250952007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием бинокля, всей трассы ВЛ Л-17-4 с отпайками, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180275254). |  |  |  |  | 35685106 2201250953009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку, регулировку проводов в пролетах опор №45-48 ВЛ-10кВ Л-36-3. |  |  |  |  | 35685206 2201250955011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4кВ ф.2 на КТП-24-11-4.(Заказ № 170070159).; Произвести замену в/в вставок на ПК-10 фаз "А,В,С" в РУ-10 кВ КТП-24-11-4. (Заказ № 180279155).; Произвести пирометрический контроль контактов на оборудовании КТП-24-11-1,24-11-2,24-11-3. (Заказ № 180277648,180277649, 180277650). |  |  |  |  | 35685503 2201250958008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю (Кузнецова Алла Владимировна) на замену неизолированного провода ввода на изолированный ввод 0,22 кВ от опоры №13 до здания, с предоставлением услуги электромонтажных работ. |  |  |  |  | 35685105 2201251000010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на опорах №220 - №230 ВЛ ЮГ-148, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры (Заказ №180277919). При необходимости запланировать ремонт неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 2201251015012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода в пролетах опор №2 - №7 ВЛ Ф-1 от ТП-43-6-5. Устранить выявленные замечания (Заказ №180278948). |  |  |  |  | 35685110 2201251020013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №58-58/10 ВЛ-10кВ Л-41-12. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180278234) |  |  |  |  | 35685503 2201251021010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить установку сорванного изолятора (двойное крепление) провода фазы "А" на опоре №134 ВЛ Л-30-7 (Заказ №180278347). |  |  |  |  | 35685110 2201251028014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку шлейфов фаз "А,В,С" на ЛР-1-8-5 опоры №237 ВЛ 10кВ Л-1-8. (Заказ № 180278311). |  |  |  |  | 35685503 2201251030011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-20-10-1 в анкерном пролете опор № 5-5/7 (заказ № 180276485); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-20-10-1 в пролете опор № 5-5/1 (заказ № 180276485) |  |  |  |  | 35685507 2201251046012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса в анкерном пролете опор №60-78 на ВЛ-10 кВ Л-9-15. (Заказ № 180279042 ); Произвести ремонт провода на опоре №152 фазы "А" ВЛ-10 кВ Л-9-15. (Заказ № 180278221 ) |  |  |  |  | 35685502 2201251047013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной опоры №194 КВЛ-23-15 (Заказ №170070066).; Выполнить оценку состояния оснований ж/б опор №195, №193 ВЛ-23-15 с откапыванием грунта. При выявлении дефектов, наметить мероприятия по устранению дефектов (Заказ №180277152). |  |  |  |  | 35685105 2201251110015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-5, в пролетах опор №12 - №18. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180275746). |  |  |  |  | 35685107 2201251123016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ КК-373 в пролетах опор №45-№50 (Заказ №180277428). При необходимости запланировать перетяжку провода. |  |  |  |  | 356851 2201251130017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в Администрацию Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края с целью проведения с предложением проведения профилактической беседы с местным населением "О необходимости складирование отходов в специально отведенных местах".; Произвести верховой осмотр опор с №33 по №35 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 356853 2201251135007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-4-1-3 в пролете опор № 2/22-2/22/1. (Заказ №180276489); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-4-1-3 в пролете опор № 2/9-2/24. (Заказ №180276489) |  |  |  |  | 35685507 2201251138014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-10 кВ Л-70-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №67-№68 по Заказу №180277089. |  |  |  |  | 35685802 2201251210011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в Администрацию Арбузовского сельсовета Павловского района Алтайского края с целью проведения с предложением проведения профилактической беседы с местным населением "О необходимости складирование отходов в специально отведенных местах".; Произвести верховой осмотр опор с №173 по №175 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 356853 2201251236008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерно, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; На ВЛ-10 кВ Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерно произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №132-№133. |  |  |  |  | 35685806 2201251248014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-7-5 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением. Запланировать мероприятия по выпиловке деревьев. |  |  |  |  | 35685306 2201251315009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-42-1 Ю от ДКР в пролёте опор №2/4 - №3/4 (Заказ №180278128). |  |  |  |  | 35685111 2201251316020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-87-10-20. |  |  |  |  | 35685307 2201251328010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-32-1-8 (ООО "Энерготех") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685806 2201251330015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-43-1 с.Повалиха-п.Лесной, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра; На ВЛ-10 кВ Л-43-1 с.Повалиха-п.Лесной произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23. |  |  |  |  | 35685805 2201251338016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-12-14. (Заказ 180278838) |  |  |  |  | 35685506 2201251340016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-2-2 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением. Запланировать мероприятия по выпиловке деревьев. |  |  |  |  | 35685306 2201251345011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6-21-3 в анкерном пролете опор № 7/1/1-7/1/9. (Заказ №180276490); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6-21-3 в пролете опор № 7-7/1/1. (Заказ №180276490) |  |  |  |  | 35685507 2201251349017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Реутовой Инге Александровне, проживающему по адресу с. Сосновка ул. Молодежная д. 4 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2201251406017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №7-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-11-14. (Заказ 180277927) |  |  |  |  | 35685506 2201251415018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-54-6 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 2201251417012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса в анкерном пролете пролете опор №1-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-19-1 (Заказ № 180278900). |  |  |  |  | 35685502 2201251420019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-12-5. (Заказ 180278724) |  |  |  |  | 35685506 2201251420020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-16-3-12 с оформлением ведомости. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода (Заказ №180276960). |  |  |  |  | 35685101 2201251431022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра; На ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №123-№124. |  |  |  |  | 35685806 2201251434018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Первомайского участка произвести выпиловку веток деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-31-19-2 в пролетах опор №17- №18. Заказ №180275646. |  |  |  |  | 35685805 2201251435019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-13 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. |  |  |  |  | 35685304 2201251435013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 58-8-3, при обнаружении разрегулировки провода, произвести перетяжку проводов ВЛ. |  |  |  |  | 35685305 2201251440014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-6-1-6 в анкерном пролете опор № 5-9. (Заказ №180276487); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-6-1-6 в пролете опор № 9-10. (Заказ №180276487) |  |  |  |  | 35685507 2201251445021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №3-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-10. (Заказ 180277933) |  |  |  |  | 35685506 2201251450022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода в пролетах опор №163-167 Л-41-3 Ю (Заказ №180278605). |  |  |  |  | 35685110 2201251450021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Староперуново ул. Школьная д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2201251453020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-11 произвести регулировку провода в пролете опор №2 - №3. |  |  |  |  | 35685804 2201251455021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Зудиловского участка произвести выпиловку веток деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 49-3-2 в пролетах опор №4- №5. Заказ№180275647. |  |  |  |  | 35685805 2201251456022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-2-12 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№21. |  |  |  |  | 35685806 2201251456023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 50-10-19, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 2201251500015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Северная 92 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2201251500013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 50-4-8, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 2201251502016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 18-6-5, при обнаружении повреждения (надлома провода), при обнаружении устранить.; Произвести ремонт нулевого провода в пролёте опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 18-6-5. |  |  |  |  | 35685305 2201251505017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-36-4-9 Ю, в пролетах опор №3 - №14-1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз. (Заказ №180276917) |  |  |  |  | 35685109 2201251505019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №6-13. |  |  |  |  | 35685904 2201251507020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-39-13 с.Налобиха на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить .; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №21-№47 (фотофиксация пролета №30-№31) ВЛ-10 кВ Л-39-13 с.Налобиха. |  |  |  |  | 35685807 2201251510025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку, регулировку проводов в пролетах опор №1-3 ВЛ-10кВ Л-2-28. |  |  |  |  | 35685206 2201251510014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Решетникову Н.И. проживающему по адресу с.Песьянка ул.Школьная д.6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2201251513026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №4-4/9 ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП-16-7-7. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ № 180277960). |  |  |  |  | 35685503 2201251515023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролётах опор №4-10 ВЛ 0,4кВ Ф.3 от КТП-41-13-1.(Заказ № 180278152). |  |  |  |  | 35685503 2201251521024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-2-11. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода ВЛ, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2201251521019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-30 Ю, в пролетах опор №1 - №19, №9 - №6/1, №9 - №2/2 (Заказ №180278184). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода.; Выполнить ревизию узлов крепления (вязок) провода на ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-30 Ю, в пролетах опор: №1 - №19, №9 - №6/1, №9 - №2/2 (Заказ №180278185). |  |  |  |  | 35685112 2201251524023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1/3 от ТП-17-2-15 Ю, в пролетах опор №1/2-№1/15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода (Заказ №180276430). |  |  |  |  | 35685111 2201251525024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-52-28 р.п. Тальменка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; На ВЛ-10 кВ Л-52-28 р.п. Тальменка произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23. |  |  |  |  | 35685806 2201251525027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-52-3-18 с оформлением ведомости. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. (Заказ №180276835) |  |  |  |  | 35685101 2201251526025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса провода в пролетах опор №345 - №354 ВЛ Л-53-10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать устранение нарушений. (Заказ №180278609) |  |  |  |  | 35685110 2201251527026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-20-10-3 в анкерном пролете опор № 6-13 (заказ № 180276486); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-20-10-3 в пролете опор № 7-8 (заказ № 180276486) |  |  |  |  | 35685507 2201251530025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письмо-предписание потребителю (с. Романовка, ул. Беккера, д. №46) Гусев А.И. о необходимости выполнить обрезку кроны дерева, ветви которого находятся на недопустимом расстоянии (ближе 1 м) от проводов ВЛ Ф-1 от ТП-28-1-1 в пролете опор №10 - №11.; Выполнить обрезку веток дерева, угрожающих падением на провода. в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-28-1-1. (Заказ №180276782) |  |  |  |  | 35685106 2201251538027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-22-11-5. (Заказ 180278761) |  |  |  |  | 35685506 2201251539026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №16-8-21. |  |  |  |  | 35685206 2201251544015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №10-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-2. (Заказ 180278032) |  |  |  |  | 35685506 2201251550027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов всех фаз в пролетах опор №1 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-5 (Заказ №180275527). |  |  |  |  | 35685108 2201251550028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №3-5 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-8-7-14. (Заказ № 180278535). |  |  |  |  | 35685503 2201251556028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 27-12-6. (Заказ № 180278652) |  |  |  |  | 35685502 2201251558029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести детальный осмотр ДКР в пролётах опор №279-289 ВЛ 10кВ Л-21-6.При необходимости произвести выпиловку ДКР. (Заказ № 180279320). |  |  |  |  | 35685503 2201251600030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку провода в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-48-2. |  |  |  |  | 35685204 2201251605016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП "КФХ Могильный А.А.") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685207 2201251605017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-6 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-7. |  |  |  |  | 35685904 2201251605018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-5 в пролетах опор №11 - №2/2. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180278091) |  |  |  |  | 35685113 2201251609029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-17-6 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением. Запланировать мероприятия по выпиловке деревьев. |  |  |  |  | 35685306 2201251615019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра; На ВЛ-10 кВ Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №22/2-№23/2. |  |  |  |  | 35685806 2201251619028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену провода на СИП в пролете опор №14-14/1 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-84-3-7, из-за расстояния расположения фаз проводов менее допустимого. |  |  |  |  | 35685307 2201251620020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-25-7-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180278646). |  |  |  |  | 35685503 2201251620031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №23-25 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. |  |  |  |  | 35685205 2201251622018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-5-2 в пролетах опор №7 - №5/2. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180278096) |  |  |  |  | 35685113 2201251635030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-36-3 в пролетах опор №484 - №516, №518- №516 с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180275221). |  |  |  |  | 35685105 2201251640031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-32-2 в пролётах опор №230 - №240 (Заказ №180276830). Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 35685101 2201251645032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3 на предмет наличия не жилых домов.; Произвести отключение дома по адресу с. Васильчуки ул. Октябрьская 15 и не жилых домов выявленных при осмотре от ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3. |  |  |  |  | 35685204 2201251645019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-84-2-14, при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685307 2201251645021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Ащеуловой Е.П с.Талдинка ул.Центральная д. 40 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 2201251652029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №6-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-18-9. (Заказ 180278925) |  |  |  |  | 35685506 2201251655032
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ПКТ-10 кВ ф. А ТП 6/0,4 кВ № 6-12-6 и отчитаться до 15.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 2201251655011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-17, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 2201251655008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-77-1 Центр: Произвести регулировку проводов в анкерном пролёте опор №100/21-100/29. |  |  |  |  | 35685007 2201251701009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-3-19, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 2201251704010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-22 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-6 |  |  |  |  | 35685901 2201251707017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-20 произвести регулировку провода в пролете опор №14 - №15. |  |  |  |  | 35685804 2201251710031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Шадринцево пер. Украинский д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2201251721032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-60-4-14 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением. Запланировать мероприятия по выпиловке деревьев. |  |  |  |  | 35685306 2201251725022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-5-14. |  |  |  |  | 35685001 2201251734011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского участка произвести выпиловку веток деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 40-6-11 в пролетах опор № 13- №14. Заказ № 180275648. |  |  |  |  | 35685805 2201251738033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Плесо-Курья по ул. Центральная 20/1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2201251740020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №270-273 на ВЛ-10кВ Л-6-3. Привыявлении нарушений устранить.; Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-3 на предмет повреждения железобетонных приставок в результате воздействия сильных порывов ветра. При выявлении нарушений устранить.; Произвести замену железобетонной приставки опоры №272 на ВЛ-10кВ Л-6-3. |  |  |  |  | 35685204 2201251742021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Ф-1 от ТП-46-6-2 от ДКР в пролётах опор №8 - №11 (Заказ №180276792). |  |  |  |  | 35685111 2201251742033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-13-14-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180278655). |  |  |  |  | 35685503 2201251745033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса в анкерном пролете опор №15-22 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 10/0,4 кВ №11-16-2. (Заказ № 180277544). |  |  |  |  | 35685502 2201251746034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-24-4-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180277799). |  |  |  |  | 35685503 2201251752035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №8-19-29 на предмет наличия не жилых домов.; Произвести отключение дома по адресу с. Истимис ул. Киселева 3/1 и не жилых домов выявленных при осмотре от ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №8-19-29. |  |  |  |  | 35685204 2201251752022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15 по Заказу № 180259871. |  |  |  |  | 35685802 2201251758013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-7: Провести анализ отключения ВЛ-0,4 кВ от воздействия птиц за последние три года, при воздействии три и более раз запланировать замену вывода НН КТП до опоры №1 изолированным проводом. |  |  |  |  | 35685007 2201251805012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7 произвести регулировку провода в пролете опор №1/1- №2/1. |  |  |  |  | 35685804 2201251806034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-17. Провести регулировку проводов в пролете опор №2-5. |  |  |  |  | 35685903 2201251808016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №10-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-8-13. (Заказ 180278940) |  |  |  |  | 35685506 2201251821036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов в пролетах опор №1/14 - №2/14 ВЛ Л-60-3. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. (Заказ №180278303) |  |  |  |  | 35685113 2201251830034
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Бешпельтир, ул. Елендинская, 13 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2201251838012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Коротояк ул. Интернациональна 9 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2201251850023
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Мира, 2 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2201251853013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-11: Провести регулировку провода. |  |  |  |  | 35685007 2201251905013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-5. |  |  |  |  | 35685001 2201251908014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №170 - №175, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180278188). При выявлении неисправностей (дефектов) запланировать ремонт. |  |  |  |  | 356851 2201251910036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-15 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №9-12. |  |  |  |  | 35685901 2201251918015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса в анкерном пролете опор №5-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 15-12-11. (Заказ № 180277926). |  |  |  |  | 35685502 2201251924037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз в пролётах опор №40 - №45 ВЛ НА-365 (Заказ №180278255). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, запланировать устранение нарушений. |  |  |  |  | 356851 2201251945039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-178. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №130. Заказ №180278991; ВЛ 110 кВ СС-178. По результатам верхового осмотра, выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре №130. Заказ №180278991.; ВЛ 110 кВ СС-178. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №116-156, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180278991.; ВЛ 110 кВ СС-178. Установить дополнительную подвесную гирлянду изоляторов фазы "С" V-образной конструкции, на опоре №130. Заказ №210403733. |  |  |  |  | 356859 2201252014014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-6-2-13 в анкерном пролете опор № 10-14 (заказ № 180276488); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-6-2-13 в пролете опор № 13-14. (заказ № 180276488) |  |  |  |  | 35685507 2201252015038
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить обводную гирлянду на шлейф фазы С опоры №295 ВЛ 110 кВ ЧТ-181. Заказ № 210403358. |  |  |  |  | 356857 2201252015014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПО-141 в пролетах опор №225 - №230, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры, при необходимости запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180276665).; Уменьшить число изоляторов (до 8-ми штук) в подвесной гирлянде фазы "С" (верхняя) на промежуточной опоре №228 ВЛ ПО-141. (Заказ №180276666). |  |  |  |  | 356851 2201252018040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-23 произвести регулировку провода в пролете опор №5 -№6. |  |  |  |  | 35685807 2201252020035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2 произвести регулировку провода в пролете опор №12 - №13. |  |  |  |  | 35685807 2201252028036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку и закрепление в грунте опоры №343 на ВЛ Л-52-4 Ю. (Заказ №180226618) |  |  |  |  | 35685113 2201252045035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. На опорах №72, 78, 81/1 имеющих конструкцию с дополнительной оттяжной изоляцией, провести изменение конструкции с усилением линейной арматуры и установкой дополнительной подвесной гирлянды изоляторов. Заказ №210403734.; ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра, выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №81/1. Заказ №180278994.; ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра, выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №81/1. Заказ №180278994.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №72, 78, 81/1 (имеющих конструкцию с дополнительной оттяжной изоляцией) с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов, тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180278994. |  |  |  |  | 356859 2201252058012
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-28-13. Заказ №180278003; Произвести регулировку стрелы провеса проводов. Заказ №180272055 |  |  |  |  | 35685706 2201252118015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1-1 от ТП-38-2-13 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19. |  |  |  |  | 35685806 2201252132037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-39-10. В пролетах опор №1000/115-1000/127, провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2201252135010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-82-6-13, при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685307 2201252142023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | РУ-10 МКТП-90-1-24. Произвести испытание опорной и проходной изоляции, по результатам испытаний провести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35685901 2201252205008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №1/1, №2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-8, подвергшихся одностороннему тяжению проводов (Заказ №180278953). |  |  |  |  | 35685110 2201252209037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-30-1-4 в анкерном пролете опор №7-№18 (Заказ №180276783). |  |  |  |  | 35685106 2201252234038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-1. Выполнить инженерный осмотр отпайки ВЛ от опоры №160, на наличие дефектов (повреждения линейной изоляции, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов.; ПС 110 кВ Предгорная. Выполнить замену катушки включения В Л-34-1, с пятикратным опробованием включения-отключения. |  |  |  |  | 35685901 2201252235007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-4 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести вырубку. |  |  |  |  | 35685901 2201252240006
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-8-7 "Майма" на предмет провиса провода. |  |  |  |  | 35685702 2201252241018
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Л-48-3 номер заказа 154857896. Выявлены дефекты после внепланового осмотра устранить. |  |  |  |  | 35685706 2201252243019
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление потребителю ИП Гуренков М.М. о необходимости приведения оборудования собственной КТП-22-6-2 к требованиям соответствующих НТД. |  |  |  |  | 35685708 2201252247020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского участка произвести выпиловку ветвей деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 47-8-7 в пролетах опор №9- №10. Заказ № 180275650. |  |  |  |  | 35685805 2201252257038
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-30-10-13 на предмет разрегулировки стрел провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 27.02.2025 г. Заказ SAP № 180277495 |  |  |  |  | 35685707 2201252315021
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление потребителю ООО "Теплосервис". о необходимости приведения оборудования собственной КТП-15-14-1 к требованиям соответствующих НТД. |  |  |  |  | 35685708 2201252320022
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Устранить схлест провода ф. А,С в пролет оп. 394-395 и отчитаться до 23.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 2201252330023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции на опоре № 238 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 210403467.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 237,238,239 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 180277330. |  |  |  |  | 356850 2201252342015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-5-4. Провести регулировку проводов в пролете опор №5/1-5/3. |  |  |  |  | 35685903 2201252347005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Регулировка стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №15-24 ВЛ-10кВ Л-15-2. |  |  |  |  | 35685001 2201252350016
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-30-4-8 на наличие разрегулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 27.02.2025 г. Заказ SAP № 180277497 |  |  |  |  | 35685707 2301250010024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №7-10. |  |  |  |  | 35685901 2301250013004
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опоры № 64/114 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел". Заказ № 210403447. |  |  |  |  | 35685708 2301250020025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-7-2 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №24-№25. |  |  |  |  | 35685806 2301250034041
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-10 "Соузга". |  |  |  |  | 35685702 2301250051026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4. Провести регулировку проводов в пролете опор №10-13. |  |  |  |  | 35685903 2301250106003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-80-3, с последующей выпиловкой ДКР. |  |  |  |  | 35685001 2301250115017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести дополнительное расширение просеки (расчистку трассы) на ВЛ-10кВ Л-55-2 в пролетах опор №152-157. |  |  |  |  | 35685005 2301250130018
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-49. |  |  |  |  | 35685702 2301250130027
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Бешпельтир, ул. Центральная, 53 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2301250133028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-8-8 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. |  |  |  |  | 35685806 2301250148040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-18 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. |  |  |  |  | 35685806 2301250235039
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-23 |  |  |  |  | 35685702 2301250237030
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-2. |  |  |  |  | 35685702 2301250315029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Зайцево ул. Лесная д. 11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 2301250402042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Регулировка стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №75/3-80/3 на ВЛ-10кВ Л-52-5. |  |  |  |  | 35685001 2301250513019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВЛ-32-14 с. Озерки, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмот; Произвести восстановление повреждённого провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №424-№428 ВЛ-10 кВ Л-32-14 ( устранено в ходе АВР) |  |  |  |  | 35685806 2301250645043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №1-1/3. |  |  |  |  | 35685901 2301250710022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-6 Ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №10-10А. |  |  |  |  | 35685904 2301250713023
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-15-3-19 на предмет обнаружения дефекта крепления провода. Запланировать к устранению выявленные дефекты. |  |  |  |  | 35685708 2301250713031
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-28-13 номер заказа 180278003.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 672/3-672/4 номер заказа 180272055. |  |  |  |  | 35685706 2301250815032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-16-2 Ф.2. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №11/7, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685904 2301250829024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-5 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №13-16. |  |  |  |  | 35685904 2301250838025
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Устранить схлест провода в пролет оп. № 4-5 ф. А,0 ф. 3 от ТП 16-8-3 и отчитаться до 23.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 2301250900033
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ТП, до границы балансовой принадлежности главе К/х "Ырыс" Дибакову А.Т. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия 28.02.2025 г; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-1 "Ело" Заявка№ 180276331.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия 28.02.2025 г |  |  |  |  | 35685703 2301250918034
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Проверить и при необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ. от ТП 24-1-39.Заявка №180276334. Предоставить документальное подтверждение о выполнении. Срок 28.02.2025 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-1-39. Заявка № 180276332. Предоставить документальное подтверждение о выполнении. Срок 28.02.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 2301250945035
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на предмет разрегулировка провода на фидере №1 от ТП 10/0,4 кВ № 12-5-4 и отчитаться до 23.06.2025; Произвести регулировку провода ф. А,0 в пролет оп. № 8-9 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12-5-4 и отчитаться до 23.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 2301251005036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-20-26-24, по адресу: п. Ветеран Лесное ул. Вишневая д. 168 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 2301251023024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-4-2. |  |  |  |  | 35685001 2301251025020
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-30-4-22 на наличие разрегулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 28.02.2025 г. Заказ SAP № 180277499 |  |  |  |  | 35685707 2301251040037
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-4 |  |  |  |  | 35685702 2301251158038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №6,7. |  |  |  |  | 35685003 2301251210021
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа ф.В РКТП 8-7-4 |  |  |  |  | 35685702 2301251211039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-12 произвести регулировку провода в пролете опор №5- №6. |  |  |  |  | 35685804 2301251227044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14,15. |  |  |  |  | 35685003 2301251240022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-3. |  |  |  |  | 35685001 2301251256023
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-12 |  |  |  |  | 35685702 2301251300040
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-11 на выявление дефектов. Заказ № 180267149. |  |  |  |  | 35685705 2301251315041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-17 произвести регулировку провода в пролете опор №12- №13. |  |  |  |  | 35685804 2301251433045
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-30-8-2 на наличие разрегулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 28.02.2025 г. Заказ SAP № 180277540 |  |  |  |  | 35685707 2301251440042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-13 в пролётах опор №4 - №11. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180278094) |  |  |  |  | 35685113 2301251448042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-14 произвести регулировку провода в пролете опор №2- №1/1. |  |  |  |  | 35685804 2301251523046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-13 в пролетах опор №2- №7 (Заказ №180278089). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 2301251537043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, аппаратных зажимов (спуски к аппаратам) всех присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Устькалманская. (заказ № 155374626). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) аппаратных и ответвительных зажимов. |  |  |  |  | 356851 2301251645044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-3-2. |  |  |  |  | 35685001 2301251657024
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт и регулировку проводов спусков к КТП-15-13-5. |  |  |  |  | 35685708 2301251715043
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ВЛ, до границы балансовой принадлежности главе ИП ГК Ф(Х) Ялбакову О.И. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия 28.02.2025 г; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-1 "Ело" Заявка№ 180276331.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия 28.02.2025 г |  |  |  |  | 35685703 2301251810044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №4-2 -№5-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-11 |  |  |  |  | 35685807 2301251930047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-13, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 2301252010025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Регулировка стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от CТП-80-4-3. |  |  |  |  | 35685001 2301252101026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-11. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 2401250559026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание сопротивления изоляции и тока проводимости ОПН-10 кВ всех фаз на ВЛ Л-36-3, размещенных на опорах №441, №1-6, №5 (Заказ №180278174). |  |  |  |  | 35685105 2401250920045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести герметизацию РУ 0,4 кВ КТП 56-11-13, для предотвращения проникновения животных.; Произвести замену АВ-1 ф.3 в РУ-0,4кВ КТП 56-11-13. |  |  |  |  | 35685304 2401251615025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Бурлинская 53/1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2401252006025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо-претензию о возмещении ущерба, понесенного филиалом ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС в результате данного технологического нарушения.; Уведомить ООО «Мунайский Разрез» о приведении электроустановок к требованием НТД. |  |  |  |  | 35685005 2401252220028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить нулевой провод на ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №7-8 от КТП-16-3-5 с регулировкой стрелы провиса, проверить надежность крепления, вязок, изоляторов, крючьев. |  |  |  |  | 35685001 2501250947029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Усть-Курья ул. Молодежная 17 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2501251127026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-2: Провести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 2501251150030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-55-9 в пролетах опор №137 - №170, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №180277329); Выполнить ремонт провода фазы «А» и восстановить натяжную изоляцию на анкерной опоре №148 ВЛ Л-55-9. (Заказ №180279313) |  |  |  |  | 35685111 2501251428046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры стрел провеса проводов (А, В, С, PEN) на ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-7, в пролёте опор №15 - №28 с оформлением ведомости, по результатам которых выполнить регулировку. (Заказ №180276741) |  |  |  |  | 35685108 2501251945047
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер петли "фаза-нуль" на отходящей ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-12-12, по его результатам запланировать замену автоматического выключателя. |  |  |  |  | 35685708 2501252307045
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Л-28-13 номер заказа 180278003. Устранить выявленные дефекты после внепланового осмотра на Л-28-13. |  |  |  |  | 35685706 2801250935046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-5. Провести осмотр токоведущих частей РКТП-89-5-4, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 2801251532011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТМ-63 кВА на ТМ-63 кВА на КТП 20-7-5. (Заказ № 180270484); Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора ТМ-63 кВА на КТП 20-7-5 (заказ № 180280466 ) |  |  |  |  | 35685507 2901251440039
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-13 "Озерное", заказ №154917053. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия в срок 28.02.2025 г.; Удалить посторонний предмет с токоведущих частей электрооборудования РТП 10 кВ №23-13-1 фазы В,С. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия в срок 28.02.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 2901252211047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного подставного изолятора фазы "В" на опоре №13/4 ВЛ 6кВ Л-12-11. (Заказ № 180279552).; Произвести замену дефектных изоляторов на опорах №13/4, №38 ВЛ-6 кВ Л-12-11. (Заказ № 170070355 ). |  |  |  |  | 35685503 3101251027040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-32-5 в пролётах опор №1-2 - №13-2 (Заказ №180279793). Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 35685101 3101251158041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-53-3-4 . |  |  |  |  | 35685005 3101252055033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВА 57-35-34 250А в ЗРУ-0,4 кВ РП-30.; Произвести ревизию контактных соединений в ЗРУ-0,4 кВ РП-30. |  |  |  |  | 35685305 0102251105027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-5 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685004 0202251301032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену наконечника кабеля ф "В" автоматического выключателя Ф№1 в РУ-0,4 кВ ТП 20-28-3.; Произвести ревизию контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП 20-28-3 |  |  |  |  | 35685305 0202252111029
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена ПК-10 на ТП-1-8-5 |  |  |  |  | 35685702 0502251701048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-4-2: Провести регулировку проводов и не изолированных спусков в дома. Заказ №180281235 |  |  |  |  | 35685007 0502251702034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты на опоре №7 ВЛ-10 кВ Л-42-13. ( Устранено в ходе АВР). Заказ 170070403.; Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-42-13. Устранить выявленные дефекты. Заказ 180280464. |  |  |  |  | 35685806 0602251739030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-5-15. Заказ №180281519. |  |  |  |  | 35685001 0702251640035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить разрядник Ф-В, провести испытание разрядников , опорно-стержневой, проходной изоляции КТП 52-5-23, с устранением выявленных замечаний. Заказ №170070390. |  |  |  |  | 35685001 0802250251036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-11 произвести регулировку провода в пролете опор №13- №14. Заказ 180281393 |  |  |  |  | 35685804 0802251009048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-9, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Заказ №180280667. |  |  |  |  | 35685005 0802251140037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю проживающему по адресу с. Верх-Жилино ул, Молодежная 1. |  |  |  |  | 35685807 0802252006049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-50-12 Комплекс: Произвести регулировку проводов в анкерном пролёте опор №1230/10-1230/17. Заказ 180281236. |  |  |  |  | 35685007 0902251150038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-34 ф.1. Провести оценку (осмотр) состояния ДКР и веток угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 1102250650030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Направить в ООО «Релематика» конфигурации терминала РЗА (тип ТОР-300 ДФЗ 563 177 (версия ПО V22.2)). После получения новой версии программного обеспечения выполнить ее обновление в Комплекте РЗ КВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками на ПС 110 кВ Арбузовская; Организовать взаимодействие с ООО «Релематика» в части проверки конфигураций терминалов, тип ТОР-300 ДФЗ 563 версии ПО V21.3 и V22.2, выпущенных с 05.2022 и выявления недостатков функционирования: - Комплекта РЗ КВЛ 110 кВ Власиха - Приобская с отпайками на ПС 110 кВ Приобская; - Комплекта РЗ КВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Арбузовская; - Комплекта РЗ КВЛ 110 кВ Власиха - Топчихинская с отпайками на ПС 110 кВ Топчихинская. Выявленные замечания устранить; Оценить необходимость наличия не используемого оборудования высокочастотной связи на ПС 110 кВ ПО ЦЭС. При отсутствии необходимости разработать план-график демонтажа оборудования.; Произвести осмотр прилегающей территории к ПС 110 кВ Приобская на предмет выявления несанкционированной свалки строительного мусора и твердых бытовых отходов. При выявлении нарушений направить письмо в администрацию Калманского района Алтайского края |  |  |  |  | 356853 1102251324032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ПС 110 кВ Мамонтовская, согласно графика демонтажа неиспользуемого оборудования ВЧ-связи, выполнить демонтаж ВЧЗ КМ-110 фазы "А". (заказ 180647200) |  |  |  |  | 356855 1102251456041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-7 на предмет проверки состояния крепления изоляторов. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести замену колпачка фазы "А" на опоре № 178 на ВЛ-10 кВ Л-90-7. |  |  |  |  | 35685302 1102251615033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №161-№6/5 ВЛ-10 кВ Л-2-15 с. Б- Речка. Заказ 180281091; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-15 с. Б- Речка на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить . |  |  |  |  | 35685807 1102251651052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-17 произвести регулировку провода в пролете опор №22- №23. Заказ 180281875 |  |  |  |  | 35685807 1102252005053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-3 от ДКР (обрезка крон деревьев) в пролёте опор №17 - №18 (Заказ №180281354). |  |  |  |  | 35685111 1102252031051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-84-3-7. |  |  |  |  | 35685307 1102252343034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ОРУ-110 ПС 110 кВ Смоленская. Выполнить замену подставного фарфорового изолятора фазы "А" на присоединении между ШР-2 СС-108 и В СС-108, на полимерный изолятор. Заказ №180274205.; Служба ПС ПО БЭС. Включить в ремонтную программу 2026 года замену подставного фарфорового изолятора тип ИОС-400 фазы "В" на присоединении между ШР-2 СС-108 и В СС-108 ОРУ-110 ПС 110 кВ Смоленская, на полимерный изолятор типа ОСК-110.; Служба ПС ПО БЭС. Направить служебную записку в управление диагностики филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго", на проведение внеочередного виброакустического контроля фарфоровых изоляторов на ОРУ-110 ПС 110 кВ Смоленская. |  |  |  |  | 35685904 1202251114032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену колпачков двойного крепления провода фазы "А" на опоре №138/4 ВЛ Л-60-5 (Заказ №210404173).; Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-60-5, в пролетах опор №121/4 - №140/4. (Заказ №180281540). |  |  |  |  | 35685113 1302250839052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить установку балластов на изолирующую подвеску фазы "С" (одиночная) ВЛ НО-140 на промежуточной опоре №123 (Заказ №142933919). |  |  |  |  | 356851 1302251244053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ КС-372 в пролётах опор №75 - №80. При необходимости, запланировать перетяжку провода (Заказы: №180267233, №180267234). |  |  |  |  | 356851 1302251445054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 47-8-6 в пролетах опор №12- №13. Заказ № 180281857. |  |  |  |  | 35685805 1302251512054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-36-9-8 (ООО ТД "ДВС") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 1302251602055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тихонову Владимиру Егоровичу, проживающему по адресу с. Новокопылово ул. Мира д. 38 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1302251605056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-80-4 в пролетах опор №100-№176 на предмет состояния вязок проводов на изоляторах, при обнаружении дефектов устранить.; Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №154 ВЛ-10 кВ Л-80-4 |  |  |  |  | 35685302 1302251718035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №7-7/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-13-12. (Заказ 180282113) |  |  |  |  | 35685506 1302251723042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-38-7 в пролетах опор №1-№6, с целью оценки состояния деталей опор на загнивание, состояние провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления c применением АГП (Заказ №180282068). |  |  |  |  | 35685108 1302251728057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10/4-№11/4 по Заказу № 180282065. |  |  |  |  | 35685802 1302251812057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский ул. Привокзальная д.2. на замену ввода. |  |  |  |  | 35685807 1302251828058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз (А, В, С) на ВЛ Л-49-3 в пролетах опор №127/4 - №127/5 (Заказ №180281716). |  |  |  |  | 35685108 1302251846058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №159 ВЛ Л-45-5 (Заказ №180281583).; Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-45-5 в пролетах опор №154 - №162 (Заказ №180281713). |  |  |  |  | 35685108 1302251924059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Черновой Н.Г. с. Новоеловка ул. Рабочая д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1302251929059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-10 в пролётах опор №1 - №8. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180282024). |  |  |  |  | 35685113 1302252014060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При проведении планового ремонта СВ-110 на ПС 110 кВ Осколково выполнить профильную проверку выключателя с измерением временных и скоростных характеристик.; Произвести верховой осмотр опор №141-145 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить.; Произвести замену пружины привода СВ-110 на ПС 110 кВ Осколково.; Устранить наброс постороннего предмета (полиэтилена) с фазы "В" на опоре № 143 на ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). |  |  |  |  | 356853 1302252022036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20-№21 по Заказу № 180282066. |  |  |  |  | 35685802 1302252045060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-3-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №19,20. Заказ №180282127. |  |  |  |  | 35685003 1302252120040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Регулировка стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №38-42 ВЛ-10кВ Л-19-5. Заказ №180282456. |  |  |  |  | 35685001 1302252215041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 18-5-2 от ДКР |  |  |  |  | 35685305 1302252222037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-20-1-18 в анкерном пролете опор № 10-14. (заказ № 180281414); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-20-1-18 в пролете опор № 13-14. (заказ № 180281414) |  |  |  |  | 35685507 1302252245043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замены проходных изоляторов фаз (А,В,С) ячейки 10 кВ В-10 Т-1 на ПС-110 кВ Воеводская. Заказ №180281758.; Провести испытание опорной, проходной изоляции ячейки 10 кВ В-10 Т-1, Т-1, шинный мост 10 кВ от в-10 Т-1 до Т-1 на ПС-110 кВ Воеводская. Заказ №180281632. |  |  |  |  | 356850 1302252247042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 47-8-25. Заказ №180281854. |  |  |  |  | 35685805 1302252309062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление потребителю (с. Саратовка, ул. Карла Маркса, д.21), запитанному от опоры №4-1 ВЛ Ф-2 от ТП-10-2-9, на замену проводов ответвления до ввода в жилой дом, на изолированный провод марки СИП-4 2х16 (2х25). |  |  |  |  | 35685106 1402250017061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 31-10-23 в пролетах №6- №7. Заказ№180281855. |  |  |  |  | 35685805 1402250047063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз (А, В, С, N) в пролетах опор №13 - №16 ВЛ Ф-1 от ТП-41-2-18 (Заказ №180281828). |  |  |  |  | 35685105 1402250055062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-4. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №461/1-461/4 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 1402250310034
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр Л-16-13 на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ и отчитаться до 21.05.2025; Произвести уборку дерева в пролете опор №533-534 и отчитаться до 24.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 1402250540049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово на предмет разрегулировки проводов, при наличие дефектов, устранить .; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №137-№140 (фотофиксация пролета №137-№139) ВЛ-10 кВ Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово. Заказ 180282311 |  |  |  |  | 35685807 1402250540067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №6-7. Заказ № 180282693. |  |  |  |  | 35685003 1402250600043
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести регулировку провода в пролет оп. 1/4/2-1/4/2/1 Л-12-4 и отчитаться до 24.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 1402250625050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-6. |  |  |  |  | 35685001 1402250716044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-84-1-2 произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №15-№16. Заказ 180281876. |  |  |  |  | 35685807 1402250743064
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Усть-Сема, ул. Дорожников, 18/1 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1402250810051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-64-4 Буланиха в пролетах опор № 450/14-453/1 на предмет наличия ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ № 180282734. |  |  |  |  | 35685003 1402250905045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов ВЛ-10 кВ Л-64-6 Плешково в анкерно пролете опор № 600/111-600/116. Заказ № 180282735. |  |  |  |  | 35685003 1402250906046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-12 произвести регулировку провода в пролете опор №5- №6. Заказ 180281903. |  |  |  |  | 35685804 1402251000068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Пронину А.И. проживающему по адресу с. Черкасово ул.Молодежная д. 14, кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685804 1402251015069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-14. |  |  |  |  | 35685001 1402251111047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-58-7-3, в пролетах опор №1-№4. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода (Заказ №180281725). |  |  |  |  | 35685111 1402251118064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-8 произвести регулировку провода в пролете опор №6- №8. Заказ 180281904. |  |  |  |  | 35685804 1402251201070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-83-4-5. |  |  |  |  | 35685307 1402251451038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-400/10 ТП-19-1-4, протяжку всех болтовых соединений. |  |  |  |  | 35685001 1402251647048
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На ПС-110 кВ №37 "Кош-Агачская" произвести осмотр оборудования ПС. Номер заказа - 80281657.; На ПС-110 кВ №37 "Кош-Агачская" произвести ревизию приводов В-110 Т-1, В-10 Т-1, В-10 Т-2. Номер заказа - 80281657. |  |  |  |  | 35685705 1502250848053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-5-9 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2. Заказ 180281878 |  |  |  |  | 35685807 1502250859065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Ленина 91 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1502250919030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления петли "фаза-нуль" на всех присоединениях 0,4 кВ (Ф-1, Ф-2) ТП-12-2-22 Ю (Заказ №180282769).; Выполнить ревизию контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-12-2-22 Ю (Заказ №180281676). |  |  |  |  | 35685112 1502251032065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену автоматического выключателей 0,4 кВ фидеров 1.2.3.4,5 и ПК -10 фаз "А","В" и "С" на КТП 46-12-7(устранено в ходе АВР). Заказ № 170070418( замена АВ -0,4) Заказ № 170070419(замена ПК-10) |  |  |  |  | 35685805 1602251335071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Хабары ул. Титова 15 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1602251533031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Луговое, ул. Центральная, д. 46 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1602251931072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры № 22 ВЛ 110 БЧ-35. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180226603); Произвести верховой осмотр с использованием БПЛА на наличие загрязняющих факторов ВЛ 110 БЧ-35 в пролете опор № 10-30 (Заказ № 154565714); Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 БЧ-35 на опоре № 22 фазы "С". (Заказ №210394771) |  |  |  |  | 356855 1802251701044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Зеленая Поляна ул.Школьная д. 22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1902251026073
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр трассы ВЛ 110 кВ КТ-82 на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ в том числе из-за пределов ОЗ, при выявлении запланировать и произвести рубку. Номер заказа 155347255. |  |  |  |  | 356857 1902251347054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ВР-337 в пролетах опор №240 - №245, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов, запланировать их устранение (Заказ №180283848). |  |  |  |  | 356851 2102251600066
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести ремонт провода и ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-37-15-8 по всей протяженности линии. При выявлении дефектов запланировать и произвести их устранение. |  |  |  |  | 35685705 2202251015055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-47-3-18. Выполнить замену ОПН всех фаз.; ТП-47-3-18. Провести испытания опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты, по результатам испытаний провести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35685903 2202252157035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности и.о. мастера Сростинского участка Бийского РЭС Солдатова С.Д. за некачественное ТОиР.; Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-8-4-20, согласно произведенным замерам. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-8-4-20, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Заказ №170070583 |  |  |  |  | 35685001 2402251841049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить корректировку нормальной схемы электрических соединений ВЛ Л-58-1 Ю и поопорной схемы ВЛ Л-58-1 Ю, в соответствии с ПК САП ТОРО и геомодулем.; Направить письмо потребителю АО «Первая Башенная Компания» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-58-1 Ю - ответвление от опоры №5/1 до ТП-58-1-16 Ю (потр), и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685111 2402252100067
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ВЛ, до границы балансовой принадлежности собственнику ТП 10/0,4 кВ Берекову М.Г. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия 14.03.2025 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ. Л 24-2 "Каракол". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 14.03.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 2402252157056
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполняется послеаварийная проверка по заявке №1689 с 25.02 по 28.02. В ходе послеаварийной проверки Комплекта РЗА ОВ-110 (ООО НПП Бреслер, БРЕСЛЕР-0107.511) на ПС 110 кВ Чергинская выявлено снижение изоляционных свойств карболита (пробой изоляции между клеммами) между клеммами 23 и 24 на панели управления (в схеме замыкание после КУ), что привело к подаче плюса на реле Команды отключить (КСТ1). Клеммы заменены. ОВ-110 введен в работу. Номер заказа 155341437.; Провести внеочередной инструктаж персоналу СРЗА, на тему: "при проведении плановых ТО проводить проверку цепей вторичной коммутации на испытание изоляции совместно с клеммами (исключая устройства РЗА)". |  |  |  |  | 35685708 2502251412057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Масальская ДСФ» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ ТС-396 от РО М-396 и ПС 35 кВ Масальская и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 2502251838068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ремонт нулевого провода в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-1, регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-1. Заказ 170070575. |  |  |  |  | 35685004 2702250716052
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену изолятора ШФ-20 ф. А оп. 248 Л-16-6 и отчитаться до 04.04.2025 г.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-16-6 на предмет дефекта изоляции Л-16-6 и отчитаться до 22.07.2025 г. |  |  |  |  | 35685704 2702252330052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Клаблукову Ю.Г. с. Логовое ул. Школная д. 12 |  |  |  |  | 35685807 0103251302075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить демонтаж поврежденных гасителей вибрации на проводе фазы "А" на опоре №33. Заказ №180286155.; ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить замену поврежденного уловителя провода в многороликовом поддерживающем подвесе фазы "А" на опоре №33. Заказ №180286155.; СВЛ ПО БЭС. Составить график верховых осмотров с применением БПЛА, с целью контроля за состоянием поддерживающей арматуры и проводов в поддерживающих подвесах на опорах №33-34 ВЛ СС-107, ВЛ СС-108 (выполнена двухцепно). |  |  |  |  | 356859 0303250919036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты на опоре №15 ВЛ-10 кВ Л-31-3. ( Устранено в ходе АВР). Заказ 170070794.; Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-31-3. Устранить выявленные дефекты. Заказ 180286273. |  |  |  |  | 35685805 0403251112076
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор 76-77 на ВЛ-10 кВ Л-14-21 |  |  |  |  | 35685702 0403251811058
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа РКТП 14-23-9 |  |  |  |  | 35685702 0403252230059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Внести изменения в Акт разграничения балансовой принадлежности сетей с потребителем (Колесникова Е.К., п. Зерно, ул. Коммунаров, д.23), запитанному от опоры №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-51-2-4.; Направить письмо-предписание потребителю (Колесникова Е.К., п. Зерно, ул. Коммунаров, д.23) о необходимости выполнить обрезку кроны дерева, ветви которого находятся на недопустимом расстоянии (ближе 1 м) от проводов линейного ответвления от опоры №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-51-2-4, находящемся на балансе потребителя. |  |  |  |  | 35685106 0603252235069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-24-6 на предмет повреждений вызванных частыми ветровыми нагрузками. При выявлении замечаний устранить. (Заказ №180285921); Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №7/1 ВЛ-10кВ Л-24-6. (Заказ №180285922) |  |  |  |  | 35685204 0703250150038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-47-3 в пролётах опор №1-6 - №10-6 (Заказ № 180286161). Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 35685101 0703250239072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (УПР ДОР "Алтай") о необходимости приведения собственной КТП-35-16-44 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 0703250701081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю – Цыганенко Е.А., (с. Быково, ул. Школьная, д.31, кв.2), электроустановка которого запитана от опоры №5 ВЛ Ф-1 от ТП-19-4-6, на замену неизолированных проводов ввода на СИП-4 (2х16). |  |  |  |  | 35685108 0703250944078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязок на опорах № 17 и 18 и произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-18 на ВЛ 0,4 кВ от КТП 90-41-181 фидер № 2. заказ № 180286433 |  |  |  |  | 35685302 0703251018047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-17-8-6 Ю от ДКР (обрезка крон деревьев) в пролётах опор №8- №9, №12 - №13 (Заказ №180286182). |  |  |  |  | 35685111 0703251236077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-16-3 на наличие ДКР, с последующей выпиловкой. |  |  |  |  | 35685001 0703251255054
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 07.03.25 произвели чистку провода от снега в пролет оп. 214-215 Л-18-5. Срок предоставления отчёта о выполнении предоставить до 28.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 0703251944064
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена проходных изоляторов на ТП-14-6-85 |  |  |  |  | 35685702 0703252255063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (СПКК "Орлеанский") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685205 0703252321039
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести замену колпачка изолятора ф. В оп. 30 Л-17-9 и отчитаться до 28.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 0803250310062
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести замену колпачка изолятора ф. В оп. 346 Л-17-4 и отчитаться до 28.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 0803250955061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Каркавино ул Рабочая. д.3 кв.2 |  |  |  |  | 35685807 0803251007079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Истафилову Ю.М. проживающему по адресу с.Загайново ул.Молодежная д.30 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0803251037078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести замену автоматического выключателей 0,4 кВ фидеров 1.2.3.4,5 ,6 и ПК -10 фаз "А","В" и "С" на КТП 45-4-14(устранено в ходе АВР). Заказ№ 170070792(замена АВ-0,4кВ ) Заказ№ 170070793 ( замена ПК-10) |  |  |  |  | 35685805 0903251044080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-18-1 в анкерном пролете опор №62 - №83, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов крепления (Заказ № 180285948). |  |  |  |  | 35685106 0903251054074
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить обводную гирлянду на шлейф фазы "С" опоры №138 ВЛ 110 кВ КА-37. Заказ № 210405098. |  |  |  |  | 356857 0903251603060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Печько Ольге Анатольевне, по принятию мер, осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-37-22 от опоры №2200/75 за Р-37-22-7, в соответствии с нормативными документами. С целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 1003250301037
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеплановый осмотр всей ВЛ-10кВ Л-28-3 №заказа(154857879). |  |  |  |  | 35685706 1003250916066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу п.Комсомольский, ул.Молодежная д.4, на замену ввода в жилой дом. |  |  |  |  | 35685304 1003251824048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту несанкционированной рубки лесных насаждений ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром".; Провести внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, по результатам осмотра разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ 180286943 |  |  |  |  | 356858 1203251121082
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110/10кВ №14 «Майминская» произвести осмотр, чистку изоляции УКРМ-1 |  |  |  |  | 35685702 1203252205067
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить крепление изолятора и провести внеплановый осмотр ИТР всей линии Л-28-9 номер заказа(154857884); Выявленные дефекты включить в программу РП-2026 г. |  |  |  |  | 35685706 1303250114068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить на всем протяжении ВЛ Л-46-12 внеплановый осмотр всех РКТП с целью оценки состояния проводов, линейной аппаратуры, изоляции и разъединителей с оформлением ведомости. В случае выявления дефектов запланировать ремонтные работы. (Заказ №180288722); Выполнить ремонт провода шлейфа (А-50) фазы «А» на РКТП-46-12-9 (опора №169 ВЛ Л-46-12) (неподвижный контакт в сторону ВЛ) и регулировку разъединителя. (Заказ №180287004) |  |  |  |  | 35685111 1503251020071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2026-2031 мероприятия по замене дефектной изоляции на стороне 35 кВ на ПС 35 кВ База Рубцовского РЭС.; Выполнить на ПС 35 кВ База Рубцовского РЭС замену дефектного изолятора фазы «А» КЗ-35 Т-1. (Заказ №170070845); Выполнить на ПС 35 кВ База Рубцовского РЭС осмотр опорно-стержневой изоляции 35 кВ на наличие сколов, трещин. (Заказ №155386738) |  |  |  |  | 356851 1503251241080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты марки 3КВТп-10-150/240 на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л 18-4. Заказ №170070834; Произвести осмотр ВЛ ИТР, при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180287015 |  |  |  |  | 35685305 1503251550049
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ИТР всей линии Л-28-8 номер заказа(180286835). Выявленные дефекты включить в программу РП-2026 г. |  |  |  |  | 35685706 1503251712069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-1-8. Заказ №180287297. |  |  |  |  | 35685001 1503251815056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Михайлов Игорь Николаевич, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Лесная д. 28 кв 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1503252051083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-50-3 Еланда: Произвести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц на отпайку 310, при воздействии три и более раз при запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685007 1503252245057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №148. Заказ №210405545.; ВЛ 110 кВ СК-168. Провести верховой осмотр опор №128-165 с применением БПЛА, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180286771. |  |  |  |  | 356859 1603250730038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-4-13. Заказ №180287295. |  |  |  |  | 35685001 1603251249058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр ВЛ ТД-383 в пролётах опор №135 - №145 с целью оценки состояния изоляции, проводов. При выявлении неисправностей, запланировать ремонт. (Заказ №180287538) |  |  |  |  | 356851 1603251603081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить в РУ-10 кВ ТП-40-3-3 замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз «В» и «С». (Заказ №180286716); Выполнить инженерный осмотр РУ-10 кВ ТП-40-3-2, ТП-40-3-4 на предмет наличия технологических отверстий, через которые возможно проникновение птиц и животных, при наличии дефектов выполнить ремонт. (Заказ №180288156, Заказ №180288157).; На ТП-40-3-3 выполнить уплотнение кожуха, закрывающего РУ-10 кВ, для исключения проникновения птиц и животных. (Заказ №180287206) |  |  |  |  | 35685107 1603251750082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Синеву В.А. проживающему по адресу с.Порошино ул. Школьная д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685804 1603251939084
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать установку птицезащитных устройств на опору №23 ВЛ 110 кВ Ининская – Онгудайская с отпайками в РП 2026. |  |  |  |  | 356857 1703252348070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2026-2031 мероприятия по замене фарфоровой изоляции на полимерную на стороне 35 кВ на ПС 110 кВ Чарышская.; Выполнить на ПС 110 кВ Чарышская замену дефектного изолятора фазы «В» на 2 сек.ш. 35 кВ. (Заказ №170070857); Выполнить на ПС 110 кВ Чарышская на ОРУ-35 испытания фарфоровой опорно-стержневой изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. (Заказ №155375573); Выполнить на ПС 110 кВ Чарышская на ОРУ-35 оптико-электронное обследование фарфоровой опорно-стержневой изоляции. (Заказ №155393032); Выполнить на ПС 110 кВ Чарышская на ОРУ-35 осмотр фарфоровой опорно-стержневой изоляции 35 кВ на наличие сколов, трещин. (Заказ №155386158) |  |  |  |  | 356851 1803250917083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-7-9: Провести регулировку проводов и не изолированных спусков в дома. Заказ №180290820. |  |  |  |  | 35685007 1803251750059
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж вязки провода ф. С оп. № 441 Л-16-6 и отчитаться до 24.04.2025 г |  |  |  |  | 35685704 1903251000071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности мастера Бийского РЭС Филичкина Е.А. за некачественное ТОиР.; Произвести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-80-1, с последующей выпиловкой ДКР. |  |  |  |  | 35685001 1903251045060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу п.Новые Зори, ул.Советская д.15-2, на замену ввода в жилой дом. |  |  |  |  | 35685304 1903251628052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №48. Заказ №210405642.; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №35-70 с применением БПЛА, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180289439. |  |  |  |  | 356859 2003250648039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию, для выявления лиц и техники совершившей наезд на опору. Талон уведомление приложить в ПК Аварийность.; Произвести замену промежуточной опоры №141 на ВЛ-10 кВ Л 58-9. Заказ № 170070893 |  |  |  |  | 35685305 2003251345053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево в пролете опор №187-№200 на предмет выявления дефектов, разрушенных колпачков. При выявлении дефекта, устранить. Заказ 180291261.; Установить изолятор фазы "А" на опоре №187 ВЛ-10 кВ Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево ( Устранено в ходе АВР). Заказ 210405696. |  |  |  |  | 35685807 2003251451085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-2-12. |  |  |  |  | 35685004 2003251748061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 6 кВ Л-19-1, КЛ 6 кВ Л-25-12 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению.; Произвести ремонт силового кабеля АСБ-10-3х240 КЛ 6 кВ Л-19-1 с установкой соединительной кабельной муфты 3СТП-10-150х240. |  |  |  |  | 35685305 2003251846054
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить доливку трансформаторного масла в силовой трансформатор Т-1-25 в объеме 4500 л. (номер заказа 170071027). Выполнить доливку трансформаторного масла в силовой трансформатор Т-2-25 в объеме 500 л (номер заказа 170071167).; Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Горно-Алтайская.; Разработать схему электропитания в ТК шкаф RB221 ПС 110 кВ Горно-Алтайская, чтобы оборудования основного и резервного каналов связи были запитаны от разных ИБП.; Разработать технические мероприятия, препятствующие механическому воздействию на фланец, предназначенный для слива масла с бака трансформатора на ПС 110 кВ Горно-Алтайская.; Рассмотреть возможность установки двух камер видеонаблюдения на мачте освещения на ПС 110 кВ Горно-Алтайская.; Установить дополнительное освещение на стойке ЗРУ со стороны ОРУ-110 для дополнительного освещения трансформаторов на ПС 110 кВ Горно-Алтайская. |  |  |  |  | 356857 2003252213074
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать устранение и устранить выявленные дефекты после внепланового осмотра .; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Л-48-4 номер заказа (180288797) |  |  |  |  | 35685706 2103251515083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кунгурцеву Анатолию Гавриловичу, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Таёжная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2103251753088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-23 Ю в пролетах опор №4 - №9. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180290424) |  |  |  |  | 35685113 2103251831085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-24-4-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180290193). |  |  |  |  | 35685503 2103252005050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14: Провести регулировку проводов. Заказ:180291176. |  |  |  |  | 35685007 2103252205067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-52 ф.2. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №14, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 2103252223042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2103252236043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-46 ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 2103252330044
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор в пролетах от опоры № 400 до опоры № 500 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек"на предмет выявления дефектов крепления изоляторов, вязок, провода. |  |  |  |  | 35685708 2103252348084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-35-2-9. Провести замену силового трансформатора.; ТП-35-2-9. Провести испытание опорной и проходной изоляции, по результатам провести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35685904 2103252352045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №27-28. Заказ № 180290275 . |  |  |  |  | 35685003 2203250020066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-90-1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны, участка ВЛ в пролетах опор №100/37-100/70. По результатам провести расчистку.; ВЛ 10 кВ Л-90-1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролетах опор №100/37-100/38, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2203250046046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в программу ТОиР замену опоры №195 ВЛ 10 кВ Л18-4.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л18-4, при обнаружении дефектных фарфоровых изоляторов, произвести замену. Заказ №180287015; Произвести ремонт шлейфа провода, замену поврежденного штыревого фарфорового изолятора марки ШФ-10 на изолятор марки ШС-10. Заказ №170070979 |  |  |  |  | 35685305 2203250135057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 228/70-228/75 ВЛ 110 СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235678); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СК-187 в пролете опор № 228/70-228/75. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180235678); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 228/73 ВЛ 110 СК-187. (Заказ № 210396074) |  |  |  |  | 356855 2203250256051
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление потребителю Тютюнник К.М. о необходимости приведения оборудования собственной КТП-15-14-6 к требованиям соответствующих НТД. |  |  |  |  | 35685708 2203250550085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-8 с.Новокаменка: Произвести регулировку проводов в анкерном пролет опор №800/105-800/135. Заказ №180291318. |  |  |  |  | 35685007 2203250606065
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ. Л 24-1 "Кулада". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 14.04.2025 г.; Произвести замену полиэтиленового колпачка К7 на опоре №463/9 ВЛ-10кВ Л-24-1 "Кулада". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 30.04.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 2203250742086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-4 Ф.2. Выдать предписание потребителю потребителю подключенному от опоры №21, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685904 2203250928041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-6. |  |  |  |  | 35685001 2203251000064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-61-4 Фоминское на предмет целостности колпачков изоляторов. Заказ №180288978. |  |  |  |  | 35685003 2203251020063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2-18-7 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 2203251029040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-40-9-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180291330). |  |  |  |  | 35685503 2203251040048
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж вязки провода ф. В оп. № 560 Л-6-17 и отчитаться до 23.05.2025 г |  |  |  |  | 35685704 2203251100082
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на предмет разрегулировка провода на фидере №3 от ТП 10/0,4 кВ № 18-3-16 и отчитаться до 23.06.2025; Произвести регулировку провода ф. С,0 в пролет оп. № 12-13 ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ № 18-3-16 и отчитаться до 23.05.2025 |  |  |  |  | 35685704 2203251120081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Першиной ТА с. Петровка ул. 50 лет Алтая д. 57 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2203251140086
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-19 |  |  |  |  | 35685702 2203251219080
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-14 |  |  |  |  | 35685702 2203251257079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-10 на наличие ДКР угрожающих падением на провода, с последующей подрезкой. Заказ №180290285. |  |  |  |  | 35685004 2203251331062
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-9 |  |  |  |  | 35685702 2203251341078
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опор № 5,6,7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-1-26.; Выполнить ревизию автоматического выключателя ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП-22-1-26, при необходимости выполнить его замену. |  |  |  |  | 35685708 2203251448077
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Мира, 2 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2203251500076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 100-110 ВЛ 110 ПВ-4. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180235678); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 ПВ-4 в пролете опор № 100-110. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия.(Заказ № 180235678); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 106 ВЛ 110 ПВ-4. (Заказ № 210396074) |  |  |  |  | 356855 2303250843047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Старобогатск ул. Коваленко 42 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2303251059041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Тимашовой Г.Н. с. Петровка ул. Лубнина д.5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2303251424087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-42-2-16. Выполнить замену автоматических выключателей, контактных соединений и аппаратных зажимов, выводов отходящих фидеров, на предмет нагрева и разрушения изоляции, с последующим устранением дефектов.; ТП-42-2-16. Провести тепловизионное обследование. По результатам выявленных замечаний, включить в ремонтную программу 2026 года, замену дефектного электрооборудования. |  |  |  |  | 35685903 2403251105047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер габарита в пролете опор №274-№275 ВЛ Л-17-3 Ю. Выполнить оценку состояния оснований (фундаментов) опор №273, №274, №275, №276, №277 ВЛ Л-17-3 Ю, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ №180291253).; Выполнить ремонт провода фазы "В" (нижняя) в пролёте опор №274 - №275 ВЛ Л-17-3 Ю (Заказ №170071152).; Подать заявление в полицию для установления личности виновного, допустившего обрыв провода в пролете опор №274 - №275 ВЛ Л-17-3 Ю, для предъявления ущерба. |  |  |  |  | 35685111 2403251427090
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк" по всей протяженности на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов при выявлении замечаний запланировать регулировку. Номер заказа в SAP 180270727. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.05.2025г. |  |  |  |  | 35685707 2403251600087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-38-2 с. Казанцево , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 154494068.; На ВЛ-10 кВ Л-38-2 с. Казанцево произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №85-№86. Заказ 180291461. |  |  |  |  | 35685806 2403251606089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-2-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу № 180290067. |  |  |  |  | 35685802 2403252002091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19: Провести регулировку проводов. Заказ №180291314. |  |  |  |  | 35685007 2403252030068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7/1-№8/1 по Заказу № 180290068. |  |  |  |  | 35685802 2403252031092
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-21-11 |  |  |  |  | 35685702 2403252050088
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-15-47 |  |  |  |  | 35685702 2403252115089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-17-4-6 от опор №5,6,9,11 до вводов в дома. (заказ № 180291909 ); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-17-4-6 от опоры №8 до ввода в дом. (заказ № 180291909 ) |  |  |  |  | 35685507 2403252127053
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-5 |  |  |  |  | 35685702 2403252145090
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить обводную гирлянду на шлейф фазы "В" опоры №105 ВЛ БК-34. Заказ № 210405723 |  |  |  |  | 356857 2403252323091
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-2 |  |  |  |  | 35685702 2503250035092
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора фазы "В" на ТП-37-20-14. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.04.2025 г. |  |  |  |  | 35685705 2503250736072
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР по всей длине ВЛ-10кВ Л-37-11 на выявление дефектов. Заказ № 180267234. |  |  |  |  | 35685705 2503250752073
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на предмет разрегулировка провода на фидере №2 от ТП 10/0,4 кВ № 16-13-2 и отчитаться до 23.06.2025; Произвести регулировку провода ф. А,В в пролет оп. № 11-12 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 16-13-2 и отчитаться до 23.05.2025 |  |  |  |  | 35685704 2503250820075
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на предмет разрегулировка провода на фидере №1 от ТП 6/0,4 кВ № 16-12-5 и отчитаться до 23.06.2025; Произвести регулировку провода ф. В,С в пролет оп. № 4/4-4/5 ф. 1 от ТП 6/0,4 кВ № 6-12-5 и отчитаться до 23.05.2025 |  |  |  |  | 35685704 2503250830093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-3: Провести регулировку проводов. Заказ №180291701. |  |  |  |  | 35685007 2503251035070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-56-6-5 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180290464). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. |  |  |  |  | 35685111 2503251043087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-3-4. |  |  |  |  | 35685001 2503251220071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | На ПС 110 кВ Глубоковская произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на приемном портале ВЛ ЛЗ-197. (Заказ №210886134).; На ПС 110 кВ Глубоковская произвести осмотр гирлянды фазы А приемного портала ВЛ ЛЗ-197 с помощью фотоаппарата высокой четкости (Заказ №170071281). |  |  |  |  | 356855 2703250429055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 55-5-26, при обнаружении дефектов, устранить . Заказ №180291754; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 55-5-26. Заказ №180291800 |  |  |  |  | 35685304 2703252225061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-179. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №71. Заказ №210405871.; ВЛ 110 кВ СС-179. Провести верховой осмотр опор №50-80 с применением БПЛА, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180287490. |  |  |  |  | 356859 2803250654048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередные испытания и измерения силового трансформатора Т-1 на ПС-35кВ Омутская, с дополнительным измерением сопротивления обмоток постоянному току п. 9.8 СТО 34.01-23.1-001-2017 и измерением потерь холостого хода при малом напряжении п.9.12 СТО 34.01-23.1-001-2017; Произвести замену поврежденного силового трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Омутская. Заказ №170071267 |  |  |  |  | 356853 2903250826063
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вывода 0,4 кВ ф. В ТП 10/0,4 кВ № 11-4-16 и отчитаться до 19.06.2025; Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ № 11-4-16 на предмет нагрева контактов и отчитаться до 19.06.2025 г. |  |  |  |  | 35685704 2903251057094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-44-1-8 Ю с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180291664). |  |  |  |  | 35685110 2903251311092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №4-7-11. (Заказ №180291172) |  |  |  |  | 35685204 3003250334043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-11: Провести регулировку проводов в пролетах №5-6, №27-28. Заказ№ 180291703. |  |  |  |  | 35685007 3003251815074
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Запланировать устранение выявленных дефектов после внепланового осмотра на ВЛ-0,4кВ от ТП-5-10-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5-10-2 Ф-1 номер заказа (180291412) |  |  |  |  | 35685706 3103251050095
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать установку птицезащитных устройств на опоры №156-158 ВЛ 110 кВ Ининская – Онгудайская с отпайками в РП 2026 и отчитаться до 31.05.25; Написать письмо в администрацию Онгудайского района о ликвидации несанкционированной свалки мертвых животных находящейся в охранной зоне ВЛ 110ОИ-74 в районе опоры №157. |  |  |  |  | 356857 3103251453096