## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357154 | 242 | 2021-12-19 | 10 | 34 | 0.0033 | 2021-12-19 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.60-1 в пролете опор №№ 18-19 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С", в пролете опор №№ 18-19 что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-1 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С", в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10 кВ ф. 60-1 д.Российка, Пристань на ВЛ 10 кВ ф. 60-1 д.Российка, Пристань, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 23.01.2022 год
357154 | 243 | 2021-12-19 | 19 | 50 | 0.11333 | 2021-12-19 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-02 в пролете опор №№ 271-272 произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.18-02 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В", в пролете опор №№ 271-272, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.18-02 на ПС 35/10кВ № № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В", в пролете опор №№ 271-272 на ВЛ 10 кВ ф. 18-02 д. Усть-Кемь, з.Шадрин, Пролет: Опора № 271 - Опора № 272 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 23.01.2022 год
357156 | 469 | 2021-12-19 | 9 | 50 |  | 2021-12-19 | 9 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5123 ("Финарт"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 59 ф.71-59. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному энергетику ООО "Финарт" Житник Д.Е. (г. Красноярск, ул. Капитанская, 14), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.01.2022 год
357156 | 470 | 2021-12-19 | 23 | 44 | 0.034884 | 2021-12-20 | 1 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения и разрушения опорной изоляции фаз в Р 0,4кВ Л-2 ТП 133-8-2 произошло короткое замыкание фаз А, В и С, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-2 ТП 133-8-2. 4.12 По причине старения и разрушения опорной изоляции фаз в Р 0,4кВ Л-2 ТП 133-8-2 произошло короткое замыкание фаз А, В и С, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-2 ТП 133-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-133-8-2, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Р 0,4кВ Л-2 в ТП 133-8-2 на АВ 0,4кВ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357150 | 517 | 2021-12-19 | 7 | 32 |  | 2021-12-19 | 7 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 83-84 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 83-84 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 83-84 ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.01.2022 год
357156 | 471 | 2021-12-20 | 11 | 19 | 6.48 | 2021-12-20 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Обрыв пластины (деталь № 11 марки УБ60 типовой серии № 1317тм-Т4 1963г.) крепления натяжной гирлянды ф.А (верхняя фаза) опоры № 12, тип У2, в сторону опоры № 13, по причине длительной эксплуатации (49 лет), в результате которой появилась коррозия в сварном соединении узла, с дальнейшим ее развитием. Вследствие обрыва пластины произошёл рывок провода ф.А с приближением к проводу ф.В и перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением двухфазного замыкания межу фазами ф.А и ф.В. Действием 2з. ДЗ с НАПВ отключилась ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/С-235). 4.12 По причине длительной эксплуатации (49 лет), в результате которой появилась коррозия в сварном соединении узла, с дальнейшим ее развитием, повлекшая за собой обрыв пластины (деталь № 11 марки УБ60 типовой серии № 1317тм-Т4 1963г.) на опоре №12. Вследствие обрыва пластины произошёл рывок провода ф.А с приближением к проводу ф.В и перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением двухфазного замыкания межу фазами ф.А и ф.В. Действием 2з. ДЗ с НАПВ отключилась ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-225/С-235). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 152653055. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 23.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры № 12 ВЛ 110кВ С-225/С-235 на предмет состояния сварных швов элементов конструкций опоры. Заказ ТОРО № 152044199. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода ф.В в пролёте опор № 12-13 ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 210358122. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить пере подвес провода ф.А на опоре № 12 за вторую пластину траверсы. Заказ ТОРО № 170053751. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 24.12.2021 год
357156 | 472 | 2021-12-21 | 2 | 20 | 0.91665 | 2021-12-21 | 4 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 21с яч.1 до ТП 16с яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 21с яч.1 до ТП 16с яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*95 от ТП 21с яч.1 до ТП 16с яч.5 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.02.2022 год
357156 | 473 | 2021-12-21 | 2 | 20 | 0.76668 | 2021-12-21 | 4 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 53 яч.1 до ТП 51, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 53с яч.1 до ТП 51с, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 53с яч.1 до ТП 51с, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 10 3*95 от ТП 53с яч.1 до ТП 51с Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.02.2022 год
357152 | 596 | 2021-12-21 | 9 | 20 | 0.118 | 2021-12-21 | 11 | 18 | 3.4.12.5 В следствие вспучивания грунта (болото), произошло выдавливание деревянных на ж/б приставке одностоечных опор №8, №9, что привело к наклону опор, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №8 - №9, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 90-05-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло выдавливание деревянных на ж/б приставке одностоечных опор №8, №9, в следствие вспучивания грунта (болото), что привело к наклону опор, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №8 - №9, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 90-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание деревянной на ж/б приставке оп. №8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 90-05-1, Опора ПН-3ДБ; выдавливание деревянной на ж/б приставке оп. №9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 90-05-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 90-05-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152654299. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку деревянных одностоечных опор №8,№9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 90-05-1 10/0,4кВ с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Заказ SAP №152654390. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №7-№10 Л-1 от ТП 90-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №152654390. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.01.2022 год
357156 | 474 | 2021-12-21 | 10 | 40 | 0.33666 | 2021-12-21 | 12 | 21 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.98-44 на ПС 98 "Полиграфкомбинат" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.98-44 на ПС 98 "Полиграфкомбинат" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357156 | 475 | 2021-12-21 | 10 | 50 |  | 2021-12-21 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В результате ослабления контакта фазы А в АВ 0,4кВ 1Т в ТП 63-8-55 произошел нагрев контактного соединения, разрушение изоляции фазы А в АВ 0,4кВ 1Т в ТП 63-8-55 и отключение АВ 0,4кВ 1Т в ТП 63-8-55 действием теплового расцепителя. 4.10 В результате ослабления контакта фазы А в АВ 0,4кВ 1Т в ТП 63-8-55 произошел нагрев контактного соединения, разрушение изоляции фазы А в АВ 0,4кВ 1Т в ТП 63-8-55 и отключение АВ 0,4кВ 1Т в ТП 63-8-55 действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на КТП 63-8-55 25/10/0,4, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4кВ 1Т в ТП 63-8-55 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357157 | 336 | 2021-12-21 | 17 | 7 | 0.0049995 | 2021-12-21 | 17 | 27 | 3.4.9.3 Неисправность в сетях потребителя (повреждение вводного кабеля в труб стойке) по адресу: Красноярский край, г. Уяр ул. Ленина, д. 82; подключенного к опоре № 8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 30-09-2/180. (Устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-09-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2021 год
357156 | 476 | 2021-12-21 | 15 | 34 | 0.70668 | 2021-12-21 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1111 до ТП 1110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-9. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1111 до ТП 1110, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч7 на РП-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1110 - ТП 1111, Кабель силовой СБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ 10 3*120 от ТП 1111 до ТП 1110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.02.2022 год
357156 | 477 | 2021-12-21 | 15 | 55 | 0.1 | 2021-12-21 | 16 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие перекрытия ПКТ в ТП 761 находящейся на балансе ООО "Городские электрические сети" произошло отключение В/6 кВ ячейки №21 действием МТЗ на ПС 110 кВ Мичуринская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 761, директору ООО "Городские электрические сети" Савицкому В. И. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357156 | 478 | 2021-12-21 | 16 | 48 | 0.024567 | 2021-12-21 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения и внутренней изоляции фаз в АВ 0,4 кВ Л 1 от КТП-47-4-3 произошло короткое замыкание фаз А, В и С, что привело к отключению АВ 0,4 кВ Л 1 от КТП-47-4-3. 4.10 В результате старения и внутренней изоляции фаз в АВ 0,4 кВ Л 1 от КТП-47-4-3 произошло короткое замыкание фаз А, В и С, что привело к отключению АВ 0,4 кВ Л 1 от КТП-47-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на КТП-47-4-3, АВ 0,4кВ Л-1 КТП-47-4-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л 1 от КТП-47-4-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 479 | 2021-12-22 | 0 | 50 |  | 2021-12-22 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10 кВ ф.2-44 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-44 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357152 | 597 | 2021-12-22 | 9 | 10 | 0.24167 | 2021-12-22 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (23 года) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ ф.7-5 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная" до оп. №1 ВЛ-10кВ на выходе из земли у опоры №1, с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.7-5 на ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ ф.7-5 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная" до оп. №1 ВЛ-10кВ на выходе из земли у опоры №1, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (23 года) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.7-5 на ПС 110/35/10кВ №7 "Степная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ ф.7-5 на ВЛ 10 кВ ф.7-5, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-5 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152655980. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ремонтной вставки на КЛ-10кВ ф.7-5 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная" до оп. №1 ВЛ-10кВ. Заказы SAP №170053866, 170053867, 170053868. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.7-5 от ПС 110/35/10кВ №7 "Степная" до оп. №1 после ремонта. Заказ SAP №152659250. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.01.2022 год
357150 | 519 | 2021-12-20 | 10 | 0 | 0.39601 | 2021-12-20 | 11 | 28 | 3.4.12.1 На провода ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 161 –162 фазы "А", "В" произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 25 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" вследствие падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 161 –162 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.39-04 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 161-162 на ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.01.2022 год
357150 | 520 | 2021-12-20 | 14 | 15 | 0.1335 | 2021-12-20 | 15 | 44 | 3.4.12.2 На провода ВЛ-10 кВ ф.39-04 в пролёте опор № 38 –39 фазы "В", "С" произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.39-04 в пролёте опор № 38 –39 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.39-04 на ПС 35 кВ №39 "Залипье". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.39-04, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 38-39 на ВЛ-10 кВ ф.39-04. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.12.2021 год
357150 | 521 | 2021-12-21 | 11 | 45 | 0.045417 | 2021-12-21 | 13 | 34 | 3.4.12.1 На провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор №4/5-№4/6 фазы "А", "С" произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Повреждения ВЛ-0,4 кВ нет. Высота дерева 17 метров, ширина охранной зоны 2 метров. 4.12 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" вследствие падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор №4/5-№4/6 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №46-01-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 46-01-8, Пролет: Опора № 4.5 - Опора № 4.6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.12.2021 год
357150 | 523 | 2021-12-22 | 10 | 58 |  | 2021-12-22 | 10 | 58 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры до - 37 ˚С в пролётах опор 58 - 60 произошло натяжение провода фазы "В" с подхлёстыванием на траверсу опоры № 59 ВЛ 35 кВ Отпайка на ПС 35 кВ Красная (Т-67). 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений на провод фазы "В" в пролётах опор 58 - 60 ВЛ 35 кВ Отпайка на ПС 35 кВ Красная (Т-67) при понижения температуры до - 37 ˚С произошло натяжение провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ отп. от Т-68 на ПС Красная Т-67, Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Отпайка на ПС 35 кВ Красная (Т-67). Номер заказа 152658772 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 58 - 60 на ВЛ 35 кВ Отпайка на ПС 35 кВ Красная (Т-67). Номер заказа 210358208 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во аварийный заказ на декабрь 2021 года мероприятие по перетяжке провода фазы "В" в пролётах опор № 58 - 60 на ВЛ 35 кВ Отпайка на ПС 35 кВ Красная (Т-67). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.12.2021 год
357152 | 598 | 2021-12-23 | 12 | 27 | 0.013533 | 2021-12-23 | 14 | 23 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 18 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 19 метров) в пролёте опор №186-№187, что привело к обрыву провода фаза "В", схлесту проводов, межфазному короткому замыканию в пролёте опор №186-№187 с отключением В 10 ф.66-05 на ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 19 метров) в пролёте опор №186-№187, вследствие неоднократных порывов ветра до 18 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, что привело к обрыву провода фаза "В", схлесту проводов, межфазному короткому замыканию в пролёте опор №186-№187 с отключением В 10 ф.66-05 на ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролёте опор №186-№187 на ВЛ 10 кВ ф.66-5 Зачулымка-Сахарное, Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-05, с целью отыскания причины аварийного отключения, и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622541. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете оп.№186-№187 ВЛ-10кВ ф.66-05 от ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка». Заказ SAP №152622543. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести восстановление оборванного провода фаза "В" и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №186-№187 ВЛ-10кВ ф.66-05 от ПС 35/10кВ №66 «Зачулымка». Заказ SAP №152622542. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 31.01.2022 год
357156 | 480 | 2021-12-23 | 15 | 14 | 0.0085 | 2021-12-23 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор 4/9-4/10 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 140-10-27, произошел схлест нулевого провода и провода фазы "С", что привело к отключению АВ 0,4кВ Л1 в ТП 140-10-27 от защит. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор 4/9-4/10 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 140-10-27, произошел схлест нулевого провода и провода фазы "С", что привело к отключению АВ 0,4кВ Л1 в ТП 140-10-27 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-140-10-27, ВА 57-35-84 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете 4/9-4/10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-27 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357150 | 524 | 2021-12-23 | 10 | 33 |  | 2021-12-23 | 10 | 33 | 3.4.12.1 На провод ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 10 –11 фазы "В" произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 25 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Вследствие падения ветки дерева на изоляцию фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-10 кВ ф.17-04 произошло нарушение электрической изоляции., что привело к неотложному отключению ф.17-04 на ПС 110 кВ №17 "Тамтачет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-04 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.12.2021 год
357153 | 391 | 2021-12-18 | 22 | 28 | 0.15764 | 2021-12-18 | 22 | 39 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№32-33 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "В", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№32-33, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №32 - Оп. №33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ИПР 2022-2025 года замену провода АС - 70 на СИП от опоры №2 до опоры №45 с заменой опор. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.08.2022 год
357153 | 392 | 2021-12-19 | 3 | 32 | 0.10002 | 2021-12-19 | 3 | 42 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№89-90 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "В", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№89-90, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №89 - Оп. №90 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ИПР 2022-2025 года замену провода АС - 70 на СИП от опоры №2 до опоры №45 с заменой опор. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.08.2022 год
357153 | 393 | 2021-12-19 | 10 | 2 | 1.25 | 2021-12-19 | 12 | 32 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на провода ВЛ 6 кВ ф.62-09 в пролете опор №№191-192 из за пределов охранной зоны линии было свалено живое дерево (ель высотой 29 метров (приложение №3)), что явилось причиной возникновения короткого замыкания фазы «А», фазы «В» и фазы «С» по стволу дерева, работы МТЗ и отключения В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". Дерево находилось на расстоянии 19 метров от крайнего провода. 4.4 Сильными порывами ветра до 18 м/с на провода ВЛ 6 кВ ф.62-09 в пролете опор №№191-192 из за пределов охранной зоны линии было свалено живое дерево (ель высотой 29 метров (приложение №3)), что явилось причиной возникновения короткого замыкания фазы «А», фазы «В» и фазы «С» по стволу дерева, работы МТЗ и отключения В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода. на ВЛ-6 кВ ф.62-09, Пролет: Оп. №191 - Оп. №192 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.62-09. По результатам осмотра произвести вырубку угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ф.62-09 деревьев. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.01.2022 год
357153 | 394 | 2021-12-19 | 10 | 4 |  | 2021-12-19 | 10 | 4 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "В" в пролёте опор №№12-13 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№12-13, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.01.2022 год
357153 | 395 | 2021-12-19 | 10 | 56 | 0.082002 | 2021-12-19 | 12 | 20 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №145Е произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №145Е обнаружен отключенный от токов нагрузки АВ-0,4кВ Л-1. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение от токов нагрузки. на Л1 ТП 10/0,4 кВ №145Е. | Техническое мероприятие 1 Произвести расчёт уставки номинального тока теплового расцепителя АВ 0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №145Е. Согласно расчётам произвести замену. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 27.01.2022 год
357153 | 396 | 2021-12-20 | 19 | 15 | 0.03666 | 2021-12-20 | 19 | 26 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№24-25 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№24-25, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №24 - Оп. №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.01.2022 год
357157 | 337 | 2021-12-25 | 17 | 0 | 0.036999 | 2021-12-25 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате старения (с 1989г. эксплуатации, 32года) произошел излом верхней части (армирование) опорно стержневого изолятора на ШР 35 2Т на ПС 35/10кВ №32 "Подсобное хозяйство" в сторону секции с падением шинопровода 35кВ фазы "В"на металлоконструкцию с последующим однофазным замыканием на землю и оперативным отключением на ПС 35/10кВ №19 "Тальская" В 35 Т-32. 4.1 Вследствие попадания влаги через микротрещины во внутрь верхней части изолятора между фарфором и оголовником с последующим замерзанием при переходах температуры окружающего воздуха через 0*С произошло изменение структуры материала приведшее к ухудшению механической прочности и излому оголовника опорно стержневого изолятора на ШР 35 2Т в сторону секции на ПС 35/10кВ № 32 "Подсобное хозяйство". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верхней части опорно стержневого изолятора на ШР 35 2Т в сторону секции на ПС 35/10 кВ №32 "Подсобное хозяйство", Опорно-стерж. изол. ИОС-35/500-УХЛ1ф.В | Техническое мероприятие 1 ВЛ 35 кВ Тальская - П.Хзяйство Т-32: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 152656192 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 ПС 35/10кВ №32 " Подсобное хозяйство": на ШР 35 2Т в сторону секции выполнить замену поврежденного опорно стержневого изолятора марки ИОС-35/500-УХЛ1ф. "В" в сторону секции. Заказ № 210358205 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 3 ПС 110-35кВ ПО ЮВЭС: - по результатам верхового осмотра выполнить замену дефектной опорно стержневой изоляции 35кВ. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ПС 110-35 кВ ПО ЮВЭС: - составить график верхового осмотра опорно стержневой изоляции 35кВ. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.01.2022 год
357152 | 599 | 2021-12-24 | 17 | 14 | 0.64 | 2021-12-24 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №37-38, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-09 на ПС №8 220/110/10кВ "Ужур". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №37-38, в следствии длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-09 на ПС №8 220/110/10кВ "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп. №37-38 на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС №8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP №152651140. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС №8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152651079. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 31.01.2022 год
357152 | 600 | 2021-12-25 | 11 | 2 | 0.093757 | 2021-12-25 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №61, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №59-№61, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №60-№61, и междуфазным коротким замыканием с отключением В 6 ф.20-17 на ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская". 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №61, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №59-№61, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №60-№61, и междуфазным коротким замыканием с отключением В 6 ф.20-17 на ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф «В» на оп. №61 на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152657612. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №61, регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №59-№62 ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская". Заказ SAP №152657685. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.01.2022 год
357152 | 601 | 2021-12-25 | 21 | 45 | 0.010417 | 2021-12-25 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП №40-22-15 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП №40-22-15 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлест на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ Л-2, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет) с потерей механической прочности провода, его растяжением, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП №40-22-15 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ Л-2 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-22-15, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №9 до жилого дома ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 40-22-15 10/0,4кВ. Заказ SAP №152657671. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 40-22-15 10/0,4кВ, целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152656195. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 25.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.01.2022 год
357152 | 602 | 2021-12-26 | 9 | 50 | 0.096668 | 2021-12-26 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (45 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф «А» на опоре №4, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №3-№5, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 29-41-18 6/0,4кВ. 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф «А» на опоре №4, в следствии длительной эксплуатации (45 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №3-№5, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 29-41-18 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф «А» на оп. №4 на ВЛ 0,4 кВ ТП 29-41-18 Л1, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 29-41-18 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152657686. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №4, регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 29-41-18 6/0,4кВ. Заказ SAP №152657685. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.01.2022 год
357154 | 245 | 2021-12-25 | 9 | 52 | 0.024334 | 2021-12-25 | 11 | 5 | 3.4.8.2 В результате наезда сторонним автомобилем на опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 11-12-09 произошло повреждение (расщепление) опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-12-09. 4.4 Повреждение (расщепление) опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 11-12-09, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-12-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 11-12-09. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 11-12-09, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/11-12-09. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1/11-12-09. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться в полицию за постановлением по делу об административном нарушении (ДТП). Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 27.01.2022 год
357154 | 246 | 2021-12-25 | 21 | 4 | 0.0164 | 2021-12-25 | 22 | 26 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошел схлест проводов ввода в дом № 29 по ул. Береговая д. Берег Таскино, от опоры № 6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73-4-5, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/73-4-5. 4.4 Схлест проводов ввода в дом № 29 по ул. Береговая д. Берег Таскино от опоры № 6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом № 29 по ул. Береговая д. Берег Таскино от опоры № 6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73-4-5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 73-4-5, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/73-4-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 28.01.2022 год
357153 | 397 | 2021-12-21 | 10 | 59 | 0.10998 | 2021-12-21 | 11 | 10 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№110-111 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№110-111, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №110 - Оп. №111 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.01.2022 год
357153 | 398 | 2021-12-21 | 11 | 17 | 0.19998 | 2021-12-21 | 11 | 37 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№92-93 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№92-93, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №92 - Оп. №93 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.01.2022 год
357153 | 399 | 2021-12-21 | 13 | 20 | 1.2 | 2021-12-21 | 15 | 20 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№95-96 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№95-96, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №95 - Оп. №96 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.01.2022 год
357153 | 400 | 2021-12-22 | 1 | 30 | 0.05835 | 2021-12-22 | 1 | 37 | 3.4.12.2 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№117-118 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№117-118, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №117 - Оп. №118 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.01.2022 год
357156 | 481 | 2021-12-24 | 12 | 25 | 1.2 | 2021-12-24 | 13 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 10110-8-2 ИП Нурахмедов У.Б, действием МТЗ, на РП 57 был отключен В/10кВ яч. 9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Нурахмедову У.Б (г. Красноярск, ул. Ястынская 22), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.01.2022 год
357156 | 482 | 2021-12-24 | 16 | 45 | 12.3416 | 2021-12-25 | 0 | 20 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Промстрой", спецтехникой была повреждена КЛ-10кВ от ф.5-40 до ТП 5106, КЛ 10кВ от яч.61 до РП-209 яч.10, КЛ 10кВ от яч.46 ПС №5 до РП-209 яч.11, КЛ 10 кВ от ТП 5162 до ТП 5106, в результате чего действием МТЗ произошло отключение В 10 ф.5-40, 5-46, 5-60, 5-61 от ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от яч.40 ПС №5 до ТП 5106, КЛ 10кВ от яч.46 ПС №5 до РП-209 яч. 11, КЛ 10кВ от яч.61 ПС №5 до РП-209 яч.10, КЛ 10кВ от ТП 5106 до ТП 5162, в результате механического повреждения КЛ спецтехникой при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ персоналом ООО "Промстрой", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10 ф.5-40, ф. 5-46, ф. 5-60, ф. 5-61 на ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.40 - ТП 5106, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.61 - РП-209 яч.10, АСБ-10 3х240; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от яч.60 ПС №5 до 2БКТП №5062, Кабель силовой АПвПу-10 3х300; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.46 - РП 209 яч.11, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силовых кабелей: ЦААБл-10 3*150 от яч.40 ПС №5 до ТП 5106, АСБ 10 3*240 от яч.61 ПС №5 до РП-209 яч.10, ААШВ 10 3*120 от яч.46 ПС №5 до РП-209 яч.11, ЦААБл 10 3*150 от ТП 5162 до ТП 5106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в отношении ООО "Промстрой" по факту повреждения КЛ 10 кВ от яч.40 ПС №5 до ТП 5106, КЛ 10кВ от яч.46 ПС №5 до РП-209 яч.11, КЛ 10кВ от ТП 5162 до ТП 5106, КЛ 10кВ от яч. 61 ПС №5 до РП-209 яч.10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.01.2022 год
357156 | 486 | 2021-12-25 | 2 | 55 | 0.63332 | 2021-12-25 | 4 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 12 яч.3 до ТП 3 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-48 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 12 яч.3 до ТП 3 \яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-48 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 12 яч.3 до ТП 3 яч.6, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*95 от ТП 12с яч.3 до ТП 3с яч.6 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2022 год
357156 | 487 | 2021-12-26 | 13 | 1 |  | 2021-12-26 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч. 16 ф. 5-16 до РП-3 яч. 04 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.16 ф. 5-16 до РП 3 яч4 н.Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5"Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 н. Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от яч.16 ф. 5-16 до РП-3 яч.4 н.Б Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2022 год
357153 | 401 | 2021-12-24 | 7 | 56 | 0.26951 | 2021-12-24 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В результате разрушения колпачка изолятора из за старения материалов и от тяжения провода произошло слетание провода с арматуры крепления провода к опоре фазы "В" на опоре №156 ВЛ 10 кВ Ф.36-05, что явилось причиной возникновения замыкания на "землю в сети 10 кВ" и появлению "земли в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.12 Разрушения колпачка изолятора из за старения материалов фазы "В" на опоре №156 ВЛ 10 кВ Ф.36-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпочка под стеклянным изолтором. на ВЛ-10 кВ ф.36-05 с.Дубенское, д.В.Ключи, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-05. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 28.01.2022 год
357153 | 402 | 2021-12-24 | 10 | 32 | 1.995 | 2021-12-24 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение стеклянного изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №170 ВЛ-10 кВ ф.3-19, что явилось причиной касания проводом тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 №3 "Тагарская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.3-19 обнаружен на опоре №170 повреждённый стеклянный изолятор марки ШС-10 фазы "А", что явилось причиной касания проводом тела опоры, однофазного короткого замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, Опора УП10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-19. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 29.01.2022 год
357153 | 403 | 2021-12-26 | 22 | 13 | 0.021666 | 2021-12-26 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ ф.2 ТП 10,04 кВ №23-01-1225, что явилось причиной разрушения межполюсных перегородок внутри АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В", возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №23-01-1225. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 10,04 кВ №23-01-1225 обнаружен повреждённый АВ 0,4 кВ ф.2, что явилось причиной возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №23-01-1225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на АВ 0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №23-01-1225. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №23-01-1225, По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 28.01.2022 год
357152 | 603 | 2021-12-27 | 12 | 50 | 0.07 | 2021-12-27 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение привода вводного автомата АВ-0,4кВ Л-1 (А-3714 160А), по причине потери контакта из-за ослабления пружины рычажной системы средней фазы "В", с последующим нагревом автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 73-4-1 10/0,4кВ. 4.2 Произошло повреждение привода вводного автомата АВ-0,4кВ Л-1 (А-3714 160А), в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, по причине потери контакта из-за ослабления пружины рычажной системы средней фазы "В", с последующим нагревом автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 73-4-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения привода автомата АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 73-4-1, Автомат. выкл. А-3714 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 73-4-1 10/0,4кВ и ТП 73-4-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152657688. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 73-4-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053845. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.01.2022 год
357152 | 604 | 2021-12-27 | 15 | 20 | 0.1125 | 2021-12-27 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №6/2-6/3, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6/2-6/3, с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 8-36-23 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №6/2-6/3, в следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6/2-6/3, с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 8-36-23 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."С" в пр. оп. №6/2-6/3 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-23, Пролет: - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6/2-№6/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-36-23. Заказ SAP №152658938. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-36-23 и ТП 8-36-23, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152658937. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 31.01.2022 год
357156 | 488 | 2021-12-27 | 15 | 30 | 0.17332 | 2021-12-27 | 15 | 56 | 3.4.8.1 В следствии производства несанкционированных работ подрядной организацией ООО "Тесла", произошло механическое повреждение изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1119 до ТП 156, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.6 в РП 103. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1119 до ТП 156, в следствии проведения несанкционированных работ подрядной организацией ООО "Тесла" с механическим повреждением кабельной линии, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.6 в РП 103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВот ТП1119 -ТП156, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств КЛ 10 кВ от ТП 1119 до ТП 156. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в отношении ООО"Тесла" Юсупова А.В. (г. Красноярск, ул. Вильского 7) по факту повреждения КЛ 10 кВ от ТП 1119 до ТП 156. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2022 год
357156 | 489 | 2021-12-27 | 17 | 19 | 0.02001 | 2021-12-27 | 17 | 23 | 3.4.9.3 В следствии повреждения оборудования в сетях потребителя ООО "ПИК" на ПС 35 кВ №39 "Шумково" произошло отключение В 6кВ яч. 11 действием МТЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО "ПИК" директору С. Л. Пушкину о недопущении нарушения требования ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 28.02.2022 год
357150 | 525 | 2021-12-27 | 10 | 37 | 0.412 | 2021-12-27 | 11 | 25 | 3.4.12.1 На провода ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 51 –52 фазы "В", "С" произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 23 метра, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 51 –52 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.41-03 на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 51-52 на ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 14.01.2022 год
357150 | 526 | 2021-12-27 | 11 | 50 | 0.01875 | 2021-12-27 | 12 | 35 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 14-15 произошло схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 год
357150 | 527 | 2021-12-27 | 21 | 16 | 0.10333 | 2021-12-27 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТМ-250/10, что привело к обрыву вывода обмотки фазы "А". 4.10 В результате термического повреждения обмотки вывода фазы "А" силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 33-08-11 произошел обрыв ввода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-08-11, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт/замену силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 33-08-11 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.12.2021 год
357156 | 490 | 2021-12-28 | 10 | 2 | 0.73335 | 2021-12-28 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 409 до ТП 1129, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 107 яч.№7. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 409 до ТП 1129, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 107 яч.№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357157 | 338 | 2021-12-28 | 10 | 12 | 0.86332 | 2021-12-28 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности траверсы на опоре №423-1 ВЛ 10 ф.5-10 из-за длительной ( 1992, 29 лет) эксплуатации. 4.1 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на А-образной опоре №423-1 при разрушении траверсы из-за нарушения структуры древесины в результате длительной (29 лет) эксплуатации, на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.5-10. ( устранено 28.12.2021г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на А-образной опоре №423-1 при разрушение траверсы из-за нарушения структуры древесины на ВЛ 10 кВ ф.5-10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.5-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.12.2021 год
357156 | 491 | 2021-12-28 | 22 | 6 | 0.19002 | 2021-12-28 | 22 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8092 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10 кВ ф.2-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357153 | 404 | 2021-12-28 | 12 | 24 | 0.012859 | 2021-12-28 | 12 | 25 | 3.4.12.1 Во время тумана произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.41-08. При сходе изморосевых отложений с проводов в пролёте опор №№23-24 произошла подсечка провода фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.41-08 на ПС 35/10 кВ №41 "Танзыбей". 4.4 Во время тумана произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.41-08. При сходе изморосевых отложений с проводов в пролёте опор №№23-24 произошла подсечка провода фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.41-08 на ПС 35/10 кВ №41 "Танзыбей". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.41-08 Танзыбей, Пролет: Оп. №23 - Оп. №24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-08 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 29.01.2022 год
357150 | 528 | 2021-12-28 | 11 | 43 | 0.068335 | 2021-12-28 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности фазного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7/3 до ввода в дом № 6 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7/3 до ввода в дом № 6 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-11-12, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7/3 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 год
357156 | 492 | 2021-12-28 | 23 | 20 | 0.09999 | 2021-12-28 | 23 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ ТП 656-ТП 6086 ("Тех автоцентр"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч. 38 ф.10-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "Тех автоцентр" Катаргину Д.С. (г. Красноярск, ул. Брянская 18а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.01.2022 год
357154 | 247 | 2021-12-29 | 0 | 36 | 0.32552 | 2021-12-29 | 1 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ИП Горбунов В.А). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.01.2022 год
357156 | 493 | 2021-12-28 | 23 | 30 | 0.53332 | 2021-12-29 | 0 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4006 (физ.лицо "Долгополов Б.Б"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч. 28 ф.10-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу Б.Б. Долгополов, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 494 | 2021-12-28 | 12 | 25 | 0.0225 | 2021-12-29 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-64-6-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в КТП-64-6-2. 4.12 По причине загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-64-6-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л 1 в КТП-64-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-64-6-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-6-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 495 | 2021-12-29 | 10 | 30 | 0.45 | 2021-12-29 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3002 (МП "КПАТП №5"), действием МТЗ, на ПС 177 "Бугач" был отключен В/10 кВ яч.04 ф.177-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП "КПАП №5", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 496 | 2021-12-29 | 10 | 30 | 0.97332 | 2021-12-29 | 12 | 56 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4035 (ООО "Рекон"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч.13 ф.10-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Рекон", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 497 | 2021-12-29 | 10 | 50 | 0.875 | 2021-12-29 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.39 ПС 49 до ТП 921 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-39 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.39 ПС 49 до ТП 921 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-39 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ПС 49 яч.39 -ТП 921, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*185 от яч. 39 ПС 49 до ТП 921 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.03.2022 год
357152 | 605 | 2021-12-29 | 17 | 26 | 0.006167 | 2021-12-29 | 18 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №5-6, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-41 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №5-6, в следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-41 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп. №5-6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-41, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-41. Заказ SAP №152659411. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-14-41 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152659412. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 31.01.2022 год
357156 | 498 | 2021-12-29 | 10 | 49 |  | 2021-12-29 | 10 | 49 | 3.4.7.3 При проведении тепловизионного обследования оборудования ПС "Западная-2" №90 110/35/6 кВ выявлен нагрев верхней части конденсатором связи КС С-223 ВЛ С-223. 4.13 ПС "Западная-2" №90 110/35/6 кВ нагрев верхней части конденсатора связи КС С-223 ВЛ С-223 в следствии внутреннего повреждения конденсатора связи КС С-223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ, Конденсатор связи 1 / Конденсатор СМП-110/3-6,4 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Исключить из схемы КС С-223 путем демонтажа спуска от ВЛ С-223 к КС С-223 в связи с не использованием ВЧ канала связи. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 30.01.2022 год
357156 | 499 | 2021-12-29 | 12 | 46 |  | 2021-12-29 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4 ВЛИ-0,4 кВ Л-2 КСТП № 140-10-63, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-2 КСТП № 140-10-63 действием защит. 4.12 По причине загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4 ВЛИ-0,4 кВ Л-2 КСТП № 140-10-63, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л-2 КСТП № 140-10-63 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 кВ Л-2 КСТП № 140-10-63, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №4 ВЛИ-0,4 кВ Л-2 КСТП № 140-10-63. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 500 | 2021-12-29 | 15 | 30 | 0.09833 | 2021-12-29 | 16 | 29 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя (ОАО РЖД) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-2 от опоры № 73/55 в сторону ТП 63-2-5 и ТП 63-2-6 действием МТЗ, на ПС 35/10 №63 "Элита" был отключен В 10кВ ф.63-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-2 от опоры №73/55 до ТП 63-2-5 и ТП 63-2-6, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ОАО РЖД. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357157 | 339 | 2021-12-29 | 10 | 34 | 0.268 | 2021-12-29 | 12 | 48 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности стойки опоры №152 ВЛ 10 ф.6-08 из-за длительной ( 1991, 35 лет) эксплуатации. 4.1 Вследствие однофазного замыкания от разрушения стойки А-образной опоры №152 из-за нарушения структуры древесины в результате длительной (30 лет) эксплуатации, на ПС 110/10 кВ №6 "Унер" оперативно отключен В 10 ф.6-08. ( устранено 29.12.2021г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки А-образной опоры на ВЛ 10 кВ ф. 6-08, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.6-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 29.01.2022 год
357150 | 529 | 2021-12-29 | 14 | 46 | 0.035 | 2021-12-29 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло нарушение контактного соединения на шпильке ввода 10 кВ 1Т фазы "В" силового трансформатора марки ТМ-160/10, что привело к аварийному нагреву контактного соединения. 4.10 В результате аварийного нагрева контактного соединения на шпильке ввода 10 кВ 1Т фазы "В" силового трансформатора марки ТМ-160/10, произошло неотложное отключение ТП 8-07-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 8-07-5, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку на внешнем контактном соединении шпильки ввода силового трансформатора марки ТМ-160/10 в ТП 8-07-5 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.01.2022 год
357153 | 405 | 2021-12-29 | 14 | 41 | 1.9 | 2021-12-29 | 17 | 11 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до -27°С, при порывах ветра 11 м/с произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№500-501 ВЛ 10 кВ ф.37-02, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.37-02 в пролёте опор №№500-501 был обнаружен оборванный провод фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№500-501, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Пролет: Оп. №500 - Оп. №501 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 30.01.2022 год
357153 | 406 | 2021-12-29 | 17 | 59 | 0.007334 | 2021-12-29 | 18 | 21 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№27-28 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №7-04-143, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №7-04-143. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№27-28 ВЛ 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №7-04-143, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №7-04-143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-04-143, Пролет: Оп. №27 - Оп. №28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №7-04-143 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 30.01.2022 год
357153 | 407 | 2021-12-29 | 22 | 3 | 0.0145 | 2021-12-29 | 23 | 50 | 3.4.8.5 29.12.2021г. в 22-23 час. на диспетчерский пункт Минусинского РЭС поступил звонок от ЕДДС "об" необходимости отключения Л.3 0,4 кВ СКТП 10/0,4 кВ №2-26-2 для безопасной работы по тушению пожара частного дома, что явилось причиной отключения Л.3 0,4 кВ СКТП 10/0,4 кВ №2-26-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №2-26-2 после воздействия пожара. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 30.01.2022 год
357156 | 501 | 2021-12-30 | 6 | 12 | 0.33999 | 2021-12-30 | 7 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 417 (ГСК К-41 "А"), действием МТЗ, на ПС №96 Затонская 110/6кВ был отключен ф.96-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, "ГСК К-41 "А" " Броверману В.Н. (660122, г. Красноярск, ул. Павлова 76-40), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.01.2022 год
357156 | 502 | 2021-12-30 | 9 | 55 |  | 2021-12-30 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 1035 Р.3 до ВРУ 0,4 кВ Николаева 3Г, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 0,4 кВ в ТП 1035 Р.3 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 1035 Р.3 до ВРУ 0,4 кВ Николаева 3Г, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 0,4 кВ в ТП 1035 Р.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ от ТП 1035 до дет.сада №261, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ 0,4 кВ от ТП 1035 Р.3 до ВРУ 0,4 кВ Николаева 3Г. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.02.2022 год
357156 | 503 | 2021-12-30 | 11 | 0 |  | 2021-12-30 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.36, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-44 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.36, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-44 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.36. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357156 | 504 | 2021-12-30 | 11 | 0 | 0.46669 | 2021-12-30 | 11 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8126 (ООО "ЕнисейСетьСервис"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10 кВ яч.06 ф.2-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"ЕнисейСетьСервис", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357156 | 505 | 2021-12-30 | 11 | 10 | 0.22167 | 2021-12-30 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч. 65 ПС 49 до ТП 597, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.65 ПС 49 до ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-65 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ф 49-65 до ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*185 от яч.65 ПС 49 до ТП 597. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.02.2022 год
357157 | 340 | 2021-12-31 | 1 | 40 | 0.034666 | 2021-12-31 | 3 | 24 | 3.4.8.4 Падение элемента металлической кровли на выполненный голым проводом ввод 0,23кВ опоры №3.3 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП 47-03-15/630. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста голых проводов на вводе 0,23кВ от опоры №3.3 при падении с кровли (из-за сильного ветра 14мс.) металлического листа; на ЗТП 47-03-15/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось, ремонт провода, регулировка стрелы провиса не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест голых проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 47-03-15, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 47-03-15: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.01.2022 год
357157 | 341 | 2021-12-31 | 13 | 13 | 0.010667 | 2021-12-31 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации ТМ-180/6 на КТП 2-14-89/180 с 1980г. - 41 год эксплуатации. 4.13 Вследствие неполно фазного режима на напряжение 0,4кВ (отсутствие напряжение на фазе "С") от исчезновения контакта на шпильке 0,4кВ внутри бака из-за нарушения контактного соединения из-за длительного (41год) срока эксплуатации, на ВЛ-6кВ ф.2-14 оперативно отключен ЛР/2-14-89. (устранено, выполнена замена ТМ-180 на аналогичный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполно фазный режим на напряжение 0,4кВ на КТП 2-14-89/180, трансформатор 1Т. | Техническое мероприятие 1 КТП 2-14-89/ 180: - выполнить ремонт ТМ-180 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.12.2022 год
357153 | 408 | 2021-12-30 | 11 | 4 | 0.016665 | 2021-12-30 | 11 | 24 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №172 ВЛ-10 кВ ф.44-06, что привело к схлёстыванию проводов фазы "С" и фазы "В" в пролёте опор №№ 172-173, возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.44-06 на ПС 110/10 кВ №44 "Б. Салба". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.44-06 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№172-173 в результате обрыва вязки на опоре №172, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10ф.44-06 на ПС 110/10 кВ №44 "Б. Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ ф.44-06 с. Б-Салба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-06. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 04.02.2022 год
357153 | 409 | 2021-12-30 | 13 | 21 | 0.99165 | 2021-12-30 | 15 | 20 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -11°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №2). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "В" в пролёте опор №№92-93 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№92-93, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №92 - Оп. №93 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 04.02.2022 год
357153 | 410 | 2021-12-30 | 18 | 45 | 1.7667 | 2021-12-30 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №51 ВЛ-6 кВ ф.62-02 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№50-51, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-6 кВ ф.62-02 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 6 кВ ф.62-02, на опоре №51 был обнаружен вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№50-51, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-6 кВ ф.62-02 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-6 кВ ф.62-02, Пролет: Оп. №50 - Оп. №51 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.62-02 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению воздействий на электроустановки природных явлений. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 04.02.2022 год
357153 | 411 | 2021-12-30 | 23 | 20 | 0.98 | 2021-12-31 | 1 | 50 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода на опоре №43 ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково был сорван с изолятора провод фазы "В", что явилось причиной падения провода фазы "В" на траверсу опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая" (КЖД). 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 220 "Кошурниково тяговая" (КЖД) обнаружен срыв с изолятора провода фазы "В", что явилось причиной падения провода фазы "В" на траверсу опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин Вячеслав Анатольевич 04.02.2022 год
357153 | 412 | 2021-12-31 | 8 | 20 | 0.00858 | 2021-12-31 | 8 | 38 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2469 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №53-10-2469 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен при повышении тока нагрузки. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-10-2469, VN004-00042859 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию АВ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-2469. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 03.02.2022 год
357156 | 506 | 2021-12-31 | 13 | 35 | 1.0183 | 2021-12-31 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-46 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*95 от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.03.2022 год
357156 | 507 | 2021-12-31 | 15 | 16 | 0.6 | 2021-12-31 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ с нарушением структуры материала, произошел обрыв стального сердечника провода АС на оп. №92 ВЛ 10 кВ ф.94-1, что привело к обрыву шлейфа фазы "В" и оперативному отключению В/10кВ ф.94-1 на ПС Частотоостровская 110/10кВ. 4.13 По причине длительной эксплуатации ВЛ-10кВ произошло нарушение структуры материала, в результате которого произошел обрыв стального сердечника провода АС на оп. №92 ВЛ 10 кВ ф.94-1, что привело к обрыву шлейфа фазы "В" и оперативному отключению В/10кВ ф.94-1 на ПС Частотоостровская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.94-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода АС на опоре №92 ф."В" ВЛ 10кВ ф.94-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.02.2022 год
357156 | 508 | 2021-12-31 | 15 | 20 | 0.6 | 2021-12-31 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта на КЛ-10 кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 397 яч.5 до ТП 398 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-15 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефекта на КЛ-10 кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 397 яч.5 до ТП 398 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.126-15 на ПС 126 "Радиотехническая" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 398 яч.6 - ТП 397 яч.5 н.А, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 398 яч.6 - ТП 397 яч.5 н.А Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357150 | 530 | 2021-12-30 | 10 | 28 | 0.135 | 2021-12-30 | 12 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на опоре № 124 ВЛ-10 кВ ф.8-07 произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы "В", что привело к схлестыванию проводов фазы "В", "А" в пролёте опор № 123-124. 4.2 Схлёстывание проводов фазы "В", "А" на ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 123-124 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода из-за обрыва вязки на изоляторе фазы "В", что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ с НАПВ ф.8-07 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 123-125 на ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.01.2022 год
357150 | 531 | 2021-12-31 | 1 | 16 |  | 2021-12-31 | 1 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 65-66 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 65-66 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с успешным АПВ ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 65-66 ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 год
357150 | 532 | 2021-12-31 | 10 | 25 |  | 2021-12-31 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 65-66 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 65-66 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с успешным АПВ ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 65-66 ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 год
357152 | 574 | 2021-12-04 | 7 | 5 | 0.0045815 | 2021-12-04 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с изменением физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" и при воздействие атмосферных явлений-ветра, произошла разрегулировка провода фазы «В», с его провисом, что при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, привело к схлёсту проводов фазы «В» и «А» в пролете опор №37-№38, короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.11-18 на ПС 110/35/10 № 11 "Боготольская". 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" в результате длительной эксплуатации (более 53 года), с изменением физических свойств материалов, и при воздействие атмосферных явлений-ветра, произошла разрегулировка провода фазы «В», с его провисом, что при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, привело к схлёсту проводов фазы «В» и «А» в пролете опор №37-№38, короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.11-18 на ПС 110/35/10 № 11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр. оп. №37-№38 на ВЛ 10 кВ ф.11-18 г.Боготол-г.Боготол, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-18 для выявления причины отключения. Заказ SAP 152644372. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №36 - №38 ВЛ-10 кВ. ф.11-18.Заказ в SAP 152644994. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 29.12.2021 год
357152 | 575 | 2021-12-04 | 11 | 10 | 0.12083 | 2021-12-04 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с ухудшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты (наружной установки) на спуске 10кВ ф.40-02 к ТП №40-02-12 10/0,4кВ, с последующим замыканием двух фаз "А" и "В" и отключением В 10 ф.40-02 на ПС 110/35/10 №40"Тюхтет". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты (наружной установки) на спуске 10кВ ф.40-02 к ТП №40-02-12 10/0,4кВ, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с ухудшением изоляционных свойств материала, с последующим замыканием двух фаз "А" и "В" и отключением В 10 ф.40-02 на ПС 110/35/10 №40"Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренние электрическое повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.40-2 п.Тюхтет, Спуск к ТП 40-2-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты (наружной установки) на спуске 10кВ ф.40-02 к ТП № 40-02-12 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053652. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.40-02 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152644982. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.40-02 после установки концевой кабельной муфты на спуске 10кВ ф.40-02. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 27.12.2021 год
357152 | 576 | 2021-12-04 | 5 | 0 | 0.001666 | 2021-12-04 | 5 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №61-62, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №61-62, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-24 на ПС 110/35/10 № 11 "Боготольская". 4.1 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №61-62, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №61-62, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.11-24 на ПС 110/35/10 № 11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр. оп. №61-62 на ВЛ 10 кВ ф.11-24 г.Боготол-с.Боготол, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-24, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152644373. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №61 - №62 ВЛ-10кВ ф.11-24 от ПС 110/35/10кВ №11 «Боготольская». Заказ SAP №152644995. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 27.12.2021 год
357152 | 577 | 2021-12-04 | 7 | 47 |  | 2021-12-04 | 7 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (29 лет) с изменением свойств материалов, при увеличении нагрузки в ОЗП, произошло перегорание ПК-10 фазы «А» с возникновением и переходом электрической дуги на соседнюю фазу «В», с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением с успешным АПВ В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». 4.11 Произошло перегорание ПК-10 фазы «А» с возникновением и переходом электрической дуги на соседнюю фазу «В», в следствии длительной эксплуатации (29 лет) с изменением свойств материалов, при увеличении нагрузки в ОЗП, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением с успешным АПВ В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание вставки ПК-10 ф. «А» на ТП 14-5-8, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ и ТП 10кВ ф.14-05, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622512. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 14-05-8, установленного для этого трансформатора номинала. Заказ SAP №152622511. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы, произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.12.2021 год
357152 | 578 | 2021-12-04 | 8 | 2 | 0.225 | 2021-12-04 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №112, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №111-№113, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №112-№113 с отключением В 10 ф.1-07 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.12 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №112, в следствии длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №111-№113, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №112-№113 с отключением В 10 ф.1-07 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. "В" на оп. №112 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-07, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622513. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "В" на опоре №112, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №111-№113 ВЛ-10кВ ф.1-07 от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк». Заказ SAP №152622514. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.12.2021 год
357152 | 579 | 2021-12-04 | 8 | 58 | 0.13001 | 2021-12-04 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №5-6, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 67-06-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №5-6, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 67-06-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп. №5-6 на ВЛ 0,4 кВ Л1СКТП 67-06-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №67-06-3. Заказ SAP №152647728. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №67-06-3, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152644333. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 580 | 2021-12-04 | 12 | 50 | 0.03225 | 2021-12-04 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (36 лет), с ухудшением физических свойств материалов и воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло удлинение провода, что привело к его провису в пролетах опор №16-№17, междуфазному короткому замыканию двух фаз «А» и «В» с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. 4.2 Произошло удлинение провода, в результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (36 лет), с изменением и ухудшением физических свойств материалов и воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, что привело к его провису в пролетах опор №16-№17, междуфазному короткому замыканию двух фаз «А» и «В» с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-08-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролете на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-08-8, Пролет: Опора № 16Л1 - Опора № 17Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП № 35-08-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ ТОРО 1526444196 Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №15 - №18 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №35-08-8 10/0,4кВ Заказ ТОРО 152644197 Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 24.12.2021 год
357156 | 414 | 2021-12-03 | 22 | 2 | 0.12333 | 2021-12-03 | 23 | 16 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 63-2 в сторону ТП 63-2-40 (Новиков Е.Ф.), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.63-2 на опоре 73/35/1Б. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-2 от опоры №73/35/69 до ТП №63-2-40, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Новикова Е.Ф. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 415 | 2021-12-03 | 23 | 45 | 0.29 | 2021-12-04 | 1 | 12 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.66-9 в сторону ТП 66-9-31 (ООО ККУ), действием МТЗ, на ПС 35/10 №66 "Стеклозавод" был отключен В 10кВ ф.66-9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.66-9 от опоры №98 до ТП №66-9-31, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО ККУ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 416 | 2021-12-05 | 17 | 45 | 0.99169 | 2021-12-05 | 19 | 10 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2025 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 1 "Левобережная" был отключен В/6кВ яч. 40 ф.1-40 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 417 | 2021-12-04 | 1 | 3 | 1.155 | 2021-12-04 | 2 | 20 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.134-2 в сторону ТП 134-2-46 (СНТ Солонцовский Нанжуль), на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №121 до ТП №134-2-46, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Солонцовский Нанжуль Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 418 | 2021-12-04 | 11 | 5 | 0.35 | 2021-12-04 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 34 лет произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №75, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.75-6 на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ. 4.12 В следствии длительной эксплуатации более 34 лет произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №75, в результате чего образовался провис провода со схлёстом проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.75-6 на ПС №75 Кулаковская 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.75-6, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" опоры №75 ф 75-6 Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.01.2022 год
357156 | 419 | 2021-12-04 | 13 | 10 | 0.38334 | 2021-12-04 | 15 | 5 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.47-4 в сторону ТП 47-4-47 (ООО Энергия Сибири), на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.47-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.47-4 от опоры №152/33 до ТП №47-4-47, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Энергия Сибири Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357150 | 493 | 2021-12-04 | 10 | 2 | 0.28034 | 2021-12-04 | 11 | 0 | 3.4.12.5 В результате воздействия пучения грунтов, в болотистой местности, на ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперек опоры № 93, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "В", "С" и схлёстыванию проводов в пролёте опор № 93-94. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие отклонения от вертикальной оси вдоль и поперек опоры № 93 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 93-94 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.33-01 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 93 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.01.2022 год
357156 | 420 | 2021-12-04 | 13 | 15 | 0.175 | 2021-12-04 | 15 | 0 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.66-3 в сторону ТП 66-3-45 (Андреева Г.А.), на ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.66-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.66-3 от опоры №122 до ТП №66-3-45, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Андреевой Г.А. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 421 | 2021-12-04 | 16 | 5 | 0.19333 | 2021-12-04 | 18 | 1 | 3.4.12.2 Вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в результате ветра до 15 м/с, на провода в пролете опор №106-107 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. 4.12 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №106-107 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Организационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3, разработать комплекс мероприятий по предотвращению технологических нарушений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 10.01.2022 год
357150 | 494 | 2021-12-04 | 10 | 4 | 0.29467 | 2021-12-04 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки вблизи ВЛ-10 кВ ф.8-08 произошло падение дерева из вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов фазы "А", "В", "С" в пролёте опор № 25-26. Высота дерева 20 м. Охранная зона ВЛ - 10 м. 4.4 В результате механического воздействия вследствие падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.8-08, произошёл обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролётах опор №25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводов трёх фаз в пролёте опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.12.2021 год
357150 | 495 | 2021-12-04 | 10 | 42 | 0.11783 | 2021-12-04 | 12 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 8/73-8/74 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", "В" что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 8/73-8/74 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.42-06 на ПС 35 кВ №42 "Устьянск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Пролет: Опора № 8/73 - Опора № 8/74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 8/73-8/74 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.12.2021 год
357156 | 422 | 2021-12-04 | 16 | 8 | 0.585 | 2021-12-04 | 18 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 139-10-18 ("КНП"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Техническому директору "КНП" Гордиенко В.Ю. (г. Красноярск, ул. Декабристов 30, пом. 25,26) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.01.2022 год
357156 | 423 | 2021-12-04 | 16 | 55 | 0.083325 | 2021-12-04 | 17 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя Маганское лесничество, действием МТЗ, на ПС №35 Маганск 35/10кВ был отключен В/10кВ ф. 35-4 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Руководителю Краевого государственного бюджетного учреждение «Маганское лесничество» Пикалеву П.А., 662511, Красноярский край,Курагинский район,р.п. Курагино, пер. Школьный ,1А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.01.2022 год
357156 | 424 | 2021-12-04 | 16 | 58 | 0.01755 | 2021-12-04 | 18 | 19 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" и "В" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-4 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-4 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" и "В" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-4 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-4, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить повторное включение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357150 | 496 | 2021-12-04 | 14 | 48 | 0.0028335 | 2021-12-04 | 15 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 4.4 до ввода в дом № 12 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 4.4 до ввода в дом № 12 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП М-01-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП М-01-9, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4.4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.12.2021 год
357150 | 497 | 2021-12-04 | 14 | 50 | 0.0009999 | 2021-12-04 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8 до ввода в дом № 1 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8 до ввода в дом № 1 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №6-13-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.12.2021 год
357150 | 498 | 2021-12-04 | 22 | 50 | 0.01625 | 2021-12-04 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 9 до ввода в дом № 20 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 9 до ввода в дом № 20 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №63-09-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 63-09-3, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 9 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.12.2021 год
357156 | 425 | 2021-12-05 | 12 | 28 | 0.046668 | 2021-12-05 | 14 | 20 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации, в результате механического износа ВЛ 0,4кВ Л 3 от КТП-47-4-6 произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л 3 от КТП-47-4-6. 4.12 При длительной эксплуатации, в результате механического износа ВЛ 0,4кВ Л 3 от КТП-47-4-6 произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л 3 от КТП-47-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л 3 от КТП-47-4-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целосность провода фазы "А" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Л 3 от КТП-47-4-6 с регулировкой стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357150 | 500 | 2021-12-05 | 20 | 30 | 0.01875 | 2021-12-05 | 21 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 9/4-9/5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 9/4-9/5 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №33-08-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-08-2, Пролет: Опора № 9.4 - Опора № 9.5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 9/4-9/5 ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.12.2021 год
357156 | 426 | 2021-12-05 | 17 | 45 | 0.7 | 2021-12-05 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ГДР-6 кВ (СВН) более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение опорно-стержневой изоляции ГДР-6 кВ ТП 2007, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на РП 231 яч.№03. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ГДР-6кВ (СВН) на ТП 2007, в следствии длительной эксплуатации ГДР-6 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на РП 231 яч.№03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2007, ГДР | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление выключателя нагрузки автогазового - ГДР (СВН). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 427 | 2021-12-05 | 20 | 10 | 0.04 | 2021-12-05 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 24-08 от оп.25 до оп. 25-1 (Запитан от 2 сек 10кВ РП 63 до оп. 26), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-25 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф. 24-08 от оп.25 до оп. 25-1 (Запитан от 2 сек 10кВ РП 63 до оп. 26), , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-25 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от оп. 25 до оп. 25-1 ф. 24-08. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.01.2022 год
357156 | 428 | 2021-12-05 | 20 | 15 |  | 2021-12-05 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф. 24-08 более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 24-08 от оп. 25 до оп. 25-1 ( ф. 24-08 стоял под напряжением от 2 сек 10кВ РП 63 до оп.26), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-25 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ ф. 24-08 от оп. 25 до оп. 25-1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-25 на ПС 26 "Зеленая" 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3*240 от оп. 25 до оп. 25-1 ф. 24-08 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.01.2022 год
357154 | 225 | 2021-12-04 | 9 | 35 | 0.1482 | 2021-12-04 | 11 | 29 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 20 м/с.) произошел схлест проводов ввода в дом № 15 по ул. Советская с. Иркутская от опоры № 7 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-8-21, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-8-21. 4.4 Схлест проводов ввода в дом № 15 по ул. Советская с. Иркутская от опоры № 7 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-8-21 в результате резкого порыва ветра (до 20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-8-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом № 15 от опоры № 7 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-8-21. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-8-21, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/53-8-21. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 10.12.2021 год
357154 | 226 | 2021-12-04 | 12 | 50 | 0.016534 | 2021-12-04 | 14 | 54 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 20 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-125, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-125. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-125 в результате резкого порыва ветра (до 20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-125. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-18-125, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-125. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.12.2021 год
357154 | 227 | 2021-12-04 | 13 | 2 | 0.03 | 2021-12-04 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 235-236 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 235-236 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 235-236 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 235 - Опора № 236 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.12.2021 год
357156 | 429 | 2021-12-06 | 4 | 7 | 0.0001333 | 2021-12-06 | 4 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ (25 лет), с изменением и ухудшением физических свойств материалов, при повторяющихся ветровых нагрузках с порывами ветра до 15 м/с произошло повреждение целостности деревянной стойки опоры №14-1 Л-2 ТП-827. 4.1 В результате старения и с изменением и ухудшением физических свойств материалов при повторяющихся ветровых нагрузках с порывами ветра до 15 м/с произошло повреждение целостности деревянной стойки опоры № 14-1 Л-2 ТП-827, что привело к отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 827, Опора П1ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену опоры П1ДБ № 14-1 Л-2 от ТП 827. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.10.2022 год
357153 | 371 | 2021-12-06 | 6 | 1 | 0.32283 | 2021-12-06 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при длительном воздействии ветровой нагрузки на провода произошёл обрыв провода фазы "В" спуска от Р 10 кВ №40-01-470 до ТП, что явилось причиной падения провода фазы "В" на землю, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". 4.3 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.40-01 обнаружен обрыв провода фазы "В" спуска от Р 10 кВ №40-01-470 до ТП, что явилось причиной падения провода фазы "В" на землю, однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №40 "Григорьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.40-01 Григорьевка-Черниговка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 10.01.2022 год
357152 | 581 | 2021-12-06 | 12 | 15 |  | 2021-12-06 | 12 | 15 | 3.4.12.5 В условиях прохождения обильного мокрого снега с дождем, при наступлении оттепели, произошло перекрытие по влаге гирлянды подвесных изоляторов на фазе «С» опоры №61 ВЛ 35кВ Т-111 «Тюхтет – Васильевка» с разрушением нижнего изолятора и выгоранием пестика, что привело к расцеплению гирлянды с падением провода на землю и срабатыванием защиты однофазного замыкания на землю на ПС 35/10кВ ПС №40 "Тюхтет". 4.12 Произошло перекрытие по влаге гирлянды подвесных изоляторов на фазе «С» опоры №61 ВЛ 35кВ Т-111 «Тюхтет – Васильевка», в условиях прохождения обильного мокрого снега с дождем, при наступлении оттепели, с разрушением нижнего изолятора и выгоранием пестика, что привело к расцеплению гирлянды с падением провода на землю и срабатыванием защиты однофазного замыкания на землю на ПС 35/10кВ ПС №40 "Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с разрушением нижнего изолятора ф. «С» оп. №61 на ВЛ 35 кВ "Тюхтет-Васильевка"_Т-110, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-35кВ Т-111 «Тюхтет – Васильевка», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152648295. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перекрытую гирлянду изоляторов, смонтировать провод ф. "С" на опоре №61 ВЛ-35кВ Т-111 «Тюхтет – Васильевка». Заказ SAP №170053656. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 27.12.2021 год
357153 | 372 | 2021-12-06 | 15 | 57 | 0.0246 | 2021-12-06 | 16 | 6 | 3.4.12.5 В результате не равномерного замерзания грунта опору №5 ВЛ 10 кВ Ф.19-05 развернуло вокруг своей оси, в результате чего возник не равномерный провис проводов. При сильных порывах ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ Ф.19-05, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.19-05 на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.19-05 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.19-05 на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.19-05 с.Тигрицкое, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №5 ВЛ 10 кВ ф.19-05 и регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 10.01.2022 год
357156 | 430 | 2021-12-06 | 10 | 7 |  | 2021-12-06 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 65 1 сек 0,4кВ яч.15 до жилого дома по адресу Белинского 1, что привело к межфазному короткому замыканию перегоранию ПН Р15 в ТП 65. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 65 1 сек 0,4кВ Р15 до жилого дома Белинского 1 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что что привело к межфазному короткому замыканию перегоранию ПН Р15 в ТП 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 65-щ. 1 ж.д ул.Белинск.,1, Кабель ААШв 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3*120 от ТП 65 Р15 до жилого дома Белинского 1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.01.2022 год
357156 | 431 | 2021-12-06 | 11 | 32 | 0.88002 | 2021-12-06 | 13 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9154 ("Мегафон"), действием МТЗ, на РП 65 был отключен В/10кВ яч. 12 ф.49-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному энергетику ПАО «Мегафон» Гаврикову Д.В(г. Красноярск, Ул. Взлетная 57) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 432 | 2021-12-06 | 22 | 40 | 0.56664 | 2021-12-06 | 23 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ в ст. ТП-9081(СНТ "ВЕТЕРАНЫ ТУРБАЗЫ"), на ПС 35/6 кВ №117 "ЛПК" оперативно отключился от МТЗ В/6 кВ ф.117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9081, Председателю правления СНТ "ВЕТЕРАНЫ ТУРБАЗЫ" Брехову Денису Андреевичу (660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 44, кв. 413), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 10.01.2022 год
357156 | 433 | 2021-12-07 | 15 | 30 | 0.95 | 2021-12-07 | 17 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 531 до ТП 576, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП 55. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 531 до ТП 576, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП 55.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 576 , ТП 531, Кабель силовой ААБв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБв-10 3*185 от ТП 531 до ТП 576. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.01.2022 год
357156 | 434 | 2021-12-07 | 18 | 40 | 0.08499 | 2021-12-07 | 18 | 57 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя СНТ "Звезда-2", действием МТЗ, на ПС №85 Зыково 35/10кВ был отключен В/10кВ ф. 85-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ «Звезда-2» С.С. Ульянникову (ул. Академика Вавилова, д. 52а, г. Красноярск, 660025, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.01.2022 год
357157 | 326 | 2021-12-07 | 20 | 49 |  | 2021-12-07 | 20 | 49 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ 10кВ ф.33-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №16\33-05 из-за проникновения птицы, на ПС 35\10кВ №33 "ККЗ" действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф. 33-05.(ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкания между опорными изоляторами на ЛР№16/33-05 из-за проникновения птицы. на ЛР№16/33\05, ВЛ 10 кВ ф. 33-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.12.2021 год
357154 | 229 | 2021-12-07 | 14 | 0 | 0 | 2021-12-07 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.8-17 (ООО "Строительное управление-59Л", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.12.2021 год
357150 | 501 | 2021-12-07 | 11 | 55 | 0.125 | 2021-12-07 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1973 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТМ-250/10, что привело к межвитковому двухфазному короткому замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТМ-250/10 вследствие длительного срока эксплуатации ТП 33-07-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 33-07-4, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 33-07-4 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 33-07-4 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 17.12.2021 год
357150 | 502 | 2021-12-07 | 20 | 48 | 1.5 | 2021-12-07 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1970 г.) произошло загнивание деревянной траверсы анкерной опоры № 192А ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36), что привело к излому траверсы со стороны фазы "А". При изломе траверсы произошло нарушение крепления изоляции фазы "А" и падение провода фазы "А" на тело опоры. 4.1 На анкерной опоре № 192А марки А ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36) произошло нарушение структуры материала в результате загнивания древесины траверсы, что привело к её излому в месте крепления изоляции со стороны фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное Т-36, Опора анк. дер.А (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-35 кВ Т-36. Номер заказа 152647422 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену траверсы опоры № 192 А ВЛ-35 кВ Т-36. Номер заказа 170053654 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену деревянных опор на ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36) в количестве 10 шт. на 2022 год и 11 шт. на 2023 год. Номер заказа 142728610 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во аварийный заказ на декабрь 2021 года мероприятие по ремонту (замене) траверсы на опоре № 192 А ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу мероприятие по замене деревянных опор на ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36) в количестве 21 шт.: - на 2022 год № 33, 34, 60, 107, 108, 176, 180, 181, 182, 192; - на 2023 год № 81, 91, 96, 129, 142, 149, 150, 167, 202, 203, 208. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.05.2022 год
357154 | 230 | 2021-12-07 | 14 | 49 | 0.17334 | 2021-12-07 | 15 | 41 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 238-239, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.13-04 оп.238-оп.241 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 238-239 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.13-04 оп.238-оп.241 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 238-239 ВЛ 10кВ ф.13-04 оп.238-оп.241. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 238 - Опора № 239 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04 оп.238-оп.241. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 238-239 ВЛ 10кВ ф.13-04 оп.238-оп.241. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.12.2021 год
357153 | 373 | 2021-12-07 | 13 | 16 | 0.125 | 2021-12-07 | 15 | 46 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной рубки деревьев произошло падение дерева (сосна) на провода ВЛ 10 кВ ф.18-15 в прлёте опор №№212-213, что явилось причиной повреждения проводов, схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.18-15 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". 4.4 Во время осмотра ВЛ 10 кВ ф.18-15 обнаружен обрыв проводов в пролёте оп.№№212-213 в результате несанкционированной рубки деревьев, что явилось причиной повреждения провода, схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.18-15 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.18-15 ПС№18-д.Червизюль., Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-15. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Каратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Копленко А.А. 10.01.2022 год
357153 | 374 | 2021-12-07 | 19 | 23 | 0.03 | 2021-12-07 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№95-96 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС "Кошурниково тяговая" при порывах ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая" 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№95-96, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №95 - Оп. №96 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №№95-96. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 14.01.2022 год
357156 | 435 | 2021-12-08 | 2 | 30 | 0.3 | 2021-12-08 | 3 | 0 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя (ООО Энергия Сибири) на отпайке ВЛ 10 кВ ф.47-4 от опоры № 152/33 до ТП 47-4-47 и ТП 47-4-48, действием МТЗ, на ПС 35/10 №135-2 "Заря" был отключен В 10кВ ф.135-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.47-4 от опоры №152/33 до ТП 47-4-47 и ТП 47-4-48, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Энергия Сибири. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 436 | 2021-12-08 | 10 | 42 | 0.053332 | 2021-12-08 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КВЛ 0,4кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв "нулевого" провода на оп. №4 на КВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 73с, что привело к оперативному отключению Руб. 0,4 в ТП 73с в сторону Л1. 4.12 Произошел обрыв " нулевого" провода на оп. №4 КВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 73с, в следствии длительной эксплуатации КВЛ 0,4кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Руб. 0,4 в ТП 73с в сторону Л1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-73(C), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление СИП 16 на опоре №4 КВЛ 0,4кВ Л1 ТП 73с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2022 год
357156 | 437 | 2021-12-08 | 13 | 30 | 0.0175 | 2021-12-08 | 13 | 51 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 65 яч.1 до Ж.Д. Белинского 1, что привело к перегоранию ПН 400 ф.В на ж.д. ВРУ-1 Белинского 1. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 61 до ВРУ Ж.Д. Белинского 1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к перегоранию ПН 400 ф.В на ж.д. ВРУ-1 Белинского 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 65-щ. 1 ж.д ул.Белинск.,1, Кабель ААШв 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3*120 от ТП 65 до ВРУ Ж.Д. Белинского 1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2022 год
357150 | 503 | 2021-12-08 | 8 | 45 | 0.01 | 2021-12-08 | 8 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.39-03 в пролёте опор № 57-58 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.39-03 в пролёте опор № 57-58 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.39-03 на ПС 35 кВ №39 "Залипье". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.39-03, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.12.2021 год
357150 | 505 | 2021-12-08 | 11 | 10 | 0.87001 | 2021-12-08 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки вблизи ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло падение дерева из вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов фазы "А", "В", "С" в пролёте опор № 10/85-10/86 . Высота дерева 20 м. Охранная зона ВЛ - 10 м. 4.4 В результате механического воздействия вследствие падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.6-09, произошёл обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролётах опор №10/85-10/86 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов трёх фаз в пролёте опор № 10/85-10/86 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.12.2021 год
357154 | 231 | 2021-12-08 | 10 | 40 | 0.01 | 2021-12-08 | 10 | 46 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 517-518, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 517-518 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 517-518 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 517 - Опора № 518 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 517-518 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.12.2021 год
357154 | 232 | 2021-12-08 | 14 | 2 | 0.253 | 2021-12-08 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 50 лет) произошел обрыв токопровода 10кВ ф. "С" трансформатора 1Т, что привело к исчезновению напряжения по ф. "С" на ВЛ 0,4кВ линии Л-1, Л-2. 4.14 Обрыв токопровода 10кВ ф. "С" трансформатора 1Т в результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 50 лет), приведшее к исчезновению напряжения по ф. "С" на ВЛ 0,4кВ линии Л-1, Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв токопровода 10кВ ф. "С" трансформатора 1Т на ТП 73-3-7. на ТП-73-3-7, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 73-3-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить силовой трансформатор 1Т на ТП 73-3-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.12.2021 год
357152 | 582 | 2021-12-07 | 22 | 50 | 0.18333 | 2021-12-08 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 200А в РУ-0,4кВ, произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 34-08-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 200А в РУ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 34-08-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгоранием контактной системы АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 34-08-1 РУ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №34-08-1. Заказ SAP №152650670. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 34-08-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152648818. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 583 | 2021-12-08 | 7 | 36 | 0.1216 | 2021-12-08 | 9 | 30 | 3.4.12.1 По причине образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ, вследствие перепада температуры с 0°С до -8°С с налипанием мокрого снега, под его весом произошло удлинение с провесом провода фазы "В" в пролете опор №249-№250, что привело к разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №249-№250, с последующим уменьшением изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-03 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.12 Произошло удлинение с провесом провода фазы "В" в пролете опор №249-№250, по причине образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ, вследствие перепада температуры с 0°С до -8°С с налипанием мокрого снега, под его весом привело к разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №249-№250, с последующим уменьшением изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.65-03 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп. №249-№250 на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, от оп. 238- оп. 331 / Пролет: Опора № 249 - Опора № 250 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-03 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения, и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622488. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №249-№250 ВЛ-10кВ ф.65-03 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Заказ SAP №152622491. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы, произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.12.2021 год
357152 | 584 | 2021-12-08 | 13 | 18 | 0.0775 | 2021-12-08 | 14 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что при порыве ветра привело к схлесту проводов на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4кВ Л-1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 103-03-4 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры №15 ВЛ-0,4кВ Л-1, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), с потерей механической прочности провода, его растяжением, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 103-03-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №15 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 103-03-4, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №15 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 103-03-4. Заказ SAP №152648863. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №103-03-4 и ТП №103-03-4, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152648861. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 585 | 2021-12-08 | 21 | 5 | 0.15 | 2021-12-08 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (30 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от яч. №15 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.4-15 на РП-4 10/0,4кВ. 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение КЛ-10кВ от яч. №15 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (30 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.4-15 на РП-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрическое повреждение КЛ-10кВ от яч. №15 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ на КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП 4-15-1, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ от яч. №15 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053723. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от яч. №15 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №152649947. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ от яч. №15 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152649814. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ от яч. №15 РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-15-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №152649947. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.12.2021 год
357156 | 438 | 2021-12-09 | 4 | 50 | 0.05 | 2021-12-09 | 5 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сетях потребителя на КЛ 6 кВ ТП 514 - ТП 518 произошло отключение В/6 кВ на РП 126 яч №4 от действия МТЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ ТП 514 - ТП 518 председателю гаражного кооператива "Шинник" о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357153 | 375 | 2021-12-08 | 3 | 54 | 0.43628 | 2021-12-08 | 4 | 58 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№298-299 ВЛ 10 кВ ф.5-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.5-01 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№298-299, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35/10 №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.5-01 с.Большая Иня,Малая Иня, Пролет: Оп. №298 - Оп. №299 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-01 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 13.01.2022 год
357153 | 376 | 2021-12-08 | 7 | 10 | 1.7642 | 2021-12-08 | 9 | 35 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково в пролёте опор №№149-150 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№149-150, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС "Кошурниково тяговая" (КЖД). 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково, в пролёте опор №№149-150 была обнаружена заброшенная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№149-150, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС "Кошурниково тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание по ветке дерева. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №149 - Оп. №150 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения, произвести обрезку крон деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 14.01.2022 год
357154 | 233 | 2021-12-09 | 23 | 4 | 0.00333 | 2021-12-09 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 20 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 412-413 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 412-413 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 412-413 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 412 - Опора № 413 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.12.2021 год
357156 | 439 | 2021-12-09 | 15 | 30 |  | 2021-12-09 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 1184 (ООО "РСК"), действием МТЗ, на ПС 4 "Городская" был отключен В/6кВ яч. 12 ф.4-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "РСК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 440 | 2021-12-09 | 15 | 47 | 0.045 | 2021-12-09 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 136-3-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 от КТП 136-3-2. 4.12 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 136-3-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 от КТП 136-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4кВ Л-2 КТПС №136-3-2 Гладкое, ул., Опора УПД1(рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 136-3-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 17.01.2022 год
357156 | 441 | 2021-12-09 | 16 | 50 | 0.27501 | 2021-12-09 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения провода, произошел срыв с изолятора на опоре №11 ВЛ 10кВ ф.135-3 вязки провода фазы А и падение провода на фазу В, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.135-3 на ПС №135. 4.12 Произошло старение провода, в результате произошел срыв с изолятора на опоре №11 ВЛ 10кВ ф.135-3 вязки провода фазы А и падение провода на фазу В, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.135-3 на ПС №135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 135-3 МУП ЕЭС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ВЛ 10кВ ф.135-2 в пролете опор №11-12 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 442 | 2021-12-09 | 21 | 20 | 0.33334 | 2021-12-09 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения и ослабевания вязки провода фазы В на опоре №74 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 74-74/1 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к схлесту проводов фаз А и В, мждуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.87-3 на ПС №87 4.12 В результате старения и ослабевания вязки провода фазы В на опоре №74 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 74-74/1 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к схлесту проводов фаз А и В, мждуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.87-3 на ПС №87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 74 - Опора № 74/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №74-74/1 ВЛ 10кВ ф.87-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 443 | 2021-12-10 | 1 | 50 | 0.16667 | 2021-12-10 | 3 | 30 | 3.4.12.2 В результате падения ветки дерева из не охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №291-292 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. 4.12 По причине падения ветки дерева из не охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №291-292 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 291 - Опора № 292 | Организационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3, разработать комплекс мероприятий по предотвращению технологических нарушений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 444 | 2021-12-10 | 5 | 25 | 0.11666 | 2021-12-10 | 6 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения и ослабевания вязки провода фазы В на опоре №74 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 74-74/1 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к схлесту проводов фаз А и В, междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.87-3 на ПС №87 4.12 По причине старения и ослабевания вязки провода фазы В на опоре №74 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 74-74/1 ВЛ 10кВ ф.87-3, что привело к схлесту проводов фаз А и В, междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.87-3 на ПС №87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 74 - Опора № 74/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №74-74/1 ВЛ 10кВ ф.87-3 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 17.01.2022 год
357152 | 586 | 2021-12-10 | 10 | 48 | 0.023749 | 2021-12-10 | 12 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №9, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№10 с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №9-№10, и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №9, в следствии длительной эксплуатации (38 лет) с изменением свойств материалов (загнивание верха опоры), привело к ослаблению крепления крюка изолятора к телу опоры в сопутствии с наклоном опоры по причине вспучивания грунта, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№10, с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №9-№10, и отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора ф."В" на оп. №9 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-76-9-6, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №9 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№10 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-6 10/0,4кВ с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 76-9-6 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2023 года замену опоры №9 ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 76-9-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 года замену голого провода на СИП в пролете опор №8-№10 ВЛ-0,4 Л-2 ТП 76-9-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.01.2022 год
357157 | 327 | 2021-12-10 | 11 | 45 | 0.010334 | 2021-12-10 | 12 | 16 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (20м/с) на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 9-07-6/400. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра (20м/с) проводов на вводе 0,23кВ от опоры №6, на КТПН 9-07-6/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт, перетяжка провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ из-за сильного сетра. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 9-07-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 9-07-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.12.2021 год
357157 | 328 | 2021-12-10 | 16 | 5 | 0.54132 | 2021-12-10 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии за ЛР № 4/38-05 ( ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 38-05 : - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 38-05 : - Составить перечень документов в соответствии с распоряжением № 12229 от 29.06.21 года. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.12.2021 год
357157 | 329 | 2021-12-10 | 16 | 37 | 0.0033 | 2021-12-10 | 16 | 55 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (15м/с) на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 17-04-5/25. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного (15м/с) ветра проводов на вводе 0,23кВ от одностоечной опоры №8, на КТП 17-04-5/250 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (устранено). Красноярскэнерго, ПО ЮВЭС, Рыбинский РЭС: 10.12.2021 в 16:37 на КТП 17-04-5/250 от защит Откл. АВ 0,4кВ Л-1. Потребители: часть д. Спасовка 30 человек, СЗО-нет. Погодные условия: -10С. В 16:55 10.12.2021 на КТП 17-04-5/250 вкл. АВ 0,4кВ Л-1. Причина междуфазное замыкание от оп. 8 до жилого дома ул. Спасовская д.27. (Устранено потребителем.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ от опоры №8. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 17-04-5, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 17-04-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.12.2021 год
357157 | 330 | 2021-12-10 | 18 | 5 | 0.0335 | 2021-12-10 | 20 | 19 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 18 м/с ) на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 19-04-11/63. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из - за сильного ветра ( 18 м/с ) проводов на вводе 0,23 кВ от опоры № 2.4, на КТП 19-04-11/63 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2 (ТН самоустранилось; ремонт, перетяжка провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 19-04-11, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 19-04-11: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихя дефектов Ответственное лицо: Бурмага Денис Петрович 31.12.2021 год
357150 | 508 | 2021-12-10 | 10 | 50 | 0.02125 | 2021-12-10 | 11 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 52-02-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-02-12, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.12.2021 год
357150 | 509 | 2021-12-10 | 11 | 13 | 0.0062505 | 2021-12-10 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 26-27 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 26-27 произошло междуфазное к.з ф."С", "А"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №45-04-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2, Пролет: Опора №26 - Опора №27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 26-27 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.12.2021 год
357152 | 587 | 2021-12-11 | 11 | 45 |  | 2021-12-11 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (35 лет) со старением изоляции, произошло внутреннее электрическое повреждение концевой кабельной муфты в яч.№2 ТП 4-16-3 с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.4-16 на РП-4 10/0,4кВ. 4.16 Произошло внутреннее электрическое повреждение концевой кабельной муфты в яч.№2 ТП 4-16-3, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (35 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.4-16 на РП-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрическое повреждение концевой кабельной муфты в яч.№2 ТП 4-16-3 на КЛ 10 кВ от ТП 4-16-3 до ТП 4-16-2, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10кВ в яч.№2 ТП 4-16-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053725. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ТП 4-16-2 10/0,4кВ до ТП 4-16-3 10/0,4кВ после ремонта. Заказ SAP №152649945. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ от РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-16-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152649816. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.12.2021 год
357152 | 588 | 2021-12-12 | 6 | 0 | 0.185 | 2021-12-12 | 7 | 51 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №1-2, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1-2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 99-03-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №1-2, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №1-2, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 99-03-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."В" в пр. оп. №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 99-03-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №99-03-3. Заказ SAP №152651140. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №99-03-3 и ТП №99-03-3, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152651079. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.12.2021 год
357153 | 377 | 2021-12-10 | 10 | 16 | 0.12083 | 2021-12-10 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом траверсы деревянной анкерной опоры №32/1 ВЛ-10 кВ ф.16-14 (опора состоит в списке опор на которые запрещён подъём), что явилось причиной схлёстывания проводов на опоре №32/1, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-14 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.16-14 обнаружен излом траверсы деревянной анкерной опоры №32/1 ВЛ-10 кВ ф.16-14, что явилось причиной схлёстывания проводов на опоре №32/1, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.16-14 на ПС 35/10 кВ №16 "Уджейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.16-14 ПС№16-с.Качулька., Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Провести замену повреждённой опоры. Заказ SAP - №170053705. Ответственное лицо: Копленко А.А. 14.01.2022 год
357156 | 445 | 2021-12-10 | 13 | 29 | 0.04125 | 2021-12-10 | 15 | 8 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел наклон опоры №6/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 136-1-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 136-1-2. 4.12 В результате загнивания древесины произошел наклон опоры №6/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 136-1-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 136-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВЛ 1 от ТП-136-1-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 136-1-2 с установкой ж/б приставки Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357153 | 378 | 2021-12-11 | 20 | 40 | 0.049 | 2021-12-11 | 23 | 7 | 3.4.8.2 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №3 Л3 ТП 10/0,4 кВ №9-17-2741, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №9-17-2741. 4.4 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №3 Л3 ТП 10/0,4 кВ №9-17-2741, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №9-17-2741. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 9-17-2741, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Минусинска» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 13.01.2022 год
357156 | 446 | 2021-12-11 | 18 | 3 | 0.41332 | 2021-12-11 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф 14-20- ТП 555, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на ПС 14 "Заводская" 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф 14-20- ТП 555, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на ПС 14 "Заводская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-20 от ПС 14 до ТП 555, ААШвУ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля 6 кВ ф.14-20 от ПС 14 до ТП 555 / ААШвУ-6 3х240 . Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357156 | 447 | 2021-12-11 | 18 | 5 | 0.37916 | 2021-12-11 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ РП 172 яч 4 - ТП 5004, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на РП 172 яч 4 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ РП 172 яч 4 - ТП 5004, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на РП 172 яч 4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 172 до ТП 5004, ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства КЛ 6 кВ от РП 172 до ТП 5004 / ААБлУ -6 3х120 Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357156 | 448 | 2021-12-11 | 20 | 55 | 0.8 | 2021-12-11 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф 14-09 - КТП 5094, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на ПС 14 "Заводская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф 14-09 - КТП 5094, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на ПС 14 "Заводская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-09 от ПС 14 до ТП 5094, ААБ -6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств КЛ 6 кВ ф.14-09 от ПС 14 до ТП 5094 / ААБ -6 3х185. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357156 | 449 | 2021-12-11 | 20 | 55 | 1.925 | 2021-12-11 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ТП 5010- ТП 5011 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на ПС 14 "Заводская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ТП 5010- ТП 5011 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ на ПС 14 "Заводская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5, ААБл -6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5 / ААБл -6 3х70 Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357156 | 450 | 2021-12-10 | 17 | 36 | 0.0285 | 2021-12-10 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 30 лет произошел наклон опоры от вертикальной оси с провисом провода, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 44-8-6. 4.12 В результате наклона опоры от вертикальной оси с провисом провода, следствии длительной эксплуатации более 30 лет произошел схлёст проводов, при порывах ветра более 15 м/с, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 44-8-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-44-8-6, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №9 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 44-8-6 с регулировкой стрелы провиса Ответственное лицо: Назаров А.А. 15.01.2022 год
357154 | 234 | 2021-12-10 | 14 | 45 | 0.035417 | 2021-12-10 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 20 м/с.) произошел схлест проводов ввода 0, 23 кВ в жилой дом от опоры №17/12 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 57-4-2, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-4-2. 4.4 Схлест проводов ввода 0, 23 кВ в жилой дом от опоры №17/12 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 57-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода 0, 23 кВ в жилой дом от опоры №17/12 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 57-4-2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-4-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 57-4-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 14.01.2022 год
357154 | 235 | 2021-12-13 | 11 | 57 | 0.47666 | 2021-12-13 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 254-255, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ЛВ 10кВ ф.13-04\238-239 на ВЛ 10кВ ф.13-04 от ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 254-255, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ЛВ 10кВ ф.13-04\238-239 на ВЛ 10кВ ф.13-04 от ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 254-255 на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 254 - Опора № 255 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.01.2022 год
357154 | 236 | 2021-12-13 | 13 | 11 | 0.060501 | 2021-12-13 | 15 | 12 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 57-6-13, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-6-13. 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 57-6-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 в пролетах опор №№14-15. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-6-13, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 57-6-13 Ответственное лицо: Пакин А.В. 14.01.2022 год
357153 | 379 | 2021-12-13 | 9 | 43 | 0.67049 | 2021-12-13 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов и длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 6 кВ ф.62-09 в пролёте опор №№184-185 произошёл обрыв провода марки А 50 фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№184-185, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 «Артёмовская». 4.3 Во время внеочередного обхода ВЛ 6 кВ ф.62-09, в пролёте опор №№184-185 был обнаружен оборванный провод марки А 50 фазы "С", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№184-185, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 «Артёмовская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-6 кВ ф.62-09, Пролет: Оп. №184 - Оп. №185 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.62-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 12.01.2022 год
357153 | 380 | 2021-12-13 | 11 | 55 | 1.679 | 2021-12-13 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации и старения материалов произошло ослабление контактов на ЛР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1-3520, что явилось причиной нагрева контактов полюсов и принятия решения об отключении ЛР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1-3520 для регулировки контактных соединений. 4.10 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 220 "Кошурниково тяговая" (КЖД) обнаружено парение на ЛР 10 ТП 1-3520 (нагрев контакта), в результате чего оперативным персоналом отключен В-10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС "Кошурниково тяговая" (КЖД) для регулировки контактных соединений ЛР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1-3520. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев коетактов на Р 10 кВ ТП 1-3520 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения, произвести ремонт и регулировку ЛР. Ответственное лицо: Сятькин Вячеслав Анатольевич 14.01.2022 год
357156 | 451 | 2021-12-13 | 12 | 25 | 0.79165 | 2021-12-13 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 676 (ООО «Красмет»), действием МТЗ, на ПС9 "Центральная" был отключен В/10кВ яч. 16 ф.9-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО «Красмет»" Орлову В.В. (г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 109, пом. 2, офис 205), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.01.2022 год
357156 | 452 | 2021-12-13 | 13 | 45 | 0.032584 | 2021-12-13 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-28 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-28. 4.12 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-28 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-28, Опора УП1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-28 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 453 | 2021-12-13 | 20 | 0 |  | 2021-12-13 | 20 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ООО "УК Белорусь", действием МТЗ, на ПС 123 "Телевизорная" был отключен В/10 кВ яч.25 ф.123-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "УК Белорусь", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357150 | 511 | 2021-12-14 | 9 | 0 | 0.023 | 2021-12-14 | 11 | 18 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры до - 30 ˚С на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло натяжение проводов фазы "А", "В", "С", что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 9-10, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-10 произошло междуфазное к.з ф."А", "В"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 2-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 2-04-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" от опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.12.2021 год
357156 | 454 | 2021-12-14 | 11 | 25 |  | 2021-12-14 | 11 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3150 (ФЗ "Безъязыков Н.И."), действием МТЗ, на РП 145 был отключен В/10 кВ яч.09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу "Безъязыков Н.И.", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 455 | 2021-12-14 | 11 | 25 | 0.3 | 2021-12-14 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 144 до ТП 149, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-39 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 144 до ТП 149, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-39 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 144 до ТП 149, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*150 от ТП 144 до ТП 149. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2022 год
357156 | 456 | 2021-12-14 | 11 | 25 | 0.27501 | 2021-12-14 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.31 ф. 9-31 до РП 29 яч.5 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-31 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.31 ф. 9-31 до РП 29 яч.5 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-31 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф. 9 -31 (РП 29 яч.5), АСБ-10 3х240 от ВЛ ф.931 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от яч.31 ф.9-31 до РП 29 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2022 год
357156 | 457 | 2021-12-14 | 11 | 25 | 0.95835 | 2021-12-14 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч. 29 ф. 9-29 до ТП 664, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-29 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.29 ф. 9-29 до ТП 664, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-29 на ПС 9 "Центральная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*70 от яч. 29 ф.9-29 до ТП 664. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2022 год
357152 | 589 | 2021-12-14 | 12 | 48 | 0.054501 | 2021-12-14 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 100А в РУ-0,4кВ ТП 12-6-1 ВЛ-0,4кВ Л-1, произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ ф"В", что вызвало необходимость оперативного вывода в ремонт АВ-0,4кВ Л-1 ТП №12-6-1 10/0,4кВ. 4.10 Произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ ф"В", в результате длительной эксплуатации (29 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа ВА 57-35-34 100А в РУ-0,4кВ ТП 12-6-1 ВЛ-0,4кВ Л-1, что вызвало необходимость оперативного вывода в ремонт АВ-0,4кВ Л-1 ТП №12-6-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгоранием контактной системы АВ-0,4кВ ф"В" на ТП 12-6-1, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП №12-6-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053720. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12-6-1 10/0,4кВ и ТП №12-6-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170053721. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.01.2022 год
357153 | 381 | 2021-12-15 | 6 | 2 |  | 2021-12-15 | 6 | 2 | 3.4.7.3 Из за неравномерного замерзания грунта произошёл разворот опоры №3/1 Л.2 КТП 10/0,4 кВ №51-12-534 вокруг своей оси на 30°, что привело к неравномерному провису проводов и явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "С", короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 на КТП 10/0,4 кВ №51-12-534. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-534 обнаружено схлёстывание проводов от опоры 33/1 до КТП, что явилось причиной короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 на КТП 10/0,4 кВ №51-12-534. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-534, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор и регулировку провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-534. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.01.2022 год
357153 | 382 | 2021-12-15 | 6 | 10 | 0.01 | 2021-12-15 | 6 | 13 | 3.4.12.1 Во время снегопада произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", что явилось причиной тяжения проводов, схлёстывание в пролёте опор №№92-93, возникновения междуфазного замыкания, работы "МТЗ" и отключения В 10 кВ ф. 3 "Кошурниково" на ПС 35/10 кВ "Кошурниково-тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", обноружено схлёстывание проводов в пролёте опор №№92-93, что явилось причиной междуфазного замыкания, работы "МТЗ" и отключения В 10 кВ ф. 3 "Кошурниково" на ПС 35/10 кВ "Кошурниково-тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №92 - Оп. №93 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сяткин В.А. 16.01.2022 год
357153 | 383 | 2021-12-15 | 8 | 39 | 0.048018 | 2021-12-15 | 9 | 46 | 3.4.7.3 От плохого контакта в АВ-0,4 кВ фЛ1 ТП 10/0,4 кВ №51-01-2803 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 От плохого контакта в АВ-0,4 кВ фЛ1 ТП 10/0,4 кВ №51-01-2803 произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на АВ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №51-01-2803., VN004-00045397 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №51-01-2803. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.01.2022 год
357157 | 331 | 2021-12-14 | 4 | 1 | 0.48401 | 2021-12-14 | 5 | 29 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ 10 кВ ф. 24-01 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН/24-01-1/400 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" оперативно отключен В 10 ф.24-01, Ки ф. «В»= 0кВ. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР№1/24-01 из-за проникновения птицы на ЛР КТПН/24-01-1/400, ВЛ 10 кВ ф. 24-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.12.2021 год
357156 | 458 | 2021-12-14 | 12 | 30 | 0.35001 | 2021-12-14 | 13 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТН КЛ ТП 1127-ТП 1261("Суд центрального района"), действием МТЗ, на ПС 33 "Молодежная" был отключен В/10кВ яч. 2-10 ф.33-2-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю суда Центрального района Заббарову А.И (г. Красноярск, ул. Коммунистическая,1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.01.2022 год
357156 | 459 | 2021-12-14 | 17 | 55 | 2.325 | 2021-12-14 | 20 | 30 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 190 до ТП 186, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-2 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 190 до ТП 186, в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-2 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 190 до ТП 186, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от ТП 190 до ТП 186. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.02.2022 год
357156 | 460 | 2021-12-15 | 20 | 23 | 0.045 | 2021-12-15 | 22 | 11 | 3.4.7.3 Из-за увеличения токов нагрузки, величина которых превысила номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 в КСТП № 64-7-4 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.3 По причине увеличения токов нагрузки, величина которых превысила номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 в КСТП № 64-7-4 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате перегрузки на КСТП № 64-7-4 24:11:0290102:2468, ВА 57Ф35-34 31,5А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок в КСТП № 64-7-4, разработать мероприятия по результатам замера. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.01.2022 год
357156 | 461 | 2021-12-15 | 22 | 17 | 0.004165 | 2021-12-15 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации автоматического выключателя свыше 23 лет произошло отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-13-13 в связи с внутренним повреждением АВ 0,4 кВ. 4.2 По причине внутреннего повреждения АВ 0,4 кВ, в следствии длительного срока эксплуатации АВ свыше 23 лет произошло отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-13-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП 37-13-13, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт (замену) АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП 37-13-13. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.01.2022 год
357152 | 590 | 2021-12-16 | 1 | 17 |  | 2021-12-16 | 1 | 17 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации электрооборудования (более 30 лет) с образованием микротрещин в теле фарфорового изолятора, в результате давления контактной системы в процессе оперирования шинным разъединителем, произошёл излом изолятора у нижнего фланца ИОС-110/400 УХЛ1 ШР ОСШ С-29 ф. "В" в сторону ВЛ, с последующим падением и касанием шлейфа металлоконструкции ШР ОСШ С-29, с отключением от действия от 1 ступени ТЗНП ВЛ-110кВ на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". В результате повреждения изоляции (некачественный монтаж) вторичных цепей и появления дополнительного контура в токовых цепях защиты СВ 3-4 сек. 6кВ, при включении СВ 3-4 сек. 6кВ произошло ложное срабатывание логической защиты шин (ЛЗШ) вводного выключателя В-4 6 2Т с отключением В 6 ф.18-26 на ПС 110/6кВ №18 "НПС Каштан". 4.2 Произошёл излом изолятора у нижнего фланца ИОС-110/400 УХЛ1 ШР ОСШ С-29 ф. "В" в сторону ВЛ, по причине длительной эксплуатации электрооборудования (более 30 лет) с образованием микротрещин в теле фарфорового изолятора, в результате давления контактной системы в процессе оперирования шинным разъединителем, с последующим падением и касанием шлейфа металлоконструкции ШР ОСШ С-29, с отключением от действия от 1 ступени ТЗНП ВЛ-110кВ на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора ИОС-110/400 УХЛ1 ШР ОСШ С-29 ф."В" на ПП № 17 110кВ "Боготольский", Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1 ф.В 4.12 Произошло ложное срабатывание логической защиты шин (ЛЗШ) вводного выключателя В-4 6 2Т, в результате повреждения изоляции (некачественный монтаж) вторичных цепей с появлением дополнительного контура в токовых цепях защиты СВ 3-4 сек. 6кВ, при включении СВ 3-4 сек. 6кВ, с отключением В 6 ф.18-26 на ПС 110/6кВ №18 "НПС Каштан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ложное срабатывание (ЛЗШ) В-4 6 2Т на ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ, VS006-0003313 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152653855. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора ИОС-110/400 УХЛ1 на ШР ОСШ С-29 ф."В" в сторону ВЛ. Заказ SAP №151396132. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В 29.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ОСИ ОРУ-110кВ ПС №17 "ПП Боготольский", ПС 110/35/10кВ№11 "Боготольская", ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан", ПС 110/10кВ №12 "Тарутино". Заказы SAP №152655136, 152653855, 152653853, 152655134. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену провода токовых цепей от трансформатора тока СВ 3-4 сек. 6кВ до клеммного ряда зажимов ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан". Заказ SAP №152655173. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеплановую проверку изоляции токовых цепей СВ 1-2 сек 6кВ ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан". Заказ SAP №152655173. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ОСИ и обнаружения замечаний запланировать замену изоляции в рамках ремонтной программы 2022г. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2023 замену ОСИ ОРУ-110кВ на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в объём проверки УРЗА в ПО ЗЭС при плановых ТО осмотр мест прохода токовых цепей от отсеков трансформаторов тока до релейного шкафа защиты. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Маёров А.С. 31.01.2022 год
357157 | 332 | 2021-12-16 | 11 | 30 | 0.009334 | 2021-12-16 | 11 | 58 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха в районе прохождения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП 25-21-10/250 до -36*С. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 3.1-3.2 при обрыве фазного провода (А-16) из-за резкого перепада температуры до -36*С, на ЗТП 25-21-10/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазного провода А-16. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 25-21-10, Пролет: Опора №3-1 - Опора №3-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 25-21-106 - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2021 год
357157 | 333 | 2021-12-16 | 14 | 6 | 0.64499 | 2021-12-16 | 15 | 32 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ 10кВ ф.28-11 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №1/28-11 из-за проникновения птицы, на ПС 110кВ Солянская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.28-11. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР №1/28-11 из-за проникновения птицы на ВЛ 10 кВ ф. 28-11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 28-11: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Купиянчик Р.Н. 17.01.2022 год
357152 | 591 | 2021-12-16 | 13 | 29 | 0.051 | 2021-12-16 | 15 | 11 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №3/1 в месте установки бандажей, с последующим наклоном опоры больше нормы, по жалобе потребителя оперативно отключен АВ-0,4кВ Л-4 от КТП № 40-22-8 10/0,4кВ. Опора №3/1 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП № 40-22-8 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №3/1 в месте установки бандажей, в следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием основания опоры), с последующим наклоном опоры больше нормы, по жалобе потребителя оперативно отключен АВ-0,4кВ Л-4 от КТП № 40-22-8 10/0,4кВ. Опора №3/1 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП № 40-22-8 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной на ж/б приставке оп. №3/1 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 40-22-8, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП №40-22-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053748. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№3/1 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП № 40-22-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053748. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП № 40-22-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152652412. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 592 | 2021-12-16 | 14 | 20 |  | 2021-12-16 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-10кВ в сетях ЗАО "Промэнерго" ( ЗАО "Промэнерго" , г. Ачинск, ИНН 244301001). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.01.2022 год
357152 | 593 | 2021-12-16 | 14 | 30 | 0.18666 | 2021-12-16 | 16 | 50 | 3.4.12.1 По причине образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ, вследствие перепада температуры с 0°С до -8°С с налипанием мокрого снега, под его весом произошло удлинение с провесом провода фазы "А" в пролете опор №26/56-№26/57, что привело к разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №26/56-№26/57, с последующим уменьшением изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.65-03 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.12 Произошло удлинение с провесом провода фазы "А" в пролете опор №26/56-№26/57, по причине образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ, вследствие перепада температуры с 0°С до -8°С с налипанием мокрого снега, что привело к разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №26/56-№26/57, с последующим уменьшением изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с междуфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.65-07 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф."А" в пр. оп. №26/56-№26/57 на ВЛ 10 кВ ф.65-7 Полевое-Исаковка, Пролет: Опора № 26/56 - Опора № 26/57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-07 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622531. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26/56-№26/57 ВЛ-10кВ ф.65-07 от ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Заказ SAP №152622533. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы, произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 31.01.2022 год
357150 | 513 | 2021-12-16 | 22 | 10 | 0.039165 | 2021-12-16 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение (расщепление) основания стойки опоры № 5 на ВЛ-10 кВ ф.2-09, что привело к её отклонению от вертикальной оси вдоль и поперёк, а так же схлестыванию проводов трёх фаз. 4.1 Нарушение структуры материала в результате высыхания стойки опоры № 5 марки УА10-3ДБ на ВЛ-10 кВ ф.2-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 6 кВ ф.2-09, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-09 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 5 ВЛ-10 кВ ф.2-09 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.12.2021 год
357152 | 594 | 2021-12-16 | 19 | 7 |  | 2021-12-16 | 19 | 7 | 3.4.7.3 В следствии излома изолятора на ШР ОСШ С-29 с возникновением токов короткого замыкания, и увеличением фазного напряжения на 1С.Ш.110кВ, сработал ограничитель перенапряжения ОПН 110 1Т по фазе "А" на ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан", с внутренним перекрытием оксидно-цинковых варисторов с последующим повреждением герметичной полимерной изоляционной покрышки, с отключением от действия 1 ступени ТЗНП ВЛ-110кВ на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". 4.12 Произошло внутреннее перекрытие оксидно-цинковых варисторов ОПН 110 1Т по фазе "А" на ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан", с последующим повреждением герметичной полимерной изоляционной покрышки, в следствии излома изолятора на ШР ОСШ С-29, с возникновением токов короткого замыкания и увеличением фазного напряжения на 1С.Ш.110кВ, с отключением от действия от 1 ступени ТЗНП ВЛ-110кВ на ПС 110кВ №17 "ПП Боготольский". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее перекрытием варисторов ОПН 110 1Т по ф."А" на ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ, ОПН-А-110/80-10/450(II) 2 УХЛ1 Ф-88 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152653853. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН 110 1Т ф."А" ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан". Заказ SAP №170053750. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЗЭС Сотников Д.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерение 1Т и ОПН 110 1Т на ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан". Заказы SAP №152652387, 152654142. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановые измерение металлосвязи на ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан". Заказ SAP №152655231. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеплановые измерения контура заземления в 2022г. на ПС 110/6кВ №18 "НПС-Каштан". Заказ SAP №152423586. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Сформировать перечень ОПН-110кВ завода изготовителя "Феникс-88" г.Новосибирск. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 На основании перечня ОПН-110кВ завода изготовителя "Феникс-88", запланировать в 2022г. комплекс внеплановых измерений и испытаний ОПН-110кВ на ПС-110кВ и ПП-110кВ ПО ЗЭС. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2022 год
357153 | 384 | 2021-12-16 | 13 | 26 | 0.017833 | 2021-12-16 | 15 | 23 | 3.4.7.3 Из за выдавливания опоры №32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ №40-02-1434 установленной в болотистой местности произошёл её наклон вдоль оси трассы линии, что явилось причиной опасного провеса провода в пролёте опор №№32-33 и принятия решения о выводе из работы ВЛ 0,4 кВ для выправки опоры. 4.4 Из за выдавливания опоры №32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ №40-02-1434 установленной в болотистой местности произошёл её наклон вдоль оси трассы линии, что явилось причиной опасного провеса провода в пролёте опор №№32-33 и принятия решения о выводе из работы ВЛ 0,4 кВ для выправки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Критический наклон опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-02-1434, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №40-02-1434, по результатам осмотра произвести выправку опор с не допустимым наклоном опор. Ответственное лицо: Тараканов Б.Ф. 17.01.2022 год
357153 | 385 | 2021-12-16 | 14 | 23 | 0.021333 | 2021-12-16 | 16 | 31 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 14 м/с и тяжением провода был сорван изолятор фазы "С" на опоре №7, что явилось причиной схлестывание проводов фазы "А" и "С", возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-1527. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №49-09-1527 обнаружен сорванный изолятор фазы "С" на опоре №7, что явилось причиной схлестывание проводов фазы "А" и "С", возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №49-09-1527. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-09-1527, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №49-09-1527 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.01.2022 год
357153 | 386 | 2021-12-16 | 16 | 4 | 0.28585 | 2021-12-16 | 16 | 53 | 3.4.12.2 Во время снегопада произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково", что явилось причиной тяжения проводов, схлёстывание в пролёте опор №№37-38, возникновения междуфазного замыкания, работы "МТЗ" и отключения В 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" на ПС 35/10 кВ "Кошурниково-тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково", обнаружено схлёстывание проводов в пролёте опор №№37-38, что явилось причиной междуфазного замыкания, работы "МТЗ" и отключения В 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" на ПС 35/10 кВ "Кошурниково-тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №37 - Оп. №38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сяткин В.А. 23.01.2022 год
357157 | 334 | 2021-12-18 | 11 | 14 | 0.008666 | 2021-12-18 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (Неисправность в сетях потребителя (повреждение вводного кабеля в труб стойке) по адресу: Красноярский край, г.Уяр, ул. Советская д. 33; подключенного к опоре № 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 23-05-2/630 . Устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 КТПН 23-05-2/630 : - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2021 год
357157 | 335 | 2021-12-18 | 13 | 38 | 0.013333 | 2021-12-18 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (15м/с.) нагрузки на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 30-01-11/320. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста, из-за сильного ветра (15м/с.), проводов на вводе 0,23кВ от одностоечной опоры №5; на КТПН 30-01-11/320 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (устранено, ремонт провода, регулировка стрелы провиса проводов не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-11, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-11: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.12.2021 год
357152 | 595 | 2021-12-17 | 11 | 30 | 0.27 | 2021-12-17 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление контактного соединения аппаратного зажима с наконечником отходящей ВЛ-0,4кВ ф"В" и "С" АВ-0,4кВ Л-1 ТП 7-10-3 типа А-3716 Ф 160А в РУ-0,4кВ, с последующим нагревом, выгоранием аппаратных зажимов ф"В" и "С" с междуфазным коротким замыканием, и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 7-10-3 10/0,4кВ. 4.10 Произошло выгорание аппаратных зажимов ф"В" и "С", в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, по причине ослабления контактного соединения аппаратного зажима с наконечником отходящей ВЛ-0,4кВ ф"В" и "С" АВ-0,4кВ Л-1 ТП 7-10-3 типа А-3716 Ф 160А в РУ-0,4кВ, с последующим нагревом, с междуфазным коротким замыканием, и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 7-10-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание аппаратных зажимов ф"В" и "С" на ТП 7-10-3 ОУ, А-3716 Ф 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №7-10-3 10/0,4кВ и ТП №7-10-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152655554. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-1 в ТП №7-10-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053776. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.01.2022 год
357156 | 462 | 2021-12-16 | 12 | 45 | 0.064 | 2021-12-16 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В результате старения и разрушения ж/б приставки произошел наклон опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1, в следствие чего произошел схлёст проводов в пролёте 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1. 4.12 По причине старения и разрушения ж/б приставки произошел наклон опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1, в следствие чего произошел схлёст проводов в пролёте 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-2-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.01.2022 год
357154 | 238 | 2021-12-17 | 22 | 5 | 0.18334 | 2021-12-17 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 271/10-271/11, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением, действием МТЗ на ЛВ 10 кВ. оп. №238-239 Ф 13-04 от ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 271/10-271/11, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением, действием МТЗ на ЛВ 10 кВ. оп. №238-239 Ф 13-04 от ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 271/10-271/11 на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04 Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 21.01.2022 год
357154 | 239 | 2021-12-18 | 9 | 16 | 0.31467 | 2021-12-18 | 11 | 14 | 3.4.12.2 В результате переменной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.11-12 в пролете опор №№ 174-175 произошел кратковременный схлест проводов, что привело к действию МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10кВ ф.11-12 в результате переменной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 174-175 на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 22.01.2022 год
357154 | 240 | 2021-12-18 | 12 | 1 | 0.0675 | 2021-12-18 | 13 | 22 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 13 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-4-9, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-4-9. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 53-4-9. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-4-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/53-4-9. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2022 год
357154 | 241 | 2021-12-18 | 16 | 5 | 0.038671 | 2021-12-18 | 16 | 21 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошел наклон дерева (сосна высотой 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 154-155, что привело к схлесту проводов ф. "В" и ф. "С" с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 В результате резкого порыва ветра произошел наклон дерева (сосна высотой 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 154-155, что привело к схлесту проводов ф. "В" и ф. "С" с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 154-155 на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 22.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 154-155. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 22.01.2022 год
357150 | 514 | 2021-12-18 | 1 | 51 | 0.35 | 2021-12-18 | 2 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 19/4 - 19/5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 19/4 - 19/5 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.5-21 на ПС 110 кВ №5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Пролет: Опора № 19/4 - Опора № 19/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 19/4 - 19/5 на ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 14.01.2022 год
357156 | 463 | 2021-12-16 | 14 | 30 | 0.73332 | 2021-12-16 | 16 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4036 (ООО "Энергострой"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ ф.10-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Энергострой", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 464 | 2021-12-17 | 12 | 38 |  | 2021-12-17 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло повреждение "0" провода ТП 641 Л2 на фасаде жилого дома Линейная 14 , что привело к перерыву электроснабжения жилого дома Линейная 14. 4.14 Произошло механическое повреждение "0" провода ТП 641 Л2 на фасаде жилого дома Линейная 14 , в следствии длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к перерыву электроснабжения жилого дома Линейная 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВКЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 641, Ввод спуск с опоры № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление "0" провода АПВ 2*16 ТП 641 Л2 на фасаде жилого дома Линейная 14. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.01.2022 год
357156 | 465 | 2021-12-17 | 12 | 55 | 0.034133 | 2021-12-17 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов (самоустранился) в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПС №136-3-2, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-1 КТПС №136-3-2. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов (самоустранился) в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПС №136-3-2, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-1 КТПС №136-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТПС №136-3-2 Гладкое, ул., Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену голого провода на СИП в пролете опор 10/11-10/11/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПС №136-3-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 466 | 2021-12-17 | 13 | 40 | 0.65001 | 2021-12-17 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения и разрушения колонки изолятора фазы В линейного разъединителя на опоре 9А/1 ф.94-7 произошло короткое замыкание между фазами В и С, что привело к отключению ф.64-7 на ПС №64 от МТЗ. 4.12 По причине старения и разрушения колонки изолятора фазы В линейного разъединителя на опоре 9А/1 ф.94-7 произошло короткое замыкание между фазами В и С, что привело к отключению ф.64-7 на ПС №64 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-7, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР на опоре 9А/1 ф.64-7 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 467 | 2021-12-17 | 16 | 30 | 0.034884 | 2021-12-17 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-3 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-3. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-3 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-3, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 4-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-3 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 468 | 2021-12-18 | 16 | 30 | 0.63332 | 2021-12-18 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ РП 144 - ТП 120, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 12 в ПС №15 "Злобинская" 110/6 кВ (вед. ф. 15-12). 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ РП 144 - ТП 120, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 48 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 12 в ПС №15 "Злобинская" 110/6 кВ(вед. ф. 15-12). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 144 - ТП 120, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 РП 144 - ТП 120. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.01.2022 год
357153 | 387 | 2021-12-17 | 13 | 55 | 0.297 | 2021-12-17 | 14 | 22 | 3.4.8.2 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.2-13 была обнаружена сдитая опора №15 автотранспортным средством (приложение №3), что привело к излому Ж/Б опоры у основания конструкции, наклону опоры, схлёстыванию проводов в пролёте опор №№5-6, междуфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.2-13 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусиннская - городская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.2-13 была обнаружена сбитая опора №5 автотранспортным средством (приложение №3), что привело к излому Ж/Б опоры у основания конструкции, наклону опоры, схлёстыванию проводов в пролёте опор №№5-6, междуфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.2-13 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусиннская - городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Ж/Б опоры №5 ВЛ-10 кВ ф.2-13 у основания конструкции. на ВЛ-10 кВ ф.2-13 г.Минусинск, Опора П10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 23.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Минусинска» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 23.01.2022 год
357153 | 388 | 2021-12-18 | 4 | 33 | 0.018668 | 2021-12-18 | 5 | 1 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 12 м/с произошёл схлест проводов в пролете опор №172-173 ВЛ 10 кВ Ф.14-12, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.44-06 на ПС 110/10 кВ №44 «Б.Салба». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.44-06 обнаружено что в результате порывов ветра произошёл схлест проводов в пролете опор №172-173 ВЛ 10 кВ Ф.14-12, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.44-06 на ПС 110/10 кВ №44 «Б.Салба». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.44-06 с. Б-Салба, Пр: Оп.56-Оп.57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-06. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.01.2022 год
357150 | 515 | 2021-12-18 | 9 | 20 | 0.213 | 2021-12-18 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 218/31 - 218/32 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 218/31 - 218/32 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.35-02 на ПС 35 кВ №35 "Красная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 218/31 - Опора № 218/32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 218/31 - 218/32 на ВЛ-10 кВ ф.35-02. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 14.01.2022 год
357150 | 516 | 2021-12-18 | 13 | 45 | 0.009657 | 2021-12-18 | 13 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/58 - 294/59 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/58 - 294/59 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.33-08 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 294/58 - 294/59 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 27.01.2022 год
357153 | 389 | 2021-12-18 | 5 | 10 | 0.075 | 2021-12-18 | 5 | 19 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№27-28 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "В", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая" 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№27-28, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №27 - Оп. №28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.01.2022 год
357153 | 390 | 2021-12-18 | 20 | 10 | 0.03666 | 2021-12-18 | 20 | 21 | 3.4.12.1 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -2°С произошло отложение измороси на проводах ВЛ 10 кВ ф.3 Кошерниково (Приложение №3). При сходе изморосевых отложений с провода фазы "А" в пролёте опор №№27-28 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "В", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС "Кошурниково тяговая" обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№27-28, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.3 на ПС "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №30 - Оп. №31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 "Кошурниково тяговая". Произвести стряхивание изморосевых отложений с проводов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ИПР 2022-2025 года замену провода АС - 70 на СИП от опоры №2 до опоры №45 с заменой опор. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.08.2022 год
357156 | 373 | 2021-11-22 | 23 | 40 |  | 2021-11-22 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 901 до ТП 910, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-75 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 901 до ТП 910, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-75 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 901 - ТП 910, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*120 от ТП 901 до ТП 910. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.12.2021 год
357156 | 374 | 2021-11-23 | 11 | 0 | 1.1667 | 2021-11-23 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 442 до ТП 431, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 161 яч.№06. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 442 до ТП 431, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 161 яч.№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 442 яч.5 - ТП 431 яч.1, Кабель силовой СБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ 10 кВ ТП 442 - ТП 431 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357157 | 307 | 2021-11-23 | 14 | 3 | 0.013566 | 2021-11-23 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние теплового расцепителя АВ 0,4кВ КЛ-1 из-за длительного (32г.) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие неудовлетворительного технического состояния ( оплавления) теплового расцепителя из-за частого переключения подгорания контактов и исчерпания ресурса эксплуатации (32г.), на КТПН 113-04-2\630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ КЛ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление теплового расцепителя из-за длительного срока эксплуатации на КТПН 113-04-2\630, КЛ-1 0.4кВ от КТП 113-04-02 | Техническое мероприятие 1 КТПН 113-04-2\630: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 КТПН 113-04-2\630: - выполнить замену Р 0,4кВ КЛ-2 при капитальном ремонте на ВА 57-39\630А. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 КТПН 113-04-2\630: - выполнить замену АВ 0,4кВ КЛ-1 Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.12.2021 год
357157 | 308 | 2021-11-23 | 17 | 45 | 0.03 | 2021-11-23 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-15-15/250; ухудшение изоляционных свойств бакелитовой изоляции от длительного (30 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания в АВ 0,4 кВ между контактами из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (30 лет), на КТПН 30-15-15/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено, выполнена замена АВ 0,4 кВ 250 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации на КТПН 30-15-15/250, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-15 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-15: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.11.2021 год
357156 | 375 | 2021-11-23 | 12 | 20 | 1.4266 | 2021-11-23 | 14 | 7 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ РП 207 яч.27- ТП 10158 (повреждение ТТ в яч.27) ("Енисейсетьсервис"), действием дуговой защиты, на РП 207 отключился В/10кВ яч.33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "Енисейсетьсервис" Мелешко И.Ю. (г. Красноярск, ул. Сергея Лазо 6А, оф. 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.12.2021 год
357152 | 560 | 2021-11-23 | 17 | 56 | 0.017966 | 2021-11-23 | 19 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и изменения свойств материалов, произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №5-6, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 92-01-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с их провесом в пролете опор №5-6, в результате длительной эксплуатации (35 лет) и изменения свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 92-01-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" пр. оп. №5-6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-01-1, от КТП до оп. 8 / Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-01-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152633608. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 09.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №5- №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 92-01-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №152633627. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 09.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 561 | 2021-11-23 | 19 | 5 | 0.090751 | 2021-11-23 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) и изменении свойств материалов, произошло высыхание колпачка под изолятором ф "А" на опоре №15, что при порыве ветра привело к срыву изолятора, падению провода на крюк с последующим касанием повторного заземления опоры и коротким замыканием фазы «А» и «0» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 40-01-04 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-01-04 10/0,4 кВ проводился 26.01.2021г. 4.1 Произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №15, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) и изменении свойств материалов, что привело к высыханию колпачка под изолятором ф "А" на опоре №15, что при порыве ветра привело к падению провода на крюк с последующим касанием повторного заземления опоры и коротким замыканием фазы «А» и «0» с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 40-01-04 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-01-04 10/0,4 кВ проводился 26.01.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на оп.№15 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-4, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП40-01-04 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152630172. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 08.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №15 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-01-04 10/0,4 кВ. Заказ SAP №152630174. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 27.12.2021 год
357152 | 562 | 2021-11-23 | 20 | 16 | 0.030334 | 2021-11-23 | 21 | 52 | 3.4.12.5 В результате обильных снегопадов с последующим наступлением оттепели, произошёл сход снега с крыши жилого дома на провода ВЛ, что привело к кратковременному схлесту голых проводов ввода в жилой дом с оп.№7, с междуфазным коротким замыканием и отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 16-07-25 10/0,4кВ . 4.4 Произошёл сход снега с крыши жилого дома на провода ВЛ, в результате обильных снегопадов с последующим наступлением оттепели, что привело к кратковременному схлесту голых проводов ввода в жилой дом с оп.№7, с междуфазным коротким замыканием и отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 16-07-25 10/0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сход снега с крыши жилого дома на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 16-7-25, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в жилой дом с оп.№7 Л-1 от ТП 76-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №152622425. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 07.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л1 от ТП 76-05-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622422. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 07.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать на 2022 год замену голого провода на трехфазном вводе в жилой дом с оп.№7 Л-1 от ТП 76-05-1 10/0,4кВ на СИП. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.02.2022 год
357152 | 563 | 2021-11-23 | 21 | 22 | 0.054 | 2021-11-23 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №13/1, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №13/1-№13/2, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролёте опор №13/1-№13/2 с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 81-1-4. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 08.11.2021г. 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №13/1, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №13/1-№13/2, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролёте опор №13/1-№13/2 с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 81-1-4. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 08.11.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на оп. №13/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-81-1-4, Пролет: Опора №13/1 - Опора №13/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "А" на опоре №13/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13/1-№13/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 81-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 81-1-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.12.2021 год
357150 | 475 | 2021-11-23 | 20 | 30 | 0.027501 | 2021-11-23 | 21 | 25 | 3.4.8.4 Кратковременное схлёстывание проводов на ВЛ-0,4 кВ вследствие без учётного потребления электроэнергии при совершении наброса сторонними лицами по ул. Проточная, 36А (устранено). | Техническое мероприятие 1 Убрать наброшенный провод по адресу ул. Проточная, 36А. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.11.2021 год
357156 | 376 | 2021-11-23 | 14 | 25 | 0.022667 | 2021-11-23 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-2-9, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-2-9. 4.1 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-2-9, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-2-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-64-2-9, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-2-9 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 377 | 2021-11-23 | 17 | 25 | 0.017499 | 2021-11-23 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода фазы В и разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №1-2 произошел схлест проводов фаз А и В (самоустранился), что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 140-10-6. 4.12 В результате ослабления вязки провода фазы В и разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №1-2 произошел схлест проводов фаз А и В (самоустранился), что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 140-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л1от ТП-140-10-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 378 | 2021-11-23 | 22 | 25 | 0.72501 | 2021-11-24 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате плохого контакта ножей ЛР на опоре 102/1А ф.47-4 из-за неотрегулированного хода ножей произошло перекрытие воздушного промежутка между фазой А и В, что привело к отключению ф.47-4 от МТЗ. 4.12 В результате плохого контакта ножей ЛР на опоре 102/49А ф.47-4 из-за не отрегулированного хода ножей произошло перекрытие воздушного промежутка между фазой А и В, что привело к отключению ф.47-4 от МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.47-4, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку ЛР на опоре 102/49А ВЛ 10кВ ф.47-4 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 379 | 2021-11-23 | 23 | 5 | 1.65 | 2021-11-24 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ТП 706 - ТП 223. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357157 | 309 | 2021-11-24 | 4 | 32 | 0.00102 | 2021-11-24 | 5 | 17 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования на РП 35/10/6кВ "Уярское ЦРП", повреждение в ячейки В 6 ф. 30-01 (ведомственный принадлежит ПАО "РЖД"). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 30-01: - направить письмо владельцу о приведении ТС ЭУ требованиям НТД. Ответственное лицо: Дедик А.В. 30.11.2021 год
357156 | 380 | 2021-11-24 | 1 | 5 |  | 2021-11-24 | 1 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС - 123 яч.54 до ТП 3026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-54 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 123 яч.54 до ТП 3026, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.123-54 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026, ААБЛ 3Х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ 3Х240 КЛ 10 кВ ПС 123 яч.№54 - ТП 3026 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357156 | 381 | 2021-11-24 | 5 | 34 | 0.52 | 2021-11-24 | 6 | 52 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9108 ("Русал центр учета"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 53 ф.49-53. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ОО РЦУ" Аньковой Е.Г. (г. Красноярск, ул. 9 Мая, 2Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.12.2021 год
357156 | 382 | 2021-11-24 | 9 | 28 | 0.018 | 2021-11-24 | 9 | 46 | 3.4.8.5 В следствии превышения токовых значений нагрузки по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 85-1-21. 4.13 В следствии неравномерной токовой нагрузки по ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 85-1-21.произошло превышение расчетных значений токов автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1, в результате чего произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 85-1-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-85-1-21, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 85-1-21. Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.01.2022 год
357152 | 564 | 2021-11-24 | 11 | 30 | 0.046668 | 2021-11-24 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №4-5, №8-9, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 (многочисленные следы КЗ на проводах), с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 4-17-22 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №4-5, №8-9, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 (многочисленные следы КЗ на проводах), с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 4-17-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" пр. оп. №4-5 на ВЛ 0,4 кВ ТП 4-17-22 Л2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; удлинение провода фазы "А" пр. оп. №8-9 на ВЛ 0,4 кВ ТП 4-17-22 Л2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 4-17-22 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152639870. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №4-№5, №8-№9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 4-17-22 10/0,4кВ. Заказ SAP №152639887. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.12.2021 год
357152 | 565 | 2021-11-24 | 16 | 10 | 0.01705 | 2021-11-24 | 17 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №40-41, что при повторяющейся ветровой нагрузке привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40, №40-41, с последующим междуфазным коротким замыканием с пережогом и обрывом провода фазы «В» в пролете опор №39-40 и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 90-05-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №40-41, в результате длительной эксплуатации (30 лет) с изменением свойств материалов, что при повторяющейся ветровой нагрузке привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40, №40-41, с последующим междуфазным коротким замыканием с пережогом и обрывом провода фазы «В» в пролете опор №39-40 и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 90-05-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр. оп. №40-41 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 90-05-2, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №90-05-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152635701. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пр. оп. №39-№40 и регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №39-№41 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП90-05-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053532. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 566 | 2021-11-24 | 23 | 15 | 0.026334 | 2021-11-25 | 0 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №10, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11, кратковременным схлестом проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №10-№11, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-11-3. 4.1 Произошел срыв изолятора с места ф «С» на опоре №10, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с усыханием капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11, кратковременным схлестом проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №10-№11, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 54-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф «С» на оп. №10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-11-3, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №10, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9 - 11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 54-11-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 08.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 54-11-3 10/0,4кВ, с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.12.2021 год
357150 | 476 | 2021-11-24 | 17 | 20 | 0.30673 | 2021-11-24 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.8-09 в пролёте опор № 73-74 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" вследствие разрегулировки провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.8-09 в пролёте опор № 73-74 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.8-09 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-09, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 73-74 ВЛ-10 кВ ф.8-09 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.12.2021 год
357150 | 477 | 2021-11-24 | 17 | 20 | 0.05001 | 2021-11-24 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 148-149 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие разрегулировки провада фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.8-07 в пролёте опор № 148-149 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.8-07 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 148-149 ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.12.2021 год
357150 | 478 | 2021-11-25 | 1 | 30 | 0.0195 | 2021-11-25 | 3 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 7 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №126-08-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 126-08-6, Ввод опора № 5/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.12.2021 год
357150 | 479 | 2021-11-25 | 1 | 50 | 0.0019167 | 2021-11-25 | 3 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 3-4 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/04кВ №7-08-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-08-19, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.12.2021 год
357156 | 383 | 2021-11-25 | 14 | 25 | 0.85002 | 2021-11-25 | 15 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7005 ( ООО "Стройиндустрия"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10 кВ яч.17 ф.2-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Стройиндустрия", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 384 | 2021-11-25 | 16 | 35 |  | 2021-11-25 | 16 | 35 | 3.4.10 В результате проникновения животного (крыса) в отсек 10 кВ яч.№27 В 10 1Т, произошло уменьшение расстояния между токоведущими частями и произошло отключение действием ДуЗШ 1 секции шин 10 кВ, в результате данного отключения не осуществлялось электроснабжение потребителей по ф.2-31. 4.12 По причине проникновения животного (крыса) в отсек 10 кВ яч.№27 В 10 1Т, произошло уменьшение расстояния между токоведущими частями и произошло отключение действием ДуЗШ 1 секции шин 10 кВ, в результате данного отключения не осуществлялось электроснабжение потребителей по ф.2-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №2 "Советская" 110/10кВ, ВБЧС-10-20/1600 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку отпугивателя крыс и грызунов в ЗРУ 10кВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 год
357156 | 385 | 2021-11-25 | 16 | 35 | 0.8 | 2021-11-25 | 17 | 35 | 3.4.10 В результате проникновения животного (крыса) в отсек 10 кВ яч.№27 В 10 1Т, произошло уменьшение расстояния между токоведущими частями и произошло отключение действием ДуЗШ 1 секции шин 10 кВ, в результате данного отключения не осуществлялось электроснабжение потребителей по ф.2-03. 4.12 По причине проникновения животного (крыса) в отсек 10 кВ яч.№27 В 10 1Т, произошло уменьшение расстояния между токоведущими частями и произошло отключение действием ДуЗШ 1 секции шин 10 кВ, в результате данного отключения не осуществлялось электроснабжение потребителей по ф.2-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №2 "Советская" 110/10кВ, ВБЧС-10-20/1600 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку отпугивателя крыс и грызунов в ЗРУ 10кВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 год
357152 | 567 | 2021-11-25 | 21 | 26 | 0.018667 | 2021-11-25 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №1/1, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №1-№1/2, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролёте опор №1/1-№1/2 с отключением ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 74-6-7. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 19.03.2021г. 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №1/1, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №1-№1/2, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролёте опор №1/1-№1/2 с отключением ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 74-6-7. Последний плановый осмотр ВЛ проводился 19.03.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на оп. №1/1 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 74-6-7, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "А" на опоре №1/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№1/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 74-6-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 74-6-7 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.12.2021 год
357153 | 363 | 2021-11-26 | 8 | 8 | 1.825 | 2021-11-26 | 10 | 38 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково - тяговая, при порывах ветра 15-20 м/с на опре №20 тяжением провода был разрушен изолятор фазы "В", Что привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 220 кВ "Кошурниково - тяговая". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково - тяговая на опре №20 был обнаружен разрушенный изолятор фазы "В", Что привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 220 кВ "Кошурниково - тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково - тяговая после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 29.12.2021 год
357157 | 310 | 2021-11-26 | 11 | 15 | 0.147 | 2021-11-26 | 13 | 21 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.84-03 в пролётах опор №№1.8-1.9 из-за порывов ветра до 15м/с из-за дождя со снегом. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами в пролете опор №№ 1.8-:-1.9 при падении дерева из вне охранной зоны из-за порывов ветра до 15м/с и дождя со снегом, на ПС 35/10кВ №84 "Б.Унгут" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.84-03.(Само устранено обгорание макушки дерева и падение его на землю). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 84-03, Пролет: Опора № 1-8 - Опора № 1-9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 84-03: - Выполнить валку деревьев в пролётах опор №№1.8-1.9. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 84-03: - Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.84-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 30.11.2021 год
357157 | 311 | 2021-11-26 | 13 | 47 | 0.0585 | 2021-11-26 | 14 | 41 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 18 м/с) на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 19-04-5/160. 4.12 В следствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра вводных проводов от опоры № 3.5 , ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4 КТП19-04-5/160 отключался АВ 0,4 кВ Л-1. ( ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-04-5, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-04-5: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.11.2021 год
357157 | 312 | 2021-11-26 | 15 | 53 | 0.019002 | 2021-11-26 | 16 | 12 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на ввод 0,23 кВ от опоры №2.9 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 11-03-4. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от схлеста, из-за сильного ветра, вводных проводов 0,23 кВ от опоры №2.9, действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2 от КТП 11-03-4/160. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест из-за ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 11-03-4, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 11-03-4/160: - выполнить внеплановый осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 15.12.2021 год
357157 | 313 | 2021-11-26 | 16 | 18 | 0.042334 | 2021-11-26 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление некачественных верхних контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-10 на КТП 50-01-6/160. 4.10 Вследствие недопустимого перегрева верхних контактов из-за некачественного соединения, на КТП 50-01-6/160 действием теплового расцепителя отключался с повреждением верхних контактов АВ 0,4 кВ Л-1 на 160А. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: тепловое повреждение верхних котактов АВ-0,4кВ Л-1 на 160А. на КТП 50-01-6/160, 1 секция 0,4кВ | Техническое мероприятие 1 КТП 50-01-6/160: - Выполнить внеплановый осмотр ТП, подключенных к ВЛ 10 кВ ф. 50-01, с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 20.12.2021 год
357157 | 314 | 2021-11-27 | 10 | 1 | 0.195 | 2021-11-27 | 11 | 58 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ 10кВ ф. 24-08 птиц. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на ж/б. опоре №8 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №24 "Александровка" оперативно (КИ. фаза "В"= 0кВ) отключен В 10 ф. 24-08 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание из-за проникновения птицы. на ВЛ 10 кВ ф. 24-08, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 24-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.11.2021 год
357152 | 568 | 2021-11-27 | 15 | 21 | 0.0375 | 2021-11-27 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №8, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№9, кратковременным схлестом проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №8-№9, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 12-6-8. Последний плановый осмотр производился 22.01.2021г. 4.1 Произошел срыв изолятора с места фазы «С» на опоре №8, в следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) с усыханием капронового колпачка под изолятором, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№9, кратковременным схлестом проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №8-№9, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 12-6-8. Последний плановый осмотр производился 22.01.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф «С» на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-12-6-8, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №8, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7 - 9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 12-6-8 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 12-6-8 10/0,4кВ, с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.12.2021 год
357157 | 315 | 2021-11-28 | 13 | 15 | 0.01 | 2021-11-28 | 13 | 45 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (18м/с) нагрузки на провод ВЛ 0,4кВ Л-1 от ЗТП 25-21-10/630. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного (18м/с) проводов на вводе 0,23кВ от опоры № 7, на ЗТП 25-21-10/630 отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось, регулировка стрелы провиса проводов, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе 0,23кВ из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-21-10, Пролет: - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-21-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2021 год
357150 | 480 | 2021-11-26 | 2 | 50 |  | 2021-11-26 | 2 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 54-55 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 54-55 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 54-55 ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 10.12.2021 год
357150 | 482 | 2021-11-26 | 8 | 46 | 0.01667 | 2021-11-26 | 8 | 56 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материала проходного изолятора ввода фазы "С" вследствие длительного срока эксплуатации сетевого выключателя СВ-4 10 кВ произошло разрушение фарфоровой покрышки, что привело к перекрытию электрической дугой двух фаз ("А", "С"). 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие разрушения фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "С" на сетевом выключателе марки ВВВ-10-2/320 фидера М-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.М-02, VS010-0005825 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ввода сетевого выключателя СВ-4 на ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.12.2021 год
357152 | 569 | 2021-11-27 | 21 | 41 | 0.02025 | 2021-11-27 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) и изменении свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф. «С» на опоре №9, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№10, кратковременным схлестом проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №9-№10, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 82-4-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошел срыв изолятора с места ф. «С» на опоре №9, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с усыханием капронового колпачка под изолятором ф. «С» на опоре №9, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№10, кратковременным схлестом проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №9-№10, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 82-4-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф. «С» на оп. №9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-4-3, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №9, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8 - 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 82-4-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-4-3 10/0,4кВ, с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.12.2021 год
357154 | 222 | 2021-11-28 | 20 | 10 | 0.006666 | 2021-11-28 | 20 | 30 | 3.4.8.2 В результате наезда сторонним автомобилем на опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 11-12-09 произошло повреждение (расщепление) опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-12-09. 4.4 Повреждение (расщепление) опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 11-12-09, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-12-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (расщепление) опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 11-12-09. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 11-12-09, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/11-12-09. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 4 ВЛ 0,4кВ Л1/11-12-09. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться в полицию за постановлением по делу об административном нарушении (ДТП). Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.12.2021 год
357153 | 364 | 2021-11-26 | 10 | 19 | 4.5 | 2021-11-26 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительного механического воздействия на провода ВЛ 10 кВ ф.33-08 на спусках к КТП 10/0,4 кВ №33-08-161 увеличился провес проводов, что явилось причиной схлёстывания проводов при порывах ветра 15-20 м/с, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-08 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №33-08-161 обнаружено что в результате увеличился провеса спусков проводов к КТП 10/0,4 кВ №33-08-161 произошло схлёстывание проводов, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-08 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-08 Ермаковское, Спуск: от оп.79 до ТП-161 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №33-08-161. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 30.12.2021 год
357153 | 365 | 2021-11-26 | 13 | 56 | 0.014833 | 2021-11-26 | 15 | 44 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №35-04-175, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №35-04-175. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №35-04-175, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №35-04-175. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-04-175, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №35-04-175 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 29.12.2021 год
357153 | 366 | 2021-11-27 | 22 | 4 | 0.022169 | 2021-11-27 | 22 | 23 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра 12 м/с на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-2803 в пролёте опор №№10-11 была заброшена ветвь дерева, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2803. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-2803 в пролёте опор №№10-11 была обнаружена заброшена ветвь дерева, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2803. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов веткой дерева. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-2803, Пролет: Оп.10 - Оп.11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-2803. По результатам осмотра провести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.12.2021 год
357153 | 367 | 2021-11-28 | 10 | 48 | 0.0018333 | 2021-11-28 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №53-05-3016 при сильных порывов ветра и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки трубастойки на вводе в здание, что явилось причиной схлёстывания проводов ввода от опоры №6, и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-3016. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №53-05-3016 обнаружено схлёстывание проводов на отпайки от опоры №6 до ввода в жилой дом, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-3016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-05-3016, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №53-05-3016. Устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 29.12.2021 год
357153 | 368 | 2021-11-28 | 18 | 16 | 3.2103 | 2021-11-28 | 18 | 41 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с и тяжения провода произошёл обрыв шлейфа фазы "В" на Р- 10 кВ №33-04-09 ВЛ-10 кВ ф.33-04, что привело к схлёстыванию проводов, возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.33-04 на Р-10 кВ №33-04-09 обнаружен оборванный шлейф фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов, возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-04 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф.33-04 Суэтук, РЛНД-10/250 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 30.12.2021 год
357154 | 223 | 2021-11-29 | 1 | 25 | 0.82831 | 2021-11-29 | 2 | 36 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (ольха длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 89-90, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Падение дерева (ольха длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 89-90 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.11-05 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10кВ ф.11-05. на ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с. Верхнепашино, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.12.2021 год
357156 | 386 | 2021-11-29 | 0 | 40 | 0.0083325 | 2021-11-29 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода фазы В и разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №3-4 произошел схлест проводов фаз А и В, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 134-6-1. 4.12 В результате ослабления вязки провода фазы В и разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №3-4 произошел схлест проводов фаз А и В, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 134-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-134-6-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 134-6-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 387 | 2021-11-28 | 20 | 30 | 0.22001 | 2021-11-28 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ТП 759 - ТП 778 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф 15-14 на ПС 15 "Злобинская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ТП 759 - ТП 778 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф 15-14 на ПС 15 "Злобинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 759 до ТП 778, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ТП 759 - ТП 778 АСБ-6 3х185 Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357156 | 388 | 2021-11-28 | 18 | 33 | 0.74668 | 2021-11-28 | 20 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6031 Москаленко С.В., действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч. 39 ф.10-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Москаленко С.В.(г. Красноярск, ул. 2-я Крутогорская, 15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2021 год
357156 | 389 | 2021-11-28 | 13 | 43 | 0.010835 | 2021-11-28 | 13 | 56 | 3.4.7.3 В следствии не своевременного выявления дефекта выразившегося в отсутствии перераспределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-1, произошло превышения токовых значений нагрузки по фазе "А", в результате которого произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 37-13-13. 4.13 В следствии не своевременного выявления дефекта выразившегося в отсутствии перераспределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-1, произошло превышения токовых значений нагрузки по фазе "А", в результате которого произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 37-13-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 37-13-13, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 37-13-13 Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.01.2022 год
357156 | 390 | 2021-11-27 | 19 | 30 | 0.6 | 2021-11-27 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от КЛ-10кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№6 на РП 97 (АО РЖД). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от КЛ10 кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№6 на РП 97 (АО РЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10 кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10кВ ТП 348 - ТП-3024 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2022 год
357156 | 391 | 2021-11-27 | 16 | 55 | 0.54999 | 2021-11-27 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате внутреннего повреждения трансформатора собственных нужд реклоузера установленного на опоре 102/1 ВЛ 10кВ ф.47-4 произошло замыкание фаз А и С, что привело к отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. 4.12 В результате внутреннего повреждения трансформатора собственных нужд реклоузера установленного на опоре 102/1 ВЛ 10кВ ф.47-4 произошло замыкание фаз А и С, что привело к отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.47-4, VS010-0006780 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного оборудования на опоре 102/1 ВЛ 10кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 392 | 2021-11-27 | 11 | 10 | 0.0025 | 2021-11-27 | 11 | 25 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации (более 45 лет), произошло ослабление контактного соединения на выводе нулевой шпильки со стороны 0,4 кВ силового трансформатора 1Т в ТП 6 кВ № 427, в результате чего нарушился электрический контакт , нарушение которого привело к нагреву и оплавлению нулевого вывода 0,4 кВ трансформатора 1Т в ТП 6 кВ № 427 и необходимости оперативного отключения 1Т в ТП 6 кВ № 427. 4.1 Произошло ослабление контактного соединения на выводе нулевой шпильки со стороны 0,4 кВ силового трансформатора 1Т ТП в 6 кВ № 427, из-за длительной эксплуатации (более 45 лет), в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и оплавлению нулевого вывода 0,4 кВ трансформатора 1Т в ТП 6 кВ № 427 и необходимости оперативного отключения 1Т в ТП 6 кВ № 427. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 427, Трансформатор ТМ-630/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ 630/6 1Т в ТП 6 кВ № 427. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.02.2022 год
357156 | 393 | 2021-11-27 | 7 | 45 | 0.35 | 2021-11-27 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 33-2-4 от оп. 3 до ТП 649, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-4 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ф. 33-2-4 до ТП 649, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-2-4 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.3324 ввод в КТП 649 от оп. 34, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*150 от яч. 2-4 ф. 33-2-4 до ТП 649 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.01.2022 год
357156 | 394 | 2021-11-27 | 5 | 20 | 0.26666 | 2021-11-27 | 6 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 785 (ООО "Строитель-С"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10 кВ яч.08 ф.2-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Строитель-С", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 год
357156 | 395 | 2021-11-26 | 16 | 40 | 0.041668 | 2021-11-26 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 63-7-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 63-7-2. 4.12 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 63-7-2, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 63-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-63-7-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №4/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 63-7-2 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 396 | 2021-11-26 | 15 | 45 | 0.35 | 2021-11-26 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 205 яч.19 до ТП 9108, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.181-38 на ПС 181 "Весна 2" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 205 яч.19 до ТП 9108, в следствии несвоевременного выявления дефектов , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.181-38 на ПС 181 "Весна 2" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ - 10 кВ РП 205 -ПКУ 9 мая 2Д (ТП9108), АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*95 от РП 205 яч.19 до ТП 9108 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.01.2022 год
357156 | 397 | 2021-11-26 | 14 | 55 | 0.042 | 2021-11-26 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4/2/8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 140-10-27, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 140-10-27. 4.12 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №4/2/8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 140-10-27, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 140-10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 140-10-27, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-27 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 398 | 2021-11-26 | 13 | 5 | 1.05 | 2021-11-26 | 14 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2040 (ООО "ТПК Карио"), действием МТЗ, на РП 77 был отключен В/6 кВ яч.06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ТПК Карио", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 399 | 2021-11-26 | 12 | 20 | 0.045833 | 2021-11-26 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №8/1 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП 63-7-7, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-3 от КТП 63-7-7. 4.12 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №8/1 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП 63-7-7, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-3 от КТП 63-7-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-7-7, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №8/1 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 63-7-7 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 400 | 2021-11-26 | 9 | 50 | 0.03995 | 2021-11-26 | 12 | 11 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 133-8-3, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 133-8-3 4.1 В результате загнивания древесины произошел излом стойки опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 133-8-3, в следствие чего произошел схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 от КТП 133-8-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 133-8-3 (б/х), Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 401 | 2021-11-26 | 8 | 20 | 0.11666 | 2021-11-26 | 8 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации электрооборудования КРУН-10кВ более 30 лет, произошла разрегулировка привода выключателя на включение и при производстве оперативных переключений, произошёл отказ В-10кВ ф 35-1 на ПС Маганск 35/10кВ. 4.1 В следствии длительной эксплуатации электрооборудования КРУН-10кВ более 30 лет в связи с механическим износом трущихся деталей привода В-10кВ ф 35-1 произошёл отказ В-10кВ ф 35-1 на ПС Маганск 35/10кВ при включении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС №35 "Маганская" 35/10кВ, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода выключателя яч.1 10кВ на ПС №35 "Маганская". Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.01.2022 год
357156 | 402 | 2021-11-26 | 6 | 1 | 0.005835 | 2021-11-26 | 6 | 8 | 3.4.8.5 В следствии превышения токовых значений нагрузки по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 37-13-13. 4.13 В следствии неравномерной токовой нагрузке по ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 37-13-13.произошло превышение расчетных значений токов автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1, в результате чего произошло отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 37-13-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-9-25, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 37-13-13 Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.01.2022 год
357156 | 403 | 2021-11-26 | 1 | 0 | 0.03335 | 2021-11-26 | 1 | 4 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительной эксплуатации более 54 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 13-14, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» (самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10 кВ ф.44-5 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. 4.12 В следствии длительной эксплуатации более 54 лет произошло растяжение провода в пролете опор № 13-14, при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ В-10кВ ф.44-5 (находится в базовом списке) на ПС Бархатово 35/10кВ без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор 13-14, ВЛ-10кВ ф 44-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.01.2022 год
357156 | 404 | 2021-11-29 | 1 | 25 |  | 2021-11-29 | 1 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на ЩУР 664-1-3 произошло повреждение кабельной линии 0,4 кВ ЩУР 664-1-3 - ЩУР 664-1-2. Вследствие чего произошло отключение АВ №1 0,4 кВ в ТП 664. 4.4 В результате наезда неустановленного транспортного средства на ЩУР 664-1-3 произошло повреждение кабельной линии 0,4 кВ ЩУР 664-1-3 - ЩУР 664-1-2. Вследствие чего произошло отключение АВ №1 0,4 кВ в ТП 664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 0,4 кВ ЩУР 664-1-2 - ЩУР 664-1-3, Кабель АВБбШв 4X120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства КЛ 0,4 кВ ЩУР 664-1-2 - ЩУР 664-1-3 АВБбШв 4X120 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в ОП №4 для установления виновных лиц в повреждении электрооборудования Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357157 | 316 | 2021-11-29 | 12 | 11 | 0.0017 | 2021-11-29 | 13 | 11 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на воде 0,23кВ от опоры №10 из-за схождения снега с металлической крыши, на КТП 18-03-27/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 18-03-27: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 30.11.2021 год
357157 | 317 | 2021-11-29 | 16 | 13 | 0.0285 | 2021-11-29 | 17 | 10 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов слетевшим с металлической кровли жилого дома снегом на вводе 0,23кВ от опоры № 6.15 при расчистке посторонним лицом, на ЗТП 30-01-5/320 действием теплового расцепителя отключился АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2021 год
357150 | 483 | 2021-11-29 | 9 | 15 | 0.0085 | 2021-11-29 | 10 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 3-4 произошло междуфазное к.з ф."А", "В"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 33-01-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-01-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 10.12.2021 год
357150 | 484 | 2021-11-29 | 11 | 44 | 0.029 | 2021-11-29 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2.8-2.9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2.8-2.9 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 31-16-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-16-2, Пролет: Опора № 2.8 - Опора № 2.9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 2.8-2.9 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.12.2021 год
357150 | 485 | 2021-11-29 | 16 | 58 | 0.0055 | 2021-11-29 | 17 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 7-8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 7-8 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 5-21-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-16, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 10.12.2021 год
357150 | 486 | 2021-11-29 | 22 | 45 | 0.29517 | 2021-11-30 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 7-8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 7-8 произошло междуфазное к.з ф."А", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 121-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 121-10-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.12.2021 год
357156 | 405 | 2021-11-29 | 15 | 30 |  | 2021-11-29 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ф. 181-44 ("Арена Север"), действием МТЗ, на ПС 181 "Весна 2" был отключен В/10кВ яч. 44 ф.181-44. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему "Арена Север" Бучатскому О.Л. (г. Красноярск, ул. 9 Мая 74), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.12.2021 год
357157 | 318 | 2021-11-30 | 10 | 45 | 0.015 | 2021-11-30 | 11 | 45 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 15 м/с ) на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 70-05-5/160. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра ( 15 м/с ) проводов на вводе 0,23 кВ от опоры № 3.3, на КТПН 70-05-5/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2 (само устранено; ремонт, перетяжка провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-05-5, Спуск от оп. 3.3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-05-5: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихя дефектов Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.11.2021 год
357157 | 319 | 2021-11-30 | 11 | 10 | 0.045467 | 2021-11-30 | 13 | 14 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-06-1/400кВА в пролёте опор №№ 12-13 из-за порывов ветра более 15 м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток в пролёте опор №№12-13 из - за порывов ветра до 15 м/с, на КТПН 80-06-1/400кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-06-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-06-1/400кВА : - Выполнить валку деревьев, из вне охранной зоны угрожающие падением на провода, в пролёте опор №№12-13. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-06-1/400кВА : - Выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степранов В.С. 30.11.2021 год
357157 | 320 | 2021-11-30 | 12 | 40 | 0.019999 | 2021-11-30 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 15 м/с ) на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 32-04-1/60. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из - за сильного ветра ( 15 м/с ) проводов на вводе 0,23 кВ от опоры № 13, на КТП 32-04-1/60 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1 (само устранено; ремонт, перетяжка провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 32-04-1, Опора ПН-5Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 32-04-1: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихя дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 01.01.2022 год
357157 | 321 | 2021-11-30 | 13 | 7 | 0.045916 | 2021-11-30 | 14 | 42 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТПН 83-05-7630кВА в пролете опор №№ 9-:-10 из-за порывов ветра до 16 м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток с деревьев из вне охранной зоны в пролёте опор №№9-10 из - за ветра 16 м/с, на КТПН 83-05-7/630кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлемт проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 83-05-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Л-3 от КТПН 83-05-7/630кВА: - Выполнить валку деревьев в пролёте опор №№9-10. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Л-3 от КТПН 83-05-7/630кВА: Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТПН 83-05-7/630кВа с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 30.11.2021 год
357157 | 322 | 2021-11-30 | 13 | 36 | 0.0054 | 2021-11-30 | 14 | 30 | 3.4.8.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ из-за схождения снежной массы с металлической кровли частного строения при очистке кровли владельцем, на КТП 10-07-6/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (ремонт провода; перетяжка, регулировка стрелы провиса не требуется). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10-07-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 01.01.2022 год
357152 | 570 | 2021-11-30 | 20 | 3 | 0.074668 | 2021-11-30 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №15, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №14-№16, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 58-04-17 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-17 10/0,4кВ проводился 19.03.2021г. 4.1 Произошел срыв изолятора с места ф «В» на опоре №15, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с усыханием капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №15, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№16, кратковременным схлестом проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 58-04-17 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-17 10/0,4кВ проводился 19.03.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с места ф «В» на оп. №15 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-4-17, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП58-04-17 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152642915. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «В» на опоре №15, регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №14-№16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-04-17 10/0,4кВ. Заказ SAP №152642903. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 27.12.2021 год
357156 | 406 | 2021-11-30 | 16 | 30 | 0.21336 | 2021-11-30 | 16 | 46 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 609-ТП 604А ("Диорит"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру "Диорит" В.А. Меркульеву (г. Красноярск, Шахтеров,4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.01.2022 год
357156 | 407 | 2021-12-01 | 0 | 40 | 0.375 | 2021-12-01 | 1 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5150 ("Аэронавигация центральной Сибири"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 36 ф.5-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю директора "Аэронавигация центральной Сибири" Долгину В.В. (г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 26 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.01.2022 год
357156 | 408 | 2021-12-01 | 9 | 40 |  | 2021-12-01 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ РП 44с - ТП 499, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 16 в РП-44с. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ РП 44с - ТП 499, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 16 в РП-44с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 44 - ТП 499, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 44с - ТП 499. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 409 | 2021-12-01 | 12 | 40 | 0.3 | 2021-12-01 | 14 | 40 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-8 в сторону ТП 63-8-24 (Зуенко С.С.), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.63-8 на опоре 56/1А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-8 от опоры №56/38 до ТП №63-8-24, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности С.С. Зуенко. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2022 год
357156 | 410 | 2021-12-01 | 13 | 20 | 1.0375 | 2021-12-01 | 14 | 43 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ВКЛ 10 кВ от ТП 513 до ТП 576, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ВКЛ 10 кВ от ТП 513 до ТП 576, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-10 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ТП513-ТП576 (ф.5-10 оп22-оп26), ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*240 ВКЛ 10кВ от ТП 513 до ТП 576. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.01.2022 год
357156 | 411 | 2021-12-01 | 18 | 30 |  | 2021-12-01 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП540 до ж.д ул. Спортивная 192, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Руб. №5 0,4кВ на ТП540 6/0,4 кВ 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП540 до ж.д ул. Спортивная 192, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Руб. №5 0,4кВ на ТП540 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП540-жд ул.Спортивная 192 р5, Кабель ААБ 3Х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства КЛ 0,4 кВ ТП 540 - Спортивная 192. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2022 год
357152 | 571 | 2021-12-01 | 13 | 40 |  | 2021-12-01 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 33 года) с ухудшением свойств материалов, произошло разрушение опорной изоляции выключателя нагрузки в РУ-10кВ 2 сек. в ячейке №4 ЗТП 40-25-401 10/0,4кВ, что привело к межфазному короткому замыканию с срабатыванием устройства релейной защиты выключателя В 300-15 в РП 40-25/38-300 и отключению ВЛ 10 кВ ф.40-25 от РП 40-25/38-300 действием МТЗ с успешным АПВ. 4.1 Произошло разрушение опорной изоляции выключателя нагрузки в РУ-10кВ 2 сек. в ячейке №4 ЗТП 40-25-401 10/0,4кВ, в следствие длительной эксплуатации (более 33 года) с ухудшением свойств материалов, что привело к межфазному короткому замыканию с срабатыванием устройства релейной защиты выключателя В 300-15 в РП 40-25/38-300 и отключением ВЛ 10 кВ ф.40-25 от РП 40-25/38-300 действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорной изоляции выключателя нагрузки в ячейке №4 ЗТП 40-25-401 на ЗТП 40-25-401/2х400 кВА, ВНР-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выключателя типа ВНР-10/400 в ячейке №4 ЗТП 40-25-401. Заказ ТОРО №170053647. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания оборудования 2 сек.10кВ в ЗТП 40-25-401. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ЗТП 40-25-401 с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ ТОРО №152643923. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 31.12.2021 год
357152 | 572 | 2021-12-01 | 18 | 5 | 0.056837 | 2021-12-01 | 18 | 36 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов, произошёл пробой изоляции проходного изолятора 10кВ ф "В" на корпус ТП 92-04-13 10/0,4кВ, вследствии чего, на ВЛ-10кВ ф.92-04 появилось однофазное замыкание на землю по фазе "В", что привело к необходимости вывода от руки оперативным персоналом на ПС 35/10кВ № 92 "Белоярская" выключателя В-10кВ ф.92-04 . 4.1 Произошёл пробой изоляции проходного изолятора 10кВ ф "В" на корпус ТП 92-04-13 10/0,4кВ, в следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов, в результате чего на ВЛ-10кВ ф.92-04 появилось однофазное замыкание на землю по фазе "В", что привело к необходимости вывода от руки оперативным персоналом на ПС 35/10кВ № 92 "Белоярская" выключателя В-10кВ ф.92-04 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю ф "В" на ТП 92-04-13 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр опор ВЛ 10 кВ ф. 92-04 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152643636 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на ТП 92-04-13 10/0,4кВ. Заказ SAP №170053645 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 92-04-13 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152643637 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.01.2022 год
357154 | 224 | 2021-12-01 | 9 | 16 | 0 | 2021-12-01 | 9 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.8-10 (ОАО "Лесосибирский порт" отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.12.2021 год
357150 | 487 | 2021-12-01 | 11 | 4 |  | 2021-12-01 | 11 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 152-153 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фаз "А", "В" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Длина дерева - 23 метр. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Вследствие падения дерева на провода в пролёте опор № 152-153 произошло перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка между фазами ф."А", "В", что привело к междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине. Номер заказа 152534148 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку угрожающих падением отдельно стоящих из вне охранной зоны деревьев на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) согласно листу осмотра. Номер заказа 210353839 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения дефектов для включения в производственные программы на 2022 год мероприятий по расширению, расчистке просеки, вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.12.2021 год
357153 | 369 | 2021-12-02 | 6 | 7 | 0.09 | 2021-12-02 | 6 | 37 | 3.4.8.5 В результате возгорания жилого дома в с. Каптырево ул. Новая 10-1, по запросу оперативного дежурного МЧС Шушенского района для безопасной локализации очага возгорания персоналом МЧС РФ, оперативно отключен В 10 кВ ф.34-04 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". | Организационное мероприятие 1 Запрошена справка о возгорании 02.12.21г. с. Каптырево ул. Новая 10-1 в 69ПСЧ 6ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 07.01.2022 год
357157 | 323 | 2021-12-02 | 14 | 23 |  | 2021-12-02 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-10кВ ф.20-05 одностоечной опоры №68 с недопустимым загниванием у основания древесины, с недопустимым наклоном. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 67-68 из-за недопустимого наклона и загнивания у основания древесины одностоечной опоры № 68, на ПС 35/10 №20 "Балайская" действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф.20-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимы наклон. на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Опора П10-7ДБ; с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 20-05: - выполнить замену одностоечной опоры №68. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2022 год
357150 | 488 | 2021-12-02 | 9 | 40 | 0.002001 | 2021-12-02 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины стойки опоры № 122 вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.31-09, произошло ее отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк, что привело к схлестыванию проводов трёх фаз в пролёте № 121-122. 4.1 Нарушение структуры материала в результате загнивания древесины стойки опоры № 122 марки УА10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену стойки опоры № 122 марки УА10-1 на ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.12.2021 год
357150 | 489 | 2021-12-02 | 20 | 35 | 0.2625 | 2021-12-02 | 21 | 38 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины траверсы опоры № 15/20 вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.5-16, произошло ее расщепление, что привело к выпадению штыря изолятора и схлестыванию проводов фазы "А", "С" в пролёте № 15/20 - 15/21. 4.1 Нарушение структуры материала в результате загнивания древесины траверсы опоры № 15/20 марки УП10-3ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену траверсы опоры № 15/20 марки УП10-3ДБ на ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 30.12.2021 год
357156 | 412 | 2021-12-02 | 15 | 3 |  | 2021-12-02 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №19 ВЛ 10 кВ ф.10-28, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-04 на ПС Нагорная 110/10 кВ (ф.10-28 был запитан по ремонтной схеме от ф.10-04). 4.12 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №19 ВЛ 10 кВ ф.10-28, в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ с нарушение структуры материала, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-04 на ПС Нагорная 110/10 кВ (ф.10-28 был запитан по ремонтной схеме от ф.10-04). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-28, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ ф.10-28 оп. №19 монтаж линейного провода. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357157 | 324 | 2021-12-03 | 13 | 10 | 0.053334 | 2021-12-03 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 102-01-10/160 опоры с укосом №12 с недопустимым: наклоном, загниванием древесины. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 11-12 при недопустимом наклоне опоры с укосом №12 из-за недопустимой степени загнивания древесины от длительного (47 лет) эксплуатации, на КТП 102-01-10/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (устранено, выполнена замена опоры с укосом № 12). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимы наклон, недопустимая степень загнивания древесины. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 12-01-10, Опора У2ДБ; провис проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 12-01-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 12-01-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов; Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2021 год
357157 | 325 | 2021-12-03 | 13 | 22 |  | 2021-12-03 | 13 | 22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление на ВЛ-10кВ ф.15-03 в пролете опор №№ 1.113-1.114 недопустимы провис проводов из-за чрезмерно длинного (более 70м) пролета проводов. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (15м/с) ветра провисших (пролет более 70м) проводов в пролете опор №№ 1.113-1.114, на ПС 35/10 №15 "Марьевка" действием МТЗ с УАПВ отключался В10 ф.15-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора №1-113 - Опора №1-114 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-03: - Произвести установку одностоечной опоры в пролете опор №1.113-№1.114 Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2022 год
357156 | 413 | 2021-12-03 | 10 | 2 | 1.1433 | 2021-12-03 | 11 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3134 (Сенько С.С.), действием МТЗ, на ПС 1 "Левобережная" был отключен В/6 кВ яч.13 ф.1-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу "Сенько С.С.", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357153 | 370 | 2021-12-03 | 10 | 40 | 0.65251 | 2021-12-03 | 13 | 5 | 3.4.12.5 В результате неравномерного замерзания грунта произошёл разворот опоры №39 вокруг своей оси, что явилось причиной не равномерного провиса проводов в пролёте опор №№39-40, схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.15-04-02 на СП 42. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-04-02 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "А" и "В" в пролете опор №39-40, что явилось причиной короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-04-02 на СП 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15-04-02 СП-42-д.Куркино-с.В, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №39 ф.15-04 и регулировку проводов в пролёте опор №№39-40. Ответственное лицо: Копленко А.А. 08.01.2022 год
357152 | 548 | 2021-11-12 | 9 | 35 | 0.094165 | 2021-11-12 | 11 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 30 лет), с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки бандажа с последующим наклоном стойки опоры №107/36, и разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №107/36-№107/37, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" в пролётах опор №107/36-№107/37, с отключением В 10 ф.38-05 на ПС 110/10 № 38 "Н.Огур". 4.1 Произошло ослабление вязки бандажа с последующим наклоном стойки опоры №107/36, в следствии длительной эксплуатации (более 30 лет), и изменения свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №107/36-№107/37, что при порыве ветра привело к междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" в пролётах опор №107/36-№107/37, с отключением В 10 ф.38-05 на ПС 110/10 № 38 "Н.Огур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки бандажа стойки оп.№107/36 на ВЛ 10 кВ ф.38-05 с.Кр.Ключ, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10 №38 "Н.Огур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152610522. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку с подтяжкой бандажа опоры №107/36 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №107/36-№107/37 ВЛ-10кВ ф.38-05 от ПС 110/10 №38 "Н.Огур". Заказ SAP №152610523. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.11.2021 год
357157 | 302 | 2021-11-12 | 10 | 20 | 0.72999 | 2021-11-12 | 12 | 46 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 18м/с. из вне охранной хоны на ВЛ-10кВ ф. 19-02 в пролете опор №№ 4.47-4.48. (расстояние от крайнего провода до комля дерева 11.9м). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов, упавшим из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны, в пролете опор №№ 4.47-4.48; на ПС 35/10кВ №19 "Тальская" действием МТХ с НАПВ отключался В 10 ф.19-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора №4.47 - Опора №4.48 | Техническое мероприятие 1 Л 10 кВ ф. 19-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Л 10 кВ ф. 19-02: - выполнить вырубку деревьев из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода в пролете опор №№ 4.47-4.48. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.10.2022 год
357150 | 460 | 2021-11-12 | 10 | 57 | 0.35734 | 2021-11-12 | 12 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 11/10 - 11/11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 11/10 - 11/11 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.5-21 на ПС 110 кВ №5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Пролет: Опора № 11/11 - Опора № 11/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 11/10-11/11 на ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 03.12.2021 год
357150 | 462 | 2021-11-12 | 11 | 40 | 0.062505 | 2021-11-12 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины стойки опоры № 72 вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.121-10, произошло ее отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк, что привело к схлестыванию проводов трёх фаз в пролёте № 72-73. 4.1 Нарушение структуры материала в результате загнивания древесины стойки опоры № 72 марки П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/замену стойки опоры № 72 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 26.11.2021 год
357150 | 463 | 2021-11-12 | 14 | 23 | 0.18335 | 2021-11-12 | 14 | 45 | 3.4.12.1 На ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 288-289 произошёл наклон дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений о скоплении снега на кроне дерева. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Из-за перекрытия ф. "В", "С" по веткам вследствие наклона дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 288-289 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.33-08 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 288 - Опора № 289 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Распилить и убрать упавшее из-вне охранной зоны дерево в пролёте опор № 288-289 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 03.12.2021 год
357150 | 464 | 2021-11-12 | 22 | 8 | 0.52998 | 2021-11-12 | 23 | 1 | 3.4.12.1 На провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/21 – 294/22 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений о скоплении снега на кроне дерева. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" вследствие падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 294/21 – 294/22 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.33-08 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Распилить и убрать упавшее из-вне охранной зоны дерево в пролёте опор № 294/21-294/22 на ВЛ-10 кВ ф.33-08. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 03.12.2021 год
357150 | 465 | 2021-11-14 | 13 | 7 | 0.035584 | 2021-11-14 | 14 | 8 | 3.4.7.3 В результате недопустимого разрушения бетона ж/б приставки опоры № 4 вследствие длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л-3, произошло ее отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк, что привело к схлестыванию фазного и нулевого провода на вводе в дом. 4.1 Нарушение структуры бетона ж/б приставки опоры № 4 марки П3ДБ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-04-2, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену/ремонт ж/б приставки опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.11.2021 год
357152 | 549 | 2021-11-13 | 10 | 56 | 0.14293 | 2021-11-13 | 13 | 10 | 3.4.12.1 По причине обильного выпадения твёрдых осадков с последующим налипанием мокрого снега на провода ВЛ-10кВ ф.58-07, произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №31-№32, что привело к уменьшению воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С", с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10 № 58"Вагино". 4.4 Произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №31-№32, по причине обильного выпадения твёрдых осадков с последующим налипанием мокрого снега на провода ВЛ-10кВ ф.58-07, что привело к уменьшению воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С", с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.58-07 на ПС 35/10 № 58"Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "А" и "В" в пр.оп.№31-№32 на ВЛ 10 кВ ф.58-7 с.Вагино-с.Н-Петровка, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-07 от ПС 35/10 кВ. №58 «Вагино» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152614874. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№31-№32 ВЛ-10 ф.58-07 от ПС 35/10 кВ. №58 «Вагино». Заказ SAP №152620587. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 29.11.2021 год
357152 | 550 | 2021-11-13 | 17 | 35 | 0.1305 | 2021-11-13 | 19 | 2 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 20 метров) в пролёте опор №222-№223, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию в пролёте опор №222-№223 с отключением В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 20 метров) в пролёте опор №222-№223, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию в пролёте опор №222-№223 с отключением В 10 ф.14-05 на ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр. оп. №222-№223 на ВЛ 10 кВ ф.14-5 Н.Бирилюсы-Петровка, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.14-05, с целью отыскания причины аварийного отключения, и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622422. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете оп.№222-№223 ВЛ-10кВ ф.14-05 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». Заказ SAP №152622425. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №221-№224 ВЛ-10кВ ф.14-05 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н.Бирилюссы». Заказ SAP №152622425. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.11.2021 год
357152 | 551 | 2021-11-13 | 18 | 30 | 0.28249 | 2021-11-13 | 20 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №15-16, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-16, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-14-25 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №15-16, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-16, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-14-25 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" в пр.оп. №5-6 на ВЛ 0,4кВ Л1 ЗТП 8-14-25, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №8-14-25 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152612766. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 8-14-25. Заказ SAP №152612768. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.11.2021 год
357152 | 552 | 2021-11-14 | 14 | 0 | 0.05125 | 2021-11-14 | 16 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7-№8, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №35-03-7 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7-№8, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения физических свойств материалов, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «В» с проводом фазы «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №35-03-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр.оп.№7-№8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-03-7, Пролет: Опора № 7Л1 - Опора № 8Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-03-7 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Заказ SAP №152613932. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 14.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-03-7 10/0,4кВ. Заказ SAP 152613933. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 14.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 29.11.2021 год
357154 | 219 | 2021-11-13 | 12 | 9 | 0.0109 | 2021-11-13 | 13 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 13 м/с., произошел срыв жестяного водостока на провода ввода в жилой дом № 16 по ул. Сергея Есенина с. Сухобузимское от опоры № 1 с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/53-4-47. 4.4 Срыв жестяного водостока на провода ввода в жилой дом № 16 по ул. Сергея Есенина с. Сухобузимское от опоры № 1 в результате воздействия порывистого ветра до 13 м/с., приведшее к отключению АВ 0,4кВ Л1/53-4-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв жестяного водостока на провода ввода в жилой дом № 16. на ВЛ 0,4кВ Л1ТП 53-4-47, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 53-4-47. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.11.2021 год
357156 | 339 | 2021-11-12 | 11 | 16 | 2.8002 | 2021-11-12 | 11 | 44 | 3.4.8.1 Во время проведения несанкционированных работ в охранной зоне КВЛ-110кВ ПС Левобережная – ПС Пролетарская с отпайками (С-16), при проведении погрузо-разгрузочных работ ЖД краном (принадлежность АО "КрЭВРЗ"), произошло приближение к проводу фазы "С" в пролёте опор 48-49. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-16. Заказ ТОРО № 152610437 Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "КрЭВРЗ" о недопустимости проведения несогласованных работ спецтехники в охранной зоне КВЛ 110кВ С-15/С-16. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 16.12.2021 год
357156 | 340 | 2021-11-12 | 15 | 30 |  | 2021-11-12 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате одностороннего тяжения и загнивания опоры №21 ВЛ 10кВ ф.94-7 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фаз А, В, С, межфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.94-7 на ПС 94 "Частоостровская" 4.2 В результате одностороннего тяжения и загнивания опоры №21 ВЛ 10кВ ф.94-7 произошел ее излом, что привело к схлесту проводов фаз А, В, С, межфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.94-7 на ПС 94 "Частоостровская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10 кВ ф.94-7_Частые, Жив., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №21 ВЛ 10кВ ф.94-7 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 341 | 2021-11-13 | 10 | 8 | 2.355 | 2021-11-13 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПП 10 до оп.1 ф.121-18, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению В/10 кВ ф.121-18 на ПС 121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПП 10 до оп.1, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению В/10 кВ ф.121-18 на ПС 121 "Мясокомбинат" 110/35/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой АПвПу-10 1х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х95 КЛ-10 кВ ПП 10 до оп.1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 342 | 2021-11-13 | 10 | 10 | 1.75 | 2021-11-13 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 550 до ТП 586, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.118-16 на ПС 110/6 118 "Энергетик". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 550 до ТП 586, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.118-16 на ПС 110/6 118 "Энергетик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 550 до ТП 587, Кабель силовой ААБл-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства КЛ 6 кВ ТП 550-ТП 587 ААБЛ 3х185 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 343 | 2021-11-13 | 13 | 1 | 1.0425 | 2021-11-13 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1037 яч.6 до ТП 1058 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 105. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1037 яч.6 до ТП 1058 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП1037 - ТП1058, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 10 3*120 от ТП 1037 яч.6 до ТП 1058 яч.4 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2021 год
357156 | 344 | 2021-11-13 | 17 | 40 | 0.72501 | 2021-11-13 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ-6 кВ РП-200(яч.7) - ТП-3034 принадлежит ООО "СК "Сиблидер", действием МТЗ, на ПС "Белые Росы" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.30-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "СК "Сиблидер" Шиманскому Игорю Варфоломеевичу (660093, Красноярский край, город Красноярск, Им.Газеты Красноярский Рабочий проспект, 165г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 18.12.2021 год
357156 | 345 | 2021-11-13 | 22 | 3 | 0.23667 | 2021-11-14 | 0 | 25 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке от ВЛ 10 кВ ф. 88-4 (МУП ЕЭС), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №88 "Талая" был отключен В 10кВ ф.88-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки от ВЛ 10 кВ ф.88-4, генеральному директору МУП ЕЭС, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок . Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 346 | 2021-11-14 | 14 | 34 | 0.008666 | 2021-11-14 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате внутренней неисправности АВ 0,4кВ Л-2 КТП 63-1-2 произошло отключение АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 63-1-2. 4.13 В результате внутренней неисправности АВ 0,4кВ Л-2 КТП 63-1-2 произошло отключение АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 63-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на АВ 0,4кВ Л-2 КТП 63-1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 63-1-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 347 | 2021-11-14 | 16 | 5 | 0.41666 | 2021-11-14 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя МАГАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ", действием МТЗ, на ПС №35 маганска был отключен В/10кВ Ф35-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику руководителю маганского психоневрологического интерната, п Березовский, ул Победы 1Г , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.12.2021 год
357156 | 348 | 2021-11-15 | 2 | 5 | 0.2 | 2021-11-15 | 3 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3001 (фил.лицо "Игошин В.В."), действием МТЗ, на РП 47 был отключен В/10 кВ яч.№3 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу "Игошин В.В.", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 349 | 2021-11-15 | 5 | 35 |  | 2021-11-15 | 5 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от СП 2 яч.44 до РП 133 яч.36, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-44 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.36, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-44 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 2 яч.44 - РП 133 яч.4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 2 яч.№44 - РП 133 яч.№36 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 350 | 2021-11-15 | 10 | 30 | 1.6917 | 2021-11-15 | 12 | 55 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 5014-ТП 5008 ("Краском"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 26 ф.71-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.12.2021 год
357156 | 351 | 2021-11-15 | 12 | 15 | 1.25 | 2021-11-15 | 14 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8022 (КГАУ "РЦСС"), действием МТЗ, на РП 73 был отключен В/10 кВ яч.№12 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору КГАУ "РЦСС", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357152 | 553 | 2021-11-15 | 7 | 17 | 0.043334 | 2021-11-15 | 9 | 27 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №607, с последующим провесом провода в пролётах опор №607-№608, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов, и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №607-№608 с отключением В 10 ф.40-04 на ПС 35/10 №40 «Тюхтет». 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №607, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №607-№608, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов, и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №607-№608 с отключением В 10 ф.40-04 на ПС 35/10 №40 «Тюхтет». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В" на оп. №607 на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №607 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№607-№608 ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет». Заказ SAP №152613966. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152613963. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 29.11.2021 год
357156 | 352 | 2021-11-15 | 14 | 51 | 0.45067 | 2021-11-15 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.№41 до оп.№1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.28-41 на ПС 28 "Дачная" 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.№41 до оп.№1, в следствии не соблюдения норм монтажа (крепление кабеля к оп.№1) КЛ-6 кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.28-41 на ПС 28 "Дачная" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.28-41, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ПС 28 яч.№41 - Оп. 1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357150 | 466 | 2021-11-15 | 4 | 40 | 0.60416 | 2021-11-15 | 6 | 45 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 75-76 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" вследствие разрегулировки провада фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 75-76 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.33-01 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 75-76 ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 22.11.2021 год
357150 | 467 | 2021-11-15 | 11 | 48 | 0.021 | 2021-11-15 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В результате потеря механической прочности провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 343-344 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие разрегулировки провада фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 343-344 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.8-08 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 343 - Опора № 344 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 343-344 ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.12.2021 год
357150 | 468 | 2021-11-15 | 16 | 5 | 0.054999 | 2021-11-15 | 17 | 55 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 23-112-818 по заявке МЧС (возгорание с. Бережки, ул. Островского, 14). Повреждений ВЛ нет. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.11.2021 год
357150 | 469 | 2021-11-15 | 16 | 17 |  | 2021-11-15 | 16 | 17 | 3.4.12.1 На провода ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 294 –295 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений о скоплении снега на кроне дерева. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 294 –295 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с УАПВ ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 294 - Опора № 295 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-14 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 294-295 на ВЛ-10 кВ ф.92-14. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 17.12.2021 год
357156 | 353 | 2021-11-16 | 8 | 0 | 0.58334 | 2021-11-16 | 10 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф. 8-3 в сторону ТП 8-3-16 (СНТ Метелица-2), действием МТЗ, на ПС 110/35/27,5/10кВ №178 "Кача" был отключен В 10кВ ф.8-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.8-3 от опоры №111 до ТП №8-3-16, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Метелица-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357152 | 554 | 2021-11-16 | 16 | 28 | 0.0085344 | 2021-11-16 | 16 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (36 лет) со старением изоляции, произошло внутренние электрическое повреждение КЛ-10кВ ф.28-37 от ПС №28 "Водозабор" 110/10/10кВ до опоры №4 с последующим межфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.28-37 на ПС №28 "Водозабор" 110/10/10кВ. 4.16 Произошло внутренние электрическое повреждение КЛ-10кВ ф.28-37 от ПС №28 "Водозабор" 110/10/10кВ до опоры №4, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (36 лет) со старением изоляции, с последующим межфазным коротким замыканием, и отключением В 10 ф.28-37 на ПС №28 "Водозабор" 110/10/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрическое повреждение КЛ-10кВ ф.28-37 на ВЛ 10 кВ ф.28-37, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152623653. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10кВ ф.28-37 от ПС №28 "Водозабор" 110/10/10кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.28-37 от ПС №28 "Водозабор" 110/10/10кВ после ремонта. Заказ SAP №152586024. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ ф.28-37 от ячейки №37 ПС №28 "Водозабор" 110/10/10кВ до оп.№4. Заказ SAP №152586024. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.11.2021 год
357156 | 354 | 2021-11-16 | 13 | 0 | 0.72501 | 2021-11-16 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф.14-07 - РП172, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.14-07 на ПС Заводская 220/110/10/6кВ (КП МЭС) 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф.14-07 - РП172, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.14-07 на ПС Заводская 220/110/10/6кВ (КП МЭС) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ф 14-07 - РП 172 ААШв 3х240. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357150 | 470 | 2021-11-16 | 16 | 31 | 0.018 | 2021-11-16 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 49-03-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-03-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 03.12.2021 год
357156 | 355 | 2021-11-17 | 4 | 48 | 1.6934 | 2021-11-17 | 6 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 748, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-16 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 748, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-16 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 748, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 724 - ТП 748. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357153 | 353 | 2021-11-15 | 12 | 50 | 0.059594 | 2021-11-15 | 14 | 53 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной одностоечной опоры №24 ВЛ-04 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1-3500 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№21-24, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1-3500. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной одностоечной опоры №24 ВЛ-04 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1-3500 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№21-24, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №1-3500. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-3500, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.12.2021 год
357153 | 354 | 2021-11-15 | 13 | 17 | 0.25667 | 2021-11-15 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролёте опор №№159-160 ВЛ 6 кВ ф.62-09 при порывах ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 «Артёмовск». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 6 кВ ф.62-09 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№159-160, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 «Артёмовск». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 6 кВ ф.52-09, VS006-0000576 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.62-09. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.12.2021 год
357153 | 355 | 2021-11-15 | 14 | 45 | 3.2666 | 2021-11-15 | 17 | 5 | 3.4.8.2 Во время осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-06 обнаружены следы наезда транспортного средства на опору №53/28/6, что явилось причиной повреждения ж/б приставки, схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.15-06 на ПС 110/35/10 кВ №15 "Каратузская". 4.4 Излом ж/б приставки, схлёстывания проводов фазы "А" "В" и "С" в пролёте опор №№53/28/6-53/28/5 ВЛ 10кВ ф.15-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ ф.15-06, VS010-0006244 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Каратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Копленко А.А. 22.12.2021 год
357153 | 356 | 2021-11-16 | 13 | 11 | 0.049666 | 2021-11-16 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения в прессе длительной эксплуатации и изменение свойства материала произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ Л-1, что явилось причиной короткого замыкания и перегорания ПК 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №2-24-37. 4.12 В результате старения в прессе длительной эксплуатации и изменение свойства материала произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 2-24-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок. на ТП 2-24-37 ОУ, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного оборудования на ТП 2-24-37. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 22.12.2021 год
357150 | 471 | 2021-11-17 | 15 | 4 | 0.006668 | 2021-11-17 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности провода фазы "А" в пролёте опор № 32-33 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что привело к нарушению крепления крюка изолятора фазы "А" на опоре № 32 при длительном воздействии ветровой нагрузки. 4.3 Нарушение механического соединения в результате износа посадочного места крюка изолятора фазы "А" на опоре № 32, что привело к выпадению крюка изолятора и схлёстыванию проводов фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 10 кВ ф.76-01, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-01 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 32 ВЛ-10 кВ ф.76-01 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 23.12.2021 год
357152 | 555 | 2021-11-18 | 16 | 39 | 0.0325 | 2021-11-18 | 17 | 57 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (высыхание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "А" на опоре №16, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№17, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете №15-№16 с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-4 ТП 33-03-8 10/0,4кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "А" на опоре №16, в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (высыхание верха опоры), что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№17, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете №15-№16 с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-4 ТП 33-03-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №16 на ВЛ 0,4кВ Л4 от ТП 33-03-8, Опора № 16/Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП № 33-03-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152622543. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №16 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№17 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП № 33-03-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №152622942. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 556 | 2021-11-18 | 18 | 24 | 0.0555 | 2021-11-18 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №19-20, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №19-20, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-01-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №19-20, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) и изменения свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №19-20, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-01-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" в пр. оп. №19-20 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-01-2, от КТП до оп 22 / Пролет: Опора № 19Л1 - Опора № 20Л1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 21-01-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению, и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152620583. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пр. оп. №19-№20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 21-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №152619659. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.12.2021 год
357152 | 557 | 2021-11-18 | 19 | 10 | 0.051667 | 2021-11-18 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №4/3-№4/4, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №4/3-№4/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 56-05-3 10/0,4 кВ. 4.1 Произошло удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №4/3-№4/4, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №4/3-№4/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 56-05-3 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" пр. оп. №4/3-№4/4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 56-05-3, Отп от оп 4 до оп 4/7 / Пролет: Опора № 4/3 Л1 - Опора № 4/4 Л1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 56-05-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152620275. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пр. оп. №4/3-№4/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 56-05-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №152620273. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.12.2021 год
357156 | 356 | 2021-11-17 | 10 | 1 |  | 2021-11-17 | 10 | 1 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5144 ("Онкология"), действием МТЗ, на ПС 26 "Зеленая" был отключен В/10кВ яч. 32 ф.26-32. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному врачу "Красноярского Краевого клинического онкологического диспансера" Зукову Р.А. (г. Красноярск, ул. Смоленская, 16 к10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.12.2021 год
357156 | 357 | 2021-11-18 | 13 | 45 |  | 2021-11-18 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 223 6Л - ул.Семафорная 233, что привело к однофазному короткому замыканию и вагаранию плавкой вставки ПН-2 Р-6 ТП 223. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-0,4 кВ ТП 223 6Л - ул.Семафорная 233,в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и вагаранию плавкой вставки ПН-2 Р-6 ТП 223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 223 6Л - ул.Семафорная,233, Кабель АСБ 4X35 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ 4X35 КЛ-0,4 кВ ТП 223 6Л - ул.Семафорная 233, заменить поврежденный ПН-2 400/400 ф. "А" Р-6 ТП 6 кВ №223. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 358 | 2021-11-18 | 15 | 0 | 0.68001 | 2021-11-18 | 17 | 16 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.134-2 в сторону ТП 134-2-12 (Колос-2006), на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №94/7 до ТП №134-2-12, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДНП Колос-2006 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 359 | 2021-11-18 | 16 | 16 | 0.15832 | 2021-11-18 | 16 | 54 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на вводе в АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ ТП 182("Высокие технологии"), оперативно был отключен ВН10кВ 2Т на ТП 182. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору НПФ " Высокие технологии" Сюсиной Н.Ф. (г. Красноярск, ул. Ленина 35), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.12.2021 год
357156 | 360 | 2021-11-18 | 16 | 58 | 0.30666 | 2021-11-18 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В результате падения ветки дерева из не охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №285-286 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. 4.12 В результате падения ветки дерева из не охранной зоны на провода в пролете опор №285-286 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 285 - Опора № 286 | Организационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3, разработать комплекс мероприятий по предотвращению технологических нарушений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 361 | 2021-11-18 | 17 | 50 | 0.0405 | 2021-11-18 | 19 | 11 | 3.4.8.5 В следствие ошибок монтажа допущенных при строительстве новой ВЛЗ 10кВ, было допущено снижение расстояния между фазным проводом ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7 и заземляющим спуском опоры строящейся ВЛЗ 10кВ менее допустимого. При порыве ветра произошло замыкание фазного провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7 и заземляющего спуска опоры ВЛЗ 10кВ, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-2 в ТП 87-3-7. 4.12 В следствие ошибок монтажа допущенных при строительстве новой ВЛЗ 10кВ, было допущено снижение расстояния между фазным проводом ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7 и заземляющим спуском опоры строящейся ВЛЗ 10кВ менее допустимого. При порыве ветра произошло замыкание фазного провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7 и заземляющего спуска опоры ВЛЗ 10кВ, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-2 в ТП 87-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-87-3-7, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Устранить нарушения ПУЭ допущенные при строительстве ВЛЗ 10кВ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 362 | 2021-11-18 | 18 | 10 | 0.43334 | 2021-11-18 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате касания веток дерева при порывах ветра произошел схлест проводов фазы А и В в пролете опор 3-4 ВЛ 10кВ ф.136-1, что привело к однофазному замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.136-1 на №136 "Никольская". 4.12 В результате касания веток дерева при порывах ветра произошел схлест проводов фазы А и В в пролете опор 3-4 ВЛ 10кВ ф.136-1, что привело к однофазному замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.136-1 на №136 "Никольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.136-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.136-1 и разработать мероприятия по снижению аварийности на ВЛ 10кВ ф.136-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 363 | 2021-11-19 | 0 | 50 |  | 2021-11-19 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф.15-22 - ТП 768 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф 15-22 на ПС 15 "Злобинская". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на КЛ 6кВ ф.15-22 - ТП 768 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф 15-22 на ПС 15 "Злобинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ф.15-22 - ТП 768, KS006-0000893/950000009344 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ф 15-22- ТП 678 АСБ-6 3х240. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2022 год
357157 | 303 | 2021-11-19 | 12 | 0 | 0.02625 | 2021-11-19 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление провисших проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 12-02-5/400 в пролете опор №№ 1.1-1.2. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста провисших проводов в пролете опор №№ 1.1-1.2, на КТПН 12-02-5/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено, выполнена регулировка стрелы провиса проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов в пролете опор №№ 1.1-1.2. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-02-5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-02-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.11.2021 год
357157 | 304 | 2021-11-20 | 13 | 8 | 0.0049995 | 2021-11-20 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление наклона опоры №6.5 с недопустимой степенью загнивания древесины на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-15-3/180. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста провисших проводов на вводе 0,23 кВ от поры №6.5 из-за большого наклона и недопустимой степени загнивания древесины, на КТПН 30-15-3/180 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено, выполнена регулировка проводов на вводе 0,23 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ от опоры № 6.5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-3: - выполнить замену одностоечной опоры №6.5. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.06.2022 год
357157 | 305 | 2021-11-21 | 13 | 23 | 0.012999 | 2021-11-21 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опоры №6.16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-15-3/250 (загнивание древесины, сильный наклон опоры). 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста провисших вводных проводов 0,23 кВ бытового потребителя, подключенного к опоре № 6.16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-15-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено, требуется замена опоры №6.16). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест провисшего ввода 0,23 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №6.16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-15-3/250. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2022 год
357154 | 220 | 2021-11-19 | 13 | 48 | 0.089831 | 2021-11-19 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 48 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 13 м/с.) произошло выпадение крюка из тела опоры № 4 ВЛ 10кВ ф.53-7 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.53-7 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Выпадение крюка из тела опоры № 4 ВЛ 10кВ ф.53-7 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 48 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.53-7 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры № 4 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору № 4 ВЛ 10кВ ф.53-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2021 год
357154 | 221 | 2021-11-20 | 9 | 53 | 0.070918 | 2021-11-20 | 11 | 48 | 3.4.8.2 В результате наезда сторонним автомобилем на опору № 11/3 ВЛ 0,4кВ Л2/51-1-1 произошел излом в основании опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/51-1-1. 4.4 Излом в основании опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 11/3 ВЛ 0,4кВ Л2/51-1-1, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/51-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в основании опоры в результате наезда сторонним автомобилем на опору № 11/3 ВЛ 0,4кВ Л2/51-1-1. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-1-1, Опора П2Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/51-1-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставку на опоре № 11/3 ВЛ 0,4кВ Л2/51-1-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в полицию Емельяновского РОВД. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2021 год
357153 | 357 | 2021-11-19 | 10 | 11 | 1.125 | 2021-11-19 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции от ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №21 ВЛ-10 кВ ф.33-14, что привело к пробою изоляции, междуфазному замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.12 Во время внеочередного осмотра обнаружено разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №21 ВЛ-10 кВ ф.33-14, что привело к пробою изоляции, междуфазному замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты. на ВЛ 10 кВ ф.33-14 Ивановка-Жеблахты, КНЧ-10 3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести замену повреждённого оборудования. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 25.12.2021 год
357153 | 358 | 2021-11-19 | 22 | 44 | 0.01667 | 2021-11-19 | 22 | 54 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя "КрасЭко". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 24.12.2021 год
357153 | 359 | 2021-11-20 | 0 | 19 | 0.69131 | 2021-11-20 | 1 | 27 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-16. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 24.12.2021 год
357153 | 360 | 2021-11-20 | 3 | 51 | 0.13068 | 2021-11-20 | 4 | 19 | 3.4.8.5 В результате возгорания жилого дома в с.Казанцево ул.Семирацкого 2, по запросу оперативного дежурного МЧС Шушенского района для безопасной локализации очага возгорания персоналом МЧС РФ оперативно отключен В 10 кВ ф.39-03 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о возгорании 20.11.21г. с. Казанцево ул. Семирацкого2 в 69ПСЧ 6ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 23.12.2021 год
357153 | 361 | 2021-11-20 | 10 | 26 | 0.0047918 | 2021-11-20 | 12 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №53-05-3016 при сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-3016. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ №53-05-3016 обнаружено схлёстывание проводов на отпайки от опоры №8 до ввода в жилой дом, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-3016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-05-3016, Спуск 0,4кВ от оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №53-05-3016. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.12.2021 год
357153 | 362 | 2021-11-20 | 14 | 55 | 1.1997 | 2021-11-20 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№386-387 между фазами "В" и "С" ВЛ 10 ф.4-12, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-12 на ПС 110/10 №4 "Городокская". 4.4 В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№386-387 между фазами "В" и "С" ВЛ 10 ф.4-12, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-12 на ПС 110/10 №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.4-12 с.Кавказское, Пролет: Оп. №386 - Оп. №387 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-12 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 24.12.2021 год
357156 | 364 | 2021-11-19 | 10 | 55 |  | 2021-11-19 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В результате износа, из-за длительной эксплуатации, более 50 лет, на на рубильнике Р-0,4 кВ Л-5 ТП-45 перегорел предохранитель фазы "С" ПН-2, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.10 На рубильнике Р-0,4 кВ Л-5 ТП-45 перегорел предохранитель фазы "С" ПН-2, в результате износа, из-за длительной эксплуатации, более 50 лет, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 45, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.С | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный ПН-2 400/400 ф. "С" Р-5 ТП 6 кВ №45. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 365 | 2021-11-20 | 9 | 30 | 0.77499 | 2021-11-20 | 12 | 5 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированных земляных работ сторонним не установленным лицом произошло повреждение КЛ-10кВ от ТП 85-1-47 до ТП 85-1-48, что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ на ПС №85 35/10кВ "Зыково" В-10кВ ф.85-1. 4.12 В результате повреждения КЛ-10кВ от ТП 85-1-47 до ТП 85-1-48, сторонним лицом при проведении несанкционированных земляных работ произошло короткое замыкание и отключение от МТЗ на ПС№85 "Зыково"35/10кВ В-10кВ ф. 85-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.85-1, Точка трассы КЛ 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КЛ-10кВ от ТП 85-1-47 до ТП 85-1-48 Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для установления виновных в повреждении КЛ-10кВ от ТП 85-1-47 до ТП 85-1-48 Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.12.2021 год
357156 | 366 | 2021-11-20 | 16 | 50 | 1.0667 | 2021-11-20 | 19 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4004 (ООО ПСК "Енисейлесстрой"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" 110/10кВ был отключен В/10кВ яч.№28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4004 (ООО ПСК "Енисейлесстрой") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 367 | 2021-11-20 | 20 | 10 | 0.005001 | 2021-11-20 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В"на опоре 7 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 63-9-2. 4.12 В результате старения материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В"на опоре 7 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 63-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ от КТП №63-9-2 Л-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 368 | 2021-11-21 | 4 | 5 |  | 2021-11-21 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляцииКЛ-6кВ от ТП 817 до ТП 777 (РП 45), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.122-13 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-6кВ от ТП 817 до ТП 777 (РП 45), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.122-13 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от ТП 817 до РП 45, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-6кВ от ТП 817 до ТП 777 (РП 45). Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 369 | 2021-11-21 | 7 | 30 | 1.1666 | 2021-11-21 | 9 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 26 (ПГК "Северо-Западный"), действием МТЗ, на РП-75 был отключен В/10 кВ яч.9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю кооператива ПГК "Северо-Западный", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.01.2022 год
357156 | 370 | 2021-11-21 | 17 | 10 | 0.5 | 2021-11-21 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате загрязнения и потери изоляционных свойств опорной изоляции шинного моста 10кВ в ТП 64-6-2, произошел пробой воздушного промежутка между фазами А и В, что привело к отключению В 10кВ ф.64-6 на ПС №64 Дрокино от МТЗ. 4.12 В результате загрязнения и потери изоляционных свойств опорной изоляции шинного моста 10кВ в ТП 64-6-2, произошел пробой воздушного промежутка между фазами А и В, что привело к отключению В 10кВ ф.64-6 на ПС №64 Дрокино от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на TP010-0022800-01, ТП 64-6-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт ТП 64-6-2 и чистку опорной изоляции шинного моста 10кВ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 371 | 2021-11-22 | 3 | 30 |  | 2021-11-22 | 3 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 477 (ООО "Золото Финанс"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч. 04 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Золото Финанс", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.01.2022 год
357156 | 372 | 2021-11-21 | 20 | 36 | 0.0256 | 2021-11-21 | 22 | 12 | 3.4.8.5 В результате превышения номинальной нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л3 КТП 64-6-2 произошло отключение от защиты от перегрузки АВ 0,4кВ Л-3 в КТП 64-6-2. 4.13 В результате превышения номинальной нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л3 КТП 64-6-2 произошло отключение от защиты (перегруз) АВ 0,4кВ Л-3 в КТП 64-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-64-6-2, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4кВ Л-3 в КТП 64-6-2 в соответствии с нагрузкой на ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП 64-6-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357157 | 306 | 2021-11-22 | 15 | 27 | 0.20666 | 2021-11-22 | 18 | 2 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка деревьев вне охранной зоны, с последующим падением на провода ВЛ 10 кВ ф 19-03 в пролете опор №№ 37-38. Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов упавшим из вне охранной зоны срубленного посторонним лицом дерева, на ПС 35/10кВ №19 " Тальская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.19-03.( ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 30.11.2021 год
357152 | 558 | 2021-11-22 | 11 | 6 | 0.24566 | 2021-11-22 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии (60 лет) со старением изоляции, произошло внутренние электрическое повреждение КЛ-6кВ ф.20-8 от ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ до опоры №1 с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 6 ф.20-8 на ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ. 4.16 Произошло внутренние электрическое повреждение КЛ-6кВ ф.20-8 от ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ до опоры №1, в результате длительной эксплуатации кабельной линии (60 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием, и отключением В 6 ф.20-8 на ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрическое повреждение КЛ-6кВ ф.20-8 на ВЛ 6 кВ ф.20-8, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КВЛ-6кВ ф.20-8 от ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВкВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152640147. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 07.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.20-8 от ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ. Заказ SAP №170053602. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 07.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести отыскание места повреждения КЛ-6кВ ф.20-8 от ячейки №8 ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ до оп.№1. Заказ SAP №15263684. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 07.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.20-8 от ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ после ремонта. Заказ SAP №15263684. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 07.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.12.2021 год
357152 | 559 | 2021-11-22 | 15 | 10 | 0.184 | 2021-11-22 | 17 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки ф "С" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №5 -№6, с касанием повторного заземления опоры и коротким замыканием фазы «С» и «0» и срабатыванием сигнализации защиты замыкания на землю В 10 ф.71-4 на ПС №71 "Павловская" 35/10кВ. 4.1 Произошел обрыв вязки ф "С" на опоре №5, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №5 -№6, с касанием повторного заземления опоры и коротким замыканием фазы «С» и «0» и срабатыванием сигнализации защиты замыкания на землю В 10 ф.71-4 на ПС №71 "Павловская" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф "С" на опоре №5 на ВЛ 10 кВ ф.71-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.71-4 от ПС №71 "Павловская" 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152639887. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 13.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "С" на опоре №5 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор оп.№5-№6 ВЛ-10кВ ф.71-4 от ПС №71 "Павловская" 35/10кВ. Заказ SAP №152639962. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 13.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.12.2021 год
357150 | 472 | 2021-11-22 | 10 | 29 |  | 2021-11-22 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение на границе балансовой принадлежности потребителя (ф.70-01 принадлежит Канская Птицефабрика). | Организационное мероприятие 1 Направить акт стороннего воздействия Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 30.12.2021 год
357150 | 473 | 2021-11-22 | 14 | 37 | 0.032 | 2021-11-22 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 17 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 17 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №45-14-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-20, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 17 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.12.2021 год
357150 | 474 | 2021-11-22 | 18 | 8 | 0.03375 | 2021-11-22 | 19 | 31 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 19-20 произошло схлёстывание проводов фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 19-20 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 25.12.2021 год
357152 | 534 | 2021-10-31 | 23 | 38 | 0.051665 | 2021-11-01 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №5-6, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 96-01-7 10/0,4кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №5-6, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 96-01-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" в пр. оп. №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 96-01-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 96-01-7. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 96-01-7 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 535 | 2021-11-01 | 7 | 30 | 0.16266 | 2021-11-01 | 9 | 32 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в РУ-10кВ ТП 40-08-23, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка через тело птицы в районе ПК-10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию с разрушением ПК-10кВ и отключением В 10 ф.40-08 на ПС 110/35/10 №40 «Тюхтет». Межфазное короткое замыкание самоустранилось в следствии падения птицы с шин 10кВ ТП №40-08-23 10/0,4кВ. 4.12 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка через тело птицы в районе ПК-10кВ, в результате проникновения птицы в РУ-10кВ ТП 40-08-23, что привело к междуфазному короткому замыканию с разрушением ПК-10кВ и отключением В 10 ф.40-08 на ПС 110/35/10 №40 «Тюхтет». Межфазное короткое замыкание самоустранилось в следствии падения птицы с шин 10кВ ТП №40-08-23 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ТП 40-8-23, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; перекрытие воздушного промежутка на ТП 40-8-23, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-08 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152603877. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию ТП 40-08-23 и замену ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП 40-08-23 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №170053366. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2021 год
357153 | 340 | 2021-10-31 | 2 | 6 | 0.20535 | 2021-10-31 | 2 | 34 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№87-88 ВЛ 10 кВ Ф.2-18, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.2-18 на ПС 110/10 кВ "Минусинская-городская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.2-18 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№87-88, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.2-18 на ПС 110/10 кВ "Минусинская-городская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Пролет: Оп. №87 - Оп. №88 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-18 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 03.12.2021 год
357152 | 536 | 2021-11-01 | 22 | 45 |  | 2021-11-01 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате кратковременного порыва ветра, произошло подтягивание шлейфа фазы «С» к нижней грани траверсы на опоре № 14/9 ВЛ-110кВ С-766 отпайки на ПС «Конвейерный транспорт», с последующим уменьшением воздушного изолирующего промежутка, и перекрытием провода фазы «С» на траверсу, с отключением ВЛ-110кВ С-766 «БУР-1 - Жилпоселок» действием 1 ступени ТЗНП на ПС №9 220/110/10кВ «БУР-1». 4.11 Произошло подтягивание шлейфа фазы «С» к нижней грани траверсы на опоре № 14/9 ВЛ-110кВ С-766 отпайки на ПС «Конвейерный транспорт», в результате кратковременного порыва ветра, с последующим уменьшением воздушного изолирующего промежутка, и перекрытием провода фазы «С» на траверсу, с отключением ВЛ-110кВ С-766 «БУР-1 - Жилпоселок» действием 1 ступени ТЗНП на ПС №9 220/110/10кВ «БУР-1». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтягивание шлейфа фазы «С» к нижней грани траверсы на опоре № 14/9 на ВЛ 110кВ БУР1-Жилпоселок с отп. (С-765), Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-766 ВЛ-110кВ "БУР-1-Жилпоселок" с отпайкой на ПС "Конвейерный транспорт". Заказ SAP №152603149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А.Е. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №14/9 ВЛ-110кВ С-766 ВЛ-110кВ отпайки на ПС "Конвейерный транспорт". Заказ SAP №152603150. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А.Е. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить дополнительные оттяжные гирлянды на опоре №14/9 ф"А", ф"В", ф"С" ВЛ-110кВ С-766 ВЛ-110кВ отпайки на ПС "Конвейерный транспорт". Заказ SAP №210356147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А.Е. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Метелкин А.Е. 26.11.2021 год
357152 | 537 | 2021-11-02 | 5 | 52 | 0.23833 | 2021-11-02 | 8 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №42, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №41 -№42, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №41 -№42 с отключением В 10 ф.97-03 на ПС № 97 "Яга " 35/10кВ. 4.1 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №42, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №41 -№42, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №41 -№42 с отключением В 10 ф.97-03 на ПС № 97 "Яга " 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фаза "С" на опоре №42 на ВЛ 10 кВ ф.97-03 д.Яга, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "С" на опоре №42 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ ф.97-05 от ПС №97 Яга 35/10кВ. Заказ SAP №152606244, 152606247. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-03 от ПС № 97 Яга 35/10 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152605350. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 год
357157 | 297 | 2021-11-02 | 15 | 46 | 0.24 | 2021-11-02 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Старение изоляции РУ-0,4 кВ КТП 129-04-4/630 из-за длительного срока (40лет) эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в РУ-0,4кВ от электродугового перекрытия междуфазной изоляции из-за ухудшения изоляционных свойств от длительного (40 лет) срока эксплуатации - сработали ПК-10, на ВЛ-10кВ ф.129-04 оперативно отключен ЛР КТП 129-04-4/630. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на КТП 129-04-4/630, 1 секция 0,4 кВ; Срабатывание. на КТП 129-04-4/630, 1 секция 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 1 секция 0,4 кВ КТП 129-04-4/630: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 10.12.2021 год
357157 | 298 | 2021-11-02 | 14 | 15 | 0.234 | 2021-11-02 | 15 | 9 | 3.4.10 Воздействие на КТП 129-02-7/100 ВЛ-10кВ ф.129-02 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТП 129-02-7/100 из-а проникновения птицы, на ПС 220/27,5/10 №29 "Мана тяговая" действием МТЗ ( АПВ выведено) отключался В 10 ф.129-03.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТП 129-02-7/100, ВЛ 10 кВ ф.129-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.129-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 30.11.2021 год
357156 | 262 | 2021-10-30 | 20 | 42 |  | 2021-10-30 | 20 | 42 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.79-14 (ООО "КРАСЭКО"), действием МТЗ, на ПС Сокол 35/10кВ был отключен В/10кВ ф.79-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОА «КрасЭКо» А.В. Чернову. 660049 г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.12.2021 год
357156 | 263 | 2021-10-30 | 22 | 10 |  | 2021-10-30 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 15 Злобинская яч 34 до ТП 179, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.34 на ПС 110/6 Злобинская. 4.12 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 15 Злобинская яч 34 до ТП 179, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.34 на ПС 110/6 Злобинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-34 от ПС 15 до ТП 179-ж/д, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Проведено восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 15 до ТП 179 Ответственное лицо: Жук В.П. 31.12.2021 год
357156 | 264 | 2021-10-31 | 8 | 20 | 1.3 | 2021-10-31 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре № 17 силового кабеля КЛ 10кВ оп.17 - оп.19 ф. 121-03, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-032 на ПС Мясокомбинат. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре № 17 силового кабеля КЛ 10кВ оп.17 - оп.19 ф. 121-03, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-032 на ПС Мясокомбинат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-03, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре № 17 силового кабеля КЛ 10кВ оп.17 - оп.19 ф. 121-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 265 | 2021-10-31 | 8 | 35 |  | 2021-10-31 | 8 | 35 | 3.4.9.1 *Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3025 (ООО «База Крастехснаб»), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3025 (ООО «База Крастехснаб») о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 266 | 2021-10-31 | 13 | 5 |  | 2021-10-31 | 13 | 5 | 3.4.9.3 *Вследствие повреждения в сети потребителя на РП 51 (ООО «Лавир»), действием МТЗ, на ПС Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП 51 (ООО «Лавир») о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 267 | 2021-10-31 | 23 | 16 |  | 2021-10-31 | 23 | 16 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.49-58 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС Юбилейная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.49-58. | Организационное мероприятие 1 Генеральному директору ООО «Краском» О.В. Гончерову ( г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 268 | 2021-11-01 | 6 | 9 | 0.5 | 2021-11-01 | 8 | 39 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.78-5 в сторону ТП 78-5-12 (СНТ Виктория), на ПС 35/10кВ №78 "Таскино" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.78-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.78-5 от опоры №135 до ТП №78-5-12, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Виктория. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 269 | 2021-11-01 | 9 | 20 | 1.2584 | 2021-11-01 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления производственного брака, произошел пробой и разрушение штыревого изолятора фазы С на опоре 12А/6 ВЛ 10кВ ф.63-7, что привело к срыву вязки провода фазы С, межфазному замыканию фаз В и С и отключению от МТЗ В 10кВ ф.63-7 в РП№1 Элита. 4.3 В результате производственного брака произошел пробой и разрушение штыревого изолятора фазы С на опоре 12А/6 ВЛ 10кВ ф.63-7, что привело к срыву вязки провода фазы С, межфазному замыканию фаз В и С и отключению от МТЗ В 10кВ ф.63-7 в РП№1 Элита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления на ВЛ 10 кВ ф.63-7, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре № 12А/6 Вл 10кВ ф.63-7 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 270 | 2021-11-01 | 11 | 30 | 0.80001 | 2021-11-01 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.64-1 в сторону ТП 64-1-43 (Привалихин А.И.), на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" отключился от МТЗ В 10кВ ф.64-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-1 от опоры №83 до ТП №64-1-43, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Привалихина А.И. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 271 | 2021-11-01 | 13 | 20 | 0.013333 | 2021-11-01 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств материалов деревянной опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-86-4-10, произошел ее излом, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0.4кВ Л-1 на ТП 86-4-10. 4.1 В результате загнивания опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-86-4-10, произошел ее излом, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0.4кВ Л-1 на ТП 86-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-86-4-10, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-86-4-10. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 272 | 2021-11-01 | 13 | 45 | 0.43334 | 2021-11-01 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения оборудования на ТП 6014 в сетях потребителя ООО "Базис " на РП 10 произошло отключение действием МТЗ выключателя 6 кВ ячейки №5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6014, директору ООО «БАЗИС» Васько В. С. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.12.2021 год
357156 | 273 | 2021-11-01 | 16 | 30 | 0.048334 | 2021-11-01 | 18 | 55 | 3.4.12.2 Вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в результате ветра до 15 м/с, на провода в пролете опор №321-322 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №321-322 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 321 - Опора № 322 | Организационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3, разработать комплекс мероприятий по предотвращению технологических нарушений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 274 | 2021-11-01 | 19 | 25 | 1.0834 | 2021-11-01 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от КЛ 10кВ ТП721 яч.5 - ТП726 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-17 на ПС Советская 110/10кВ 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от КЛ 10кВ ТП721 яч.5 - ТП726 яч.5 нитка В, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-17 на ПС Советская 110/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП721 яч.5 - ТП726 яч.5 нитка В, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ТП721 яч.5 - ТП726 яч.5 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 275 | 2021-11-02 | 7 | 10 |  | 2021-11-02 | 7 | 10 | 3.4.9.2 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.30-14 (КТЭЦ-2), действием МТЗ, на ПС Белые Росы 110/6кВ был отключен В/6кВ ф.30-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору Филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК-13» Бубновскому Олегу Анатольевичу (660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 276 | 2021-11-02 | 7 | 10 |  | 2021-11-02 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 12 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.7 на РП-200. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 12 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.7 на РП-200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034, Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ-6 кВ КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 277 | 2021-11-02 | 7 | 10 | 0.43334 | 2021-11-02 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ РП 142 (яч.15) - ТП 394(яч.6), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.15 на РП-142. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ РП 142 (яч.15) - ТП 394(яч.6), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.15 на РП-142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 142 (яч.15) - ТП 394, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ-6 кВ РП 142 (яч.15) - ТП 394(яч.6). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 278 | 2021-11-02 | 11 | 2 |  | 2021-11-02 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации боле 55 лет КЛ 0,4 кВ от ТП 718 до ОП 1 ВКЛ 0,4 кВ ТП 718 Л-9 произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля что привело к межфазному замыкаю и оперативному отключению рубильника №9 на ТП 718. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации боле 55 лет КЛ 0,4 кВ от ТП 718 до ОП 1 ВКЛ 0,4 кВ ТП 718 Л-9 произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля что привело к межфазному замыкаю и оперативному отключению рубильника №9 на ТП 718. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 718 Л-9, Кабель АВВГ 4X95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 0,4 кВ АВВГ 4х95. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 279 | 2021-11-02 | 14 | 0 |  | 2021-11-02 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.49-28 (АО "Кока-Кола"), действием МТЗ, на ПС Юбилейная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.49-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "COCA COLA" Сенькиной А.В. (г. Красноярск,Северное шоссе, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 280 | 2021-11-02 | 14 | 15 | 0.93332 | 2021-11-02 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП305 до ТП 312, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД) 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП305 до ТП 312, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ (РЖД) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП305 до ТП 312, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ТП305 до ТП 312. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 281 | 2021-11-02 | 16 | 50 | 0.092004 | 2021-11-02 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.64-6 в сторону ТП 64-6-15 (Кудрявцев), на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино" отключился В 10кВ ф.64-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.64-6 от опоры №32/3 до ТП №64-6-15, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Кудрявцева. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 282 | 2021-11-02 | 20 | 24 | 0.004333 | 2021-11-02 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло ослабление вязки провода фазы "А"на опоре 3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 63-9-2. 4.1 В результате ослабления вязки провода фазы "А"на опоре 3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2, в результате длительной эксплуатации, с возникновением провиса провода и короткого замыкания в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 63-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ от КТП №63-9-2 Л-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 63-9-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 283 | 2021-11-03 | 3 | 0 | 0.6875 | 2021-11-03 | 5 | 45 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-7 в сторону ТП 45-7-18 (ДНТ Город Золотой), на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" отключился от МТЗ В 10кВ ф.45-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-7 от опоры №59 до ТП №45-7-18, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДНТ Город Золтой Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 284 | 2021-11-03 | 8 | 15 | 0.80001 | 2021-11-03 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.47-4 в сторону ТП 47-4-7 (В/Ч 7486), на ПС 35/10кВ №47 "Глядено" отключился от МТЗ В 10кВ ф.47-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.47-4 от опоры №81А до ТП №47-4-7, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности В/Ч 7486. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 285 | 2021-11-03 | 12 | 50 | 0.01725 | 2021-11-03 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств материалов деревянной опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП № 134-1-25, произошел ее излом, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0.4кВ Л-5 на ТП 134-1-25. 4.1 В результате загнивания опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП № 134-1-25, произошел ее излом, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0.4кВ Л-5 на ТП 134-1-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП № 134-1-25, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Л 5 от ТП 134-1-25. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 286 | 2021-11-03 | 17 | 0 | 0.02 | 2021-11-03 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств материалов деревянной опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 134-1-20, произошел ее излом, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0.4кВ Л-2 на ТП 134-1-20. 4.1 В результате загнивания опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 134-1-20, произошел ее излом, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0.4кВ Л-2 на ТП 134-1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л 2 от ТП 134-1-20, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №10 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 134-1-20. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 288 | 2021-11-03 | 22 | 7 |  | 2021-11-03 | 22 | 7 | 3.4.9.3 *Вследствие повреждения в сети потребителя ТП 451 (ЗАО «Строймонтажсервис»), действием МТЗ, на ПС Нагорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф. 10-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 451 (ЗАО «Строймонтажсервис») о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 289 | 2021-11-04 | 8 | 5 | 1.5167 | 2021-11-04 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 94 до ТП 95, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 94 до ТП 95, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-07 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 94 , ТП 95, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 от ТП 94 до ТП 95 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 290 | 2021-11-04 | 10 | 5 |  | 2021-11-04 | 10 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ф. 49-63 до ТП 597 , что привело к оперативному отключению ф.49-63 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ф. 49-63 до ТП 597, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что что привело к оперативному отключению ф.49-63 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*185 от ф. 49-63 до ТП 597 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 291 | 2021-11-05 | 5 | 40 |  | 2021-11-05 | 5 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции с последующим самовосстановлением КЛ 10 кВ от яч. 13 ф. 5-15 до РП 43 яч.7, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от земляной защиты В/10кВ ф.5-13 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч. 13 ф. 5-13 до РП 43 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию с последующим самовосстановлением и отключению от земляной защиты В/10кВ ф.5-13 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.13 - РП 43 яч.7, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания кабельной линии АСБ-10 3*150 от яч. 13 ф. 5-13 до РП 43 яч.7 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 292 | 2021-11-05 | 10 | 45 | 2.25 | 2021-11-05 | 13 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5085 ("Ментал плюс"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 41 ф.5-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Ментал плюс" Каунову С.Н.(г. Красноярск, ул. Кирова 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357154 | 215 | 2021-11-02 | 11 | 18 |  | 2021-11-02 | 11 | 18 | 3.4.8.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-662 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "А", "В" в пролете опор №№ 76-77 в результате несанкционированной валке деревьев сторонними лицами, что привело к падению дерева (сосна, более 28 м.), росшего за охранной зоной ВЛ на провода ф. "А", "В" с последующим отключением действием от ДЗ 3 ст. с УАПВ ВЛ 110кВ С-662. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-662 (Заказ из SAP № 152-600-192). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с охранной зоны ВЛ 110кВ С-662 в пролете опор №№ 76-77 (Заказ из SAP № 152-600-193). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить валку деревьев в пролете опор №№ 76-77, угрожающих падением на провода, за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ С-662 (Заказ из SAP № 210-356-051). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письма в правоохранительные и надзорные органы о проведении несанкционированных работ по валке деревьев в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести работу с лесничествами Большемуртинского района с предоставлением раздаточного материала (памятки по охране линий электропередачи). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 19.11.2021 год
357152 | 538 | 2021-11-02 | 9 | 40 | 0.056 | 2021-11-02 | 11 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №6 - №7, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №6 - №7, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-6 на ТП №21-08-19 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №6 - №7, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №6 - №7, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-6 на ТП №21-08-19 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр. оп.№6 - №7 на ВЛ 0,4 кВ Л6 КТП 21-08-19, Пролет: Опора № 6 Л5 - Опора № 7 Л5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 21-08-19 10/0,4кВ, с целью выявления причин отключения. Заказ ТОРО №152602772. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 09.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 21-08-19 10/0,4кВ. Заказ ТОРО №152603480. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 09.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 539 | 2021-11-02 | 11 | 10 | 0.12 | 2021-11-02 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более (50 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №11-12, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-12, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 на ТП № 21-05-10 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №11-12, в результате длительной эксплуатации более (50 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-12, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 на ТП № 21-05-10 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" пр. оп. №11-12 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 21-05-10, Пролет: Опора № 11 Л4 - Опора № 12 Л4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 21-05-10 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ ТОРО № 152602777. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 21-05-10 10/0,4кВ. Заказ ТОРО №152603483. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 540 | 2021-11-06 | 9 | 48 | 0.085 | 2021-11-06 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3/2, с последующим провесом провода в пролётах опор №3/2 -№3/3, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/2 -№3/3 с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП №39-08-7 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3/2, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №3/2 -№3/3, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №3/2 -№3/3 с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП №39-08-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В" на оп.№3/2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-08-7, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №3/2, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/2-№3/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 39-08-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №152606190. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39-08-7 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152605352. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 541 | 2021-11-07 | 14 | 5 | 0.20417 | 2021-11-07 | 14 | 54 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (38 лет) и изменении свойств материалов, произошло высыхание колпачка под изолятором ф "С" на опоре №82/8 с последующим срывом изолятора, что привело к провесу провода, схлёсту проводов в пролётах опор №82/7-№82/8 и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская ". 4.1 Произошел срыв изолятора ф "С" на опоре №82/8, в следствии длительной эксплуатации (38 лет) и изменении свойств материалов с высыханием колпачка под изолятором, что привело к провесу провода, схлёсту проводов в пролётах опор №82/7-№82/8 и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» с отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 №33 "Балахтинская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф "С" на оп. №82/8 на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152604954. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №82/8, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №82/7-№82/8 ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Заказ SAP №152605201. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 542 | 2021-11-07 | 21 | 43 | 0.038001 | 2021-11-07 | 22 | 59 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 13 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), произошло незначительное удлинение провода ф"А" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №№6/1-№6/2, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6/1-№6/2 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 21-08-16 10/0,4кВ. 4.12 При неоднократных порывах ветра более 13 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет), произошло незначительное удлинение провода ф"А" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №№6/1-№6/2, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6/1-№6/2 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 21-08-16 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф"А" в пр. оп.№6/1-№6/2 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 21-08-16, Пролет: Оп № 6/1 Л2 - Оп № 6/2 Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП №21-08-16 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №152602921. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/1-№6/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 21-08-16 10/0,4кВ. Заказ SAP №152603488. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 31.12.2021 год
357156 | 293 | 2021-11-05 | 11 | 0 | 0.0026672 | 2021-11-05 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В результате несоответствия номинальной нагрузки АВ и максимальной нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-3 от КСТП 45-7-68 при превышении номинальной нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение от защиты от перегруза АВ 0,4кВ Л-3 в КСТП 45-7-68. 4.13 В результате превышения номинальной нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение от защиты от перегруза АВ 0,4кВ Л-3 в КСТП 45-7-68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП №45-7-68, ВА 57Ф35-34 40А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КСТП 45-7-68 в соответствии с максимальной нагрузкой отходящих ВЛ 0,4кВ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357150 | 438 | 2021-10-30 | 20 | 35 | 0.0225 | 2021-10-30 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 39-08-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 39-08-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.11.2021 год
357150 | 439 | 2021-10-30 | 20 | 40 | 0.015835 | 2021-10-30 | 20 | 59 | 3.4.9.1 Повреждение на границе балансовой принадлежности ТСО (ф.126-14 от опоры № 81 до опоры № 186 принадлежит АО "КрасЭко"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.11.2021 год
357156 | 294 | 2021-11-05 | 15 | 30 | 0.53334 | 2021-11-05 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В результате некачественного крепления провода ВЛ 10кВ ф.47-1 к изолятору на опоре №98 произошел неравномерный провис провода в пролете опор №98-99 что привело к схлесту проводов, обрыву провода фазы А, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено. 4.1 В результате некачественного крепления провода ВЛ 10кВ ф.47-1 к изолятору на опоре №98 произошел неравномерный провис провода в пролете опор №98-99 что привело к схлесту проводов, обрыву провода фазы А, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод и выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №98-99 ВЛ 10кВ ф.47-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 295 | 2021-11-05 | 21 | 45 |  | 2021-11-05 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции опорного изолятора в яч.1 ф. 139-01, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-01 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.1 Произошло снижение уровня электрической изоляции опорного изолятора яч.1 ф. 130-01, в несвоевременного у3странения дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-01 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ПС №139 "Солнечный" 110/10кВ, Ячейка КРУ2-10-20 | Техническое мероприятие 1 произвести замену опорного изолятора в яч. 01 ф 139-01 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 296 | 2021-11-06 | 4 | 20 | 0.525 | 2021-11-06 | 6 | 5 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.134-2 в сторону ТП 134-2-47 (Матосян В.С.), на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №62 до ТП №134-2-47, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Матосян В.С. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357150 | 442 | 2021-10-31 | 19 | 43 | 0.009 | 2021-10-31 | 20 | 19 | 3.4.7.3 В следствие потери механической прочности фазного и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом произошло схлёстывание проводов. В 19-43 31.10.2021 от действия защит отключен АВ 0,4 кВ Л-2 от ТП 70-13-2. Отключена ул. Октябрьская, Советская в п. Чечеул. Население 21 чел. СЗО-нет. Метеоусловия: температура +2, ветер до 2м/с, без осадков. В 20-19 31.10.21 на ТП 70-13-2 включен АВ-0,4кВ Л-2. Все потребители запитаны. Причина отключения: схлест проводов на вводе в дом (устранено). 4.2 Механический износ вследствие разрегулировки стрелы провеса фазного и нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №70-13-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода от опоры № 2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 12.11.2021 год
357150 | 443 | 2021-11-03 | 10 | 3 | 0.0135 | 2021-11-03 | 10 | 6 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 93-94 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 93-94 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.6-13 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.11.2021 год
357150 | 444 | 2021-11-03 | 11 | 35 | 0.68749 | 2021-11-03 | 16 | 10 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 287-288 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 287-288 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.121-10 на ПС 35 кВ №121 "Осиновый мыс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 287 - Опора № 288 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 287-288 ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 19.11.2021 год
357156 | 297 | 2021-11-06 | 5 | 5 | 0.0176 | 2021-11-06 | 6 | 11 | 3.4.8.5 В результате превышения нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 45-7-68 максимальной допустимой, произошло отключение АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 45-7-68 от защиты от перегрузки. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КСТП 45-7-68 на КТП с ТМГ 250кВА Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 04.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок на отходящих ВЛ 0,4кВ КТП 45-7-68 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 298 | 2021-11-06 | 14 | 20 | 1.25 | 2021-11-06 | 16 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-997 (ООО "Союз К"), действием МТЗ, на ПС Весна-2 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.181-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-997, Качан Евгений Михайлович (660061, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, зд 175и/2) ООО "Союз К", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.11.2021 год
357156 | 299 | 2021-11-06 | 14 | 40 |  | 2021-11-06 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на (ООО "Эко-Парк Адмирал"), действием МТЗ, на ПС-102 "Медпрепараты" 35/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.102-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Ген. директору ООО "Эко-Парка Адмирал" Быкову Сергею Глебовичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Залив "Шумиха", 5/33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357150 | 445 | 2021-11-03 | 16 | 43 | 0.008667 | 2021-11-03 | 17 | 35 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха на ВЛ-0.4 кВ Л-2 в пролёте опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 8-9 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 70-12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-12-13, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.11.2021 год
357150 | 446 | 2021-11-04 | 13 | 20 | 0.03425 | 2021-11-04 | 15 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 5 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 33-04-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-23, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 19.11.2021 год
357150 | 447 | 2021-11-04 | 14 | 46 | 0.003666 | 2021-11-04 | 14 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от опоры № 4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от опоры № 4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП М-01-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП М-01-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-6. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.11.2021 год
357150 | 448 | 2021-11-05 | 1 | 40 |  | 2021-11-05 | 1 | 40 | 3.4.12.5 Обрыв проводника выравнивания потенциала воздухоосушителя на вводе ВС-832 фазы "С" в следствии резких перепадов температуры окружающего воздуха и воздействия ветровых нагрузок. 4.1 В результате нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошёл обрыв проводника уравнивания потенциала на воздухоосушителе ввода ВС-832 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС "Решоты" №11 110/6кВ, МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Дежурному персоналу выполнить осмотр ВС-832/ВС-831 на ПС 110 кВ № 11 "Решёты". Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводника выравнивания потенциала воздухоосушителя на вводе ВС-832 фазы "С" ПС 110 кВ № 11 "Решёты". Номер заказа 152602078 Ответственное лицо: Начальник СПС Коростелев М.В. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый ремонт мероприятие по замене проводника выравнивания потенциала воздухоосушителя на вводе ВС-832 фазы "С" ПС 110 кВ № 11 "Решёты". Ответственное лицо: Начальник СПС Коростелев М.В. 18.11.2021 год
357150 | 450 | 2021-11-06 | 15 | 40 | 0.39 | 2021-11-06 | 18 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 156-157 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 156-157 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ВЛ-10 кВ ф.101-03 на ПС 110 № 101 "Новохайская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 156-157 ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 26.11.2021 год
357150 | 451 | 2021-11-07 | 13 | 5 | 0.02499 | 2021-11-07 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 89-90 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к нарушению крепления крюка штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 89 и его выпадению из оголовка опоры. 4.4 Выпадение крюка штыревого изолятора фазы "В" из оголовка опоры № 89 из-за механического воздействия атмосферных явлений, что привело к схлёстыванию проводов ф. "В", "А" на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 88-90 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.52-01 на ПС 35 кВ № 52 "Сухово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку крюка с изолятором фазы "В" на опору № 89 ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.11.2021 год
357156 | 300 | 2021-11-06 | 15 | 20 | 0.033 | 2021-11-06 | 17 | 1 | 3.4.8.5 В результате превышения нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 45-7-68 максимальной допустимой, произошло отключение АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 45-7-68 от защиты от перегрузки. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КСТП 45-7-68 на КТП с ТМГ 250кВА Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 04.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок на отходящих ВЛ 0,4кВ КТП 45-7-68. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 301 | 2021-11-06 | 19 | 20 | 0.014 | 2021-11-06 | 20 | 2 | 3.4.8.5 В результате превышения нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 63-5-2 максимальной допустимой, произошло отключение АВ 0,4кВ Л-3 в КТП 63-5-2 от защиты от перегрузки. | Организационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок на отходящих ВЛ 0,4кВ КТП 63-5-2, запланировать мероприятия по результатам замера. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357150 | 452 | 2021-11-07 | 20 | 20 | 0.0286 | 2021-11-07 | 21 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 42-06-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-06-1, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.11.2021 год
357156 | 302 | 2021-11-07 | 0 | 0 | 0.006666 | 2021-11-07 | 0 | 20 | 3.4.8.5 В результате превышения нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 63-9-1 максимальной допустимой, произошло отключение АВ 0,4кВ Л-3 в КТП 63-9-1 от защиты от перегрузки. | Организационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок на отходящих ВЛ 0,4кВ КТП 63-9-1, разработать мероприятия по результатам замера. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 303 | 2021-11-07 | 1 | 40 |  | 2021-11-07 | 1 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 137 (ООО "КрасЭлектроСеть"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч.№07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО "КрасЭлектроСеть", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357153 | 341 | 2021-11-02 | 7 | 49 | 0.02641 | 2021-11-02 | 9 | 43 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 15 м/с произошло схлёстывание проводов спусков ВЛ-0,4 кВ ф.1 к ТП 53-08-3034и, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3034и. 4.4 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №53-08-3034и обнаружено, что в результате порывов ветра до 15 м/с произошло схлёстывание проводов спусков ВЛ-0,4 кВ ф.1 к ТП 53-08-3034и, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3034и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирована стрела провиса провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-08-3034и, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ № 53-08-3034и. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 08.12.2021 год
357156 | 304 | 2021-11-07 | 17 | 30 | 1.25 | 2021-11-07 | 20 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке ВЛ-6 кВ от оп. №99 ф. 105-7 до оп. 42А (Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)), действием МТЗ, на ПС №105 "Овсянка" был отключен В/6 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной отпайки ВЛ-6 кВ от оп. № 99 Ф 105-7 до оп. № 42А, директору "Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)" Горбунову Владимиру Афанасьевичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Хулиана Гримау, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 305 | 2021-11-07 | 18 | 10 | 0.25 | 2021-11-07 | 20 | 40 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-2 в сторону ТП 63-2-59 (Матосян В.С.), отключился действием МТЗ В 10кВ ф.63-2 на оп.73/35/1Б. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-2 от опоры №73/35/10/1 до ТП №63-2-59, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Перевалова А.Н. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 306 | 2021-11-07 | 21 | 0 | 0.77499 | 2021-11-07 | 23 | 35 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.134-2 в сторону ТП 134-2-47 (Матосян В.С.), на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №62 до ТП №134-2-47, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Матосян В.С. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 307 | 2021-11-07 | 22 | 0 | 0.625 | 2021-11-08 | 0 | 30 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-7 в сторону ТП 45-7-39 (Акопян А.О.), на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" отключился действием МТЗ В 10кВ ф.45-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-7 от опоры №117 до ТП №45-7-39, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Акопяна А.О. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 308 | 2021-11-07 | 22 | 35 | 0.013 | 2021-11-07 | 23 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки и разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения провода, произошел схлёст проводов в пролёте от оп.3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 121-03-44 и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 121-03-44. 4.4 В результате длительных ветровых нагрузок и разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 121-03-44, действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 121-03-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 121-03-44, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 121-03-44. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357153 | 342 | 2021-11-02 | 15 | 10 | 2.0125 | 2021-11-02 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошёл пробой изоляции РВО-10 на ТП 53-11-3006и, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "В", на ВЛ-10 кВ ф.53-11 и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.12 В время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-11 обнаружен на ТП 53-11-3006и поврежденный разрядник РВО-10 фазы "В", что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "В", на ВЛ-10 кВ ф.53-11 и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции. на ТП 53-11-3006и, РВО-10 Ф В | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-11. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 08.12.2021 год
357153 | 343 | 2021-11-02 | 17 | 20 | 0.10833 | 2021-11-02 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошёл пробой штыревого изолятора фазы "В" на опоре 101 ВЛ-10 кВ ф.53-12, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.53-12 и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.53-12, на опоре №101 был обнаружен повреждённый изолятор фазы "В", что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.53-12 и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.53-12 с. Идринское, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-12. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 08.12.2021 год
357150 | 454 | 2021-11-08 | 6 | 10 | 1.08 | 2021-11-08 | 7 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 145-146 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 145-146 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.33-08 на ПС 35 кВ № 33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 145-146 ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.11.2021 год
357157 | 299 | 2021-11-08 | 10 | 55 | 0.023749 | 2021-11-08 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Изменение свойств материалов от старение изоляции АВ-0,4кВ Л-1 от КТПН 47-03-7/100 из-за длительного срока эксплуатации (30лет). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания на нижних контактах АВ-0,4кВ при электродуговом перекрытии изоляции из-за ухудшения от длительного (30 лет) срока эксплуатации, на КТПН 47-03-7/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие нижних контактов на КТПН 47-03-7/100, ВЛ 0,4 кВ кВ Л1 от КСТП 47-03-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ кВ Л1 от КСТП 47-03-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 10.12.2021 год
357152 | 543 | 2021-11-08 | 21 | 43 | 0.010633 | 2021-11-08 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет) произошла потеря механической прочности провода, его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №4/6 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 33-03-8 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-4 ТП 33-03-8 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлест на вводе в жилой дом от опоры №4/6 ВЛ-0,4кВ Л-4, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 50 лет) с потерей механической прочности провода, его растяжением что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-4 ТП 33-03-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №4/6 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 33-03-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП №33-03-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152605217. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №4/6 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП № 33-03-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №152609110. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 544 | 2021-11-08 | 22 | 0 | 0.21667 | 2021-11-09 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №26-27, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №26-27, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.30-05 на ПС №30 "Ораки " 110/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №26-27, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №26-27, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.30-05 на ПС №30 "Ораки " 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "С" в пр. оп.№26-27 на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС №30 "Ораки" 110/10 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152605236. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС №30 "Ораки" 110/10кВ. Заказ SAP №152606124. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.11.2021 год
357153 | 344 | 2021-11-02 | 9 | 46 | 0.017602 | 2021-11-02 | 10 | 8 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-517, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-517, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-517. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-517, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №51-01-517 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 09.12.2021 год
357153 | 345 | 2021-11-02 | 15 | 59 | 0.0042 | 2021-11-02 | 17 | 23 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №34-10-232, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-10-232. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 КТП 10/0,4 кВ №34-10-232, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-10-232. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-10-232, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №34-10-232 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 09.12.2021 год
357153 | 346 | 2021-11-06 | 11 | 9 | 0.4 | 2021-11-06 | 11 | 24 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-18. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 10.12.2021 год
357150 | 455 | 2021-11-08 | 21 | 36 | 0.0003335 | 2021-11-08 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 384-385 произошло перекрытие воздушного электроизоляционного промежутка электрической дугой между фазами "А" и "В" вследствие недопустимого приближения кроны ДКР к проводам ВЛ, что привело к двухфазному к.з. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" вследствие недопустимого приближения кроны ДКР к проводам ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 384-385, что привело к двухфазному к.з., работе МТЗ с НАПВ ф.52-01 на ПС 35 кВ № 52 "Сухово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 384 - Опора № 385 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 384-385. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.11.2021 год
357153 | 347 | 2021-11-07 | 7 | 30 | 0.35534 | 2021-11-07 | 8 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошла разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на выводе ВЛ 10 кВ ф.9-17 КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская", что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.12 Во время внеочередного осмотра обнаружено разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" на выводе ВЛ 10 кВ ф.9-17 КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская", что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора. на КРУН 10 кВ яч.№17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КРУН 10 кВ ПС-110/10 кВ ф.9 "Знаменская". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 12.12.2021 год
357153 | 348 | 2021-11-08 | 11 | 33 | 0.024333 | 2021-11-08 | 13 | 59 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №44-04-515 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №44-04-515 обнаружен отключенный АВ 0,4 кВ ф.1 от токов нагрузки превышающих номинальный ток АВ-0,4, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии и разрушение токопровода и термобиметалической пластины ф «С». АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение токопровода и термобиметалической пластины ф «С». на ТП 44-04-515, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр АВ 0,4 кВ в КТП 10/0,4 кВ №44-04-515. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 09.12.2021 год
357156 | 309 | 2021-11-08 | 8 | 10 | 0.25 | 2021-11-08 | 10 | 40 | 3.4.9.1 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-2 в сторону ТП 63-2-5 (ОАО РЖД), отключился действием МТЗ В 10кВ ф.63-2 на оп.73/36А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-2 от опоры №73/55 до ТП №63-2-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ОАО РЖД Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357152 | 545 | 2021-11-09 | 1 | 16 | 0.14827 | 2021-11-09 | 3 | 35 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 19 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 20 метров) в пролёте опор №51-№52, что привело к обрыву провода фаза "А", схлесту проводов, и межфазному короткому замыканию в пролёте опор №51-№52 с отключением В 10 ф.16-06 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». 4.4 Произошёл обрыв провода фаза "А" в пролёте опор №51-№52, при неоднократных порывах ветра до 18 м/с и загнивания ствола дерева у основания, растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, с последующим падение дерева (высотой 20 метров) в пролёте опор №51-№52, схлёстом проводов, и межфазным коротким замыканием в пролёте опор №51-№52 с отключением В 10 ф.16-06 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "А" в пр. оп.№51-№52 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №50-№52 ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Заказ SAP №170053444. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-06, с целью отыскания причины аварийного отключения, и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152612344. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Восстановить оборванный провод в пролете оп.№51-№52 ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Заказ SAP №170053444. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете оп.№51-№52 ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Заказ SAP №170053444. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.11.2021 год
357156 | 310 | 2021-11-08 | 9 | 0 | 1.2333 | 2021-11-08 | 11 | 28 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 125 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 107 был отключен В-10 кВ яч.№7 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 27.12.2021 год
357156 | 311 | 2021-11-08 | 9 | 24 |  | 2021-11-08 | 9 | 24 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло повреждение ПУ на опоре №5-2 ВЛ 0,4кВ Л2 ТП 662, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф."В" на ВЛ 0,4кВ Л2 ТП 662. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ Л2 ТП 662, в следствии несвоевременного выявления дефектов на опоре№5-2, что привело к однофазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 ф."В" на ВЛ 0,4кВ Л2 ТП 662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-662, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПУ на опоре №5-2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 662, замену ПН 250 ф."В"на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 662. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.12.2021 год
357156 | 312 | 2021-11-08 | 10 | 16 | 0.067332 | 2021-11-08 | 11 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 22 лет произошло растяжение провода, его провис и при длительных порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С»(самоустранился), что привело к короткому замыканию и отключению Л1 в ТП 85-1-10. 4.12 В результате длительной эксплуатации более 22 лет произошло растяжение провода, его провис и при длительных порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С»(самоустранился) в пролете опор 1-2, что привело к короткому замыканию и отключению Л1 в ТП 85-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-85-1-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опр 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 85-1-10. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.12.2021 год
357156 | 313 | 2021-11-08 | 11 | 13 | 0.01 | 2021-11-08 | 12 | 13 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки 15 м/с, произошло ослабление контактного соединения кабельного ввода из ТП 8003 и провода СИП фазы "В" на опоре №1 КВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП 8003, что привело к потере контактного соединения между проводом СИП и КЛ на оп.№1 КВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП 8003. 4.4 Произошло ослабление контактного соединения кабельного ввода из ТП 8003 и провода СИП фазы "В" на опоре №1 КВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП 8003, в результате длительной ветровой нагрузки 10 м/с, что привело к потере контактного соединения между проводом СИП и КЛ на оп.№1 КВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП 8003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л12 ТП 8003, Опора А1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактного соединения на опоре №1 Л-12 ТП 8003. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 10.12.2021 год
357156 | 314 | 2021-11-08 | 16 | 2 | 1.275 | 2021-11-08 | 18 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 643 ("ИП Хаменский А.И."), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч.12 ф.5-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Хаменский А.И. (г. Красноярск, ул. Дудинская 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.12.2021 год
357156 | 315 | 2021-11-08 | 16 | 7 |  | 2021-11-08 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 2050, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.16-11 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 2050, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.16-11 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП210 до ТП2050, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 210 - ТП 2050. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 316 | 2021-11-08 | 19 | 31 | 0.005 | 2021-11-08 | 20 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки 10 м/с на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 824, произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролете опор №2-№3, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов и последующему обрыву провода фазы "В". 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролете опор №2-№3, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки 10 м/с на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 824, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов и последующему обрыву провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 824, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность провода фазы "В" в пролете опор №2-№3 Л-2 ТП 824. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 317 | 2021-11-08 | 22 | 5 | 1.0333 | 2021-11-09 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор 152/56/7А-152/56/8 произошел схлест проводов фаз А и В, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.135-2 на ПС 35/10кВ №135 "Заря". 4.12 В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор 152/56/7А-152/56/8 произошел схлест проводов фаз А и В, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.135-2 на ПС 35/10кВ №135 "Заря". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора №152/56/7А-Опора№152/56/8 | Техническое мероприятие 1 Снять упавшее дерево в пролете опор 152/56/7А - 152/56/8 ВЛ-10 кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 318 | 2021-11-09 | 14 | 10 | 0.2 | 2021-11-09 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.47 до ТП 893, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-47 на ПС 28 "дачная" 35/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.47 до ТП 893, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.28-47 на ПС 28 "Дачная" 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.28-47 от ПС 28 до ТП 893, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6кВ ПС 28 "Дачная" 35/6кВ яч.47 - ТП 893. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 319 | 2021-11-09 | 16 | 50 | 0.53332 | 2021-11-09 | 18 | 10 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 755 ("Крассети"), действием МТЗ, на ПС 110/10/6кВ №122 "Северная" был отключен В/10 кВ яч.24 ф.122-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"Крассети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 320 | 2021-11-09 | 20 | 0 |  | 2021-11-09 | 20 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ РП-219 яч.14 до ТП 5144 ("Онкологический центр"), действием МТЗ, на ПС 26 "Зеленая" был отключен В/10кВ яч. 32 ф.26-32. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному врачу Красноярского Краевого клинического онкологического диспансера Зукову Р.А. (г. Красноярск, ул. Смоленская, 16 к10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. ), Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.12.2021 год
357156 | 321 | 2021-11-09 | 20 | 28 | 0.019833 | 2021-11-09 | 22 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки 10 м/с на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 280, произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролете опор №5-№6, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов и последующему обрыву провода фазы "С". 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролете опор №5-№6, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки 10 м/с на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 280, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов и последующему обрыву провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 280, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность фазного провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 280. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 322 | 2021-11-09 | 22 | 18 | 2.13 | 2021-11-10 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.74 ф. 49-74 до РП 59 яч.15 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.74 ф. 49-74 до РП 59 яч.15 н.А,, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-74 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А, КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.А / АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*240 от яч.74 ф. 49-74 до РП 59 яч.15 н.А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.12.2021 год
357156 | 323 | 2021-11-10 | 4 | 50 | 2.475 | 2021-11-10 | 9 | 47 | 3.4.8.5 В результате дорожно-транспортного происшествия произошел наезд автомобиля на опору №6 ВЛ 10кВ ф.94-6, в результате чего произошел излом опоры №6 и схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению на ПС 110/10 №94 "Частоостровская" В 10кВ ф.94-5 от МТЗ. 4.4 В результате дорожно-транспортного происшествия произошел наезд автомобиля на опору №6 ВЛ 10кВ ф.94-6, в результате чего произошел излом опоры №6 и схлест проводов фаз А, В, С, что привело к междуфазному замыканию и отключению на ПС 110/10 №94 "Частоостровская" В 10кВ ф.94-5 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф. 94-5, Опора № 6 / Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №6 ВЛ 10кВ ф.94-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 324 | 2021-11-10 | 9 | 1 | 1.2584 | 2021-11-10 | 11 | 32 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 125 (ООО"КрасКом"), действием МТЗ, на РП 107 был отключен В/10 кВ яч. 7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357153 | 349 | 2021-11-09 | 10 | 7 | 0.02505 | 2021-11-09 | 10 | 8 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта в следствии ДТП на опору №170 ВЛ-10 кВ ф.53-08 произошел излом ж/б приставки, разрушение изоляторов провода и кратковременный схлест проводов пролете опор №№170-170, что явилось причиной междуфазного замыкания на ВЛ-10 кВ ф.53-08 работы МТЗ и отключения В 10 ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 Во время осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-08 был обнаружен наезда автотранспорта в следствии ДТП на опору №170 ВЛ-10 кВ ф.53-08 на которой произошел излом ж/б приставки, разрушение изоляторов провода и кратковременный схлест проводов пролете опор 170-170, что явилось причиной междуфазного замыкания на ВЛ-10 кВ ф.53-08 работы МТЗ и отключения В 10 ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ-10 кВ ф.53-08 с. Идринское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки и изоляторов ШС-10 на оп.170 ф.53-08. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 10.12.2021 год
357156 | 325 | 2021-11-10 | 10 | 16 |  | 2021-11-10 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 67 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел наклон опоры №11 Л2 от ТП 625 и перекрытие изоляции ВЛ 0,4кВ на опоре №11, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН Л2 0,4кВ в ТП 625. 4.12 Произошел наклон опоры №11 на Л2 от ТП 625, в следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 67 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН Л2 0,4кВ в ТП 625. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 625, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЖБ приставки на опоре №11 Л2 0,4кВ от ТП 625. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2021 год
357152 | 546 | 2021-11-11 | 1 | 0 |  | 2021-11-11 | 1 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошло подтягивание шлейфа фазы "А" на оп. №206 ВЛ-110кВ С-26 "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" на недопустимое расстояние к раскосу средней траверсы металлической анкерной опоры, с последующим уменьшением воздушного изолирующего промежутка, и перекрытием между шлейфом фазы "А" и телом опоры с отключением В С-26 на ПС 110/35/27,5кВ №11-Т "Каштан тяговая", и В С-26 на ПС 110/27,5/10кВ №10-Т "Ачинск Тяговая". 4.11 Произошло подтягивание шлейфа фазы "А" на оп. №206 ВЛ-110кВ С-26 "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" на недопустимое расстояние к раскосу средней траверсы металлической анкерной опоры, в результате длительной ветровой нагрузки с последующим уменьшением воздушного изолирующего промежутка, и перекрытием между шлейфом фазы "А" и телом опоры с отключением В С-26 на ПС 110/35/27,5кВ №11-Т "Каштан тяговая", и В С-26 на ПС 110/27,5/10кВ №10-Т "Ачинск Тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтягивание шлейфа фазы "А" на оп. №206 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. УТЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-26 "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая". Заказ SAP №152616469. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ С-26 "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая". Заказ SAP №152616470. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метёлкин А.Е. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать, в рамках ремонтной программы 2022г., установку поддерживающей гирлянды изоляторов на шлейф ф.А опоры №206 ВЛ-110кВ С-26 "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая". Заказ SAP №210356614. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 24.12.2021 год
357156 | 326 | 2021-11-10 | 11 | 41 |  | 2021-11-10 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 73 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел наклон опоры №4 Л3 от ТП 651 и перекрытие изоляции ВЛ 0,4кВ на опоре №4, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН Л3 0,4кВ в ТП 651. 4.12 Произошел наклон опоры №4 на Л3 от ТП 651, в следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 73 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН Л3 0,4кВ в ТП 651. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 651, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЖБ приставки на опоре №4 ПН1ДБ Л3 0,4кВ от ТП 661. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2021 год
357157 | 300 | 2021-11-11 | 9 | 24 | 0.37 | 2021-11-11 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление провиса проводов на ВЛ-10кВ ф.59-05 в пролете опор №№ 73-74. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра провисших проводов в пролете опор №№ 73-74, на ПС 35/10кВ №59 "Тумаково" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.59-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест из-за сильного ветра провисших проводов на ВЛ 10 кВ ф. 59-05, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 59-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.11.2021 год
357152 | 547 | 2021-11-11 | 17 | 45 | 0.2 | 2021-11-11 | 20 | 15 | 3.4.12.2 По причине неоднократных порывов ветра до 18 м/с и налипания мокрого снега на ветки деревьев, произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №21-№22, с последующим падением дерева стоящего за границей охраной зоны ВЛ (высотой 20 метров) в пролёте опор №21-№22, что привело к схлесту проводов, и межфазному короткому замыканию в пролёте опор №21-№22 с отключением В 10 ф.65-07 на ПС 35/10 №65 «Полевое». 4.4 Произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №21-№22, по причине неоднократных порывов ветра до 18 м/с и налипания мокрого снега на ветки деревьев, с последующим падением дерева стоящего за границей охраной зоны ВЛ (высотой 20 метров) в пролёте опор №21-№22, что привело к схлесту проводов, и межфазному короткому замыканию в пролёте опор №21-№22 с отключением В 10 ф.65-07 на ПС 35/10 №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "А" в пр. оп.№21-№22 на ВЛ 10 кВ ф.65-7 Полевое-Исаковка, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.65-07, с целью отыскания причины аварийного отключения, и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №152609851. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов в пролете оп.№21-№22 ВЛ-10кВ ф.65-07 от ПС 35/10 №65 «Полевое». Заказ SAP №170053421. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Восстановить оборванный провод в пролете оп.№21-№22 ВЛ-10кВ ф.65-07 от ПС 35/10 №65 «Полевое». Заказ SAP №170053421. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №20-№22 ВЛ-10кВ ф.65-07 от ПС 35/10 №65 «Полевое». Заказ SAP №170053421. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 29.11.2021 год
357157 | 301 | 2021-11-11 | 9 | 43 | 0.24566 | 2021-11-11 | 11 | 57 | 3.4.8.5 ВЛ 10 кВ ф. 55-05 оперативно отключался по заявке МЧС для тушения возгорания (пал сухой травы) в охранной зоне в пролете опор № № 73-90. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 55-05: - Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.11.2021 год
357150 | 456 | 2021-11-10 | 16 | 16 | 0.1785 | 2021-11-10 | 17 | 7 | 3.4.12.1 На ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 430-431 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений о скоплении снега на кроне дерева. Повреждения ВЛ-10 кВ нет. Высота дерева 20 метров, ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" вследствие падения дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 430-431 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.8-08 на ПС 110 кВ №5 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Пролет: Опора № 430 - Опора № 431 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Распилить и убрать упавшее из-вне охранной зоны дерево в пролёте опор № 430-431 на ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.11.2021 год
357150 | 457 | 2021-11-10 | 17 | 40 | 0.004 | 2021-11-10 | 18 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 11 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 11 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 76-06-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 76-06-7, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 11 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.11.2021 год
357150 | 458 | 2021-11-11 | 20 | 10 | 0.021501 | 2021-11-11 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1от опоры № 4 до ввода в дом по ул. Школьная, 24 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4 до ввода в дом по ул. Школьная, 24 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 31-01-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 31-01-7, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 26.11.2021 год
357154 | 216 | 2021-11-11 | 11 | 10 | 0.09625 | 2021-11-11 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 39 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 14 м/с.) произошел излом опоры № 23/6 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Излом опоры № 23/6 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 39 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.77-1 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 23/6 ВЛ 10кВ ф.77-1. на ВЛ 10 кВ ф. 77-1, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору № 23/6 ВЛ 10кВ ф.77-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.11.2021 год
357156 | 327 | 2021-11-10 | 11 | 54 |  | 2021-11-10 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел наклон опоры №9 Л2 от ТП 139-10-9 и перекрытие изоляции ВЛ 0,4кВ на опоре №9, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН Л2 0,4кВ в ТП 139-10-9. 4.12 Произошел наклон опоры №9 на Л2 от ТП 139-10-9, в следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию ПН Л2 0,4кВ в ТП 139-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 139-10-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЖБ приставки опоры №9 ПН-1ДБ Л2 ТП 139-10-9 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.12.2021 год
357156 | 328 | 2021-11-11 | 2 | 40 | 0.21666 | 2021-11-11 | 3 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.177-04 на ПС Бугач тяг. 110/27,5/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от ТП 3004 до ТП 353. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 329 | 2021-11-11 | 2 | 50 | 0.35001 | 2021-11-11 | 4 | 0 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.47-4 в сторону ТП 47-4-7 (ВЧ7486), отключился действием МТЗ В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 "Глядено". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.47-4 от опоры №81А до ТП №47-4-7, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ВЧ7486. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 330 | 2021-11-11 | 11 | 30 | 1.2916 | 2021-11-11 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП 73 до ТП 221, действием МТЗ, на РП-73 был отключен В/6 кВ яч. 12. 4.12 В следствии нарушения электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 73 до ТП 221, произошло межфазное короткое замыкание и отключение В/6 кВ яч. 12 на РП-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП-73 яч.12 до ТП 221, Кабель силовой АПвПу2г-6 1х120 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-6 1х120 КЛ 6 кВ РП 73 до ТП 221. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 331 | 2021-11-11 | 12 | 10 | 0.5 | 2021-11-11 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов фазы А и В в пролёте оп.4-5 ВЛ 10кВ ф.8-3, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.8-3 на ПС Кача. 4.12 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов фазы А и В в пролёте оп.4-5 ВЛ 10кВ ф.8-3, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.8-3 на ПС Кача. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.4-5 при установке реклоузера на ВЛ 10кВ ф.8-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.12.2021 год
357156 | 332 | 2021-11-11 | 15 | 15 | 0.11666 | 2021-11-11 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В следствие ветровой нагрузки, произошло падение дерева из не охранной зоны ВЛ на ВЛ-6 кВ в пролёте оп.№157-158 (находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ ф.28-25 от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. 4.4 В следствие падения дерева на ВЛ-6 кВ в пролёте оп.№157-158 (находится в оперативном обслуживании) произошло отключение В-6 кВ ф.28-25 от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВКЛ 6 кВ ф.28-25 участок от РП-211 до Борового. Устранить причину отключения. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 333 | 2021-11-11 | 16 | 10 |  | 2021-11-11 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке "Л" от оп. №137 ВЛ-6 кВ ф. 105-6, действием МТЗ, на ПС "Овсянка" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.105-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной отпайки ВЛ-6 кВ ф.105-6, директору "Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)" Горбунову Владимиру Афанасьевичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Хулиана Гримау, 27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 18.12.2021 год
357156 | 334 | 2021-11-11 | 20 | 45 | 1.1667 | 2021-11-11 | 23 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4046 (ООО "Чиполлино"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч. 28 ф.10-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Чиполлино", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 335 | 2021-11-11 | 22 | 1 | 0.2 | 2021-11-11 | 22 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на СНТ Ветеран 7, действием МТЗ, на ПС 75"Кулаковская" был отключен В/10кВ ф 75-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю СНТ «Ветеран-7» Ю. П. Казанцеву ул. Коломенская, д. 22, кв. 77, г. Красноярск, 660037, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 18.12.2021 год
357156 | 336 | 2021-11-12 | 0 | 44 | 0.19333 | 2021-11-12 | 2 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя в низковольтном щиту (ООО "Альма"), действием защиты, на ТП 467 была отключена 1 секция шин 0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Альма", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.01.2022 год
357156 | 337 | 2021-11-12 | 1 | 20 | 2.25 | 2021-11-12 | 3 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5025 (ООО «Городские электрические сети»), действием МТЗ, на ПС Весна 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.71-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО «Городские электрические сети»" Савицкому В.В. (г. Красноярск, ул. П. Железняка 24В), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.12.2021 год
357153 | 350 | 2021-11-09 | 10 | 52 | 0.0099996 | 2021-11-09 | 11 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора ТП 10/0,4 кВ №6-18-022, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", перегорания плавких вставок предохранителей марки ПК 10 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №6-18-022 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-18-022 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 250/10, что явилось причиной виткового исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 6-18-022, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора КТП 10/0,4 кВ №6-18-022. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.12.2021 год
357153 | 351 | 2021-11-10 | 15 | 30 | 2.09 | 2021-11-10 | 18 | 15 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 18.12.2021 год
357153 | 352 | 2021-11-11 | 13 | 46 | 0.12375 | 2021-11-11 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Во время осмотра РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №18-05-1755 обнаружен след короткого замыкания на корпусе главного рубильника марки РПС-2/1 Л 250А У3 с последующим разрушением, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, разрушения контактной системы фазы "А", "В", "С" главного рубильника и исчезновения напряжения у потребителя. 4.12 Разрушение контактной системы главного рубильника марки РПС-2/1 Л 250А У3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №18-05-1755. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника 0,4 кВ. на ТП 10/0,4 кВ №18-05-1755. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение контактов. на ТП 18-05-1755 ОУ, Рубильник РПС-2/1Л,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №18-05-1755ОУ. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 18.12.2021 год
357156 | 338 | 2021-11-12 | 1 | 40 | 1.3334 | 2021-11-12 | 4 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на СНТ Мирный, действием МТЗ, на ПС 75 "Кулаковская" был отключен В/10кВ ф 75-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Председателю СНТ «Мирный» А.С. Токареву ул. Читинская, д. 2, кв. 36, г. Красноярск, 660046, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 18.12.2021 год
357154 | 217 | 2021-11-12 | 8 | 58 | 0.013 | 2021-11-12 | 9 | 1 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 14 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.60-3 в пролете опор №№ 22-23 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10кВ ф.60-3 в результате резкого порыва ветра (ветер с порывами до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.60-3 на ПС 35/10кВ № 60 "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10кВ ф.60-3. на ВЛ 10 кВ ф. 60-3 д. Российка, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.60-3. Ответственное лицо: Пакин А.В. 26.11.2021 год
357150 | 459 | 2021-11-12 | 8 | 20 | 0.005 | 2021-11-12 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В результате загнивания древесины стойки опоры № 7 вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л-1, произошло ее отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк, что привело к схлестыванию проводов трёх фаз в пролёте № 6-7. 4.1 Нарушение структуры материала в результате загнивания древесины стойки опоры № 7 марки П3ДБ-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-02-2, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт/замену стойки опоры № 7 марки П3ДБ-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 26.11.2021 год
357152 | 501 | 2021-10-24 | 1 | 10 | 0.19334 | 2021-10-24 | 3 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменение структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «А» на опоре №5, что при неоднократных порывах ветра до 12 м/с, привело к срыву изолятора с места, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов и схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№6, и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 с отключением В 10 ф.51-08 на ПС №51 35/10кВ "Балахтон. 4.1 Произошел срыв изолятора ф «А» на опоре №5 с места крепления в следствии длительной эксплуатации и изменения структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№6, схлесту проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.51-08 на ПС №51 35/10кВ "Балахтон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф «А» на опоре №5 на ВЛ 10 кВ ф.51-8_с. Балахтон, Опора ПП10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "А" на опоре №5, регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - 6 ВЛ-10кВ ф.51-08 от ПС №51 35/10кВ "Балахтон. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.51-08 от ПС №51 35/10кВ "Балахтон, с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 27.11.2021 год
357152 | 502 | 2021-10-23 | 0 | 5 | 0.4375 | 2021-10-23 | 1 | 50 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото), произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №98, что привело к наклону опоры, выпадению крюка изолятора ф "А" из тела опоры, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №97 - №99 и схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98 - №99, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.12-06 на ПС №12 "Тарутино" 110/10кВ. Последний плановый обход ВЛ-10кВ ф.12-06 проводился 20.02.2020 года. 4.12 Произошло выпадению крюка изолятора ф "А" на опоре №98, в следствии выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №98, что привело к наклону опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №97 - №99 и схлесту проводов в пролете опор №98 - №99, с междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "В " и отключением В 10 ф.12-06 на ПС №12 "Тарутино" 110/10кВ. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ ф.12-06 проводился 20.02.2020 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадением крюка изолятора ф "А" опора №98 на ВЛ 10 кВ ф.12-6_п.Тарутино - д.Козловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №98 ВЛ-10 кВ ф.12-06 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора ф "А" на опоре №98 ВЛ-10 ф.12-06 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №97 - №99. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.12-06 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 27.11.2021 год
357152 | 507 | 2021-10-23 | 1 | 10 | 0.1 | 2021-10-23 | 3 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и изменения свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №20, с последующим провесом провода в пролётах опор №19- №21, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете оп.№20-№21 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.90-02 на ПС 35/10 №90 «Кирчиж. 4.12 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №20, в результате длительной эксплуатации (40 лет) и изменения свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №19- №21, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете оп.№20-№21 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.90-02 на ПС 35/10 №90 «Кирчиж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода к изолятору ф"А" на оп. №20 на ВЛ 10 кВ ф.90-3 Кирчиж, Пролет: - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки изолятора на опоре №10 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-№21 ВЛ-10кВ ф.90-02 на ПС 35/10 №90 «Кирчиж. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.90-02 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.11.2021 год
357152 | 508 | 2021-10-23 | 12 | 20 | 0.056668 | 2021-10-23 | 13 | 45 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 18 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 20 метров) в пролёте опор №97-№98, что привело к схлесту проводов, и межфазному короткому замыканию в пролёте опор №97-№98 с отключением В 10 ф.16-06 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 20 метров) в пролёте опор №97-№98, вследствие неоднократных порывов ветра более 18 м/с и загнивания ствола дерева у основания растущего в болотистой местности за границей охраной зоны ВЛ, что привело к схлесту проводов, и межфазному короткому замыканию в пролёте опор №97-№98 с отключением В 10 ф.16-06 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролёте опор №97-№98 на ВЛ 10 кВ ф.16-6 Б.Улуй-Новоникольск, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие дерева с проводов ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10 №16 «Восточная» в пролете опор №97-№98. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор№96-№98 ВЛ-10кВ ф.16-06 от ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-06, с целью отыскания причины аварийного отключения, и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.11.2021 год
357152 | 509 | 2021-10-23 | 22 | 5 | 0.079466 | 2021-10-24 | 0 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 25 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №26-27, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №26-27, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.88-1 на ПС №88 "Сахапта" 35/10кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провесом в пролете опор №26-27, в результате длительной эксплуатации (более 25 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №26-27, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.88-1 на ПС №88 "Сахапта" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода фазы "А" в пр. оп. №26-27 на ВЛ 10 кВ ф.88-1, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.88-1 от ПС №88 "Сахапта" 35/10кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-1 от ПС №88 Сахапта 35/10кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 год
357150 | 402 | 2021-10-23 | 11 | 2 | 0.018676 | 2021-10-23 | 11 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 89-90 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов, а так же срыву крюка изолятора фазы "А". 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 89-90 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.52-01 на ПС 35 кВ № 52 "Сухово", а так же срыву крюка изолятора фазы "А" марки ШС-10 с опоры № 89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки о на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт/установку крюка изолятора на опору № 89 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.11.2021 год
357152 | 510 | 2021-10-24 | 9 | 33 |  | 2021-10-24 | 9 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя СНТ "Аргинское". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес СНТ "Аргинское" о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 год
357150 | 403 | 2021-10-24 | 9 | 13 | 0.26 | 2021-10-24 | 11 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 448/5/186-448/5/187 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 448/5/186-448/5/187 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-14 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 448.5.186 - Опора № 448. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 448/5/186-448/5/187. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.11.2021 год
357152 | 511 | 2021-10-23 | 22 | 18 | 0.48 | 2021-10-24 | 0 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (35 лет) произошло изменение структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №28, что при неоднократных порывах ветра до 18 м/с, привело к срыву изолятора с места, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов и схлесту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №28-№29, междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.80-03 на ПС 35/10 № 80"Малая Косуль". 4.4 Произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №28, в результате длительной эксплуатации (35 лет), с изменением структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №28, что при неоднократных порывах ветра до 18 м/с, привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-№29, схлесту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №28-№29, междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.80-03 на ПС 35/10 № 80"Малая Косуль". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №28 на ВЛ 10 кВ ф.80-3 с.М.Косуль-с.Александро, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "В" на опоре №28, и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 28- №29 ВЛ-10кВ ф.80-03 от ПС 35/10кВ №80 «Малая Косуль». Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.80-03 от ПС 35/10 кВ. №80 «Малая Косуль» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭСПчелкин М.Н. 27.11.2021 год
357150 | 404 | 2021-10-24 | 12 | 54 | 0.071001 | 2021-10-24 | 15 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4 до ввода в дом № 12 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4 до ввода в дом № 12 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 74-09-1098. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: VN004-00034642 на ВЛ 0,4 кВ Л1 74-09-1098, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 12.11.2021 год
357150 | 405 | 2021-10-24 | 23 | 2 | 0.18 | 2021-10-24 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в пролётах опор № 116-117 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фаз "А", "В" и междуфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Вследствие падения ветки дерева на провода в пролёте опор № 116-117 произошло нарушение электроизоляционного воздушного промежутка между фазами ф."А", "В", что привело к междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка Т-49, Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03. Номер заказа: 152591413 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.10.2021 год
357152 | 512 | 2021-10-24 | 9 | 18 | 0.1995 | 2021-10-24 | 11 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10), что повлекло затекания осадков внутрь РУ-10кВ через резиновое уплотнение, с последующим дуговым коротким замыканием по шинам 10кВ, и разрушением опорного изолятора 10кВ фаза «В» с отключением В 10 ф.1-01 на ПС 220/10 №1«Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.7 Произошло нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10), в результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что повлекло затекания осадков внутрь РУ-10кВ через резиновое уплотнение, с последующим дуговым коротким замыканием по шинам 10кВ, и разрушением опорного изолятора 10кВ фаза «В» с отключением В 10 ф.1-01 на ПС 220/10 №1«Троицк» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности проходных изоляторов (ИП-10) на ТП 1-1-11, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену резинового уплотнения проходных изоляторов на ТП 10/0,4кВ 1-01-11 от ПС 220/110/10 №1«Троицк». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-01 и ТП 10/0,4кВ 1-01-11, с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опорного изолятора фаза "В" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 1-01-11 от ПС 220/110/10 №1«Троицк». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановые испытания проходной и опорной изоляции ТП 10/0,4кВ 1-01-11 от ПС 220/110/10 №1«Троицк». Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.11.2021 год
357152 | 513 | 2021-10-24 | 10 | 28 | 0.01175 | 2021-10-24 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменение структуры материала вентильного разрядника 10кВ ф."С" в ТП 24-02-5, что привело к разрушению тела вентильного разрядника с последующем однофазным коротким замыканием на крепление разрядника и отключением В 10 кВ ф.24-02 на ПС 110/10 №24 "Инголь". 4.14 Произошло разрушение тела вентильного разрядника, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет), с изменением структуры материала вентильного разрядника 10кВ ф."С" в ТП 24-02-5, что привело к однофазному короткому замыканию на крепление разрядника и отключению В 10 кВ ф.24-02 на ПС 110/10 №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника РВО-10 ф."С" на КТП 41-02-1/400 кВА, РВО-10 Ф С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вентильного разрядника 10кВ фазы "С" типа РВО-10 в ТП 24-02-5. Заказ ТОРО № 170053238. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытание и измерение вентильных разрядников 10кВ в ТП 24-02-5 от ПС 110/10 кВ №24 "Инголь". Заказ ТОРО № 152598591. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-02 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 514 | 2021-10-24 | 12 | 24 | 0.0021333 | 2021-10-24 | 14 | 32 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации, связанной со старением изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №3 и №4 у основания и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 45-02-13 10/0,4кВ. Опора №3, №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 45-02-13 10/0,4кВ находятся в списке опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры №3 и №4 у основания, в следствие длительной эксплуатации, связанной со старением изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 45-02-13 10/0,4кВ. Опора №3, №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 45-02-13 10/0,4кВ находятся в списке опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излому опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 45-02-13, Опора ПН-3Д; излому опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 45-02-13, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ЖБ приставки к опорам №3 и №4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП №45-02-13 10/0,4кВ. Заказ ТОРО № 170053041. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2 - №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 45-02-13 10/0,4кВ. Заказ ТОРО № 152593361 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 24.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 45-02-13 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 515 | 2021-10-24 | 12 | 50 | 0.063 | 2021-10-24 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) с изменением физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7/1/5-№7/1/6, в следствии наклона опор №7/1/5, №7/1/6 вдоль трассы, что при порывах ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №7/1/5-№7/1/6 и отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-07-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №7/1/5-№7/1/6, в следствии длительной эксплуатации (49 лет) с изменением физических свойств материалов, по причине наклона опор №7/1/5, №7/1/6 вдоль трассы, что при порывах ветра привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №7/1/5-№7/1/6 и отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП 35-07-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр. оп.№7/1/5-№7/1/6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-07-3, Пролет: Опора № 7/1/5Л1-Опора № 7/1/6Л1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор №7/1/5, №7/1/6 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7/1/5-№7/1/6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 516 | 2021-10-24 | 17 | 23 | 0.20926 | 2021-10-24 | 19 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 45 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №21/3-№21/4, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №21/3-№21/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-4 на ПС №78 Краснополянская 35/10кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №21/3-№21/4, в результате длительной эксплуатации (более 45 лет) и изменения свойств материалов, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №21/3-№21/4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.78-4 на ПС №78 Краснополянская 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" пр. оп.№21/3-№21/4 на ВЛ 10 кВ ф.78-4, Пролет: Опора №21/3 - Опора №21/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №21/1 - оп. №21/5 ВЛ-10кВ ф.78-4 от ПС №78 Краснополянская 35/10кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-4 от ПС №78 "Краснополянская" 35/10кВкВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 год
357153 | 323 | 2021-10-23 | 14 | 12 | 0.90601 | 2021-10-23 | 16 | 43 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№377-378 ВЛ 10 кВ ф.5-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.5-01 на ПС 35/10 кВ №5 "Енисейская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.5-01 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№377-378, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35/10 кВ №5 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.5-01 с.Большая Иня,Малая Иня, Пролет: Оп. №377 - Оп. №378 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-01 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 26.11.2021 год
357153 | 324 | 2021-10-23 | 14 | 20 | 0.68399 | 2021-10-23 | 16 | 52 | 3.4.7.3 От температурных воздействий произошла разгерметизация колпачка концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №191 ВЛ-10 кВ ф.6-17. При проникновении влаги в корпус муфты произошло увлажнение изоляции, что привело к замыканию между фазами "А" и "В", вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-17 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-17 на опоре №191 обнаружена повреждённая кабельная муфта, что привело к замыканию между фазами "А" и "В", вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-17 на ПС 35/10 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты. на КЛ ф.6-17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр кабельных участков ВЛ-10 кВ ф.6-17 . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.11.2021 год
357153 | 325 | 2021-10-23 | 20 | 9 | 0.037 | 2021-10-23 | 22 | 0 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-04-643, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-04-643. 4.4 Схлёстывание проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-04-643. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-04-643, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №34-04-643. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 25.11.2021 год
357153 | 326 | 2021-10-24 | 2 | 19 | 0.42334 | 2021-10-24 | 4 | 26 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 27.11.2021 год
357153 | 327 | 2021-10-24 | 15 | 37 | 1.206 | 2021-10-24 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с (приложение №2) произошёл наброс постороннего предмета (полиэтиленовая мешковина) на провод фазы «А» и провод фазы «В» ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Шалоболино с отпайками (Т-36) в пролете опор №3-4 (приложение №№4-9), что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, действию МТЗ и отключению В 35 кВ Т-36 на ПС 220 кВ "Курагино тяговая" (КЖД). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Шалоболино с отпайками (Т-36) обнаружено в середине пролета опор №3-4 оплавление провода фаз «А» и фазы «В», под проводами оплавленная полиэтиленовая мешковина. В охранной зоне ВЛ-35 кВ Т-36 в пролете опор №3-4 разбросаны куски упаковочного материала: полиэтиленовая пленка, полиэтиленовая мешковина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода мешковины. на ВЛ 35 кВ Курагино тяг.-Шалоболино (Т-36), Пролет: Оп.№ 3 - Оп.№ 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Курагино тяговая - Шалоболино с отпайками (Т-36) участка опор №1-45. . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - 152592934. Ответственное лицо: Середа Е.В. 26.11.2021 год
357153 | 328 | 2021-10-24 | 19 | 37 | 0.07905 | 2021-10-24 | 22 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №51-01-28031, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-28031. 4.4 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №51-01-28031, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-28031. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-2803, Пролет: Оп.10 - Оп.11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №51-01-2803 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 26.11.2021 год
357157 | 284 | 2021-10-25 | 0 | 25 | 0.77001 | 2021-10-25 | 2 | 59 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности древесины А-образной опоры № 5.1 ВЛ-10кВ ф.25-07 из-за недопустимой степени загнивания древесины от длительного (35лет с 1985г.) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие однофазного замыкания на А-образной опоре с заземляющим спуском № 5.1 при повреждении верхней части опоры из-за недопустимой степени загнивания древесины от длительного (35 лет) срока эксплуатации и касания провода фазы "В" заземляющего спуска, на ПС 110/35/10кВ №25 "Уяр городская" оперативно (Ки Фаза "В"=0кВ) отключен В 10 ф.25-07. (устранено, выполнена замена А-образной опоры №5.1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верхней части опоры из-за недопустимой степени загнивания древесины на ВЛ 10 кВ ф. 25-07, Опора АК10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Л 10 кВ ф. 25-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 25-07: - выполнить замену А-образной опоры №5.1 Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 25-07: - провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу Толстихинского РЭС о шунтировании ЛР ТП 25-07-4. Ответственное лицо: Крахмалев Ю.С. 31.10.2021 год
357156 | 217 | 2021-10-23 | 11 | 50 | 0.51666 | 2021-10-23 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта крепления провода ВЛ 10кВ ф.47-1 к изолятору на опоре №93 произошел неравномерный провис провода в пролете опор №92-93, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено. 4.1 В результате некачественного крепления провода ВЛ 10кВ ф.47-1 к изолятору на опоре №93 произошел неравномерный провис провода в пролете опор №92-93, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Устранить недостатки монтажа провода на опорах 92, 93 ВЛ 10кВ ф.47-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 218 | 2021-10-23 | 14 | 58 | 0.50666 | 2021-10-23 | 17 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра до 12 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №129-130 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №129-130 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Организационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3, разработать комплекс мероприятий по предотвращению технологических нарушений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 219 | 2021-10-23 | 18 | 25 | 1.2916 | 2021-10-23 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ РП 161 яч.6 - ТП 487 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-161. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 161 яч.6 - ТП 487 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.6 на РП-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 161 яч.6 - ТП 487 яч.6, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ РП 161 яч.6 - ТП 487 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 220 | 2021-10-23 | 21 | 30 | 1.2916 | 2021-10-24 | 0 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 27.11.2021 год
357156 | 221 | 2021-10-23 | 22 | 0 | 1 | 2021-10-24 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-45 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 222 | 2021-10-25 | 1 | 40 | 0.25333 | 2021-10-25 | 4 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение свойств провода в пролёте ТП-846 - Оп. № 12 ф.2-16, что привело к обрыву проводов и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-16 на ПС Советская 110/10 кВ. 4.1 Произошло нарушение свойств метала с уменьшением прочности провода АС в пролёте ТП-846 - Оп. № 12 ф.2-16, в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ с нарушение структуры материала, что привело к обрыву проводов и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-16 на ПС Советская 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 2-16, Пролет: от ТП-846 - Оп. № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролёте ТП-846 - Оп. № 12 ф.2-16. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357152 | 517 | 2021-10-25 | 1 | 30 | 0.25 | 2021-10-25 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменения свойств материалов, произошёл провес провода фазы "С" в пролете опор №100-101, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №100-101, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-05 от ПС № 97 "Ягя " 35/10кВ. 4.1 Произошёл провес провода фазы "С" в пролете опор №100-101, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №100-101, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.97-05 от ПС № 97 "Ягя " 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода фазы "С" в пр.оп.№100-101 на ВЛ 10 кВ ф.97-05 д.Яга - д.Тер, Пролет: Опора № 100-Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №100-101 ВЛ-10кВ ф.97-05 от ПС №97 Яга 35/10кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-05 от ПС № 97 Яга 35/10 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 год
357156 | 223 | 2021-10-24 | 23 | 10 | 0.75501 | 2021-10-25 | 1 | 41 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.47-4 в пролете опор № 102/35-102/36 произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.47-4 в пролете опор № 102/35-102/36 произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 102/35 - Опора № 102/36 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.47-4 обратив внимание на ДКР, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 224 | 2021-10-24 | 22 | 35 | 0.77001 | 2021-10-25 | 1 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ВКЛ 10 кВ ф. 2-08 КЛ оп. № 34 - ТП 786, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-08 на ПС Советская 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции ВКЛ 10 кВ ф. 2-08 КЛ оп. № 34 - ТП 786, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-08 на ПС Советская 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 2-08, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 ВКЛ 10 кВ ф. 2-08 КЛ оп. № 34 - ТП 786. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 225 | 2021-10-24 | 22 | 35 | 1.2667 | 2021-10-25 | 1 | 7 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7002 (ТСЖ "Ленинградец"), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10 кВ яч.16 ф.2-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ТСЖ "Ленинградец", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 226 | 2021-10-24 | 19 | 20 | 0.25167 | 2021-10-24 | 21 | 51 | 3.4.8.4 Вследствие наброса проволоки на провода в пролёте опор № 104 - 105 ВЛ 10кВ ф.85-1 произошло перекрытие воздушно-изоляционного промежутка с возникновением межфазного КЗ и, действием МТЗ отключился реклоузер на ф.85-1. 4.4 В результате наброса проволоки на провода в пролёте опор № 104 - 105 ВЛ 10кВ ф.85-1 произошло перекрытие воздушно-изоляционного промежутка и возникло межфазное КЗ, вследствие чего оборвался провод фазы "А" ВЛ 10кВ ф.85-1 в пролёте опор № 104 - 105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: еханическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10кВ ф.85-1, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" ВЛ 10кВ ф.85-1 в пролёте опор № 104 - 105. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.11.2021 год
357156 | 227 | 2021-10-24 | 18 | 10 | 0.003333 | 2021-10-24 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 134-6-5 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 134-6-5. 4.1 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 134-6-5 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 134-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-134-6-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 134-6-5 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 228 | 2021-10-24 | 14 | 20 | 0.0025 | 2021-10-24 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 88-3-3 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 88-3-3. 4.1 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в следствие растяжения произошел схлёст проводов в пролёте от оп.4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 88-3-3 до жилого дома, нарушение электрической изоляции и действием теплового расцепителя был отключен АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 88-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-88-3-3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 88-3-3 до жилого дома. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 229 | 2021-10-24 | 14 | 0 | 0.054999 | 2021-10-24 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, ветер порывами до 15 м/с, произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ ТП628 Л2 в пролете опор №12 - №13, в результате действия теплового расцепителя отключился АВ №2 /0,4 кВ на ТП 628. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ ТП 628 Л2 в пролете опор №12 - №13 в результате длительной эксплуатации при длительного произошло его растяжение и при порывах ветра до 15 м/с, произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ ТП628 Л2 в пролете опор №12 - №13, в результате действия теплового расцепителя отключился АВ №2 /0,4 кВ на ТП 628. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №12 - №13 на ВЛ 0,4 кВ ТП 628 Л2. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 230 | 2021-10-24 | 8 | 40 | 1.7733 | 2021-10-24 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 379 (СНТ "Юбилейный"), действием МТЗ, на ПС 1 "Левобережная" был отключен В/6 кВ яч.13 ф.1-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору СНТ"Юбилейный", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 231 | 2021-10-24 | 13 | 43 | 1.0467 | 2021-10-24 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта крепления провода ВЛ 10кВ ф.47-1 к изолятору на опоре №93 произошел неравномерный провис провода в пролете опор №89-90, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено. 4.1 В результате некачественного крепления провода ВЛ 10кВ ф.47-1 к изолятору на опоре №93 произошел неравномерный провис провода в пролете опор №89-90, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Устранить недостатки монтажа провода на опорах №92, 93 и схлест провода в пролете опор №89-90 ВЛ 10кВ ф.47-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 232 | 2021-10-25 | 10 | 54 |  | 2021-10-25 | 10 | 54 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке к ТП 5164 (МП ЦРСП), действием МТЗ, на ПС Зеленая 220/10/6кВ был отключен В/10кВ ф.26-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору "МАУ Татышев парк" Васильеву С.С. (остров Татышев, здание 5/1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357150 | 406 | 2021-10-26 | 0 | 20 | 0.32813 | 2021-10-26 | 1 | 52 | 3.4.9.1 Повреждение на границе балансовой принадлежности ТСО (ф.126-14 от опоры № 81 до опоры № 186 принадлежит АО "КрасЭко"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.11.2021 год
357156 | 233 | 2021-10-25 | 11 | 15 | 0.25 | 2021-10-25 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 63 яч. 9 до ТП 1070, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.9 на РП 63. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от РП 63 яч. 9 до ТП 1070 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 9 на РП 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-63 яч.9 до ТП 1070, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*240 от РП 63 яч. 9 до ТП 1070 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 234 | 2021-10-26 | 0 | 20 |  | 2021-10-26 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ руб. № 30 ТП №5038 - ЩР 0,4 кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. 30, руб.1/0,4 кВ на ТП 5038. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ руб. № 30 ТП №5038 - ЩР 0,4 кВ, вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. 30, руб.1/0,4 кВ на ТП 5038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ руб. № 30 ТП №5038 - ЩР 0,4 кВ, Кабель АВБбШв 4х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4х50 КЛ 0,4 кВ руб. № 30 ТП №5038 - ЩР 0,4 кВ. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2022 год
357152 | 520 | 2021-10-25 | 12 | 10 | 0.16333 | 2021-10-25 | 13 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения структуры материала фарфоровой крышки, произошло разрушение тела проходных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 95-01-5 10/0,4кВ с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "В" и отключением В 10 кВ ф.95-01 на ПС 35/10 №95 "Шушь". 4.14 Произошло разрушение тела проходных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 95-01-5 10/0,4кВ, в следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения структуры материала фарфоровой крышки, с последующим междуфазным коротким замыканием фаз "А" и "В" и отключением В 10 кВ ф.95-01 на ПС 35/10 №95 "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение тела проходного изолятора ф. "А" на КТП 95-01-5/250 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный"; разрушение тела проходного изолятора ф. "В" на КТП 95-01-5/250 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 2 проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" - ф."А" и ф."В" на ТП 95-01-5 10/0,4кВ от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь". Заказ ТОРО № 170053266. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.95-01 от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь" и ТП № 95-01-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые высоковольтные испытания проходной и опорной изоляции на ТП№ 95-01-5 10/0,4кВ от ПС 35/10 кВ №95 "Шушь". Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 521 | 2021-10-25 | 15 | 57 | 0.325 | 2021-10-25 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) связанной со старением и изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опор №240, №241 с у основания, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.35-03 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". Опоры №240, №241 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10 №35 "Светлолобовская" находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опор №240, №241 с у основания, в результате длительной эксплуатации (33 года) связанной со старением и изменением свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.35-03 на ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". Опоры №240, №241 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10 №35 "Светлолобовская" находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №240 на ВЛ 10 кВ ф.35-03 Светл.-д.Старая, Опора П10-7ДБ; излом опоры №241 на ВЛ 10 кВ ф.35-03 Светл.-д.Старая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 от ПС 110/10 №35 "Светлолобовская" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянных промежуточных опор №240, 241 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". Заказ ТОРО №170053098. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №239-№242 ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10 №35 "Светлолобовская". Заказ ТОРО №152598478. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357156 | 235 | 2021-10-26 | 0 | 40 | 1.0267 | 2021-10-26 | 3 | 14 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор № 48-49 произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено от МТЗ. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор № 48-49 произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ ф.47-1 на ПС №47 Глядено от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.47-1 обратив внимание на ДКР, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 236 | 2021-10-26 | 4 | 25 | 0.05 | 2021-10-26 | 6 | 55 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №128-129 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №128-129 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.88-3 на ПС №88 Талая от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Организационное мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3, разработать комплекс мероприятий по предотвращению технологических нарушений. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357150 | 408 | 2021-10-26 | 2 | 0 | 0.045009 | 2021-10-26 | 2 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 297-298 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 297-298 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.6-13 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 297 - Опора № 298 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 297-298 ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.11.2021 год
357150 | 412 | 2021-10-26 | 5 | 25 | 0.65084 | 2021-10-26 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки вблизи ВЛ-10 кВ ф.101-03 произошло падение дерева из вне охранной зоны, что привело к схлёстыванию проводов фазы "В", "С" в пролёте опор № 121-122. Высота дерева 20 м. Охранная зона ВЛ - 10 м. 4.12 В результате нарушения электроизоляционного промежутка вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, произошло схлёстывание проводов фазы "В", "С" в пролётах опор №121-122. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением из-вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.101-03 согласно осмотра. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 29.12.2021 год
357157 | 285 | 2021-10-26 | 8 | 20 | 0.42999 | 2021-10-26 | 9 | 46 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние, потеря механической прочности опоры №4 ( срок эксплуатации 35 лет, с 1985 г.). 4.16 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №№ 3-5 от недопустимого наклона А-образной опоры №4 из-за недопустимой степени загнивания древесины от исчерпания ресурса эксплуатации ( 35 лет), на ПС 35/10 кВ № 19 "Тальская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 19-02.( устранено, выполнена замена А-образной опоры №4 26.10.2021г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 : -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 27.10.2021 год
357154 | 203 | 2021-10-26 | 8 | 47 | 0.441 | 2021-10-26 | 11 | 14 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 40 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 18 м/с.) произошел излом верхушки опоры № 332, падение которой привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.1 Излом верхушки опоры № 332, падение которой привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхушки опоры № 332 на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троиц, VS010-0007113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-06 Ответственное лицо: Гилеев Евгений Михайлович 28.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры № 332 ВЛ-10кВ ф.33-06 Ответственное лицо: Гилеев Евгений Михайлович 28.11.2021 год
357150 | 413 | 2021-10-26 | 10 | 2 | 0.097502 | 2021-10-26 | 12 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 55.2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 55.2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-12 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-12, Спуск в здание | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 55.2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.11.2021 год
357152 | 522 | 2021-10-26 | 13 | 10 | 0.10416 | 2021-10-26 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Разрушение отпаечного РЛНД-10 ведомственного на ТП № 8-09-14 10/0,4кВ 100 кВА "Сокол" | Организационное мероприятие 1 Обратиться к собственнику электроустановки ТП № 8-09-14 10/0,4кВ 100 кВА "Вед" ООО"Сокол", с притензионным письмом о требование привести ТП 10/0,4кВ в надлежащие состояние согласно НТД. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо по данному событию в прокуратуру Ужурского района. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 30.11.2021 год
357157 | 286 | 2021-10-26 | 14 | 30 | 0.033334 | 2021-10-26 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление одностоечной опоры № 7 ВЛ-0,4кВ Л 1 от КТПН 20-08-1/250 с недопустимой степенью загнивания древесины. 4.1 Вследствие недопустимой степени загнивания древесины у основания одностоечной опоры №7 и риском падения, на КТПН 20-08-1/250 оперативно отключался АВ 0,4 кВ Л-1 для установки ж/б. приставки на опоре №7. (выполнено). \ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимаяч степень загнивания древесины. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-08-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-08-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2021 год
357150 | 414 | 2021-10-26 | 11 | 58 | 0.042999 | 2021-10-26 | 13 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.40-01 произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк промежуточной одностоечной опоры № 49 находящейся в болотистых грунтах. 4.4 Из-за воздействие атмосферных явлений произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк промежуточной одностоечной опоры № 49, что привело к схлёстыванию проводов фазы "А", "С" в пролёте опор № 49-50, междуфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.40-01 на ПС 35 кВ №40 "Долгий мост". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.40-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 49 ВЛ-10 кВ ф.40-01. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.11.2021 год
357156 | 237 | 2021-10-26 | 12 | 35 | 0.25 | 2021-10-26 | 15 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения потребительской кабельной линии 6 кВ на участке от ОП №2 ф. 118-07 до ТП 5055 на ПС 118 "Энергетик" 110/6 действием МТЗ произошло отключение МВ 6 кВ ф. 118-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 6 кВ Тихоновой Е. К. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 238 | 2021-10-26 | 15 | 20 | 0.69999 | 2021-10-26 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и арматуру ВЛ 10 кВ ф.10-27, произошло повреждение шлейф фазы "В" в зажиме на опоре №18 в сторону опоры №19 и его схлёст с шлейфом фазы "А" в результате чего действием МТЗ на ПС Нагорная 110/10 кВ отключился В ф.10-13/10 кВ. 4.3 Вследствие наличия местного дефекта соединения шлейфа фазы "В" в зажиме на опоре №18 в сторону опоры №19 и длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и арматуру ВЛ 10 кВ ф.10-27, произошло его повреждение и схлёст с шлейфом фазы "А" в результате чего действием МТЗ на ПС Нагорная 110/10 кВ отключился В ф.10-13/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ВЛ 10 кВ ф. 10-27, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на оп. 18 ВЛ 10 кВ ф.10-27. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.11.2021 год
357156 | 239 | 2021-10-27 | 0 | 10 | 0.4 | 2021-10-27 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 8001 до ТП 8032, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-41 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 8001 до ТП 8032, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.2-41 на ПС 2 "Советская" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 8001 яч.5 - ТП 8032 яч.3, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 8001 - ТП 8032 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357154 | 204 | 2021-10-26 | 10 | 25 | 0.18 | 2021-10-26 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 14 м/с) на ВЛ 10кВ. ф.26-01 опора №180 отклонилась более допустимого, что привело схлесту проводов в пролете опор №№ 180-181 и как следствие к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ, отключению ВЛ 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Опора №180 отклонилась более допустимого, что привело схлесту проводов в пролете опор №№ 180-181 и как следствие к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ, отключению ВЛ 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №180 отклонилась более допустимого, что привело схлесту проводов в пролете опор №№ 180-181 на ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с. Новотроицкое, VS010-0007096 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. (Заказ в САП № 152594642) Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести выправку опоры № 180 ВЛ 10кВ ф.26-01. (Заказ в САП №170053228) Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.11.2021 год
357154 | 205 | 2021-10-26 | 10 | 46 | 0.13167 | 2021-10-26 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 185-186, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево. 4.4 Падение дерева (осина длинной 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 185-186 в результате резкого порыва ветра (до 18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 185-186. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 185-186 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.11.2021 год
357156 | 240 | 2021-10-27 | 2 | 40 | 0.28333 | 2021-10-27 | 5 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.21 до оп.№1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-27 на ПС 28 "Дачная" 35/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 28 яч.21 до оп.№1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.28-27 на ПС 28 "Дачная" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 28-21, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать силовой кабель АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ПС 28 яч.№21 - Оп. 1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357153 | 329 | 2021-10-26 | 10 | 20 | 0.047947 | 2021-10-26 | 12 | 24 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной концевой опоры №9 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №61-01-2845, что явилось причиной наклона опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№8-9, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №61-01-2845. 4.1 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. произошёл излом деревянной концевой опоры №9 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №61-01-2845, что явилось причиной наклона опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№8-9, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №61-01-2845. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 61-01-2845, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.11.2021 год
357153 | 330 | 2021-10-27 | 2 | 52 | 0.31997 | 2021-10-27 | 3 | 12 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 27.11.2021 год
357152 | 523 | 2021-10-27 | 4 | 30 | 0.71001 | 2021-10-27 | 6 | 52 | 3.4.12.5 В причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №256, с последующим провесом провода в пролётах опор №256 -№257, что при повторяющихся порывах ветра, привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №256 -№257, с отключением В 10 ф.4-10 на ПС №4-В "Красная Сопка" 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС). 4.12 Произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №256, по причине сильного обводнения почвы с перепадами температуры через ноль, с последующим провесом провода в пролётах опор №256 -№257, что при повторяющихся порывах ветра, привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №256 -№257, с отключением В 10 ф.4-10 на ПС №4-В "Красная Сопка" 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вспучивание грунта с наклоном опоры №256 на ВЛ 10 кВ ф.4-10, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №256 ВЛ-10кВ ф.4-10 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №256 - №257 ВЛ-10кВ ф.4-10 от ПС №4-В "Красная Сопка" 220/35/10кВ (принадл. КПМЭС). Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 год
357152 | 524 | 2021-10-27 | 5 | 48 | 0.022083 | 2021-10-27 | 6 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 46 лет) произошло изменение структуры материала опорного изолятора 10кВ ф."А" на 2 сек. 10 кВ в ТП 9-29/36-10 10/0,4кВ, что привело к разрушению тела опорного изолятора с последующем однофазным замыканием на землю через крепление изолятора с дальнейшим оперативным отключением В 10 кВ ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" персоналом КПМЭС. 4.1 Произошло изменение структуры материала опорного изолятора 10кВ ф."А" на 2 сек. 10 кВ в ТП 9-29/36-10 10/0,4кВ , в следствии длительной эксплуатации (более 46 лет), что привело к разрушению тела опорного изолятора с последующем однофазным замыканием на землю через крепление изолятора и дальнейшим оперативным отключением В 10 кВ ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" персоналом КПМЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф."А" на 2 сек. 10 кВ на ТП 9-29/36-10 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора - ф."А" на 2 сек. 10 кВ ТП 9-29/36-10 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ ТОРО № 170053268. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 9-36 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357157 | 287 | 2021-10-27 | 9 | 35 | 0.56467 | 2021-10-27 | 12 | 9 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 18м/с. на ВЛ-6кВ ф. 83-04 в пролёте опор №№ 86-92. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 8692 влетевшими ветками с деревьев из вне охранной зоны из-за сильного ветра, на ПС 35/6кВ №83 "Первоманская" действием МТЗ с НАПП отключался В 6 ф.83-04. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 83-04, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87; с хлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 83-04, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89; с хлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 83-04, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88; с хлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 83-04, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90; с хлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 83-04, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91; с хлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 83-04, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6кВ ф.83-04: - выполнить вырубку кустарника в пролётах опор №№86-92. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 6кВ ф.83-04: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 29.10.2021 год
357152 | 525 | 2021-10-27 | 6 | 28 | 0.004334 | 2021-10-27 | 6 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 46 лет) произошло изменение структуры материала опорного изолятора 10кВ ф."А" на 1 сек. 10 кВ в ТП 9-29/36-10 10/0,4кВ, что привело к разрушению тела опорного изолятора с последующем однофазным замыканием на землю через крепление изолятора с дальнейшим оперативным отключением В 10 кВ ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" персоналом КПМЭС. 4.1 Произошло изменение структуры материала опорного изолятора 10кВ ф."А" на 1 сек. 10 кВ в ТП 9-29/36-10 10/0,4кВ , в следствии длительной эксплуатации (более 46 лет), что привело к разрушению тела опорного изолятора с последующем однофазным замыканием на землю через крепление изолятора и дальнейшим оперативным отключением В 10 кВ ф.9-36 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" персоналом КПМЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф."А" на 1 сек. 10 кВ на ТП 9-29/36-10 10/0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора - ф."А" на 1 сек 10 кВ ТП 9-29/36-10 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ ТОРО № 170053268. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 526 | 2021-10-27 | 7 | 20 | 0.01 | 2021-10-27 | 7 | 23 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №82-3- №82/5 ВЛ-10кВ ф.33-03, что привело при порывах ветра до 20 м/с к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.2 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №82-3- №82/5 ВЛ-10кВ ф.33-03, в результате изменения свойств материалов, что привело при повторяющихся порывах ветра до 20 м/с к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» срабатыванию МТЗ с НАПВ и отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №82-3- №82/5 на ВЛ 10 кВ ф.33-03 п.Балахта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на ВЛ 10кВ ф.33-03, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 82/4 и регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 82/3 - № 82/5 ВЛ-10кВ ф. 33-03. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 год
357152 | 527 | 2021-10-27 | 7 | 54 | 0.0019667 | 2021-10-27 | 9 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №7, с последующим провесом провода в пролётах опор №6 -№8, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №7 -№8 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 59-04-07 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 59-04-07 10/0,4 кВ проводился 20.02.2021г. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №7, в следствии длительной эксплуатации (более 20 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №6 -№8, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №7 -№8 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 59-04-07 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 59-04-07 10/0,4 кВ проводился 20.02.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "А" оп. №7 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 59-4-7, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №7, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 59-04-07 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 59-04-07 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 26.11.2021 год
357152 | 528 | 2021-10-27 | 8 | 5 | 0.12 | 2021-10-27 | 10 | 45 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 20м/с и длительной эксплуатации ВЛ ( более 45 лет) произошло ослабление вязки провода фазы «В» на опоре №460, что привело к провисанию и схлесту проводов двух фаз ф. "В" и ф. «А» в пролете опор №460- №461, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.40-04 на ПС 35/10 №40 «Тюхтет». 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы «В» на опоре №460, при неоднократных порывах ветра более 20м/с и длительной эксплуатации ВЛ ( более 45 лет), что привело к провисанию и схлесту проводов двух фаз ф. "В" и ф. «А» в пролете опор №460- №461, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.40-04 на ПС 35/10 №40 «Тюхтет». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисание провода и схлест с проводом фазы «А» в пролете опор на ВЛ 10 кВ ф.40-4 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 460 - Опора № 461 | Техническое мероприятие 1 Заменить вязку крепления провода на опоре №460 фаза «В» и регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№460-№461 ВЛ 10кВ ф.40-04. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход, осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 для выявления причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.11.2021 год
357152 | 529 | 2021-10-27 | 8 | 30 | 0.007 | 2021-10-27 | 9 | 30 | 3.4.9.3 В результате падения сухого дерева на провода в пролете оп. 29/8 – оп. 29/9 (ведомственная отпайка ООО "Пирамида") ВЛ-6кВ ф.85-17, произошло междуфазное короткое замыкание, с отключением В 6 ф.85-17 на ПС №85 "ДСЗ" 35/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО "Пирамида" о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо по данному событию в прокуратуру Назаровского района. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.11.2021 год
357152 | 530 | 2021-10-27 | 8 | 35 | 0.24999 | 2021-10-27 | 9 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №47, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №46 -№48, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №47 -№48 с отключением В 10 ф.31-05 на ПС 220/110 №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.4 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №47, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор №46 -№48, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №47 -№48 с отключением В 10 ф.31-05 на ПС 220/110 №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на оп.№47 на ВЛ 10 кВ ф.31-5 Рассвет, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепление провода к изолятору фазы "С" на опоре №47 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №46-№48 ВЛ-10кВ ф.31-05 на ПС 220/110 №31 «Рассвет». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-05 на ПС 220/110 №31 «Рассвет», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.11.2021 год
357152 | 531 | 2021-10-27 | 9 | 0 | 0.30666 | 2021-10-27 | 10 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло ослабление вязки провода ф "В" на опоре №7, с последующим обрывом провода от опоры №7 до ввода в жилой дом при сопровождающих порывах ветра ,что привело к схлёсту проводов фазы «В» и нулевого провода «О» , короткому замыканию с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 34-05-4 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление крепления провода к ф. "В" на опоре №7, с последующим обрывом провода от опоры№ 7 на вводе в жилой дом, при сопровождающих порывах ветра и в результате длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что привело к схлёсту проводов фазы «В» и нулевого провода «О» , короткому замыканию с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 34-05-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 СКТП 34-05-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода к изолятору ф. "В" на опоре. №7 и регулировку стрелы провеса провода на вводе в жилой дом Л-2 от ТП № 34-05-4 10/0,4кВ Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 17.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 34-05-4 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 17.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 год
357150 | 415 | 2021-10-27 | 8 | 15 | 0.049167 | 2021-10-27 | 13 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение на границе балансовой принадлежности ТСО (ф.126-14 от опоры № 81 до опоры № 186 принадлежит АО "КрасЭко"). | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.11.2021 год
357150 | 416 | 2021-10-27 | 9 | 15 | 0.097998 | 2021-10-27 | 10 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 6-7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 6-7 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.11.2021 год
357150 | 417 | 2021-10-27 | 10 | 1 | 0.19834 | 2021-10-27 | 11 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 20 м/с на ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47), с изолятора фазы "В" опоры № 191 сорвало вязку провода, что привело к падению провода и схлёстыванию фазы "В", "С". 4.4 Вследствие воздействия атмосферных явлений на ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47) произошло падение провода марки АС-35 из-за срыва вязки провода с изолятора фазы "В" на опоре № 191, что привело к схлёстыванию проводов фазы "В", "С", двухфазному к.з. и отключению от МТЗ с НАПВ ВЛ 35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46), ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Колон-Фаначет Т-47, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-35 кВ Дзержинск-Колон (Т-46), ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47). Номер заказа 152597375 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вязку провода к изолятору фазы "В" на опоре № 191 ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47). Номер заказа 210355834 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр от опоры № 181 по опору № 201 ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47). Номер заказа 152598852 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый ремонт мероприятие по креплению провода к изолятору фазы "В" на опоре № 191 ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить во внеплановый заказ на 2022 год мероприятие по верховому осмотру от опоры № 181 по опору № 201 ВЛ-35 кВ Колон-Фаначет (Т-47). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.10.2021 год
357150 | 418 | 2021-10-27 | 10 | 37 | 0.84 | 2021-10-27 | 13 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/184-10/185 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/184-10/185 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.6-09 на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 10/184-10/185 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.11.2021 год
357157 | 288 | 2021-10-27 | 10 | 19 | 0.0025674 | 2021-10-27 | 10 | 26 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-06-1/400кВА в пролёте опор №№10-14 из-за порывов ветра более 18м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов при падении веток в пролёте опор №№9-13 из-за порывов ветра до 18м/с, на КТПН 80-06-1/400кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-06-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-06-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-06-1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-06-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-06-1/400кВА : - выполнить валку деревьев в пролёте опор №№10-14. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-06-1/400кВА : - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 08.11.2021 год
357150 | 419 | 2021-10-27 | 11 | 2 |  | 2021-10-27 | 11 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 251-252 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 251-252 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с УАПВ ф.92-14 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.92-14, Пролет: Опора № 251 - Опора № 252 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода ф. "В" на ВЛ-10 кВ ф.92-14 в пролёте опор № 251-252. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 28.11.2021 год
357150 | 420 | 2021-10-27 | 11 | 10 | 0.12416 | 2021-10-27 | 13 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролёте опор № 4-5 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №39-16-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 39-16-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.11.2021 год
357150 | 423 | 2021-10-27 | 11 | 52 | 0.008 | 2021-10-27 | 11 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 2.2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 2.2 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-09-11, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.2 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.11.2021 год
357157 | 289 | 2021-10-27 | 12 | 50 | 0.075 | 2021-10-27 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с. на провод ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-01-1/630 в пролете опор №№6-7. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№6-7, на КТПН 30-01-1/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось, выполнена регулировка стрелы провиса проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра 20м/с. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-01-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 30-01-1/630: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2021 год
357150 | 425 | 2021-10-27 | 12 | 25 | 0.047499 | 2021-10-27 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № М-02-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-26, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.11.2021 год
357150 | 426 | 2021-10-27 | 12 | 36 | 0.693 | 2021-10-27 | 14 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 78-79 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролёте опор № 78-79 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.5-21 на ПС 110 кВ №5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.11.2021 год
357150 | 429 | 2021-10-27 | 16 | 1 |  | 2021-10-27 | 16 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 101-102 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 101-102 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с УАПВ ф.17-04 на ПС 110 кВ № 17 "Тамтачет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода ф. "А" на ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 101-102. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.11.2021 год
357150 | 430 | 2021-10-27 | 18 | 20 | 0.0035 | 2021-10-27 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 8-9 произошло междуфазное к.з ф."А", "В"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 2-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 2-04-10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.11.2021 год
357150 | 431 | 2021-10-27 | 19 | 51 | 0.124 | 2021-10-27 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролёте опор № 141-142 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролёте опор № 141-142 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.83-23 на ПС 35 кВ №81" Тинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 141-142 ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 28.11.2021 год
357153 | 331 | 2021-10-27 | 11 | 10 | 0.043334 | 2021-10-27 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра 12 м/сек. (приложение №2) произошёл излом и падения деревянной опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №15-04-2549 в месте крепления верхнего бандажа (приложение №3), что явилось причиной падения опоры №1, 2 в следствие тяжения СИП, нарушение изоляции провода СИП, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-16-2549. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-16-2549 обнаружен излом опор №1,2,3 выше ж/б приставки, нарушение изоляции провода СИП фазы "А" и "В" в пролете опор №№2-3, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 15-16-2549. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-16-2549, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённых опор. Заказ №170053020, №170053021. Ответственное лицо: Копленко А.А. 28.11.2021 год
357152 | 532 | 2021-10-27 | 11 | 30 |  | 2021-10-27 | 11 | 30 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра (20 м/сек), произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ-35кВ Т-117 "Свинокомплекс - Ястребово" в пролете опор №107-108, что привело к перекрытию проводов двух фаз «А», «В», с последующим срабатыванием токовой отсечки с отключением В Т-117 ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс". 4.12 Произошел наброс ветки от дерева стоящего вне охранной зоны, на провода ВЛ-35кВ Т-117 "Свинокомплекс - Ястребово" в пролете опор №107-108, по причине сильных порывов ветра (20 м/сек), что привело к перекрытию проводов двух фаз «А», «В», с последующим срабатыванием токовой отсечки с отключением В Т-117 ПС 35/10кВ №62 "Свинокомплекс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пр. оп. №107-108 на ВЛ 35 кВ "Свинокомплекс-Ястребово"_Т-117, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие постороннего предмета (ветки) с проводов ВЛ-35кВ Т-117 "Свинокомплекс - Ястребово" в пролете опор №107-108. Заказ САП №152595565. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-35кВ Т-117 "Свинокомплекс - Ястребово" с целью отыскания причины аварийного отключения для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №152595564. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-35кВ Т-117 Свинокомплекс - Ястребово, провести анализ, на необходимость проведения выборочной вырубки деревьев (подрезки веток) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе с учетом деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам анализа необходимости проведения выборочной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе с учетом деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, включить в план РП 2022 года вырубку деревьев. Заказ САП №210355906 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Метелкин А.Е. 28.11.2021 год
357156 | 241 | 2021-10-27 | 7 | 30 | 0.66666 | 2021-10-27 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за ветра (порывы до 15 м/с) на провода в пролете опор №79-80 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошел обрыв провода в пролетах опор №79-80, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.87-3 на ПС №87 Устюг от МТЗ. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №79-80 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошел обрыв провода в пролетах опор №79-80, что привело к междуфазному замыканию и отключению В10кВ ф.87-3 на ПС №87 Устюг от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и регулировку стрелы провеса оборванного провода в пролете опор №79-80 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357154 | 206 | 2021-10-27 | 8 | 30 | 0.70334 | 2021-10-27 | 12 | 1 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной 20-22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 153-154, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Падение дерева (осина длинной 20-22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 153-154 в результате сильного порыва ветра (до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.11-12 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 153-154 ВЛ 10кВ ф.11-12. на ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 153-154 ВЛ 10кВ ф.11-12. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.11.2021 год
357154 | 207 | 2021-10-27 | 9 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 9 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной около 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ДЗ с НАПВ, НРПВ и отключением ВЛ 110кВ С-652 Брянка-Новая Еруда II цепь. 4.4 Падение дерева (осина длинной около 30 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ДЗ с НАПВ, НРПВ и отключением ВЛ 110кВ С-652 Брянка-Новая Еруда II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 110кВ С-652 Брянка-Новая Еруда II цепь. на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда IIцепь(С-652), Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 152-594-790). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 110кВ С-652 (Заказ из SAP № 170-053-295). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить валку деревьев в пролете опор 115-116 (Заказ из SAP № 210-355-904). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2022 года валку ОСД, угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.11.2021 год
357154 | 208 | 2021-10-27 | 9 | 54 | 0.45 | 2021-10-27 | 14 | 54 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.) произошло падение дерева (тополь длинной 20-21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 155-156, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 Падение дерева (тополь длинной 20-21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 155-156 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 155-156. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 155-156 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 12.11.2021 год
357154 | 210 | 2021-10-27 | 12 | 35 | 3.48 | 2021-10-27 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 145-146, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 25 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 145-146 в результате сильного порыва ветра (до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 145-146 ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с проводов в пролете опор №№ 145-146 ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 12.11.2021 год
357156 | 242 | 2021-10-27 | 7 | 40 | 0.2 | 2021-10-27 | 8 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.135-2 в сторону ТП 47-4-49 (Абасов М.М.), на ПС 35/10кВ №135 "Заря" отключился В 10кВ ф.135-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.135-2 от опоры №152/76 до ТП №47-4-49, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Абасова М.М. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 243 | 2021-10-27 | 9 | 0 | 0.91666 | 2021-10-27 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В следствие падения дерева из-за ветра порывами до 15 м/с на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№58-59 произошло отключение В-6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) от РП 211 яч.№9. 4.4 В следствие падения дерева на ВЛ-6кВ в пролёте оп.№58-59 произошло отключение В-6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево, выполнить ремонт ВЛ 6 кВ в пролёте оп.№58-58 ф.28-19 (ф. 28-25) Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 244 | 2021-10-27 | 9 | 55 | 0.004167 | 2021-10-27 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33 и междуфазное замыкание которое привело к отключению АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33 и междуфазное замыкание которое привело к отключению АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-140-10-33, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 140-10-33. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 245 | 2021-10-27 | 10 | 15 | 0.006833 | 2021-10-27 | 10 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 63-7-32 и междуфазное замыкание которое привело к отключению АВ-0.4кВ Л-2 в ТП 63-7-32. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 63-7-32 и междуфазное замыкание которое привело к отключению АВ-0.4кВ Л-2 в ТП 63-7-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 63-7-32, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 63-7-32. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.11.2021 год
357156 | 246 | 2021-10-27 | 10 | 26 | 0.026 | 2021-10-27 | 11 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 43 лет произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-9-25, провис провода и при порывах ветра более 25 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 4.4 В следствии длительной эксплуатации более 43 лет произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-9-25, в результате чего произошел схлест проводов фаз «В» и «С» при порывах ветра более 25 м/с, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-9-25, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-9-25 Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.11.2021 год
357156 | 247 | 2021-10-27 | 11 | 10 | 0.8 | 2021-10-27 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.66-9 в сторону ТП 66-9-23 (Стариченко Л.И.), на ПС 35/10кВ №66 "Стеклозавод" отключился от МТЗ В 10кВ ф.66-9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании на отпайке ВЛ-10кВ ф.66-9 от опоры №95 до ТП №66-9-23, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Стариченко Л.И. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 248 | 2021-10-27 | 12 | 30 | 0.019667 | 2021-10-27 | 14 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5и междуфазное замыкание которое привело к отключению АВ 0,4кВ Л 1 от КТП-88-1-5. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5и междуфазное замыкание которое привело к отключению АВ 0,4кВ Л 1 от КТП-88-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-1-5 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.11.2021 год
357156 | 249 | 2021-10-27 | 13 | 5 | 1.225 | 2021-10-27 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.47-4 в пролете опор № 102/35-102/36 произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.47-4 в пролете опор № 102/35-102/36 произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ ф.47-4 на ПС №47 Глядено от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 102/35 - Опора № 102/36 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.47-4 обратив внимание на ДКР, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 250 | 2021-10-27 | 18 | 40 | 2.125 | 2021-10-27 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 65 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от опоры №9 ф. 5-12 до ТП 602 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от опоры №9 ф. 5-12 до ТП 602 , в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 65 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-12, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*240 от опоры №9 ф. 5-12 до ТП 602. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 251 | 2021-10-28 | 1 | 10 | 2.1 | 2021-10-28 | 3 | 30 | 3.4.12.2 *Вследствие с длительными ветровыми нагрузками произошло разрушение сварного соединения провода ф.В на опоре №44 ВЛ 35кВ Т-12, произошёл его схлёст с проводом фазы "С" и, действием МТЗ на ПС 110 кВ Березовская отключилась ВЛ-35кВ ПС Березовская - ПС Х/К Енисей (вед.) с отпайками (Т-12) с неуспешным АПВ, неуспешное РПВ. 4.4 *Вследствие с длительными ветровыми нагрузками произошло разрушение сварного соединения провода ф.В на опоре №44 ВЛ 35кВ Т-12, произошёл его схлёст с проводом фазы "С" и, действием МТЗ на ПС 110 кВ Березовская отключилась ВЛ-35кВ ПС Березовская - ПС Х/К Енисей (вед.) с отпайками (Т-12) с неуспешным АПВ, неуспешное РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35кВ Березовская-х/к.Енисей Т-12, Опора анк. мет.ПТ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт в шлейфа ф.В опоры № 44 ВЛ 35кВ Т-12 "Березовская-х/к.Енисей". Заказ ТОРО №170053233. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Т-12 "Березовская-х/к.Енисей". Заказ ТОРО №151399106. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 19.11.2021 год
357157 | 290 | 2021-10-28 | 14 | 58 | 0.90599 | 2021-10-28 | 20 | 0 | 3.4.10 Воздействие на ЛР/КТП 2-30-1/100 ВЛ-6кВ ф. 2-30 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами ЛР/КТП2-30-1/110 из-за проникновения птицы, на ПС 35/6кВ №2 "Уральская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.2-30. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами ЛР/КТП2-30-1/110 из-за проникновения птицы на ЛР/КТП2-30-1/110, ВЛ 6 кВ ф. 2-30 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 2-30: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 29.11.2021 год
357157 | 291 | 2021-10-28 | 15 | 28 | 0.24666 | 2021-10-28 | 20 | 24 | 3.4.10 Воздействие на ЛР/КТПН 15-03-1/250 ВЛ-10кВ ф.15-03 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/15-03-1 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 №15 "Марьевка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.15-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР/15-03-1 из-за проникновения птицы на ЛР/15-03-1, ВЛ 10 кВ ф. 15-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 29.11.2021 год
357157 | 292 | 2021-10-28 | 16 | 21 | 0.095 | 2021-10-28 | 18 | 15 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений из вне охранной зоны в районе расположения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 50-05-2/400 в пролете опор №№ 4.14-4.15, с последующим падением на провода. На КТПН 50-05-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1.(ТН устранено). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 50-05-2: - выполнить неплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 29.11.2021 год
357157 | 293 | 2021-10-28 | 20 | 37 | 2.3925 | 2021-10-29 | 0 | 58 | 3.4.10 КЭ, ПО ЮВЭС, Рыбинский РЭС: в 20:37 28.10.2021 отключился В 10 ф.113-06 РП 10кВ №113 ЮВЭС. Работа защит: МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Нагрузка: 0,55 МВт, население: 400 чел., количество ТП: 6, социально-значимых объектов: нет. Населенные пункты: г. Заозерный. В 00:58 29.10.2021 включен В 10 ф.113-06. Потребители включены. Причина с хлест шлейфов на ТП 113-06-4. Погодные условия -7, без осадков. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №1/113-06 из-за проникновения птицы, на РП-10кВ №113 "ЮВЭС" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.113-06. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР №1/113-06 из-за проникновения птицы на ЛР №1/113-06, ВЛ 10 кВ ф. 113-06 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 113-06: выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 29.11.2021 год
357154 | 211 | 2021-10-28 | 10 | 37 | 1.3973 | 2021-10-28 | 14 | 59 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (ель длинной 20-22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 124-125, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 Падение дерева (ель длинной 20-22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 124-125 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-06 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 124-125 ВЛ 10кВ ф.37-06. на ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с. Бельское, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.37-06 в пролете опор №№ 124-125. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.11.2021 год
357154 | 212 | 2021-10-28 | 11 | 10 | 1.2015 | 2021-10-28 | 15 | 37 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 63 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошел излом опоры № 163/55/34 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Излом опоры № 163/55/34 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока (более 63 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 163/55/34 ВЛ 10кВ ф.53-8. на ВЛ 10 кВ ф. 53-8 с. Иркутское, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-8. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору № 163/55/34 ВЛ 10кВ ф.53-8. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 12.11.2021 год
357154 | 213 | 2021-10-28 | 14 | 13 | 0.050417 | 2021-10-28 | 16 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.) произошел излом у основания и падение опоры № 4/14 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, срок эксплуатации которых превышает нормативный), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-6-4. 4.4 Излом у основания и падение опоры № 4/14 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Большемуртинского РЭС, срок эксплуатации которых превышает нормативный) в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы до 12 м/с.), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/57-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение опоры № 4/14 АВ 0,4кВ Л1/57-6-4. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 57-6-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 57-6-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору № 4/14 ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 57-6-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 12.11.2021 год
357150 | 432 | 2021-10-28 | 15 | 10 | 0.045 | 2021-10-28 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.126-08 в пролёте опор № 32-33 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.126-08 в пролёте опор № 32-33 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.126-08 на ПС 35 кВ №126 "Манзя". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.126-08, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.126-08 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф.126-08 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 19.11.2021 год
357150 | 433 | 2021-10-28 | 19 | 45 | 3.2666 | 2021-10-28 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-04 в пролёте опор № 42-43 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-04 в пролёте опор № 42-43 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ВЛ-10 кВ ф.33-04 на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.33-04, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф.33-04 Ответственное лицо: Начальник Нижнеингашского РЭС Круглов П.Е. 19.11.2021 год
357150 | 434 | 2021-10-28 | 20 | 50 | 2.3146 | 2021-10-29 | 0 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.7-10 в пролёте опор № 96-97 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.7-10 в пролёте опор № 96-97 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.7-10 на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.7-10, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф.7-10 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.11.2021 год
357153 | 332 | 2021-10-28 | 9 | 49 | 1.2635 | 2021-10-28 | 12 | 2 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошел излом опоры №148 и №184 по верху конструкции на ВЛ 10 кВ ф.39-07, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "А" фазы "В" и фазы "С", междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ Ф.39-07 на ПС 110/10 кВ №39 "Казанцево". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.39-07 обнаружено разрушение опоры №148 и №184 по верху конструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.39-07 санат.Шушенский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-07. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 29.11.2021 год
357153 | 333 | 2021-10-28 | 12 | 35 | 1.045 | 2021-10-28 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра и тяжения провода на опоре №382 был сорван и разбит о тело опоры стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№382-383, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.32-10 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.32-10 на опоре №382 обнаружен сорванный и разбитый о тело опоры стеклянный изолятор фазы "В" марки ШС-10, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№382-383, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.32-10 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.32-10 Ойский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-10 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 02.12.2021 год
357153 | 334 | 2021-10-28 | 13 | 11 | 1.16 | 2021-10-28 | 18 | 1 | 3.4.12.2 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение полиэтиленового колпачка под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на опоре №207 ВЛ-10 кВ ф.50-11, что явилось причиной срыва изолятора, схлёстывания проводов в пролёте опор №№207-208, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-11 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.50-11 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№207-208, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.50-11 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слетел изолятор. на ВЛ-10 кВ ф.50-11 с. Саянск, д. Кедровое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-11 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.11.2021 год
357153 | 335 | 2021-10-28 | 13 | 30 | 1.274 | 2021-10-28 | 18 | 3 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№311-312 ВЛ 10 кВ Ф.13-11, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.13-11 на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.13-11 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№311-312, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.13-11 на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.13-11 с.Шалоболино-с.Алексеев, Пролет: Оп. №311 - Оп. №312 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-11 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 02.12.2021 год
357153 | 336 | 2021-10-29 | 0 | 4 | 0.1155 | 2021-10-29 | 3 | 55 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№101-102 ВЛ 10 кВ Ф.38-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.38-07 в на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". 4.4 Схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№101-102 ВЛ 10 кВ Ф.38-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.38-07 с.Средняя Шушь, Пролет: Оп №101 - Оп №102 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 29.11.2021 год
357156 | 252 | 2021-10-28 | 11 | 9 | 3.38 | 2021-10-28 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты в ТП 638 КЛ 10 кВ от ТП 638 до ТП 657, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-33 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты в ТП 638 КЛ 10 кВ от ТП 638 до ТП 657, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-33 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 638 - ТП 657, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств кабельной муфты 3КВТпН-10-7-/120 в ТП 638 КЛ 10кВ от ТП 638 до ТП 657 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.11.2021 год
357156 | 253 | 2021-10-28 | 9 | 10 | 0.75501 | 2021-10-28 | 11 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ТП 706 - ТП 223 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 254 | 2021-10-28 | 16 | 50 | 0.80001 | 2021-10-28 | 19 | 30 | 3.4.8.4 Вследствие наброса предмета органического происхождения на провода в пролёте опор № 31 - 32 ВЛ 10кВ ф.86-7 произошло перекрытие воздушно-изоляционного промежутка с возникновением межфазного КЗ и, действием МТЗ ПС Шуваево 35/10кВ, отключился В ф.86-7/10кВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.86-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.11.2021 год
357156 | 255 | 2021-10-29 | 1 | 20 | 1.25 | 2021-10-29 | 3 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя (ООО "Строитель-С"), действием оперативного персонала, на ПП-6 с землей был отключен В/10 кВ яч.№2 ф.122-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"Строитель-С", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357157 | 294 | 2021-10-29 | 8 | 0 | 0.81333 | 2021-10-29 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток) из вне охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.12-01 в пролете опор №№ 19-20. 4.4 Вследствие однофазного замыкания при обрыве и падения на землю провода в пролете опор №№ 19-20 из-за падения дерева из вне охранной зоны (13,8м), на ПС 35/10кВ №12 "Н.Пятницкая" оперативно (КИ.фаза "В"=0кВ) отключен В 10 ф.12-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при обрыве провода и падения на землю на ВЛ 10 кВ ф. 12-01, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 12-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 12-01: - в пролете опор №№ 19-20 вырубить деревья из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 29.11.2021 год
357157 | 295 | 2021-10-29 | 10 | 40 | 0.007334 | 2021-10-29 | 11 | 2 | 3.4.8.3 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ от опоры №9 из-за упавшей ветки с дерева, срубленной владельцем усадьбы; на КТПН 9-07-2/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось. регулировка стрелы провиса, ремонт провода не требуется). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 9-07-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 29.11.2021 год
357152 | 533 | 2021-10-29 | 14 | 31 | 0.039 | 2021-10-29 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с изменением физических свойств материалов, произошло загнивание стойки опоры №1/4/3 на уровне земли, с последующим наклоном более нормы и разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №1/4/2-№1/4/4, что при повторяющихся порывах ветра привело привело кратковременному схлёсту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №1/4/3-№1/4/4 и отключением АВ-0,4 кВ Л-3 на ТП 50-3-10 10/0,4кВ (ведомость измерений загнивания опор 04.10.2021). 4.1 Произошло загнивание стойки опоры №1/4/3 на уровне земли, с последующим наклоном более нормы и разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №1/4/2-№1/4/4, в результате длительной эксплуатации с изменением физических свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело привело кратковременному схлёсту проводов двух фаз «В» и «С», в пролете опор №1/4/3-№1/4/4 и отключением АВ-0,4 кВ Л-3 на ТП 50-3-10 10/0,4кВ (ведомость измерений загнивания опор 04.10.2021). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры №1/4/3 на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-3-10, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №1/4/3 и перетяжку провода с регулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4/2-№1/4/4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 50-3-10 10/0,4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 50-3-10 10/0,4, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 26.11.2021 год
357154 | 214 | 2021-10-29 | 13 | 30 | 0 | 2021-10-29 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока (более 47 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошел излом сварочного шва аппаратного зажима шлейфа ввода 110кВ ф. "А" 2Т, что привело к отключению 2Т на ПС 110/10кВ № 5 "КЭЗ". 4.4 Излом сварочного шва аппаратного зажима шлейфа ввода 110кВ ф. "А" 2Т в результате сверхнормативного срока (более 47 лет) эксплуатации и сильного порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к отключению 2Т на ПС 110/10кВ № 5 "КЭЗ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом сварочного шва аппаратного зажима шлейфа ввода 110кВ ф. "А" 2Т. на ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ", Трансформатор ТДН-16000/110/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр 1Т, 2Т на ПС 110/10кВ № 5 "КЭЗ" (Заказ из SAP № 152-599-444). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену аппаратного зажима ввода 110кВ ф. "А" 2Т (Заказ из SAP № 170-053-275). Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 30.11.2021 год
357157 | 296 | 2021-10-30 | 11 | 6 | 0.008335 | 2021-10-30 | 11 | 16 | 3.4.8.5 Вследствие превышения нагрузки сверх номинального на 10% (при включении) на КТПН 3-03-4 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ КЛ-1. (АВ-0,4кВ ВА на 320А). Проведен рейд в многоквартирном доме (Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Партизанская дом 16. Без учетное потребление ээ. не выявлено). | Техническое мероприятие 1 Выполнить рейд с целью выявления без учетного потребления ээ. Ответственное лицо: Куприянос С.В. 02.12.2021 год
357153 | 337 | 2021-10-29 | 10 | 20 | 0.50416 | 2021-10-29 | 14 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№38-39 ВЛ 10 кВ Ф.18-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.18-10 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.18-10 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№38-39, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.18-10 на ПС 35/10 кВ №18 "Ширыштыкская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.18-10 ПС№18- с.Ширыштык., Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-10 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 03.12.2021 год
357153 | 338 | 2021-10-29 | 10 | 55 | 0.5 | 2021-10-29 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№52-56 ВЛ 10 кВ Ф.4-03, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.4-03 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.4-03 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№52-56, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.4-03 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.4-03 с.Городок, Пролет: Оп. №52 - Оп. №56 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-03 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 03.12.2021 год
357153 | 339 | 2021-10-30 | 15 | 33 | 0.04875 | 2021-10-30 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора ТП 10/0,4 кВ №37-01-2411 марки ТМ 160/10, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное короткое замыкание фазы, перегорания плавких вставок и исчезновения напряжения у потребителя. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №37-01-2411 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 160/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное короткое замыкание фазы, перегорания плавких вставок и исчезновения напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 37-01-2411, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №37-01-2411. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Копленко А.А. 03.12.2021 год
357156 | 256 | 2021-10-29 | 15 | 3 | 2.0266 | 2021-10-29 | 17 | 35 | 3.4.9.3 *Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3156 (АО "Фирма "Культбытстрой"), действием МТЗ, на ПС Телевизорная 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.123-55. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3156 (АО "Фирма "Культбытстрой") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 257 | 2021-10-29 | 20 | 11 | 1.3842 | 2021-10-29 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявление дефектов , произошло снижение уровня изоляции от ф. 181-48 до РП 207 яч.8, что привело к оперативному отключению В/10кВ ф.181-48 на ПС 181 "Весна 2" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ от ф. 181-48 до РП 207 яч.8, в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к оперативному отключению В/10кВ ф.181-48 на ПС 181 "Весна 2" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ПС 181 "Весна 2" яч. 48 РП 207, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 от ф. 181-48 до РП 207 яч.8 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 258 | 2021-10-29 | 20 | 16 | 0.07 | 2021-10-29 | 20 | 31 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов , произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 205 яч.19 до ТП 9108, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.181-38 на ПС 181 "Весна 2" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 205 яч.19 до ТП 9108, в следствии несвоевременного выявления дефектов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.181-38 на ПС 181"Весна 2" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ - 10 кВ РП 205 -ПКУ 9 мая 2Д (ТП9108), АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*95 от РП 205 яч.19 до ТП 9108 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.12.2021 год
357156 | 259 | 2021-10-29 | 21 | 55 | 0.015833 | 2021-10-29 | 23 | 30 | 3.4.8.4 Вследствие наброса куска полиэтилена, произошло перекрытие изоляционного промежутка на Л-3 в ТП 136-1-12 в пролёте от оп. №3 до жилого дома, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 136-1-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 на ТП 136-1-12. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 260 | 2021-10-29 | 22 | 59 | 0.56468 | 2021-10-30 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ ТП 432 - ТП 483, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.7 на РП-6. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ ТП 432 - ТП 483, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.7 на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 432 - ТП 483, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ-6 кВ ТП 432 - ТП 483. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 261 | 2021-10-29 | 22 | 59 | 0.035 | 2021-10-29 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 414(яч.2) - РП 6(яч.9), что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.9 на на РП-6. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-6 кВ ТП 414(яч.2) - РП 6(яч.9), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.9 на РП-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 414 - РП 6, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-6 кВ ТП 414(яч.2) - РП 6(яч.9). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357150 | 435 | 2021-10-29 | 13 | 5 | 0.58 | 2021-10-29 | 17 | 55 | 3.4.12.5 В результате воздействия пучения грунтов, в болотистой местности, на ВЛ-10 кВ ф.39-16 произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперек опоры № 82, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода ф."В", "С" и схлёстыванию проводов в пролёте опор № 81-82. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" вследствие отклонения от вертикальной оси вдоль и поперек опоры № 82 на ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 81-82 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.39-16 на ПС 35 кВ №39 "Залипье". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.39-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 82 на ВЛ-10 кВ ф.39-16 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 19.11.2021 год
357150 | 436 | 2021-10-29 | 14 | 10 | 1.883 | 2021-10-29 | 18 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 215-216 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 215-216 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ с НАПВ ф.121-10 на ПС 35 кВ №121 "Осиновый мыс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 215-216 на ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 19.11.2021 год
357150 | 437 | 2021-10-30 | 13 | 25 | 0.03 | 2021-10-30 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-9.1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 9-9.1 произошло междуфазное к.з ф."В", "С"., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/04кВ № 58-05-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП №58-05-5, Пролет: - Опора № 9/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 9-9.1 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 19.11.2021 год
357156 | 137 | 2021-10-10 | 18 | 14 | 0.016833 | 2021-10-10 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств деревянной опоры в результате загнивания опор у основания, произошёл излом опоры №3, 4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-1-7, что явилось причиной схлёста проводов в пролёте опор №3-4, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 от ТП 88-1-7. 4.1 От сильных порывов ветра 15-20 м/с и загнивания опор у основания, произошёл излом опор №3, 4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-1-7, что явилось причиной схлёста проводов в пролёте опор №3-4, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 от ТП 88-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7 (б/х), Опора ПКДБ-2; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7 (б/х), Опора ПКДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденные опоры №3, 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 88-1-7 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 19.11.2021 год
357156 | 139 | 2021-10-10 | 17 | 45 | 1.785 | 2021-10-10 | 20 | 18 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 23 ВЛ-6кВ ф1-13 в сторону КТП-3134 (Сенько С.С.), действием МТЗ, на ПС Левобережная 220/110/10/6кВ был отключен В/10кВ ф.1-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-3134, гСенько С.С., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 140 | 2021-10-10 | 17 | 10 | 1.2667 | 2021-10-10 | 19 | 42 | 3.4.10 В следствии перекрытия птицей на опоре № 27/11 ВЛ-10кВ, отключился В-10кВ на ПС 121 "Мясокомбинат" яч.№18 ф.121-18 4.12 В следствии перекрытия птицей на опоре № 27/11 ВЛ-10кВ, отключился В-10кВ на ПС 121 "Мясокомбинат" яч.№18 ф.121-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Пролет: Опора № 27/11 - Опора № 27/12 | Организационное мероприятие 1 Включить ВЛ-10 кВ ф.121-18, после осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 141 | 2021-10-10 | 13 | 58 |  | 2021-10-10 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения и перетирания провода фазы "В", произошел его обрыв в месте крепления к изолятору на опоре №20, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 136-6-4, и к короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 136-6-4. 4.1 В результате старения и перетирания провода фазы "В", произошел его обрыв в месте крепления к изолятору на опоре №20, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 136-6-4, и к короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 136-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 136-6-4, Пролет: - Опора № 8/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборванного фазного провода, в месте крепления к изолятору на опоре №20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 136-6-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 142 | 2021-10-10 | 13 | 50 |  | 2021-10-10 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.22-14 (НЦ СОРАН), действием МТЗ, на ПС Институт физики 35/6кВ был отключен В/10кВ ф.22-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.22-14, исполняющему обязанности директора ФИЦ КНЦ СО РАН; КНЦ СО РАН Шпедт Александр Артурович (660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д.50), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок . Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 143 | 2021-10-10 | 12 | 52 | 0.017666 | 2021-10-10 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения и перетирания вязки нулевого провода на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-12 произошел обрыв нулевого провода, в месте крепления к изолятору, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-12, и к короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-12. 4.1 В результате старения и перетирания вязки нулевого провода на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-12 произошел обрыв нулевого провода, в месте крепления к изолятору, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-12, и к короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-136-1-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборванного фазного провода, в месте крепления к изолятору на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 136-1-12. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 144 | 2021-10-10 | 12 | 50 | 0.09 | 2021-10-10 | 13 | 17 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 804 (ООО"КТТК"), действием МТЗ, на ПС 22 "Институт физики" был отключен В/6 кВ яч. 20 ф.22-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КТТК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 145 | 2021-10-10 | 11 | 40 | 0.019999 | 2021-10-10 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, наклона опоры №7 ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 86-5-5 произошёл провис провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 86-5-5, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 86-5-5. 4.1 В результате наклона опоры №7 ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 86-5-5 произошёл провис провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 86-5-5, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 ТП 86-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-86-5-5, Опора АКД1(рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 86-5-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 146 | 2021-10-10 | 10 | 50 | 0.5 | 2021-10-10 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.167-7 произошел схлёст проводов в пролете опор 11-12 ВЛ 10кВ ф.167-7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.167-7 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.167-7 произошел схлёст проводов в пролете опор 11-12 ВЛ 10кВ ф.167-7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.167-7 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ф.167-7 "Арийск- потреб, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.167-7 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.167-7 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.12.2021 год
357156 | 147 | 2021-10-10 | 10 | 39 | 0.0175 | 2021-10-10 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В результате старения и перетирания вязки на изоляторе "А" опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7 произошел обрыв фазного провода, в месте крепления к изолятору, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7, и к короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7. 4.1 Вследствие старения, в результате длительной эксплуатации и перетирания вязки на изоляторе "А" опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7 произошел обрыв фазного провода, в месте крепления к изолятору, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7, и к короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-87-3-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборванного фазного провода, в месте крепления к изолятору на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 148 | 2021-10-10 | 9 | 58 | 0.025333 | 2021-10-10 | 12 | 30 | 3.4.8.4 Вследствие наброса куска полиэтилена, произошло перекрытие изоляционного промежутка на Л1 0,4кВ ТП 649 в пролёте от оп. №7 до Ж/Д Диксона 25, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л1 на ТП 649. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 649. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357157 | 254 | 2021-10-10 | 19 | 40 | 0.005 | 2021-10-10 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (Повреждение вводного кабеля 0,23кВ в труб стойке жилого дома по адресу: Красноярский край, Уярский район, с.Толстихино ул "Свободы" д. 27. Устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-03-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 11-03-2: - оформить пакет документов в соответствии с распоряжением от 29.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Дедик А.В. 31.10.2021 год
357157 | 255 | 2021-10-10 | 21 | 0 | 0.0004165 | 2021-10-10 | 21 | 15 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (18м/с.) нагрузки на провод ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 27-02-8/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,23кВ от опоры №7, на КТП 27-02-8/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест из-за сильного ветра проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 27-02-8, Опора УАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 27-02-8: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2021 год
357157 | 256 | 2021-10-11 | 1 | 10 | 0.075999 | 2021-10-11 | 3 | 42 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 37-02-1 ВЛ-10кВ ф.37-02 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 37-02-1 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №37 "У.-Яруль" действием МТЗ С НАПВ отключался В 10 ф.37-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 37-02-1 на ЛР КТПН 37-02-1, ВЛ 10 кВ ф. 37-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 37-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.10.2021 год
357157 | 257 | 2021-10-11 | 1 | 15 | 0.24667 | 2021-10-11 | 3 | 43 | 3.4.12.5 Наклон заваленных снегом крон деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.148-04 в пролете опор №№167-168. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 167-168 из-за наваливания на провода крон деревьев заваленных мокрым снегом, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф. 148-04 выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №167-169. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС АрндтВ.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 148-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.10.2021 год
357150 | 387 | 2021-10-10 | 9 | 20 | 0.1715 | 2021-10-10 | 11 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 175-176 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролёте опор № 175-176 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-14 на ПС 110 кВ №80 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 175-176 ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357150 | 388 | 2021-10-10 | 9 | 38 | 0.41366 | 2021-10-10 | 12 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 425-426 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 425-426 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.45-14 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 425 - Опора № 426 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 425-426 ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357150 | 389 | 2021-10-10 | 10 | 56 | 0.168 | 2021-10-10 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 112-113 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 112-113 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.49-14 на ПС 35 кВ №49 "Березовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357150 | 390 | 2021-10-10 | 12 | 40 | 0.735 | 2021-10-10 | 15 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 76-77 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор № 76-77 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.52-01 на ПС 35 кВ №52 "Сухово" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 76-77 ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357150 | 391 | 2021-10-10 | 19 | 40 | 0.45283 | 2021-10-10 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1972 года ТП 5-16-18, произошло старение изоляции разрядников фазы "В", "С", что в совокупности с запылением изоляции привело к перекрытию изоляции фазы "В", "С", двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ВЛ-10 кВ ф.5-15. 4.12 Вследствие нарушения электрической изоляции разрядников фазы "В", "С" марки РВО-10 в результате старения и загрязнения изоляции, произошло их разрушение электрической дугой на ТП 5-16-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 5-16-18, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядников фазы "В", "С" марки РВО-10 на ТП 5-16-18 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.10.2021 год
357154 | 197 | 2021-10-10 | 9 | 52 | 0.4312 | 2021-10-10 | 12 | 19 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 282-283, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 282-283 в результате повышенной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-06 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 282-283 в результате повышенной ветровой нагрузки. на ВЛ 10 кВ ф.33-06. на ВЛ 10 кВ ф. 33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троица на ВЛ 10кВ ф.33-06 д. Н-Тимершик, Н-Троица, VS010-0007113 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 16.11.2021 год
357154 | 198 | 2021-10-10 | 10 | 20 | 0.0057362 | 2021-10-10 | 10 | 24 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 50-51, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 10кВ ф.73-5 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 50-51, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 10кВ ф.73-5 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 50-51, что привело к междуфазному короткому замыканию на ВЛ 10 кВ ф. 73-5, VS010-0006828 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 16.11.2021 год
357154 | 199 | 2021-10-10 | 13 | 30 | 0.05265 | 2021-10-10 | 15 | 27 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№297-298, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 297-298 в результате повышенной ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ, НПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 297-298 в результате повышенной ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф. 33-10 д. Коврига, VS010-0007117 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку в пролете опор №№ 297-298 ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 16.11.2021 год
357152 | 467 | 2021-10-11 | 9 | 32 | 0.0496 | 2021-10-11 | 11 | 8 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №4 у основания, схлёсту проводов в пролете опор №4-№5, и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-03-31 10/0,4кВ. Опора №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-31 не находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошёл излом опоры №4 у основания, в следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов в пролете опор №4-№5, и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-03-31 10/0,4кВ. Опора №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-31 не находится в перечне опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-03-31, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-31 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к оп.№4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-31 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-31 10/0,4кВ на загнивание с целью исключения подобных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 год
357152 | 468 | 2021-10-11 | 11 | 15 | 0.030251 | 2021-10-11 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №5/6/6/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-5 у основания и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 33-03-5 10/0,4кВ. Опора №5/6/6/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-5 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры №5/6/6/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-5 у основания в связи изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП 33-03-5 10/0,4кВ. Опора №5/6/6/3 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-5 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №5/6/6/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-5 на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 33-03-5, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-5 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к оп.№5/6/6/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП33-03-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП33-03-5 10/0,4кВ на загнивание с целью исключения подобных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 год
357152 | 469 | 2021-10-11 | 13 | 56 | 0.039 | 2021-10-11 | 15 | 26 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №19/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 10/0,4кВ у основания и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-17 10/0,4кВ. Опора №19/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 не находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры №19/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 у основания в связи изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 33-14-17 10/0,4кВ. Опора №19/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 не находится в перечне опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №19/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-17, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к оп.№19/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-17 10/0,4кВ на загнивание с целью исключения подобных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 31.10.2021 год
357157 | 258 | 2021-10-11 | 10 | 18 | 0.343 | 2021-10-11 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности из-за длительного (40 лет) Срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 85-86 из-за выдавливания из грунта и повреждения от одностороннего тяжения А-образной опоры №85, на ПС 35/10кВ №40 "Сушиновка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.40-01.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-01, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86; недопустимы наклон с повреждением стойки. на ВЛ 10 кВ ф. 40-01, Опора УА10-2Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 40-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 12.11.2021 год
357156 | 176 | 2021-10-11 | 11 | 35 |  | 2021-10-11 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 5020-ТП 5021 (ООО "Енисейэнергосервис"), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен В/10кВ яч. 16 ф.5-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Енисейсетьсервис" Мелешко И.Ю.(г. Красноярск, ул. Сергея Лазо 6А, оф. 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 177 | 2021-10-11 | 15 | 5 | 0.05 | 2021-10-11 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 139-10-18 (АО "КНП"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО"КНП" Гордиенко В.Ю. (г. Красноярск, ул. Декабристов 30, пом. 25,26 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 178 | 2021-10-11 | 15 | 5 | 0.46668 | 2021-10-11 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-08 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 179 | 2021-10-11 | 16 | 10 |  | 2021-10-11 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А,, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-32 на ПС Нагорная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-32 на ПС Нагорная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357157 | 260 | 2021-10-12 | 1 | 3 | 0.25667 | 2021-10-12 | 3 | 37 | 3.4.10 Воздействие на ЛР/КТПН 28-03-1/2*630 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами ЛР/КТПН 28-03-1 из-за проникновения птицы (сова), на ПС 110/35/10кВ №28 "Солянская" действием МТЗ с НАПВ, РПВ не производилось, отключался В 10 ф.28-03. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами ЛР/КТПН 28-03-1 из-за проникновения птицы на ЛР/КТПН 28-03-1, ВЛ 10 кВ ф. 28-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 28-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 18.11.2021 год
357157 | 261 | 2021-10-12 | 1 | 11 | 1.0893 | 2021-10-12 | 3 | 43 | 3.4.10 Воздействие на ЛР/ЗТП 6-05-1/630 ВЛ-10кВ ф.6-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/ЗТП 6-05-1 из-за проникновения птицы, на ПС110/10 кВ №6 "Унер" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.6-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР/ЗТП 6-05-1 на ЛР/ЗТП 6-05-1, ВЛ 10 кВ ф. 6-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 6-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.10.2021 год
357156 | 180 | 2021-10-11 | 16 | 20 | 2.6667 | 2021-10-11 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности контактного соединения шлейфа с проводом фазы "В", в результате длительной эксплуатации, более 65 лет, произошло повреждение шлейфа фазы "В" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.5-12 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.1 Вследствие нарушение структуры материала контактного соединения шлейфа с проводом фазы "В" в результате длительной эксплуатации, более 65 лет, произошло повреждение шлейфа фазы "В" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.5-12 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 5-12, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на оп.1. ВЛ 10 кВ ф.5-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357150 | 392 | 2021-10-11 | 10 | 20 |  | 2021-10-11 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1990 года ВЛ 35 кВ Иланская тяговая - Нижний Ингаш (Т-33), произошло старение изоляции фазы "А" на опоре № 44, что в совокупности с запылением изоляции с полей сельхоз угодий привело к перекрытию изоляции фазы "А" на "землю" по траверсе опоры № 44. 4.12 Вследствие нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" в результате старения и загрязнения изоляции, произошло разрушение электрической дугой 3-х изоляторов в гирлянде ПС-70Д фазы "А" на опоре № 44 , что привело к неотложному отключению ВЛ 35 кВ Иланская тяговая - Нижний Ингаш (Т-33). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая - Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 152571091 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" марки ПС-70Д на опоре № 44 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая - Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 210355091 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый ремонт мероприятие по замене 1 гирлянды изоляторов фазы "А" марки ПС-70Д на опоре № 44 ВЛ 35 кВ Иланская тяговая - Нижний Ингаш (Т-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Юмшин С.В. 22.10.2021 год
357156 | 181 | 2021-10-12 | 5 | 30 | 0.09999 | 2021-10-12 | 5 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф.139-50 ПС 139 яч.50 - ТП 55 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф.139-50 ПС 139 яч.50 - ТП 55 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-50 в ст. ТП 55 яч.6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.139-50 ПС 139 яч.50 - ТП 55 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 182 | 2021-10-12 | 7 | 57 | 1.075 | 2021-10-12 | 11 | 32 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлёст проводов в пролете опор 382-383 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлёст проводов в пролете опор 382-383 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 382 - Опора № 383 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.88-3 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 183 | 2021-10-12 | 9 | 0 | 0.38 | 2021-10-12 | 11 | 32 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.134-5 в сторону РП Метро (ООО Метро Кэш энд Керри), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.134-5 на ПС 110/10кВ №134 Солонцы. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.134-5 от опоры №18А до РП 10кВ Метро, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО Метро Кэш энд Керри Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 184 | 2021-10-12 | 10 | 21 | 1.3 | 2021-10-12 | 12 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 24 яч.15 - оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС Промбаза 35/10/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 24 яч.15 - оп.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-15 на ПС Промбаза 35/10/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 24 яч.15 - оп.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 185 | 2021-10-12 | 18 | 0 | 0.16668 | 2021-10-12 | 18 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО КрасКом), действием МТЗ, на ПС-15 "Злобинская" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 15-25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 186 | 2021-10-12 | 19 | 25 | 0.93332 | 2021-10-12 | 21 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 604 (ООО"Диорит"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 11 ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному инженеру ООО"Диорит" В.А. Меркульеву (г. Красноярск, ул. Шахтеров,4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357157 | 262 | 2021-10-13 | 2 | 5 | 0.49334 | 2021-10-13 | 4 | 33 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 70-05-6 ВЛ-10кВ ф.70-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 70-05-6 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ № 70 "Маловка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.70-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 70-05-6 на ЛР КТПН 70-05-6, ВЛ 10 кВ ф. 70-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 70-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 15.11.2021 год
357157 | 263 | 2021-10-13 | 2 | 15 | 0.59201 | 2021-10-13 | 4 | 43 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы КТПН 9-07-8/160 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 9-07-8/160 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №9"В-Рыбонская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.9-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на КТПН 9-07-8/160 на КТПН 9-07-8/160, ВЛ 10 кВ ф.9-07 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2021 год
357153 | 307 | 2021-10-11 | 1 | 11 | 1.428 | 2021-10-11 | 3 | 44 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№45-46 ВЛ 10 кВ Ф.41-08, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.41-08 на ПС 35/10 кВ №41 "Танзыбей". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.41-08 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№45-46 ВЛ 10 кВ Ф.41-08, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.41-08 на ПС 35/10 кВ №41 "Танзыбей". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.41-08 Танзыбей, Пролет: Оп. №45 - Оп. №46 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 14.11.2021 год
357153 | 308 | 2021-10-11 | 1 | 25 | 1.7197 | 2021-10-11 | 3 | 59 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№294-10-1/294-10-2 ВЛ 10 кВ Ф.52-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.52-01 на ПС 110/10 кВ №52 "Н. Сыда". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.52-01 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№294-10-1/294-10-2 ВЛ 10 кВ Ф.52-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.52-01 на ПС 110/10 кВ №52 "Н. Сыда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.52-01 д. Уза, с. Кортуз, Пролет: Оп.294-10*-1 - Оп.294-10*-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.11.2021 год
357153 | 309 | 2021-10-11 | 17 | 29 | 0.61999 | 2021-10-11 | 20 | 4 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошёл пробой изоляции внутри кабельной воронки отходящей КЛ ф.49-09 в ячейке №9 КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Н. Берёзовская", что явилось причиной короткого замыкания между фазой "А", фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-09 на ПС 110/10 кВ №49 "Берёзовская". 4.12 В время внеочередного осмотра КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Н. Берёзовская" обнаружено в ячейке №9 повреждение кабельной воронки отходящей КЛ ф.49-09, что явилось причиной короткого замыкания между фазой "А", фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-09 на ПС 110/10 кВ №49 "Берёзовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной воронки. на VS010-0006211, КЛ 10 кВ ф.49-09 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой концевой кабельной муфты в ячейке №09 КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Н. Берёзовская". Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 15.11.2021 год
357150 | 395 | 2021-10-13 | 7 | 40 | 0.011 | 2021-10-13 | 8 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 11 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 11 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 74-05-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 74-05-1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 11 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.10.2021 год
357150 | 396 | 2021-10-13 | 16 | 5 | 3.4666 | 2021-10-13 | 20 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.7-07 в пролёте опор № 23-24 произошел обрыв провода фазы "В", что привело к схлестыванию проводов. 4.2 Механический износ вследствие разрегулировки провода фазы "В" в пролёте опор № 23-24 ВЛ-10 кВ 7-07, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.7-07, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролёте опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф.7-07. Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 22.11.2021 год
357156 | 187 | 2021-10-13 | 12 | 20 | 0.5 | 2021-10-13 | 14 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке ТП 139-10-18 (АО "КНП"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч.10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, техническому директору АО "КНП" Гордиенко В.Ю. (г. Красноярск, ул. Декабристов 30, пом. 25,26 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 188 | 2021-10-13 | 23 | 15 | 0.90416 | 2021-10-14 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 30 лет на кабельной линии 6 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 5010 яч 6 до ТП 5011 яч 5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч. 4 на РП-172. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации более 31 года на кабельной линии 6 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 5010 яч 6 до ТП 5011 яч 5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч. 4 на РП-172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5, ААБл -6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойства кабеля 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5 / ААБл -6 3х70 Ответственное лицо: Жук В.П. 31.12.2021 год
357157 | 264 | 2021-10-13 | 13 | 47 | 0.023499 | 2021-10-13 | 14 | 34 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники под ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП 23-03-7/160 в пролете опор №№ 3-4 с обрывом нижнего (0-го) провода. 4.4 Вследствие обрыва нижнего (0-го) провода в пролете опор №№ 3-4 из-за проезда крупногабаритной техники (поднят борт самосвала), на ЗТП 23-03-7/160 оперативно отключен руб. 0,4кВ Л-3. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нижнего (0-го) провода на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 23-03-7, Пролет: - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 23-03-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 15.11.2021 год
357157 | 265 | 2021-10-14 | 0 | 5 | 0.19017 | 2021-10-14 | 2 | 48 | 3.4.12.1 Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.84-03 в пролётах опор №№ 1.8-1.9 из- за налипшего на кроне дерева мокрого снега. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении дерева в пролете опор №№ 1.8-:-1.9 из-за налипшего на кроне мокрого снега, на ПС 35/10кВ №84 "Б.Унгут" МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.84-03.(ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 84-03, Пролет: Опора № 1-8 - Опора № 1-9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.84-03 : - выполнить валку деревьев из вне охранной зоны в пролётах опор №№1.8-:-1.9, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.84-03: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 22.10.2021 год
357157 | 266 | 2021-10-14 | 0 | 30 | 0.392 | 2021-10-14 | 3 | 18 | 3.4.10 Воздействие на ЛР№1/60-01 ВЛ10 кВ ф.60-01 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№1/60-01 из-за проникновения птицы (полярная сова), на ПС35/10 кВ №60 "Победа" действием МТЗ НАПВ отключался В10 ф.60-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР№1/60-01 на ЛР№1/60-01, ВЛ 10 кВ ф. 60-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.60-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.11.2021 год
357156 | 189 | 2021-10-14 | 8 | 1 | 0.77001 | 2021-10-14 | 10 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-147-12-3 ("ИП Щередин О.В."), действием МТЗ, на ПС 147 "Речпорт" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.147-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Щередин О.В.(г. Красноярск, ул. М. Залки 15, пом.236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.11.2021 год
357153 | 310 | 2021-10-14 | 2 | 20 | 0.468 | 2021-10-14 | 4 | 56 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 7 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ 10 кВ Ф.13-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.13-01 на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболино". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.13-01 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№35-36, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.13-01 на ПС 35/10 кВ №13 "Шалаболино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.13-01 с. Шалоболино-с. Детло, Пролет: Оп. №35 - Оп. №36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-01 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.11.2021 год
357157 | 267 | 2021-10-14 | 22 | 6 | 1.61 | 2021-10-15 | 0 | 47 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования на потребительской КТПН 47-01-10/100. ИП Андреев. (ЛР/КТПН 47-01-10/100 отключен). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.47-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 18.11.2021 год
357157 | 268 | 2021-10-14 | 22 | 15 | 1.3583 | 2021-10-15 | 0 | 58 | 3.4.10 Воздействие на ЛР№1/ф. 48-01 птиц . 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№1/ф.48-01 из-за проникновения птицы, на ПС 110/35/10кВ №48 "Нагорная" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.48-01. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР/№1ф.48-01 на ЛР№1/ф.48-01, ВЛ 10 кВ ф. 48-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.10.2021 год
357153 | 311 | 2021-10-14 | 22 | 2 | 0.468 | 2021-10-15 | 0 | 38 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 7 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ 6 кВ Ф.62-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ Ф.62-07 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 6 кВ ф.62-07 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№35-36, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 ф.62-07 на ПС 35/6 №62 "Артёмовск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-6 кВ ф.62-07, Пролет: Оп. №35 - Оп. №36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.62-07 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.11.2021 год
357153 | 312 | 2021-10-14 | 22 | 10 | 0.13 | 2021-10-15 | 0 | 46 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 7 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№24-25 ВЛ 10 кВ Ф.42-06, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.42-06 на ПС 35/10 кВ №42 "В. Усинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.42-06 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№24-25, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.42-06 на ПС 35/10 кВ №42 "В. Усинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.42-06 Нижнеусинское, Пролет: Оп. №24 - Оп. №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 19.11.2021 год
357157 | 269 | 2021-10-15 | 14 | 11 | 0.10333 | 2021-10-15 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление некачественного контактного соединения на нулевом проводе ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 11-10-2/400. 4.13 Вследствие обрыва 0-го провода на изоляторе опоры №16 в сторону опоры №17 из-за обрыва перегретых прядей от некачественного контактного соединения, на КТПН 11-10-2/400 оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв 0-го провода на изоляторе опоры №16 в сторону опоры №17 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 11-10-2, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 11-10-2: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 18.11.2021 год
357157 | 270 | 2021-10-16 | 1 | 4 | 0.5035 | 2021-10-16 | 3 | 43 | 3.4.10 Воздействие на КТПН 45-02-4/250 ВЛ-10кВ ф.45-02 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 45-02-4/250 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 №45 "Ивановка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.45-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на КТПН 45-02-4/250, ВЛ 10 кВ ф.45-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.45-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2021 год
357157 | 271 | 2021-10-16 | 1 | 10 | 0.35234 | 2021-10-16 | 3 | 41 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 18м/с. из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.148-04 в пролете опор №№ 152-153. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов упавшим из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 152-153, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от с хлеста проводов упавшим из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 18.11.2021 год
357157 | 272 | 2021-10-16 | 22 | 3 | 0.62918 | 2021-10-17 | 0 | 34 | 3.4.10 Воздействие на ЛР№1 / 3-04 ВЛ 10кВ ф. 3-04 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№1/ 3-04 из-за проникновения птицы, на РП 10кВ №3 "ЗЗРК" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф. 3-04. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР№1/ 3-04 на ЛР№1/ 3-04, ВЛ 10 кВ ф. 3-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф. 3-04 : - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2021 год
357157 | 273 | 2021-10-16 | 22 | 9 | 1.0893 | 2021-10-17 | 0 | 41 | 3.4.10 Воздействий на ЛР10 КТПН 5-05-10/160 ВЛ-10кВ ф.5-05 птиц. 4.12 Вследствие межфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР10 КТПН 5-05-10/160 из-за проникновения птицы (ворона), на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" действием МТЗ НАПВ отключался В10 ф.5-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР10 КТПН 5-05-10/160 из-за проникновения птицы на ЛР10 КТПН 5-05-10/160, ВЛ 10 кВ ф. 5-05 | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Ф.5-05: -выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ10 кВ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.11.2021 год
357157 | 274 | 2021-10-17 | 22 | 4 | 0.12334 | 2021-10-18 | 0 | 32 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.138-07 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между штыревыми изоляторами на одностоечной ж/б. опоре №9 из-за проникновения птицы (полярная сова), на ПС35/10кВ №138 "ККЗ" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.138-17. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между штыревыми изоляторами на одностоечной ж/б. опоре на ВЛ 10 кВ ф. 138-17, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 138-17: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.10.2021 год
357157 | 275 | 2021-10-17 | 22 | 22 | 0.296 | 2021-10-18 | 0 | 50 | 3.4.10 Воздействие на ЛР№4/6-08 ВЛ10 кВ ф.6-08 птиц. 4.12 Вследствие межфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№4/6-08 из-за проникновения птицы (сорока) на ПС110/10 кВ №6 "Унер" действием МТЗ НАПВ отключался В10 кВ ф.6-08.(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР№4/6-08 на ВЛ 10 кВ ф. 6-08, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 ВЛ10 кВ ф.6-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.11.2021 год
357152 | 471 | 2021-10-15 | 10 | 10 | 0.13334 | 2021-10-15 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (36 лет) произошло разрушение опорной изоляции выключателя нагрузки силового трансформатора 2Т в ЗТП 40-20-802, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию устройства сигнализации замыкания на землю ВЛ-10 кВ ф.40-20 от ПС №40 "Пионерская". 4.1 Произошло разрушение опорной изоляции выключателя нагрузки силового трансформатора 2Т в ЗТП 40-20-802, в следствии длительной эксплуатации (36 лет), что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию устройства сигнализации замыкания на землю ВЛ-10 кВ ф.40-20 от ПС №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорной изоляции выключателя нагрузки 2Т в ТП 40-20-802 на ЗТП 40-20-802/2х630 кВА ОУ, ВНП-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выключателя типа ВНП-10/630 РУ-10 кВ в ЗТП 40-20-802 10/0,4 кВ. Заказ ТОРО № 170052907 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания оборудования 2 сек.10кВ в ЗТП 40-20-802 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ЗТП № 40-20-802 с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 год
357152 | 472 | 2021-10-16 | 11 | 35 | 0.5 | 2021-10-16 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошёл провис провода фазы "В" в пролете опор № 17 – 18 ВЛ-10 кВ ф.1-04, что привело к схлесту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 17 – 18, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.1-04 от РП-1/10кВ. 4.1 Произошёл провес провода фазы "В" в пролете опор № 17 – 18 ВЛ-10 кВ ф.1-04 в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, с последующим схлёстом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 17 – 18, и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.1-04 от РП-1/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода фазы "В" опор № 17 – 18 на ВЛ 10 кВ ф.1-04 г.Ужур, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ ф.1-04 от РП-1/10 кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-04 от РП-1/10 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 16.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 473 | 2021-10-16 | 11 | 40 | 0.21499 | 2021-10-16 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года) и изменения свойств материалов, произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка фазы "В" на опоре №7, разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №7-№8, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №7-№8, с отключением ВЛ-10 кВ ф. 21-07 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". 4.1 Произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №7, в результате длительной эксплуатации (34 года) и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №7-№8, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №7-№8, с отключением ВЛ-10 кВ ф. 21-07 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка фазы "В" на опоре №7 на ВЛ 10 кВ ф21-07 Новос-телецентр, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-07 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №7 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-10кВ ф.21-07 от ПС 110/10 №21 "Новоселовская". Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 474 | 2021-10-16 | 15 | 32 | 0.26666 | 2021-10-16 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №19А/1, что привело к снижению уровня изоляции КЛ-10 ф.44-10 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.44-10 на ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты 10кВ, в результате старения с ухудшением изоляционных свойств материала, установленной на опоре №19А/1, что привело к снижению уровня изоляции КЛ-10 ф.44-10 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.44-10 на ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты 10кВ на опоре №19А/1 на ВЛ 10 кВ ф.44-10 п.Дубинино, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты, установленной на опоре №19А/1 ВЛ 10 кВ ф. 44-10 от ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". Заказ ТОРО № 170052892 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые высоковольтные испытания ВЛ-10 кВ ф.44-10 от ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-10 от ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 475 | 2021-10-17 | 13 | 0 | 0.0775 | 2021-10-17 | 14 | 33 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (20 лет), произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора 2Т ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 40-35/20-14, что привело к межфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток и отключением В 10 ф.40-35 от ПС №40 "Пионерская". 4.12 Произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора 2Т ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 40-35/20-14, в следствии длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток и отключением В 10 ф.40-35 от ПС №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением обмоток ТМ 400/10-0,4кВ на КТП 40-35/20-14/2х400 кВА, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 400/10-0,4кВ в ТП № 40-35/20-14 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказ ТОРО № 170052757. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП №40-35/20-14 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ ТОРО №152592120 (испытание 2Т) и № 152592131 (испытание РУ-10кВ) Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ 09.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП №40-35/20-14 с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 09.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357156 | 190 | 2021-10-15 | 8 | 20 | 0.08334 | 2021-10-15 | 8 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на отпайке к ТП 139-10-18 (ООО "КНП"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Техническому директору ООО "КНП" Гордиенко В.Ю. (г. Красноярск, ул. Декабристов 30, пом. 25,26 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 191 | 2021-10-15 | 15 | 30 | 0.425 | 2021-10-15 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке к ТП 94-2-48 (ИП Мангушев), действием МТЗ, на ПС Частоостровская 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.94-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.94-2 от опоры №321/45 до ТП №94-2-48, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Мангушев А.В. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 192 | 2021-10-15 | 19 | 10 |  | 2021-10-15 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 466 до оп.№ 1 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 466 до оп. 1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-14, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ТП 466 - Оп. 1 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 193 | 2021-10-15 | 19 | 10 | 3.04 | 2021-10-15 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ТП 706 - ТП 223 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2022 год
357156 | 194 | 2021-10-16 | 1 | 31 | 0.4 | 2021-10-16 | 1 | 55 | 3.4.8.4 Вследствие наброса постороннего предмета, органического происхождения на провода в пролёте опор №23 - 2.3 ВЛ 110кВ С-225/С-235, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением двухфазного замыкания межу фазами "А" и "В" на ВЛ 110кВ С-225/С-235. Действием защит на ПС КИСК 2 зона ДЗ, ПС Миндерла 2,3 ст. ТЗНП отключилась ВЛ-110кВ С-225/235 КИСК - Миндерла I цепь с отпайками с неуспешным АПВ. 4.3 Вследствие дефекта монтажа, использование зажима ОА-185-2, при фактическом сечение провода ВЛ 110кВ С-235 АС-120/19, после возникновением двухфазного замыкания межу фазами "А" и "В" на ВЛ 110кВ С-225/С-235, произошло отгорание провода в зажиме шлейфа фаз "А" и "В" на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ВЛ 110кВ КИСК-СН РП-220 КТМЭ С-235, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-225/С235. Заказ ТОРО №152581049. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль соединений шлейфов ВЛ 110кВ С-225/С-235, С-226/С-236. Заказ ТОРО №152587520. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт соединения проводов в шлейфах фаз "А" и "В" на опоре №23 ВЛ-110кВ С-225/235 КИСК - Миндерла I цепь. Заказ ТОРО №152581049. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату тепловизионного осмотра ВЛ 110кВ С-225/С-235, С-226/С-236 определить необходимость и объём технических мероприятий по ликвидации дефектов соединений. Ответственное лицо: Балабанов А.В. 30.11.2021 год
357156 | 195 | 2021-10-16 | 14 | 40 | 0.76668 | 2021-10-16 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В следствии воздействия блуждающих токов, в зоне расположения железной дороги, произошло преждевременное старение изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6), что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/6 кВ Ф 96-13 на ПС 110/6 кВ №96 "Затонская". 4.12 Произошло преждевременное старение изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6), в следствии воздействия блуждающих токов, в зоне расположения железной дороги, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/6 кВ Ф 96-13 на ПС 110/6 кВ №96 "Затонская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6), Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.5) - ТП 414 (яч.6). Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 196 | 2021-10-17 | 23 | 55 | 0.16665 | 2021-10-18 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 10 яч.9 до РП 161 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-09 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 10 яч.9 до РП 161 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-09 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 10 яч.09 - РП161 яч.4, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ПС 10 яч.№9 - РП 161 яч.№4 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 197 | 2021-10-18 | 1 | 10 | 0.54 | 2021-10-18 | 2 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции и изменения свойств материала произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 17 Вл 10кВ ф.121-03 , что привело к замыканию между фазами "А" и "В", вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.121-03 на оп.59. 4.12 В результате тстарения изоляции и изменения свойств материала произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 17 Вл 10кВ ф.121-03 , что привело к замыканию между фазами "А" и "В", вызвавшего работу МТЗ и отключение В 10 кВ ф.121-03 на оп.59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-03, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств концевой кабельной муфты на опоре № 17 ВЛ 10кВ ф.121-03 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357153 | 313 | 2021-10-16 | 15 | 28 | 0.105 | 2021-10-16 | 15 | 37 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя (КЖД). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лелюга А.Н. 29.10.2021 год
357153 | 314 | 2021-10-17 | 10 | 48 | 0.73315 | 2021-10-17 | 12 | 11 | 3.4.9.1 Отключение на ведомственной ПС 220 "Кошурниково тяговая" (принадлежит КЖД). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Цикуненко А.С. 29.10.2021 год
357156 | 198 | 2021-10-18 | 22 | 20 | 0.25833 | 2021-10-19 | 0 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.63-7 в сторону ТП 63-7-24 (Афонина И.Н.), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.188-45 на ПС 110/35/10кВ №188 Озерная | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.63-7 от опоры №29/3/4 до ТП №63-7-24, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Афониной И.Н. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357157 | 276 | 2021-10-19 | 2 | 20 | 0.294 | 2021-10-19 | 4 | 47 | 3.4.10 Воздействие на ЛР ЛР КТП 20-06-1/100 ВЛ 10кВ ф. 20-06 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТП 20-06-1/100 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 кВ №20 "Балайская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-06. (ТН устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТП 20-06-1/100 на ЛР КТП 20-06-1/100, ВЛ 10 кВ ф. 20-06 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 20-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2021 год
357157 | 277 | 2021-10-19 | 1 | 53 | 1.0535 | 2021-10-19 | 4 | 20 | 3.4.10 Воздействие на ЛР/КТПН 33-05-1 ВЛ-10кВ ф.33-05 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/КТПН 33-05-1 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10кВ №33 "Комбикормовый завод" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.33-05. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами ЛР/КТПН 33-05-1 из-за проникновения птицы. на ЛР/КТПН 33-05-1, ВЛ 10 кВ ф. 33-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 33-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов Р.Н. 31.10.2021 год
357153 | 315 | 2021-10-18 | 1 | 5 | 0.80534 | 2021-10-18 | 3 | 36 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 7 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ 10 кВ Ф.21-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.21-07 на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.21-07 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№20-21, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.21-07 на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.21-07 с.Кочергино-с.Белый Яр, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-07 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.11.2021 год
357153 | 316 | 2021-10-18 | 1 | 12 | 0.54633 | 2021-10-18 | 3 | 42 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 7 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ Ф.50-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.50-07 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.50-07 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№14-15, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.50-07 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.50-07 с. Восточное, Пролет: Оп.14 - Оп.15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-07 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.11.2021 год
357153 | 317 | 2021-10-18 | 1 | 19 | 0.67951 | 2021-10-18 | 3 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 7 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№28-29 ВЛ 10 кВ ф.24-19, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-19 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.24-19 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№28-29, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.24-19 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.24-19 с.Тесь, Пролет: Оп. №28 - Оп. №29 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-19. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 22.11.2021 год
357153 | 318 | 2021-10-19 | 2 | 19 | 0.52 | 2021-10-19 | 4 | 55 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 7 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.9-14 в пролёте опор №№14-15 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№14-15, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-14 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.9-14 в пролёте опор №№14-15 была обнаружена заброшеная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№14-15, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.9-14 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка лерева на проводах. на ВЛ 10 кВ ф.9-14 с.Пригородное, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 22.11.2021 год
357152 | 476 | 2021-10-19 | 1 | 10 | 0.75 | 2021-10-19 | 3 | 40 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото), произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №7 ВЛ-10 кВ ф.50-01, что привело к наклону опоры, выпадению крюка изолятора ф "В" из тела опоры, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №6 - №8 и схлесту проводов в пролете опор №7 - №8, с междуфазным коротким замыканием фаз "В" и "С " и отключением В 10 ф.50-01 на ПС №50 35/10 кВ "Козулька". Последний плановый обход ВЛ-10кВ ф.50-01 проводился 24.12.2020 года. 4.12 Произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №7 ВЛ-10 кВ ф.50-01, в следствие вспучивания грунта (болото), что привело к наклону опоры, выпадению крюка изолятора ф "В" из тела опоры, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №6 - №8 и схлесту проводов в пролете опор №7 - №8, с междуфазным коротким замыканием фаз "В" и "С " и отключением В 10 ф.50-01 на ПС №50 35/10 кВ "Козулька". Последний плановый обход ВЛ-10кВ ф.50-01 проводился 24.12.2020 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадением крюка изолятора ф "В" ВЛ-10 кВ ф.50-01 на ВЛ 10 кВ ф.50-1_п. Козулька, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №7 ВЛ-10 ф.50-01 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора ф "В" на опоре №7 ВЛ-10 ф.50-01 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6 - №8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.50-01 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.11.2021 год
357157 | 278 | 2021-10-19 | 22 | 15 | 0.51334 | 2021-10-20 | 0 | 49 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 48-04-4/250 ВЛ 10 кВ ф. 48-04 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 48-04-4/250 из-за проникновения птицы, на ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 48-0. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 48-04-4/250 на ЛР КТПН 48-04-4/250, ВЛ 10 кВ ф. 48-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 48-04: - выполнить внеплановый осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А. В. 31.10.2021 год
357157 | 279 | 2021-10-19 | 22 | 3 | 0.51334 | 2021-10-20 | 0 | 37 | 3.4.10 Воздействие на КТПН 28-06-1/250 ВЛ-10кВ ф.28-06 животных. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 28-06-1/250 из-за проникновения животного (кот), на ПС 110/35/10кВ №28 "Солянская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.28-06. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на КТПН 28-06-1/250 из-за проникновения животного на КТПН 28-06-1/250, ВЛ-10кВ ф.28-06. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 28-06: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 21.11.2021 год
357152 | 477 | 2021-10-19 | 1 | 20 | 0.45 | 2021-10-19 | 3 | 50 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (подседа на провод) ВЛ-6кВ опора №67-7 ф.29-41, произошло однофазное короткое замыкание через тело птицы с отключением В 6 ф. 29-41 на ПС №29В "Транзитная" 110/6кВ (ведомственная "СУЭК"). 4.12 Произошло однофазное короткое замыкание, в результате воздействия птицы (подседа на провод) ВЛ-6кВ опора №67-7 ф.29-41, с отключением В 6 ф. 29-41 на ПС №29В "Транзитная" 110/6кВ (ведомственная "СУЭК"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное короткое замыкание оп.№67-7 ф.29-41 на ВЛ 6 кВ ф.29-41, Пролет: - Опор67/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию проводов и контактных соединений на опоре №67-7 ВЛ-6кВ ф.29-41 от ПС №29В "Транзитная" 110/6кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.29-41 от ПС №29В "Транзитная" 110/6кВ с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 20.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.11.2021 год
357152 | 478 | 2021-10-19 | 1 | 30 | 0.5 | 2021-10-19 | 4 | 0 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 12 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (более 43 лет), произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №25, что привело к провесу провода пролете опор №25-№26, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №25 -№26, с отключением В 10 ф.80-04 на ПС 35/10 №80 «Малая Косуль». 4.1 Произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №25, в следствии неоднократных порывов ветра более 12 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (более 43 лет), что привело к провесу провода пролете опор №25-№26, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №25 -№26, с отключением В 10 ф.80-04 на ПС 35/10 №80 «Малая Косуль». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода ф.«В» опора №25 на ВЛ 10 кВ ф.80-4 с.М.Косуль-с.Б.Косуль, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №25 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.80-04 от ПС 35/10 №80 «Малая Косуль». Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.80-04 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 27.11.2021 год
357152 | 479 | 2021-10-19 | 1 | 40 | 0.625 | 2021-10-19 | 4 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 25 лет) и изменении свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №16, с последующим провесом провода в пролётах опор №15 -№16, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №15 -№16 с отключением В 10 ф.16-08 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». 4.4 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №16, в следствии длительной эксплуатации (более 25 лет) и изменении свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №15 -№16, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №15 -№16 с отключением В 10 ф.16-08 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору фазы "А" опора №16 на ВЛ 10 кВ ф.16-8 Большой Улуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №16, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.16-08 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-08 от ПС 110/35/10 №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.11.2021 год
357152 | 480 | 2021-10-19 | 15 | 30 | 0.033251 | 2021-10-19 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (33 года), произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 23-15-3, что привело к межфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток и отключением В 10 ф.23-15 от ПС №23 "Береш". 4.12 Произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 23-15-3, вследствии длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток и отключением В 10 ф.23-15 от ПС №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением обмоток ТМ 400/10-0,4кВ ТП 23-15-3 на КТП 23-15-3/400 кВА, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 400/10-0,4кВ в ТП №23-15-3 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказ ТОРО № 170052940 Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП №23-15-3 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ ТОРО №152592823 Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП №23-15-3 с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 481 | 2021-10-19 | 22 | 3 | 0.015 | 2021-10-20 | 0 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов, произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №68, что привело к провесу провода в пролётах опор №67-№69, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре №68 с отключением В 10 ф.92-03 на ПС 35/10 № 92 "Белоярская". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №68, в следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов связанное с высыханием древесины тела опоры, что привело к провесу провода в пролётах опор №67-№69, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре №68 с отключением В 10 ф.92-03 на ПС 35/10 № 92 "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "А" на оп. №68 на ВЛ 10 кВ ф.92-03 с.Чистое Поле-с.Н.Моси, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-03 от ПС 35/10 №92 "Белоярская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №68, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №67-69 ВЛ-10кВ ф. 92-03 от ПС 35/10 №92 "Белоярская". Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 482 | 2021-10-19 | 22 | 5 | 0.36251 | 2021-10-20 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменение структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №151, что при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, привело к срыву изолятора с места, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов и схлесту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №151-№152, междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.55-01 на ПС 35/10 № 55 "Поваренкино". 4.1 Произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №151, в следствии длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменении структуры материала, усыханию капронового колпачка, что при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, привело к последующей разрегулировке стрелы провеса проводов и схлесту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №151-№152, междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.55-01 на ПС 35/10 № 55 "Поваренкино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №151 на ВЛ 10 кВ ф.55-1 с.Поварёнкино-с.В.Четск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "В" на опоре №151, и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 151- №152 ВЛ-10кВ ф.55-01 от ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино». Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-01 от ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 27.11.2021 год
357152 | 483 | 2021-10-19 | 22 | 10 | 0.25 | 2021-10-20 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ и потери механической прочности провода, его растяжения, произошёл провис провода фазы "А" в пролете опор №88-89, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №88-89, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.103-3 №103 "Крутоярская" 35/10кВ. 4.1 Произошёл провис провода фазы "А" в пролете опор №88-89, в результате длительной эксплуатации ВЛ и потери механической прочности провода, что при порыве ветра привело к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №88-89, с последующим междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.103-3 №103 "Крутоярская" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф."А" в пр. опор №88-89 на ВЛ 10 кВ ф.103-03 д.Бригада, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10кВ ф.103-03 от ПС №103 "Крутоярская" 35/10кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.103-03 от ПС №103 "Крутоярская" 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 484 | 2021-10-19 | 22 | 17 | 0.39467 | 2021-10-20 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №38 - №39, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете опор №38 - №39 с отключением В 10 ф.73-10 на ПС 35/10кВ Глядень. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №38 - №39, в результате изменения свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете опор №38 - №39 с отключением В 10 ф.73-10 на ПС 35/10кВ Глядень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" в пр. оп. №38 - №39 на ВЛ 10 кВ ф.73-10, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф"В" в пролете опор №38-№39 ВЛ-10кВ ф.73-10 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень". Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.73-10 от ПС 35/10кВ №73 "Глядень" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 21.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.11.2021 год
357156 | 199 | 2021-10-19 | 11 | 20 | 1.2833 | 2021-10-19 | 13 | 54 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 731 до ТП 74, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 129 яч.№9 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 731 до ТП 74, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ на РП 129 яч.№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 74 яч.5 - ТП 731 яч.5, ААШвУ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х150 КЛ 10 кВ ТП 731 - ТП 74 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357153 | 319 | 2021-10-19 | 20 | 9 | 0.0017167 | 2021-10-19 | 21 | 52 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ №14-01-702 произошло срабатывание теплового расцепителя. Что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №14-01-702 обнаружен отключенный АВ 0,4 кВ Л-2 от токов нагрузки превышающих номинальный ток АВ-0,4, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ от токов нагрузки. на КТП 10/0,4 кВ №14-01-702, АВ 0,4 кВ л.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр АВ 0,4 кВ в КТП 10/0,4 кВ №14-01-702. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.11.2021 год
357153 | 320 | 2021-10-19 | 23 | 1 | 0.468 | 2021-10-20 | 1 | 37 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 10 кВ Ф.10-15, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.10-15 на ПС 35/10 кВ №10 "Мигна". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.10-15 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№11-12, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.10-15 на ПС 35/10 кВ №10 "Мигна". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.10-15 Мигна-Семенниково, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 22.11.2021 год
357154 | 201 | 2021-10-19 | 16 | 57 | 0.19 | 2021-10-19 | 17 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, произошло разрушение Рк 10кВ ф "В" на КТП 37-07-2, пробою изоляции с последующим появлением сигнала "Земля в сети 10кВ" и оперативным отключением В 10кВ ф.37-07 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.1 Повреждение Рк 10кВ ф "В" на КТП 37-07-2 в результате длительного срока эксплуатации, приведшее к разрушению Рк 10кВ ф "В" на КТП 37-07-2 и пробою изоляции с последующим появлением сигнала "Земля в сети 10кВ" и оперативным отключением В 10кВ ф.37-07 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение Рк 10кВ ф "В" на КТП 37-07-2 на КТП 37-07-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.37-07 Ответственное лицо: Гилеев Евгений Михайлович 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить разрядник 10кВ ф.В на КТП 37-07-02 Ответственное лицо: Гилеев Евгений Михайлович 22.11.2021 год
357152 | 485 | 2021-10-20 | 1 | 16 | 0.588 | 2021-10-20 | 3 | 43 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменении свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №123, с последующим провесом провода в пролётах опор №123 -№124, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №123 -№124 с отключением В 10 ф.16-01 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». 4.4 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №123, в следствии длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменении свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №123 -№124, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №123 -№124 с отключением В 10 ф.16-01 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору фазы "В" опора №123 на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №123, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №123-№124 ВЛ-10кВ ф.16-01 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-01 от ПС 110/35/10 №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.11.2021 год
357152 | 486 | 2021-10-20 | 1 | 28 | 0.71001 | 2021-10-20 | 3 | 50 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото), произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №18, что привело к наклону опоры, выпадению крюка изолятора ф "В" из тела опоры, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №17 - №19 и схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.12-04 на ПС №12 "Тарутино" 110/10кВ. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ ф.12-04 проводился 05.02.2020 года. 4.12 Произошло выпадение крюка изолятора ф "В" на опоре №18, в следствии выдавливания деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №18, что привело к наклону опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №17 - №19, и схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.12-04 на ПС №12 "Тарутино" 110/10кВ. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ ф.12-04 проводился 05.02.2020 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадением крюка изолятора ф "В" ВЛ-10 кВ ф.12-04 на ВЛ 10 кВ ф.12-4_п.Тарутино - д.Покровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №18 ВЛ-10 кВ ф.12-04 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора ф "В" на опоре №18 ВЛ-10 ф.12-04 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №17 - №19. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.12-04 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 год
357152 | 487 | 2021-10-20 | 22 | 8 | 0.0225 | 2021-10-21 | 0 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №23-24, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 23-24, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-05 от ПС № 34 "М.Имыш" 110/35/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провесом в пролете опор №23-24, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 23-24, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-05 от ПС № 34 "М.Имыш" 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода фазы "В" в пр. оп. №23-24 на ВЛ 10 кВ ф.34-05 с.Малый Имыш, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.34-05 от ПС № 34 "М.Имыш" 110/35/10 кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-05 от ПС №34 "М.Имыш" 110/35/10 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 20.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 488 | 2021-10-20 | 22 | 20 | 0.11 | 2021-10-21 | 0 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты 10кВ, установленной в ТП 23-06/21-3 РУ 10 кВ, что привело к снижению уровня изоляции КЛ-10 ф.23-21 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.23-21 на ПС 110/10кВ №23 "Береш". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции концевой кабельной муфты 10кВ, в результате старения с ухудшением изоляционных свойств материала, установленной в ТП 23-06/21-3, что привело к снижению уровня изоляции КЛ-10 ф.23-21 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.23-21 на ПС 110/10кВ №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты 10кВ в ТП 23-06/21-3 на ВЛ 10 кВ ф.23-21 с.Холмогорское, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты, установленной в ТП 23-06/21-3 КЛ-10кВ ф.23-21 от ПС 110/10 №23 "Береш". Заказ ТОРО № 170053226. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.23-21 от ПС 110/10 №23 "Береш". Заказ ТОРО № 152595483. Ответственное лицо: Кардаш А.А. Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ ф.23-21 от ПС 110/10 №23 "Береш" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357157 | 280 | 2021-10-20 | 10 | 5 | 0.575 | 2021-10-20 | 12 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской электроустановке (на балансе заявителя от опоры №116 ВЛ 10кВ ф. 131-07 крестьянское (фермерское)хозяйство Прядко Р.Н. КТП 131-07-1/160 кВА потребительская. Устранено самим потребителем). | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф. 131-07 : - Выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Морозов И. Н. 29.10.2021 год
357152 | 489 | 2021-10-20 | 22 | 55 | 0.035 | 2021-10-21 | 1 | 15 | 3.4.12.5 Вследствие постоянных перепадов температуры воздуха через ноль произошло вспучивание грунта в болотистой местности, что привело к выдавливанию одностоечной опоры №224 с наклоном ее вдоль линии с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №223 - №225 и схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "В" и "С" в пролете опор №224 - №225 с отключением В 10 ф.33-07 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". 4.4 Произошло выдавливание одностоечной опоры №224, в следствии постоянных перепадов температуры воздуха через ноль сопровождающихся вспучиванием грунта в болотистой местности, что привело к наклону опоры №224 вдоль линии с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №224 - №225 и схлесту проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "В" и "С" в пролете опор №224 - №225 с отключением В 10 ф.33-07 на ПС 110/10 № 33 "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание одностоечной опоры №224 на ВЛ 10 кВ ф.33-07 п.Балахта, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 с целью выявления причины отключения, и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку одностоечной опоры №224 ВЛ-10 кВ ф.33-07 с утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №223-№225 ВЛ-10кВ ф.33-07 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская". Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.11.2021 год
357156 | 200 | 2021-10-19 | 15 | 1 | 0.51666 | 2021-10-19 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на (ООО "Енисейлесозавод"), действием МТЗ, на ПС Медпрепараты 110/6кВ был отключен В/6кВ ф.7-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Енисейлесозавод" Барышев Алексей Петрович (660012, Красноярский край, г. Красноярск, Судостроительная ул., д. 26а, помещ. 150), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 201 | 2021-10-19 | 19 | 50 | 1.0333 | 2021-10-19 | 22 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 71с (ООО "Фарматель-Сервис"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 58 ф.139-58. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО "Фарматель-Сервис", " Розманову В.И.(г. Красноярск, ул. Тельмана 33, пом. 78 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 202 | 2021-10-19 | 19 | 50 | 0.75 | 2021-10-19 | 22 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 571 (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 50 ф.139-50. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Энергия Сибири " Капустину М.В. (г. Красноярск, ул. Алексеева 49, оф. 521 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 203 | 2021-10-20 | 7 | 30 | 1.0333 | 2021-10-20 | 10 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 804 (ООО "КТТК"), действием МТЗ, на ПС 22 "Дачная" был отключен В/6кВ яч. 09 ф.22-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"КТТК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 204 | 2021-10-20 | 9 | 40 | 0.26665 | 2021-10-20 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 54 яч.31 - РП 133 яч.17, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.54-31 на ПС Академгородок 110/35/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 54 яч.31 - РП 133 яч.17, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.54-31 на ПС Академгородок 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10кВ ПС54 яч.31 до РП133, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ПС 54 яч.31 - РП 133 яч.17. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату высоковольтных испытаний принять решение о необходимости восстановления изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ПС 54 яч.31 - РП 133 яч.17. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 205 | 2021-10-20 | 14 | 15 |  | 2021-10-20 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП5027 до школы №148 р1, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Руб №1/0,4кВ на ТП 5027. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП5027 до школы №148 р1, вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Руб №1/0,4кВ на ТП 5027. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП5027 до школы №148 р1, Кабель ААБ 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ 0,4 кВ ТП5027 до школы №148 р1. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 206 | 2021-10-20 | 15 | 25 | 1.2916 | 2021-10-20 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ТП 97 до ТП 902, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10кВ ТП 97 до ТП 902, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.49-78 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП902 , ТП97, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 от ТП 97 до ТП 902. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 207 | 2021-10-20 | 16 | 5 | 0.67998 | 2021-10-20 | 17 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1115 до ТП 196, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.03 на РП 103. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1115 до ТП 196, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч. 03 на РП 103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 1115 , ТП 196, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*150 от ТП 1115 до ТП 196 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 208 | 2021-10-20 | 19 | 50 | 0.55334 | 2021-10-20 | 22 | 36 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 139-10-14 (ООО"Экоресурс"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 10 ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО Экоресурс" В.С. Ерохину (г. Красноярск, А/я 27628), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.11.2021 год
357156 | 209 | 2021-10-20 | 20 | 20 | 0.55 | 2021-10-20 | 23 | 5 | 3.4.10 В результате попадания птицы между проходными изоляторами ТП 85-1-14 произошел пробой проходного изолятора изолятора фазы А, что привело к отключению от МТЗ ф 85-1 на ПС Зыково №85. 4.4 В результате попадания птицы между проходными изоляторами ТП 85-1-14 произошел пробой проходного изолятора изолятора фазы А, что привело к отключению от МТЗ ф 85-1 на ПС Зыково №85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП-85-1-14, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Удалить посторонний предмет с изоляторов ТП 85-1-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.11.2021 год
357157 | 281 | 2021-10-21 | 1 | 7 | 0.26 | 2021-10-21 | 3 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования на ведомственной КТПН 35-01-17/2*400 потребителей электрической энергии. | Техническое мероприятие 1 Л 10 кВ ф. 35-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 22.11.2021 год
357156 | 210 | 2021-10-21 | 2 | 50 | 1.55 | 2021-10-21 | 5 | 25 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5013 ("Краском"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 13 ф.71-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357153 | 321 | 2021-10-21 | 1 | 8 | 0.459 | 2021-10-21 | 3 | 41 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№44-45 ВЛ 10 кВ ф.9-18, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.9-18 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.9-18 обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "С" в пролёте опор №№44-45, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.9-18 на ПС 110/10 кВ №9 "Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.9-18 с.Знаменка, Пролет: Оп. №44 - Оп. №45 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-18 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 22.11.2021 год
357152 | 490 | 2021-10-21 | 1 | 5 | 0.080001 | 2021-10-21 | 3 | 45 | 3.4.12.5 Вследствие вспучивания грунта (болото), произошло выдавливание деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №78, что привело к наклону опоры, выпадению крюка изолятора ф "В" из тела опоры, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №77 - №79 и схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78 - №79, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.81-06 на ПС №81 35/10 кВ "Нагорново". Последний плановый обход ВЛ-10кВ ф.81-06 проводился 09.01.2020 года. 4.12 Произошло выпадение крюка изолятора ф "В" на опоре №78, в следствии выдавливания деревянной на ж/б приставке одностоечной опоры №78, что привело к наклону опоры с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №77 - №79 и схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №78 - №79, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.81-06 на ПС №81 35/10 кВ "Нагорново". Последний плановый обход ВЛ-10кВ ф.81-06 проводился 09.01.2020 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадением крюка изолятора ф "В" опора №78 на ВЛ 10 кВ ф.81-6_Причулымский-Сосн.Озеро, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку деревянной одностоечной опоры №78 ВЛ-10 ф.81-06 с подсыпкой ПГС и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора ф "В" на опоре №78 ВЛ-10 ф.81-06 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №77 - №79. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.81-06 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 27.11.2021 год
357152 | 491 | 2021-10-21 | 1 | 37 | 0.32084 | 2021-10-21 | 4 | 11 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 12 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы «С» на опоре №18, что привело к провесу провода в пролете опор №17-№18, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №17-№18 с отключением В 10 ф.59-07 на ПС 35/10 №59 «Критово». 4.1 Произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы «С» на опоре №18, в следствии неоднократных порывов ветра более 12 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), что привело к провесу провода пролете опор №17-№18, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №17 -№18, с отключением В 10 ф.59-07 на ПС 35/10 №59 «Критово». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослаослабление вязки провода фазы "С» на оп. №18 на ВЛ 10 кВ ф.59-7 с.Критово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору на опоре фазы «С» на опоре №18 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ ф.59-07 от ПС 35/10кВ №59 «Критово». Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-07 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 27.11.2021 год
357152 | 492 | 2021-10-21 | 1 | 55 | 0.189 | 2021-10-21 | 4 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и изменения свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №84, что привело к провесу провода в пролётах опор №84- №85, схлёсту проводов фаз «А» и «С» пролётах опор №84- №85 и междуфазному короткому замыканию с отключением 10 ф.97-9 на ПС №97 "Подсосенская" 110/10кВ. 4.12 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №84, в результате длительной эксплуатации (30 лет) и изменения свойств материалов, что привело к провесу провода в пролётах опор №84- №85, схлёсту проводов фаз «А» и «С» пролётах опор №84- №85 и междуфазному короткому замыканию с отключением 10 ф.97-9 на ПС №97 "Подсосенская" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору ф"А" на оп. №84 на ВЛ 10 кВ ф.97-9, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки изолятора на опоре №84 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №84-№85 ВЛ-10кВ ф.97-9 от ПС №97 Подсосенская 110/10кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-9 от ПС №97 Подсосенская 110/10кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.11.2021 год
357152 | 493 | 2021-10-21 | 2 | 15 | 0.08925 | 2021-10-21 | 4 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №4/10, с последующим провесом провода в пролётах опор №4/10- №4/11, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете оп.№4/10-№4/11 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.53-02 на ПС 35/10 №53 «Б.Улуй». 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №4/10, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №4/10- №4/11, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете оп.№4/10-№4/11 и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.53-02 на ПС 35/10 №53 «Б.Улуй». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору ф"А" на оп. №4/10 на ВЛ 10 кВ ф.53-2 Тихий Ручей-МСО, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки изолятора на опоре №4/10 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/10-№4/11 ВЛ-10кВ ф.53-02 от ПС 35/10 №53 «Б.Улуй». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.53-02 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 27.11.2021 год
357152 | 494 | 2021-10-21 | 20 | 1 | 0.063501 | 2021-10-21 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №5-№6, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-05-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №5-№6, в результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 21-05-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" пр.оп.№5-№6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-2, Пролет: Опора № 5 Л1 - Опора № 6 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 21-05-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 21-05-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 495 | 2021-10-21 | 20 | 45 | 0.089165 | 2021-10-21 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №1/11, что привело к провесу провода в пролётах опор №1/11- №1/12, схлёсту проводов фаз «В» и «С» и междуфазному короткому замыканию с отключением автомата АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 39-12-1 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №1/11, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и изменения свойств материалов, что привело к провесу провода в пролётах опор №1/11- №1/12, схлёсту проводов фаз «В» и «С» и междуфазному короткому замыканию с отключением автомата АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 39-12-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору ф"А" на оп.№1/11 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 39-12-1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки изолятора на опоре №1/11 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1/11-№1/12 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 39-12-1. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП №39-12-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 496 | 2021-10-21 | 22 | 4 | 0.05875 | 2021-10-22 | 0 | 25 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 13 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (34 года), произошло незначительное удлинение провода ф"А" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №67/88-№67/89, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №67/88-№67/89 с отключением ВЛ-10 кВ ф.21-06 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". 4.2 Произошло незначительное удлинение провода ф"А" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №67/88-№67/89, по причине неоднократных порывов ветра более 13 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (34 года), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете №67/88-№67/89 с отключением ВЛ-10 кВ ф.21-06 на ПС 110/10 №21 "Новоселовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф"А" в пр. оп.№67/88-№67/89 на ВЛ 10 кВ ф.21-06 Новос-нефтебаза, Пролет: Опора № 67/88ф.6 - Опора № 67/89 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-06 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №67/88-№67/89 ВЛ-10кВ ф.21-06 от ПС 110/10 №21 "Новоселовская". Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 497 | 2021-10-21 | 22 | 11 | 0.05375 | 2021-10-22 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов, произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №2/19, что привело к провесу провода в пролётах опор №2/18-№2/20, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» на опоре №2/19 с отключением В 10 ф.32-06 на ПС 110/10 № 32 "Приморская ". 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №2/19, в следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов связанное с высыханием древесины тела опоры, что привело к провесу провода в пролётах опор №2/18-№2/20, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» на опоре №2/19 с отключением В 10 ф.32-06 на ПС 110/10 № 32 "Приморская ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "А" на оп. №2/19 на ВЛ 10 кВ ф.32-06 с.Ижульское, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.32-06 от ПС 110/10 №32 "Приморская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №2/19, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/18-№2/20 ВЛ-10кВ ф.32-06 от ПС 110/10 №32 "Приморская". Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 498 | 2021-10-21 | 22 | 43 | 0.10333 | 2021-10-22 | 0 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с его провесом в пролете опор №18/5 - №18/6, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №18/5 - №18/6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.95-01 на ПС 35/10 кВ "Шушь". 4.1 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с его провесом в пролете опор №18/5 - №18/6, в результате длительной эксплуатации (35 лет) и изменения свойств материалов, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №18/5 - №18/6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.95-01 на ПС 35/10 кВ "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" в пр. оп. №18/5-№18/6 на ВЛ 10 кВ ф.95-01 с.Шушь, Пролет: Опора № 18/5 - Опора № 18/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18/4-18/7 ВЛ-10кВ ф. 95-01 от ПС 35/10 кВ "Шушь". Заказ ТОРО № 152598376. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.95-01 от ПС 35/10 кВ "Шушь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 499 | 2021-10-21 | 23 | 3 | 0.24384 | 2021-10-22 | 1 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №56-57, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 56-57, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.96-01 отПС № 96 "Михайловка 35/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №56-57, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и изменения свойств материалов, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 56-57, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.96-01 отПС № 96 "Михайловка 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "С" пр. оп.№56-57 на ВЛ 10 кВ ф.96-01 с.Михайловка, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС № 96 "Михайловка" 35/10кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС №96 "Михайловка" 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 год
357156 | 211 | 2021-10-21 | 10 | 51 | 0.036 | 2021-10-21 | 12 | 3 | 3.4.8.2 Вследствие воздействия посторонних лиц при проезде неустановленной крупногабаритной техники в пролете опоры №8, произошел обрыв провода с возникновением короткого замыкания фазы "А", "В". В результате произошло отключение АВ-0,4кВ Л2. 4.4 В результате наезда крупногабаритной техники на опору №8, произошел обрыв провода с возникновением короткого замыкания фазы "А", "В". В результате произошло отключение АВ-0,4кВ Л2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-36-14-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-36-14-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода в пролете опор 7-9 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-36-14-2.. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для привлечения виновных в ДТП на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-36-14-2 к ответственности в установленном законом порядке. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.11.2021 год
357156 | 212 | 2021-10-21 | 17 | 40 | 0.77499 | 2021-10-21 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения изоляции и межфазного короткого замыкания на бесхозной кабельной линии 6 кВ от ТП 5037 - до ТП 450 на ПС №13 ГПП-2 Сибэлектросталь (вед. "Северный город") действием МТЗ отключился выключатель 6 кВ ф.13-56. | Организационное мероприятие 1 Подготовить служебную записку в управление собственностью филиала ПАО "Россети-Сибирь" -"Красноярскэнерго" о принятии бесхозной кабельной линии на обслуживание в качестве бесхозяйного электросетевого объекта. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357152 | 500 | 2021-10-22 | 22 | 15 | 0.75 | 2021-10-23 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет), произошло изменение структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №92, что при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, привело к срыву изолятора фазы "В" с места, дальнейшей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №92-№93, схлесту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №92-№93, междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.59-01 на ПС 35/10 № 59 "Критово". 4.4 Произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №92, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с изменением структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №92, что при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №92-№93, схлесту проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №92-№93, междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.59-01 на ПС 35/10 № 59 "Критово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №92 на ВЛ 10 кВ ф.59-1 с.Критово-с.Кр.Завод, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы "В" на опоре №92, и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №92- №93 ф.59-01 от ПС 35/10 № 59 "Критово". Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-01 от ПС 35/10 № 59 "Критово" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 27.11.2021 год
357157 | 282 | 2021-10-22 | 11 | 21 | 0.038664 | 2021-10-22 | 11 | 50 | 3.4.8.3 Несанкционированная обрубка сучьев культурных лесонасаждений владельцем частного владения на вводе 0,23кВ от опоры №8 Л-1 от КТПН 35-01-4/250. (ТН самоустранилось). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-01-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.10.2021 год
357157 | 283 | 2021-10-22 | 16 | 4 | 0.057332 | 2021-10-22 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности из-за чрезмерного загнивания древесины от длительного (30 лет с 1971года эксплуатации) ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТПН 50-05-4/400. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от при хлесте проводов в пролете опор №№ 4.5-4.7 из-за недопустимого наклона одностоечной опоры № 4.6 от длительного (30 лет) срока эксплуатации, на КТПН 50-05-4/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3. (устранено, выполнена замена одностоечной опоры №4.6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 50-05-4, Опора УАН-1ДБ; провис проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 50-05-4, Пролет: Опора № 4-5 - Опора № 4-6; провис проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 50-05-4, Пролет: Опора № 4-6 - Опора № 4-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТПН 50-05-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 25.11.2021 год
357152 | 503 | 2021-10-22 | 21 | 41 | 0.090835 | 2021-10-22 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"В" на опоре №10, с последующим провесом провода в пролётах опор №10- №11, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» пролётах опор №10- №11 и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4 кВ Л-5 на ТП № 8-36-7 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"В" на опоре №10, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №10- №11, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» пролётах опор №10- №11 и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4 кВ Л-5 на ТП № 8-36-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода ф"В" на оп. №10 на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 8-36-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления изолятора на опоре №10 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП № 8-36-7. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП № 8-36-7 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 504 | 2021-10-22 | 21 | 50 | 0.4 | 2021-10-22 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №110-111, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №110-111, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-15 от ПС № 34 "М.Имыш" 110/35/10кВ. 4.1 Произошло незначительное удлинение провода фазы "С" с его провесом в пролете опор №110-111, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) и изменения свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №110-111, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.34-15 от ПС № 34 "М.Имыш" 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "С" в пр. оп.№110-111 на ВЛ 10 кВ ф.34-15 д.Тальники, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ ф.34-15 от ПС № 34 "М.Имыш" 110/35/10 кВ. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-15 от ПС № 34 "М.Имыш" 110/35/10 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 27.11.2021 год
357152 | 505 | 2021-10-22 | 21 | 56 | 0.0575 | 2021-10-23 | 0 | 14 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра более 13 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), произошло незначительное удлинение провода ф"В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №9-№10, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №№9-№10 с отключением ВЛ-0,4кВ Л-2 на ТП № 35-07-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода ф"В" с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете опор №9-№10, при неоднократных порывах ветра более 13 м/с, и длительной эксплуатации ВЛ (более 40 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №№9-№10 с отключением ВЛ-0,4кВ Л-2 на ТП № 35-07-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода ф"В" пр. оп.№9-№10 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 35-07-3, Пролет: Опора № 9Л2 - Опора № 10Л2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 27.11.2021 год
357153 | 322 | 2021-10-22 | 20 | 44 | 0.0045 | 2021-10-22 | 22 | 14 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3, что привело к короткому замыканию, оплавлению контактов АВ 0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-767. 4.4 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №53-05-767 обнаружено, что в результате порывов ветра до 13 м/с произошло схлёстывание проводов на отпайке к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3, что привело к короткому замыканию, оплавлению контактов АВ 0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-05-767. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 53-05-767, Спуск 0,4кВ от оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр АВ 0,4 кВ в КТП 10/0,4 кВ №53-05-767. При обнаружении замечаний организовать их устранение. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.11.2021 год
357152 | 506 | 2021-10-22 | 22 | 10 | 0.2 | 2021-10-23 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "А" на опоре №23/1, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №23/1-№23/2, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролете №23/1-№23/2 с последующим отключением В 10 кВ ф.74-04 на ПС №71 "Павловская" 35/10кВ. 4.1 Произошло выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "А" на опоре №23/1, в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры), что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №23/1-№23/2, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» в пролете №23/1-№23/2 с последующим отключением В 10 кВ ф.74-04 на ПС №71 "Павловская" 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №23/1 на ВЛ 10 кВ ф.71-4, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "А" на опоре №23/1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №23/1 -№23/2 ВЛ-10кВ ф.71-04 от ПС №71 "Павловская" 35/10кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.71-04 от ПС №71 "Павловская" 35/10кВкВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 27.11.2021 год
357150 | 401 | 2021-10-22 | 10 | 44 | 0.051324 | 2021-10-22 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-01 в пролёте опор № 172-173 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-01 в пролёте опор № 172-173 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.45-01 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-01, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 172-173 ВЛ-10 кВ ф.45-01 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.11.2021 год
357156 | 213 | 2021-10-22 | 10 | 29 | 0.0090835 | 2021-10-22 | 12 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и загнивания произошёл излом опор № 4-8 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП88-3-4 10/0,4кВ с последующим падением на землю , что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию в пролетах опор №3-8 с отключением АВ-0,4кВ Л1 в ТП88-3-4 от защит. 4.1 В результате длительной эксплуатации и загнивания произошёл излом опор № 4-8 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП88-3-4 10/0,4кВ с последующим падением на землю , что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию в пролетах опор №3-8 с отключением АВ-0,4кВ Л1 в ТП88-3-4 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-3-4, Опора ПН-3Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-3-4, Опора ПН-3Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-3-4, Опора ПН-3Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-3-4, Опора ПН-3Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от КТП-88-3-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных опоры №4-8 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП88-3-4 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 214 | 2021-10-22 | 11 | 10 |  | 2021-10-22 | 11 | 10 | 3.4.13.4 Вследствие некачественного выполнения электромонтажных работ подрядной организацией ООО "БМУ ГЭМ" (2018 г.) произошло разрушения концевой муфты КЛ 10 кВ ТДГК 6 сек. 10 кВ, вызвавшее повреждение фильтра присоединения ТДГК 6 сек. 10 кВ типа ФНПМ-300/10-УХЛ1 с выбросам масла и разрушением вводов 10 кВ. Действием МТЗ на ПС №49 Юбилейная 110/10кВ отключился В яч. 86/10кВ. 4.1 В результате разрушения концевой муфты наружной установки на ТДГК КЛ 10 кВ от яч.86 до ТДГК 6 сек. 10 кВ, произошло повреждение фильтра присоединения ТДГК 6 сек. 10 кВ типа ФНПМ-300/10-УХЛ1 с выбросам масла и разрушением вводов 10 кВ и действием МТЗ на ПС №49 Юбилейная 110/10 кВ отключился В яч. 86/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий на ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ, Фильтр присоединения ФНПМ-300/10-УХЛ1 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты наружной установки на ТДГК КЛ 10 кВ от яч.86 до ТДГК 6 сек. 10 кВ, вследствие дефекта монтажа КЛ-10кВ в 2018 году, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В яч.86/10кВ на ПС №49 Юбилейная 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от яч.86 до ТДГК 6 сек. 10 кВ, КЛ 10 кВ от яч.86 до ТДГК 6 сек. 10 кВ / POLT-12D/3x0-H4-L12A | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в подрядную организацию ООО "БМУ ГЭМ", для выполнения замены поврежденного оборудования на ПС №49 Юбилейная 110/10кВ. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.11.2021 год
357156 | 215 | 2021-10-22 | 13 | 50 | 0.51666 | 2021-10-22 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 80 до ТП 81, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.22-20 на ПС 22 "Институт физики" 35/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ТП 80 до ТП 81, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.22-20 на ПС 22 "Институт физики" 35/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 81 до ТП 80, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 6 кВ ТП 80 - ТП 81 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2022 год
357156 | 216 | 2021-10-22 | 16 | 40 | 1.25 | 2021-10-22 | 19 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9132 ("Городские электрические сети"), действием МТЗ, на ПС 49 "Юбилейная" был отключен В/10кВ яч. 12 ф.49-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Городские электрические сети" Савицкому В.В. (г. Красноярск, ул. П. Железняка 24В), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.11.2021 год
357156 | 82 | 2021-10-01 | 1 | 33 | 0.45332 | 2021-10-01 | 2 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1 яч.7 до ТП 2с яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-48 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 1 яч.7 до ТП 2с яч.1, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-48 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1с яч.7 до ТП 2с яч.1, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 от ТП 1 яч.7 до ТП 2с яч.1 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 83 | 2021-10-01 | 3 | 13 |  | 2021-10-01 | 3 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 620 до ТП 621, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-04 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 620 до ТП 621, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-04 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 620 , ТП 621, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 от ТП 620 до ТП 621 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357152 | 432 | 2021-10-01 | 10 | 34 | 0.025 | 2021-10-01 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло изменения свойств структуры материалов с прослаблением прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата тип ВА-57-39 400 А в РУ-0,4кВ ТП № 90-06-2 10/0,4кВ, в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию контактного соединения на губках автомата с последующим отключением АВ-0,4кВ Л1 ТП 90-06-2, в следствии чего произошло так же перегорание высоковольтных предохранителей 10кВ. 4.12 Произошло изменения свойств структуры материалов с прослаблением прижимного усилия на контактную поверхность подвижных губок автомата тип ВА-57-39 400 А в РУ-0,4кВ ТП № 90-06-2 10/0,4кВ, в результате чего нарушился электрический контакт , что привело к нагреву и выгоранию контактного соединения на губках автомата с последующим отключением АВ-0,4кВ Л1 ТП 90-06-2, в следствии чего произошло так же перегорание высоковольтных предохранителей 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ на КТП 90-06-2, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 У3; выгорание контактов АВ-0,4кВ на КТП 90-06-2, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП № 90-06-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену автоматического выключателя ВА 57-39 400А Л1 на ТП № 90-06-2 10/0,4кВ Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену предохранителя калиброванного 10кВ 31,5А на ТП № 90-06-2 10/0,4кВ Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-06-2 Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.11.2021 год
357152 | 433 | 2021-10-01 | 15 | 30 | 0.045 | 2021-10-01 | 17 | 1 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №2/9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-10 у основания и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4 кВ ТП 33-03-10 10/0,4кВ. Опора №2/9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-10 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло изменение свойств материалов, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к излому опоры №2/9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-10 у основания и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4 кВ ТП 33-03-10 10/0,4кВ. Опора №2/9 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-10 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры ВЛ 0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 33-03-10, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 33-03-10 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к оп.№2/9 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП33-03-10 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 15.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП33-03-10 10/0,4кВ на загнивание с целью исключения подобных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 434 | 2021-10-01 | 16 | 25 | 0.1 | 2021-10-01 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного между ТП 10/0,4кВ №20-06-605 и ТП 20-06-606, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-06 на ПС 110/10кВ №20 "Западная". 4.12 Произошло внутренние электрическое повреждение изоляции участка кабеля 10кВ, установленного между ТП 10/0,4кВ №20-06-605 и ТП 20-06-606, в результате старения с ухудшением и уменьшением изоляционных свойств материала, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.20-06 на ПС 110/10кВ №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка кабеля 10кВ от ТП 20-06-605 до ТП 20-06-606 на КЛ 10 кВ ф.20-06 г.Шарыпово, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной линии ААШв-10 3х120 10 кВ между ЗТП 20-03/06-605 и ЗТП 20-03/06-606 с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания вновь установленного участка кабеля с двумя соединительными кабельными муфтами между ЗТП 20-03/06-605 и ЗТП 20-03/06-606. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-06 г.Шарыпово с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2023 года замену участков резервных кабелей между ЗТП 20-03/06-601 и ЗТП 20-03/06-602 с установкой двух концевых муфт, РП 20-03/06-600 и ЗТП 20-03/06-604 с установкой двух концевых муфт, ЗТП 20-03/06-609 и ЗТП 20-03/06-605 с установкой двух концевых муфт в связи с большим количеством повреждений на этих участках кабелей. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 01.07.2022 год
357150 | 367 | 2021-10-01 | 14 | 35 | 0.40516 | 2021-10-01 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор 131-1/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Вследствие разрегулировки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор 131-131/1 произошло схлёстывание проводов фазы "С", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: - Опора № 1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор №131-131/1 ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.10.2021 год
357150 | 368 | 2021-10-01 | 14 | 46 | 0.85 | 2021-10-01 | 16 | 28 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А" и телом опоры на ЛР 9С-4 10 кВ произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.7-09, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 9С-4 между фазой "А" и телом опоры произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.7-09 на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.7-09, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-09. Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.10.2021 год
357156 | 84 | 2021-10-03 | 23 | 58 | 1.35 | 2021-10-04 | 2 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 31с-ТП 79с (ООО"Крассети"), действием МТЗ, на ПС 139 "Солнечный" был отключен В/10кВ яч. 03 ф.139-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны 43 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 85 | 2021-10-03 | 22 | 53 | 4.375 | 2021-10-04 | 0 | 8 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной ПС 35кВ "Очистные сооружения" и неселективно выставленных уставок на ПС 35 кВ "Очистные сооружения" по отношению к вышестоящей ПС 110/35/6кВ "Березовская", произошло излишнее срабатывание МТЗ В 35кВ Т-12 на ПС 110/35/6кВ "Березовская" был отключен В/35кВ ВЛ 35кВ Т-12 "Березовская - ПС Х/К Енисей (вед.) с отп.". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Рядченков И.И. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о требовании пересчёта и изменения уставок устройств РЗА 35кВ на ПС 35 кВ "Очистные сооружения". Ответственное лицо: Никитин С.А. 15.10.2021 год
357156 | 86 | 2021-10-03 | 9 | 18 |  | 2021-10-03 | 9 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП555 до ж.д ул. Аральская 14, что привело к оперативному отключению Руб. №7 0,4кВ на ТП555 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ТП555 до ж.д ул. Аральская 14, в следствии длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к оперативному отключению Руб. №7 0,4кВ на ТП555 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП555-ж.д ул.Аральская,14 р7, Кабель АВВГ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х95+1х35 КЛ 0,4 кВ ТП555 руб 7 до ж.д ул. Аральская 14. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 87 | 2021-10-02 | 12 | 50 | 0.4125 | 2021-10-02 | 15 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-4035(ООО"Рикон"), действием МТЗ, на П-131 был отключен В/10кВ яч.16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"Рикон", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 88 | 2021-10-02 | 0 | 50 | 0.36666 | 2021-10-02 | 2 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ТП 554-ТП 59 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 57 был отключен В/10кВ яч. 12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Краском" Гончерову О.В. (г. Красноярск, ул. Парижской коммуны д. 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 89 | 2021-10-01 | 23 | 50 |  | 2021-10-01 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 63яч.11 до ТП 10102, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП 63. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 63яч.11 до ТП 10102,, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 247 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.11 на РП 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-63 яч.11 - ТП 10102 н.Б, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 10 3*185 от РП 63яч.11 до ТП 10102. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.11.2021 год
357156 | 90 | 2021-10-01 | 23 | 25 | 0.14165 | 2021-10-01 | 23 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 63 яч.9 до ТП 1070, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.9 на РП 63 с последующим восстановлением . 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 63 яч.9 до ТП 1070 в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.9 на РП 63с последующим восстановлением . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-63 яч.9 до ТП 1070, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания кабельной линии ААШв 10 3*240 от РП 63 яч.9 до ТП 1070. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату проведения ВВИ на кабельной линии ААШв 10 3*240 от РП 63 яч.9 до ТП 1070, определить необходимость и объём ремонта. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 91 | 2021-10-01 | 22 | 50 |  | 2021-10-01 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-32 на ПС Зеленая 220/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.26-32 на ПС Зеленая 220/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 26 яч.32 - РП 219, Кабель силовой АПвПу-10 1х630/50; Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 26 яч.32 - РП 219, Кабель силовой АПвПу-10 1х630/50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 92 | 2021-10-01 | 22 | 25 | 0.21332 | 2021-10-01 | 22 | 57 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 538 до ТП 534("УФНС России"), действием МТЗ, на РП 105 был отключен В/10кВ яч. 06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, государственному советнику "УФНС России " Д.С. Буракову (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 4Б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 93 | 2021-10-01 | 19 | 40 |  | 2021-10-01 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от яч.27 ф. 26-27 до РП 219 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.26-27 на ПС 26 "Зеленая" 220/10/10кВ(ФСК ЕЭС). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.27 ф. 26-27 до РП 219 яч.3, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/10кВ ф.26-27 на ПС 26 "Зеленая" 220/10/10кВ(ФСК ЕЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10кВ ф.26-27 (РП 219 яч.3), Кабель силовой АПвП-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х240 от яч.27 ф. 26-27 до РП 219 яч.3 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 94 | 2021-10-01 | 13 | 8 | 1.1 | 2021-10-01 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 34 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП -162 яч.10(нитка А), что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 42 на ПС №96 "Затонская" 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ААШв-6 3х240 РП -162 яч.10(нитка А), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 42 на ПС №96 "Затонская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-42 (ПС 96 - РП 162 яч.10), ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ РП -162 яч.10(нитка А) Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2021 год
357156 | 95 | 2021-10-01 | 12 | 30 | 1.6333 | 2021-10-01 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61с яч.2 до ТП 54 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-33 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.2 до ТП 54 яч.6, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-33 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.2 до ТП 54 яч.6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*120 от ТП 61 яч.2 до ТП 54 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 96 | 2021-10-01 | 12 | 10 | 0.33999 | 2021-10-01 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 416 - ТП 418(нитка Б), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 24 на ПС Затонская 110/6кВ 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 416 - ТП 418(нитка Б), в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 24 на ПС Затонская 110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 416 (Б) Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 97 | 2021-10-01 | 11 | 0 | 1.575 | 2021-10-01 | 13 | 15 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-10 в сторону ТП 45-10-34 (ФКУ Упрдор Енисей), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.45-10 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-10 от опоры №21 до ТП №45-10-34, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ Упрдор Енисей Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357153 | 300 | 2021-10-02 | 16 | 8 | 0.0072 | 2021-10-02 | 17 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ-110 кВ С-94 (дата ввода в эксплуатацию ВЛ-110 кВ С-94 1976г.) в пролете опор №182-183 (длинна пролёта 520 м.) произошёл механический разрыв провода марки АЖ-120 фазы «С» в месте выхода из соединителя марки СОАС-120 (Приложение №4, №5), в результате провод в пролете опор №182-183 упал на землю, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания провода фазы «С» на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В 110 С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская (С-94) обнаружен в пролете опор №182-183 оборванный провод марки АЖ-120 фазы «С» в месте выхода из соединителя марки СОАС-120, что явилось причиной падения провода на землю, возникновения короткого замыкания фазы «С» на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В 110 С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп. № 182 - Оп. № 183 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская (С-94) участок опор №160-200. Заказ SAP-152565548. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская (С-94) в пролёте опор №182-183 фазы "С". Заказ SAP-170052544. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать верховой осмотр с проверкой проводов и тросов в зажимах на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская (С-94) уч. оп. №№ 53-54, 54-55, 113-114, 182-183, 183-184, 217-218, 294-295. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать тепловизионный контроль соединительных зажимов СОАС на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Идринская (С-94) в пр. оп. №№ 53-54, 54-55, 113-114, 182-183, 183-184, 217-218, 294-295. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.11.2021 год
357157 | 238 | 2021-10-01 | 12 | 16 | 1.7395 | 2021-10-01 | 14 | 43 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования от изменения свойств фарфора из-за старения проходной изоляции от длительного (с 1954г. - 66 лет эксплуатации) срока эксплуатации на ЗТП 30- 01-8/630. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от пробоя проходного фарфорового изолятора на ЗТП 30- 01-8/630 из-за старения проходной изоляции от длительного (с 1954г. - 66 лет эксплуатации) срока эксплуатации, на ПС 35/6 №23 "Юлия" оперативно (КИ. фаза "А"=0кВ) отключался В 6 ф.23- 01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного фарфорового изолятора на ЗТП 30- 01-8/630, ВЛ 6 кВ ф. 23-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 23-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2021 год
357157 | 239 | 2021-10-03 | 22 | 4 | 0.49 | 2021-10-04 | 0 | 31 | 3.4.12.2 Падение деревьев и веток из вне охранной зоны из -за ветра и мокрого снега на ВЛ 10кВ ф.82-07 в пролёте опор 6-82-:-6-84. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов упавшей из-за ветра и мокрого снега ветки с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 6.82-6.84, на ПС 35/10кВ "Нарва" №82 действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.82-07. (ТН самоустьранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 6-82 - Опора № 6-83; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 6-83 - Опора № 6-84 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 82-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Арахов Э.Х. 29.10.2021 год
357154 | 183 | 2021-10-04 | 8 | 56 | 0.012 | 2021-10-04 | 9 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение в сети ТСО (АО "КрасЭКо"). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственникам, главам администраций. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.10.2021 год
357156 | 98 | 2021-10-04 | 10 | 2 | 0.15501 | 2021-10-04 | 10 | 33 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10 кВ ф.45-4 в сторону ТП 45-4-5 (КГАУ Красноярсклес), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.45-4 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о ненадлежащем обслуживании сетей на отпайке ВЛ-10кВ ф.45-4 от опоры №51/26 до ТП №45-4-5, находящейся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности КГАУ Красноярсклес Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 99 | 2021-10-04 | 10 | 21 | 0.05334 | 2021-10-04 | 10 | 37 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от оп. 133 ф.130-2 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на ПС Узловая 220/110/10кВ был отключен В/10кВ ф.130-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 100 | 2021-10-04 | 11 | 53 | 0.05167 | 2021-10-04 | 12 | 24 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 4065 (ООО"Фасад"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10 кВ яч. 42 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО"Фасад", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2021 год
357156 | 101 | 2021-10-04 | 12 | 19 |  | 2021-10-04 | 12 | 19 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.16 ф. 5-16 до РП 3 яч.4 н. Б , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.16 ф. 5-16 до РП 3 яч.4 н. Б, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-16 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 5 яч.16 - РП 3 н. Б, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 10 3*240 от яч.16 ф. 5-16 до РП 3 яч.4 н. Б. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.11.2021 год
357156 | 102 | 2021-10-04 | 12 | 36 | 1.1334 | 2021-10-04 | 14 | 52 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 669 до ТП 623, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 669 до ТП 623, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-12 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 623 - ТП 669 яч.4, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 10 3*120 от ТП 669 до ТП 623. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 103 | 2021-10-04 | 17 | 10 | 0.18 | 2021-10-04 | 17 | 46 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения потребительской кабельной линии 6 кВ ТП 536 яч 10 - КТП 5060 (сети СНТ "Бирюса-11) на ПС 14 "Заводская" (КП МЭС) действием МТЗ отключен выключатель 6 кВ яч №9 ф.14-09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо председателю СНТ "Бирюса-11" Соколову Сергею Николаевичу о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 104 | 2021-10-04 | 20 | 0 | 0.225 | 2021-10-04 | 22 | 30 | 3.4.8.5 В следствии производства сварочных работ в ГПК "Автомобилист" Марковского 106а, произошло кратковременное повышение нагрузки на КЛ выше номинальной, что привело к перегрузе и отключению АВ 0,4кВ 1 сек на ТП 170. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр РУ 0,4 кВ ТП 170, включить АВ 0,4кВ 1 сек. 0,4кВ на ТП 170. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 105 | 2021-10-04 | 20 | 48 | 0.025 | 2021-10-04 | 23 | 18 | 3.4.9.3 Вследствие кроткого замыкания во ВРУ 0,4 кВ МКД Энергетиков 37 на ТП 525 был оперативно отключен рубильник 0,4 кВ Л-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору УК ООО "Кленовый дворик" Тарасовой О. А. , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 106 | 2021-10-04 | 20 | 50 | 0.225 | 2021-10-04 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств и старением материалов, произошло ухудшение контактного соединения произошёл аварийный нагрев, что привело к перегорание ПН 400 А фазы "В" руб.№7 на ТП 256. 4.1 В результате ухудшения контактного соединения произошёл аварийный нагрев и перегорание ПН 400 А фазы "В" руб.№7 на ТП 256. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-256, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт губки фазы "В" на руб. №7 в ТП 262, заменить ПН 0,4кВ фазы "В" руб. №7 0,4кВ на ТП 262. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 год
357156 | 107 | 2021-10-04 | 21 | 19 | 0.13084 | 2021-10-04 | 23 | 56 | 3.4.8.5 Вследствие превышение токовых нагрузок по фазе "С" , на ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 35-1-5, произошло отключение АВ-0,4кВ от ТП 35-1-5 Л-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-1-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 108 | 2021-10-04 | 21 | 50 | 0.058334 | 2021-10-05 | 0 | 45 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на ввод в жилой дом, произошел схлест проводов фаз А и В, что привело к двухфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 на КТП-133-6-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести повторное включение АВ 0,4кВ Л-1 от КТП-133-6-1 после осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-133-6-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 109 | 2021-10-04 | 21 | 50 | 0.020833 | 2021-10-04 | 23 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в электроустановках потребителей по адресу ул. Судостроительная д. 97, произошло однофазной замыкание, что привело к отключению АВ Л-16 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РП-142. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "ЖИЛКОМЦЕНТР" Исмагилову Рамилю Рамазановичу (660012 Красноярский край, город Красноярск, улица ул. Семафорная, 193), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357153 | 301 | 2021-10-04 | 11 | 33 | 0.018 | 2021-10-04 | 11 | 42 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара в посёлке Топольки по адресу ул. Песочная и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.3-10 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-10 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 05.11.2021 год
357153 | 302 | 2021-10-04 | 19 | 28 | 0.1375 | 2021-10-04 | 20 | 23 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара в м-к Юго Восточный по адресу ул. Колесникова и необходимости отключения эл. энергии для безопасной ликвидации пожара оперативный персонал ключом телеуправления отключил В 10 кВ ф.2-26 на ПС 110/10 кВ №2 "Минусинская городская". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-26 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 05.11.2021 год
357153 | 303 | 2021-10-04 | 23 | 19 |  | 2021-10-04 | 23 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора марки ТМ 63/10 на ТП 10/0,4 кВ №5-01-07, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора перешедшего к разрыву электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.12 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора марки ТМ 63/10 на ТП 10/0,4 кВ №5-01-07, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора перешедшего к разрыву электрической цепи и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на КМТП 5-01-07, Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного трансформатора. Ответственное лицо: Казанкеев Н.В. 05.11.2021 год
357154 | 184 | 2021-10-04 | 9 | 35 | 0.010334 | 2021-10-04 | 11 | 39 | 3.4.8.2 В результате наезда транспортного средства сторонней организации на опору связи (опора принадлежит сторонней организации) произошло ее падение, что привело к схлесту проводов в пролете опор №№ 4-5 (при осмотре ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 46-22-2 повреждений не обнаружено) с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4кВ Л2/46-22-2. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/46-22-2. Ответственное лицо: Науменко И.И. 15.10.2021 год
357152 | 436 | 2021-10-04 | 14 | 45 | 0.02 | 2021-10-04 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, с высыханием уплотнения на месте установки проходного изолятора (ИП-10) фаз "А" и "В" в РУ-10кВ, произошло затекание влаги к месту установки ПК-10кВ в РУ-10кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием, и разрушением ПК-10кВ фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 40В-13-4 10/0,4кВ с выходом на неполнофазный режим КТП 40В-13-4 10/0,4кВ. 4.4 Произошло затекание влаги к месту установки ПК-10кВ в РУ-10кВ, в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, с высыханием уплотнения на месте установки проходного изолятора (ИП-10) фаз "А" и "В" в РУ-10кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием, и разрушением ПК-10кВ фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 40В-13-4 10/0,4кВ с выходом на неполнофазный режим КТП 40В-13-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: затекание влаги к месту установки ПК-10кВ на КТП 40В-13-4/160 кВА, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3; затекание влаги к месту установки ПК-10кВ на КТП 40В-13-4/160 кВА, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП 40В-13-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителей типа ПКТ101-10-8-20 У3 фаз "А" и "В" на аналогичные по параметрам в ТП 40В-13-4 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 26.11.2021 год
357154 | 185 | 2021-10-04 | 10 | 5 | 0.18833 | 2021-10-04 | 11 | 58 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.) произошел излом у основания и падение деревянной опоры № 15 (данная ВЛ включена в перечень ВЛ срок эксплуатации которых превышает нормативный), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Излом у основания и падение деревянной опоры № 15 (данная ВЛ включена в перечень ВЛ срок эксплуатации которых превышает нормативный) в результате резкого порыва ветра (до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение деревянной опоры № 15 ВЛ 10кВ ф.57-2 в результате резкого порыва ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 15 ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.10.2021 год
357152 | 437 | 2021-10-05 | 13 | 10 | 0.010833 | 2021-10-05 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением и длительной эксплуатацией, произошел излом опоры № 17/7, находящейся в списке опор, на которые запрещен подъем, что привело к наклону опоры, провису провода, схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 17/6-17/8 и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 72-05-1 10/0,4кВ. 4.1 В результате изменения свойств материалов, связанных с их старением и длительной эксплуатацией, произошел излом опоры № 17/7, находящейся в списке опор, на которые запрещен подъем, что привело к наклону опоры, провису провода, схлёсту и междуфазному короткому замыканию проводов двух фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 17/6-17/8 и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 72-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 17/7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 72-05-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку деревянной приставки к опоре №17/7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 72-05-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 05.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №17/6 - №17/8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 72-05-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 05.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП № 72-05-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357157 | 240 | 2021-10-05 | 9 | 37 | 1.295 | 2021-10-05 | 11 | 28 | 3.4.7.3 Изменение свойств фарфоровой изоляции: ЛР ТП 19-04-3 ф.«С»; ЛР ТП 19-04-9 ф.«А»; ЛР ТП 19-04-11 ф.«А»,«В» из-за старения изоляции от исчерпания ресурса (60 лет) эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания с разрушением между опорными изоляторами: ЛР ТП 19-04-3 ф.«С»; ЛР ТП 19-04-9 ф.«А»; ЛР ТП 19-04-11 ф.«А»,«В» от старения изоляции из-за длительного (60 лет) срока эксплуатации, на ПС 35/10кВ №19 "Тальская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.19-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание с разрушением между опорными изоляторами ЛР ТП. на ВЛ 10 кВ ф. 19-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 08.11.2021 год
357157 | 241 | 2021-10-05 | 10 | 37 | 0.10133 | 2021-10-05 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление провисших проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 70-04-7/400 на вводе 0,23кВ на одностоечной опоре №5. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста провисших проводов на вводе 0,23кВ на одностоечной опоре №5, на ТП 10/0,4 КТПН 70-04-7/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест провисших проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-04-7, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-04-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления провисших вводов 0,23-0,4кВ. Ответственное лицо: Тарасенко С.В. 12.11.2021 год
357157 | 242 | 2021-10-05 | 10 | 51 | 0.0020004 | 2021-10-05 | 11 | 1 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление провисших проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ-0,4кВ Л-4 от опоры №7 от КТПН 16-03-3/400. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста провисших проводов на вводе 0,23кВ от одностоечной опоры №7, на КТПН 16-03-3/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-4. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание от с хлеста провисших проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 16-03-3, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 16-03-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления провисших вводов 0,23кВ, 04кВ. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2021 год
357157 | 243 | 2021-10-05 | 11 | 10 | 0.096665 | 2021-10-05 | 13 | 6 | 3.4.12.2 Падение веток из-за ветра 18м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 30-15-4/400 в пролете опор №1.45-№1.46. 4.4 Вследствие падения ветки с дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра (18м/с) в пролете опор №№ 1.45-1.46, на ЗТП 30-15-4/400 оперативно отключен руб. 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-4, Пролет: Опора №1-45 - Опора №1-46 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-15-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 12.11.2021 год
357157 | 244 | 2021-10-05 | 13 | 27 | 0.00262 | 2021-10-05 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение вводного устройства частного сектора по адресу: Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. "Павловка" д.№7 от опоры №7. Устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 18-03-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 12.11.2021 год
357157 | 245 | 2021-10-05 | 14 | 5 | 0.1364 | 2021-10-05 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Недопустимая наклон стойки одностоечной опоры №5, приведший к с хлесту проводов в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 138-17-1/250. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №№ 5-6 из-за недопустимого наклона опоры №5 от длительного срока эксплуатации, на КТПН 138-17-1/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 138-17-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 138-17-1: - выполнить замену одностоечной опоры №5; - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 4-6. Ответственное лицо: Арндт В.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 138-17-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов В.С. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 138-17-1: - одностоечную опору №5 включить в перечень опор на которые запрещен подъем; - провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному, ремонтному персоналу Манского РЭС. Ответственное лицо: Арндт В.В. 31.10.2021 год
357156 | 110 | 2021-10-05 | 23 | 35 | 0.025833 | 2021-10-06 | 2 | 10 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВКЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-2 в пролёте от оп. 9- 9-1 произошло отключение автоматического выключателя Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 629. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВКЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-2, включить АВ 0,4 кВ Л-2 повторно в ТП 629. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 111 | 2021-10-05 | 22 | 50 | 0.152 | 2021-10-06 | 1 | 22 | 3.4.8.5 Вследствие превышение токовых нагрузок по фазе "С" , на ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 85-1-5, произошло отключение АВ-0,4кВ от ТП 85-1-5 Л-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 85-1-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 112 | 2021-10-05 | 22 | 47 | 0.0026 | 2021-10-06 | 1 | 23 | 3.4.7.3 В результате износа, из-за длительной эксплуатации, более 50 лет, на на рубильнике Р-0,4 кВ Л-9 ТП-458 перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.1 На рубильнике Р-0,4 кВ Л-9 ТП-458 перегорел предохранитель фазы "А" ПН-2, в результате износа, из-за длительной эксплуатации, более 50 лет, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 458 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.А | Техническое мероприятие 1 Заменить ПН-0,4 кВ 250 А ф. А в РУ-0,4 кВ ТП-458 Р-9. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 113 | 2021-10-05 | 21 | 59 | 0.053334 | 2021-10-06 | 0 | 39 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошло ослабление вязки крепления провода фазы «А» на опоре №5, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №4-5, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1 4.1 В результате ослабления вязки крепления провода фазы «А» на опоре №5, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №4-5, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 114 | 2021-10-05 | 18 | 15 | 0.33332 | 2021-10-05 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.97-15 - ТП 249, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.97-15 на ПС Судостроительная 110/6кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ ф.97-15 (ПС 97 - ТП 249) / ААШв-6 3х120, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 20 лет с изменением свойств и старением матери Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ф.97-15 (ПС 97 - ТП 249), ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120КЛ 6 кВ ф.97-15 (ПС 97 - ТП 249) Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357152 | 438 | 2021-10-05 | 15 | 20 | 0.040666 | 2021-10-05 | 17 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3-№3/1, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» и «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 21-01-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №3-№3/1, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим коротким замыканием провода фазы «А» и «С» и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 21-01-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" пр. оп.№3-№3/1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-01-2, Пролет: Опора № 3 Л1 - Опора № 3/1 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 21-01-2 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-№3/1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 21-01-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 439 | 2021-10-05 | 19 | 46 | 0.0125 | 2021-10-05 | 22 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, потери механической прочности провода, произошло его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 91-06-1 10/0,4кВ, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-1 ТП 91-06-1 10/0,4кВ. 4.1 Произошло растяжение и схлест проводов в результате длительной эксплуатации и потери механической прочности на вводе в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 91-06-1 10/0,4кВ, что привело к отключению АВ 0,4кВ Л-1 ТП 91-06-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растяжение и схлест проводов от опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 91-06-1, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 91-06-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса вводных проводов от опоры №11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП № 91-06-1 10/0,4кВ до жилого дома. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 26.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 440 | 2021-10-05 | 20 | 13 | 0.098 | 2021-10-05 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате незначительное удлинение провода фазы "В" в связи с ослаблением вязки на штыревом изоляторе что привело к провисом в пролете опор №4/2а - №4/3а ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 29-29-3 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 29-29-3 6/0,4 кВ. 4.3 Произошло ослаблением вязки на штыревом изоляторе последующим незначительным удлинением провода фазы "В" и провисом провода в пролете опор №4/2а - №4/3а ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 29-29-3 6/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 29-29-3 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослаблением вязки на штыревом изоляторе фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ТП 29-29-3 Л2, Пролет: Опора № 4-2а - Опора № 4-3а | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки и регулировку стрелы провеса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №4 до оп. №4/3а Л-2 от ТП 29-29-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 29-29-3 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2023 в пролетах оп.№ 4 до оп.№ 4/3а ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 29-29-3 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.08.2022 год
357152 | 441 | 2021-10-05 | 21 | 22 | 0.085835 | 2021-10-05 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1, провису провода в пролете опор №9-10 и схлёсту проводов фаз «В» и «С», междуфазному короткому замыканию проводов и отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 103-2-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошёл срыв изолятора фазы "В" в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1, провису провода в пролете опор №9-10 и схлёсту проводов фаз «В» и «С», междуфазному короткому замыканию проводов и отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 103-2-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" опора №9 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 103-02-6, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №9 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП № 103-2-6. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 103-2-6 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 442 | 2021-10-05 | 21 | 47 | 0.090668 | 2021-10-06 | 0 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 49 лет, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 1-6-9, что привело к провесу провода в пролётах опор № 1-6-9 №1-6-10, схлёсту проводов фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 59-05-01 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" в следствии длительной эксплуатации более 49 лет на опоре № 1-6-9, что привело к провесу провода в пролётах опор № 1-6-9 №1-6-10, схлёсту проводов фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 59-05-01 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-5-1, Пролет: Опора №1-6-9 - Опора №1-6-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №1-6-9, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-6-8; 1-6-9; 1-6-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 59-05-01 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 59-05-01 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 29.10.2021 год
357152 | 443 | 2021-10-05 | 21 | 55 | 0.049666 | 2021-10-06 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к высыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №14 с последующем срывом изолятора с места крепления, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролёте опор №13-№15, кратковременному схлёсту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-6-7. 4.1 Произошло изменение структуры материала в следствии длительной эксплуатации, что привело к высыханию капронового колпачка под изолятором ф «В» на опоре №14 с последующем срывом изолятора с места крепления, разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролёте опор №13-№15, кратковременному схлёсту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 12-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срывом изолятора с места ф «В» на опоре №14 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-6-7, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "В" на опоре №14, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13 - 15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-6-7 10/0,4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-6-7 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 26.11.2021 год
357154 | 187 | 2021-10-05 | 10 | 52 | 0.96668 | 2021-10-05 | 13 | 17 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра (до 12 м/с.) произошло падение дерева (длинна дерева 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 391-392 ВЛ 10кВ ф.57-4 (данная ВЛ включена в перечень ВЛ срок эксплуатации которых превышает нормативный), проходящих по болотистой местности, что привело к излому анкерной опоры № 391, схлесту проводов с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-4 на ПС 35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.4 Падение дерева (длинна дерева 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 391-392 ВЛ 10кВ ф.57-4 (данная ВЛ включена в перечень ВЛ срок эксплуатации которых превышает нормативный), проходящих по болотистой местности, приведшее к излому анкерной опоры № 391, схлесту проводов с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-4 на ПС 35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева (длинна дерева 21 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 391-392 ВЛ 10кВ ф.57-4. на ВЛ 10 кВ ф. 57-4 д. Михайловка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-4. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вынос пролетов №№ 390-393 ВЛ 10кВ ф.57-4 в связи с прохождением их по болотистой местности и невозможностью замены опоры № 391. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.10.2021 год
357154 | 189 | 2021-10-05 | 12 | 30 | 0.005833 | 2021-10-05 | 13 | 5 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-30, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-30. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-30 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-30. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-07-30, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-30. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.10.2021 год
357154 | 190 | 2021-10-05 | 13 | 31 | 0.0385 | 2021-10-05 | 13 | 52 | 3.4.8.5 В результате порыва ветра произошло падение проволоки растяжки от шеста телевизионной антенны на ввод 0,4кВ Л1 от ТП 34-2-1 между домом № 3 по ул. Веселая с. Родниковый и опорой № 5, что привело к схлесту проводов на вводе жилого дома с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4кВ Л1/34-2-1. 4.4 Падение проволоки растяжки от шеста телевизионной антенны на ввод 0,4кВ Л1 от ТП 34-2-1 между домом № 3 по ул. Веселая с. Родниковый и опорой № 5 в результате порыва ветра, приведшее к схлесту проводов на вводе жилого дома с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4кВ Л1/34-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение проволоки растяжки от шеста телевизионной антенны на ввод 0,4кВ Л1 от ТП 34-2-1 между домом № 3 по ул. Веселая с. Родниковый и опорой № 5 в результате порыва ветра. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-2-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/34-2-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 15.10.2021 год
357154 | 191 | 2021-10-05 | 14 | 5 | 0.005833 | 2021-10-05 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.) произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-30-4. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-4 в результате резкого порыва ветра (до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-30-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-30-4 в результате резкого порыва ветра. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-30-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-30-4. Ответственное лицо: Науменко И.И. 15.10.2021 год
357154 | 192 | 2021-10-05 | 14 | 17 | 0.147 | 2021-10-05 | 15 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старения) произошло ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1/56-1-23, что привело к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л1/56-1-23 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). 4.2 Ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1/56-1-23 в результате длительного срока эксплуатации (старения), приведшее к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л1/56-1-23 от тепловой защиты (данная ВЛ включена в перечень ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактной группы автоматического выключателя АВ 0,4кВ Л1/56-1-23 в результате длительного срока эксплуатации (старения), приведшее к недопустимому нагреву фаз "А" и "В" с последующим повреждением и отключением 0,4кВ Л1/56-1-23. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-23, VN004-00036961 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/56-1-23. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л1 в ТП 56-1-23. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.10.2021 год
357152 | 444 | 2021-10-06 | 9 | 51 | 0.037249 | 2021-10-06 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет), произошло изменения свойств материалов, что привело к ослаблению контактного соединения АВ-0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3 и наконечника ввода ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3, нагреву и повреждению АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 56-05-3 10/0,4 кВ. 4.16 Произошло изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации (48 лет), что привело к ослаблению контактного соединения АВ-0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3 и наконечника ввода ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3, нагреву и повреждению АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 56-05-3 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ на КТП 56-05-3, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП 56-05-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 445 | 2021-10-06 | 10 | 5 | 0.025 | 2021-10-06 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации связанной со старением изменения свойств материалов, произошел излом опоры №5, что привело к наклону опоры, провису проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - 6 , схлёсту и междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 24-03-5 10/0,4кВ. Опора №5 находится в списке опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры №5 в результате длительной эксплуатации связанной со старением и изменения свойств материалов, что привело к наклону опоры, провису проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - 6 , схлёсту и междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 24-03-5 10/0,4кВ. Опора №5 находится в списке опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 24-03-5, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку деревянной приставки к опоре №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 24-03-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №4 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 24-03-5 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход по линии ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 24-03-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 446 | 2021-10-06 | 19 | 53 | 0.064583 | 2021-10-06 | 22 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и потери механической прочности провода, его растяжения, произошел схлест на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4кВ, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-4 ТП 38-08-4 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлест на вводе в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации, потери механической прочности провода, его растяжения, с дальнейшим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-4 ТП 38-08-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на вводе оп.№7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-08-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 447 | 2021-10-06 | 20 | 22 | 0.11833 | 2021-10-06 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло выплетение свивки провода фазы "А" на вводе в жилой дом по ул. Кедровая д.3 подключенном от опоры №4-8 Л-1 ТП №40-05-36 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и нулевого провода, короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-05-36 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-05-36 10/0,4 кВ проводился 12.03.2021г. 4.1 Произошло выплетение свивки провода фазы "А" в результате изменения свойств материалов на вводе в жилой дом по ул. Кедровая д.3 подключенном от опоры №4-8 Л-1 ТП №40-05-36 10/0,4 кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту выплетеной свивки провода фазы "А" и нулевого провода, короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-05-36 10/0,4 кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-05-36 10/0,4 кВ проводился 12.03.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выплетение свивки провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-5-36, Ввод от оп №4-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт свивки провода фазы "А" на вводе в жилой дом подключенного от оп. №4-8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 40-05-36 10/0,4 кВ . Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 40-05-36 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 29.10.2021 год
357152 | 448 | 2021-10-06 | 20 | 50 | 0.1 | 2021-10-06 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старение и изменением свойств материала, произошло разрушение проходных изоляторов ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП 44-13-7, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ ф. 44-13 на ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". 4.1 Произошло разрушение проходных изоляторов ф. "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП 44-13-7 в результате длительной эксплуатации со старение и изменением свойств материала, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10 кВ ф. 44-13 на ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф."А" на КТП 44-13-7/400 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный"; разрушение проходного изолятора ф. "В" на КТП 44-13-7/400 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" - 2 шт. в ТП 44-13-7 10/0,4кВ ф.44-13. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 44-13 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 08.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередные высоковольтные испытания электрооборудования на ТП 44-13-7 10/0,4кВ ф.44-13. Ответственное лицо: Кардаш А.А. начальник СИЗПИ ПО ЗЭС 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Бородин П.В. заместитель начальника Шарыповского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 449 | 2021-10-06 | 21 | 15 | 0.08 | 2021-10-06 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №4 - №5, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «С» в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ Л-2, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 22-25-7 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с его провисом в пролете опор №4 - №5, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «С» в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ Л-2, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 22-25-7 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ТП 22-25-7 Л2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №1 до оп. №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 22-25-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 22-25-7 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2023 в пролетах оп.№1 до оп.№5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 22-25-7 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.08.2022 год
357152 | 450 | 2021-10-06 | 21 | 25 | 0.125 | 2021-10-06 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-№5 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-36-9 10/0,4кВ. 4.1 Произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №4, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-№5 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 8-36-9 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка ф"В" на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка на опоре №4 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП №8-36-9. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП№ 8-36-9 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 год
357156 | 115 | 2021-10-06 | 2 | 6 | 0.12834 | 2021-10-06 | 4 | 40 | 3.4.8.4 Вследствие наброса постороннего предметов на ВЛ 0,4кВ, произошло перекрытие воздушного промежутка на Л-1 0,4кВ ТП 127-5-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л1 на ТП 127-5-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 127-5-1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 116 | 2021-10-06 | 4 | 50 | 1.08 | 2021-10-06 | 6 | 38 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5151 (ООО "Ладья плюс"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 30 ф.71-30. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "ООО Ладья плюс" Микаиллы А.Н. (г. Красноярск, Северное шоссе 31в, офис 14), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 117 | 2021-10-06 | 20 | 20 | 0.025 | 2021-10-06 | 22 | 50 | 3.4.8.4 В следствии наброса постороннего предметов на ВЛ 0,4кВ, произошло перекрытие изоляции на Л1 0,4кВ ТП 1148 от опоры №2-1 до ЖД Качинская 5 , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л1 на ТП 1148. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 1148. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 118 | 2021-10-06 | 22 | 20 | 0.0585 | 2021-10-07 | 0 | 17 | 3.4.9.3 Вследствие проникновения животного во ВРУ 0,4 (потребительской) МКД пр. Красноярский Рабочий 61А произошло перекрытие изоляции с последующим отключением АВ 0,4 кВ №11 в РП 54. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки директору УК ООО " Восток" Леошко Е. И. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 119 | 2021-10-06 | 20 | 40 |  | 2021-10-06 | 20 | 40 | 3.4.8.5 Вследствие превышения токовых значений нагрузки по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 85-1-78. | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 85-1-78. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357152 | 451 | 2021-10-07 | 2 | 10 | 0.042601 | 2021-10-07 | 4 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к потери физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №8 с последующем срывом изолятора с места крепления и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№9, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В», в пролете опор №8-№9, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 52-5-3. Последний плановый осмотр производился 01.03.2021г. 4.1 Произошло изменение структуры материала в следствии длительной эксплуатации, что привело к потери физических свойств и усыханию капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №8 с последующем срывом изолятора с места крепления на крюке и разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№9, что привело к кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В», в пролете опор №8-№9, и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 52-5-3. Последний плановый осмотр производился 01.03.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф «С» на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-5-3, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №8, регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7 - 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 52-5-3 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 52-5-3 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 26.11.2021 год
357156 | 120 | 2021-10-07 | 5 | 49 | 59.4861 | 2021-10-07 | 6 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение на ПС 220кВ Центр, принадлежит филиалу "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ПС 220 кВ Центр, заместителю директора по техническим вопросам - главному инженеру филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС Блаженову А.А., с требованием включить в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Ответственное лицо: Ильиных А.Ю. 12.10.2021 год
357154 | 193 | 2021-10-07 | 20 | 15 | 0.05 | 2021-10-07 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.) на ВЛ 10кВ. ф.23-16 в пролете опор №№ 15-16 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ. ф.23-16 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10кВ. ф.23-16 в результате резкого порыва ветра (до 14 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению ВЛ 10кВ ф.23-16 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10кВ. ф.23-16 в результате резкого порыва ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 23-16 с. Мокрушинское, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.23-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.10.2021 год
357152 | 452 | 2021-10-07 | 10 | 10 | 0.062082 | 2021-10-07 | 12 | 39 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №1/4 с последующем срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/3-№1/5, и кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №1/4-№1/5, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 2-7-6. Последний плановый осмотр производился 01.03.2021. 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №1/4 в следствии длительной эксплуатации и изменении структуры материала, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/3-№1/5, и кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №1/4-№1/5, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 2-7-6. Последний плановый осмотр производился 01.03.2021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф «С» на опоре №1/4 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-2-7-6, Опора А3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №1/4, регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/3 - 1/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 2-7-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 2-7-6 10/0,4кВ с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 26.11.2021 год
357152 | 453 | 2021-10-07 | 14 | 2 | 0.11667 | 2021-10-07 | 16 | 22 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов, произошло удлинение провода фазы "А" с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№5, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 21-05-6 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение провода фазы "А" в результате ветровых нагрузок и изменения физических свойств материалов с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №4-№5, что привело к уменьшению изоляционного расстояния между проводами с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 и отключением ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 21-05-6 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете опор №4-№5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-6, Пролет: Опора № 4 Л1 - Опора № 5 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 21-05-6 10/0,4кВ, с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 21-05-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Полынцев А.В. заместитель начальника Новоселовского РЭС 26.11.2021 год
357152 | 454 | 2021-10-07 | 15 | 9 | 0.1 | 2021-10-07 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор №5-2 - №5-3 , что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «В» и «С» пролете опор №5-2 - №5-3, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 22-25-5 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "В" в результате изменения свойств материалов с его провисом в пролете опор №5-2 - №5-3, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-2 - №5-3, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 22-25-5 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "В" опор №5-2 - №5-3 на ВЛ 0,4 кВ ТП 22-25-5 Л2, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса от оп.№5 до оп.№5/4 на участке ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 22-25-5 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 22-25-5 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2023 в пролетах оп.№5-№5/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 22-25-5 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 31.08.2022 год
357152 | 455 | 2021-10-07 | 19 | 46 | 0.068132 | 2021-10-07 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и потери механической прочности провода, его растяжения произошел схлест на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-12-1 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-12-1 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлёст на вводе в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-12-1 10/0,4кВ в результате длительной эксплуатации и потери механической прочности провода, его растяжения, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-12-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на вводе оп.№16 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-12-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-12-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №16 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП № 33-12-1 10/0,4кВ до жилого дома. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 456 | 2021-10-07 | 23 | 9 | 0.0035835 | 2021-10-07 | 23 | 53 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 31 года, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №6, что привело к провису провода в пролётах опор №5 -№6, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 58-07-02 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-07-02 10/0,4 кВ проводился 01.09.2021г. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №6 в следствии длительной эксплуатации более 31 года, что привело к провису провода в пролётах опор №5 -№6, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением автомата Л-1 0,4кВ на ТП 58-07-02 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-07-02 10/0,4 кВ проводился 01.09.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "А"опора №6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-7-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №6, произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП58-07-02 10/0,4 кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 58-07-02 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 29.10.2021 год
357152 | 457 | 2021-10-08 | 2 | 30 | 0.17667 | 2021-10-08 | 4 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №2, что привело к провесу провода в пролётах опор №1- №3, схлёсту проводов фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением автомата АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 103-2-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору ф"А" на опоре №2, в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к провесу провода в пролётах опор №1- №3, схлёсту проводов фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением автомата АВ-0,4 кВ Л-2 на ТП № 103-2-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 103-02-3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки изолятора на опоре №2 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-№3 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП № 103-2-3. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 15.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП №103-2-3 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шандор Д.А. заместитель начальника Ужурского РЭС 26.11.2021 год
357156 | 121 | 2021-10-06 | 2 | 40 | 0.13 | 2021-10-06 | 5 | 16 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного воздействия, выразившегося в превышении токовых нагрузок (проникновение влаги на изоляцию в ВРУ 0,4 кВ ж.д. Красномосковская, 19) выше номинальных уставок, произошло отключение АВ №11 /0,4 кВ ТП 268. | Техническое мероприятие 1 Выполнить высоковольтные испытания КЛ 0,4кВ ТП268 - ж.д ул.Красномосковс 19. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ВВИ КЛ0,4кВ ТП268 - ж.д ул.Красномосковс 19, принять решение о необходимости ремонта КЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 122 | 2021-10-06 | 4 | 50 |  | 2021-10-06 | 4 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф. 71-38("ООО Луч 2002"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 38 ф.71-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО Луч-2002" Шыхалиеву А.А. (г. Красноярск, ул. Шахтеров, 62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 123 | 2021-10-06 | 20 | 0 | 0.025833 | 2021-10-06 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В результате износа, из-за длительной эксплуатации, более 50 лет, на на рубильнике Р-0,4 кВ Л-15 ТП-495 перегорел предохранитель фазы "В" ПН-2, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.1 На рубильнике Р-0,4 кВ Л-15 ТП-495 перегорел предохранитель фазы "В" ПН-2, в результате износа, из-за длительной эксплуатации, более 50 лет, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 495, Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В | Техническое мероприятие 1 Заменить ПН-0,4 кВ 250 А ф. В в РУ-0,4 кВ ТП-495 Р-15. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2021 год
357156 | 124 | 2021-10-06 | 5 | 30 |  | 2021-10-06 | 5 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф.71-52 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 52 ф.71-52. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ООО Крассети" Васильеву А. (г. Красноярск, ул. Ленинградская 66, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 125 | 2021-10-06 | 17 | 5 |  | 2021-10-06 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 10 яч. 04 до ТП 456, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ПС 10 яч.4 до ТП 456, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10 кВ ф.10-04 на ПС 10 "Нагорная" 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ПС №10 "Нагорная" яч.4 ТП456, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 10 яч.04 - ТП 456 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 год
357156 | 126 | 2021-10-06 | 18 | 40 | 0.048334 | 2021-10-06 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие схлеста проводов на вводе в жилой дом пер. Карьерный 28 с оп №13 от ВЛ 0,4 кВ ТП 697 Л-4 произошло отключение в ТП 697 АВ 0,4 кВ №4. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику ввода 0,4 кВ в жилой дом пер. Карьерный 28 о недопущении нарушения ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 127 | 2021-10-06 | 20 | 30 |  | 2021-10-06 | 20 | 30 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного воздействия, выразившегося в превышении токовых нагрузок (проникновение влаги на изоляцию в ВРУ 0,4 кВ ж.д. ул.Калинина, 12) выше номинальных уставок, произошло отключение АВ №11 /0,4 кВ ТП 476. | Техническое мероприятие 1 Выполнить высоковольтные испытания КЛ0,4кВ ТП 476 Руб №11 Калинина,12 общ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату высоковольтных испытаний КЛ0,4кВ ТП 476 Руб №11 Калинина,12 общ., принять решение о необходимости ремонта КЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 128 | 2021-10-06 | 20 | 40 | 0.025 | 2021-10-06 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло ослабление вязки крепления провода фазы «А» на опоре №5, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №4-5, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1. 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода фазы «А» на опоре №5, что привело к провису провода и касание его с фазой «В» в пролете опор №4-5, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП №64-1-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 129 | 2021-10-07 | 9 | 4 | 0.02 | 2021-10-07 | 11 | 4 | 3.4.8.4 В результате осмотра были обнаружены следы наброса постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ ТП 552 Л-2 в пролёте от оп. 5-6 произошло отключение автоматического выключателя Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 552. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 552, включить АВ №2 0,4кВ на ТП 552. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 130 | 2021-10-07 | 9 | 20 | 2 | 2021-10-07 | 11 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф.71-05("ЕнисейСетьСервис"), действием МТЗ, на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч.05 ф.71-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ЕнисейСетьСервис" Мелешко И.Ю. (г. Красноярск, ул. Сергея Лазо 6А,), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 131 | 2021-10-07 | 12 | 23 | 1.5 | 2021-10-07 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов КВЛ-10кВ ф. 71-22 , произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от яч.22 ф. 71-22 до опоры №1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от яч.22 ф. 71-22 до опоры №1,, в следствии несвоевременного выявления дефектов , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ 10 3*240 от яч.22 ф. 71-22 до опоры №1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 132 | 2021-10-07 | 21 | 0 | 0.12917 | 2021-10-07 | 23 | 35 | 3.4.8.5 Вследствие производства сварочных работ в павильоне, ул. Краснодарская 17б, произошло кратковременное повышение нагрузки на КЛ выше номинальной, что привело к перегрузе и отключению АВ№4 0,4кВ ТП 58. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр РУ 0,4 кВ ТП 58, включить АВ 0,4кВ №4 0,4кВ на ТП 58. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 133 | 2021-10-07 | 21 | 5 | 0.12917 | 2021-10-07 | 23 | 40 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляции по крысе, в зоне действия защит АВ 1сек/0,4кВ на ТП-226 произошло его отключение. 4.4 Вследствие перекрытия изоляции по крысе, в зоне действия защит АВ 1сек/0,4кВ на ТП-226 произошло его отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП-226, АВ 1сек/0,4кВ, 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр РУ 0,4 кВ ТП-226. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.12.2021 год
357156 | 134 | 2021-10-07 | 21 | 5 | 0.13334 | 2021-10-07 | 23 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия изоляционного промежутка крысой, между шинами на 1 секции шин 0,4 кВ в КТП-47-9-1 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ 1Т в КТП-47-9-1. 4.4 В результате перекрытия изоляционного промежутка крысой, между шинами на 1 секции шин 0,4 кВ в КТП-47-9-1 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ 1Т в КТП-47-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП-47-9-1, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить повторное включение АВ-0,4 кВ 1Т в ТП 47-9-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.11.2021 год
357156 | 135 | 2021-10-07 | 21 | 10 | 0.11667 | 2021-10-07 | 23 | 30 | 3.4.8.5 В следствии превышения токовых значений нагрузки по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 42-8-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 42-8-9 Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 136 | 2021-10-07 | 22 | 10 |  | 2021-10-07 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП-427 12Л - Ул. Щорса, 76., что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению от АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-427. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП-427 12Л - Ул. Щорса, 76, вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению от АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-427. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 427 12Л - Ул. Щорса, 76, Кабель ААБл 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120+1х50-1 КЛ 0,4 кВ ТП 427 12Л - Ул. Щорса, 76. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.04.2022 год
357152 | 458 | 2021-10-08 | 8 | 25 | 0.1 | 2021-10-08 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №8 - №9, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №8 - №9, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-7 6/0,4 кВ. 4.12 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №8 - №9, в результате изменения свойств материалов, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «В» в пролете опор №8 - №9, междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 22-25-7 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ТП 22-25-7 Л1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 22-25-7 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 08.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов на участке от оп.№6 до оп.№10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 22-25-7 6/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Назаровского РЭС Кирилов А.А. 29.10.2021 год
357152 | 459 | 2021-10-08 | 21 | 7 | 0.088668 | 2021-10-08 | 23 | 21 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 19 лет, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 9-4, что привело к провису провода и кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор № 9-3 №9-4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением автомата Л-2 0,4кВ на ТП 40-02-11 10/0,4кВ. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 9-4, в следствии длительной эксплуатации более 19 лет, что привело к провису провода и кратковременному схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор № 9-3 №9-4, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением автомата Л-2 0,4кВ на ТП 40-02-11 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору ф."В". на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-11, Пролет: Опора №9-3 - Опора №9-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «В» на опоре №9-4, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-3-№9-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-02-11 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 40-02-11 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 09.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 29.10.2021 год
357152 | 460 | 2021-10-08 | 20 | 14 | 0.037767 | 2021-10-08 | 21 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ произошла потеря механической прочности провода, его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 33-03-8 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-4 ТП 33-03-8 10/0,4кВ. 4.1 Произошла потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации ВЛ, его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 33-03-8 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-4 ТП 33-03-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе от опоры №12 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 33-03-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП № 33-03-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 08.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №12 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП № 33-03-8 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Малинчик А.В. заместитель начальника Балахтинского РЭС 29.10.2021 год
357152 | 461 | 2021-10-08 | 10 | 20 | 0.10666 | 2021-10-08 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры) произошло ослабление крепления крюка изолятора к телу опоры, что привело к выпадению крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №72, разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №71-№73, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №72-№73 и последующим отключением В 10 кВ ф.19-17 ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Последний плановый осмотр ВЛ проводился 28.08.20 г. 4.1 Произошло выпадение крюка изолятора из тела опоры фазы "В" на опоре №72 в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (загнивание верха опоры), что привело к , разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №71-№73, схлесту и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете №72-№73 и последующим отключением В 10 кВ ф.19-17 ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Последний плановый осмотр ВЛ проводился 28.08.20 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы "В" на опоре №72 на ВЛ 10 кВ ф.19-17_п.Козулька-д.Шарловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №72 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №71 -№73 ВЛ-10кВ ф 19-17 ПС №19 110/35/10 кВ "Козульская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.19-21 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.10.2021 год
357152 | 462 | 2021-10-08 | 9 | 30 | 0.072501 | 2021-10-08 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №46 с последующем срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№47, кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №46-№47, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 12-6-1. Последний плановый осмотр производился 17.02.2020г. 4.1 Произошел срыв изолятора ф «С» на опоре №46 с места крепления в следствии длительной эксплуатации и изменения структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-№47, кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №46-№47, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 12-6-1. Последний плановый осмотр производился 17.02.2020г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф «С» на опоре №46 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-12-6-1, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №46, регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №45 - 47 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 12-6-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 12-6-1 10/0,4кВ с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 26.11.2021 год
357156 | 138 | 2021-10-08 | 10 | 5 | 1 | 2021-10-08 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ 2 сек.10 кВ на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ 2 сек.10 кВ на РП-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-57 яч.12 в ст. ТП 1095, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 ​КЛ-10 кВ от ТП 1095 , РП57 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 149 | 2021-10-10 | 6 | 30 | 0.29167 | 2021-10-10 | 9 | 25 | 3.4.7.3 В результате загрязнения опорных изоляторв ПК-10кВ в ТП № 47-2-4, произошло перекрытие воздушного промежутка между предохранителями и короткому замыканию, что привело к отключению В-10 ф. 47-2 на ПС №47 Глядено от МТЗ. 4.17 В результате загрязнения опорных изоляторв ПК-10кВ в ТП № 47-2-4, произошло перекрытие воздушного промежутка между предохранителями и короткому замыканию, что привело к отключению В-10 ф. 47-2 на ПС №47 Глядено от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ТП-47-2-4, Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 У3; Загрязнение посторонними предметами на ТП-47-2-4, Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести техническое обслуживание опорных изолятор ПК 10кВ в ТП 47-2-4 и замену ПК 10кВ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357157 | 246 | 2021-10-09 | 1 | 7 | 0.48 | 2021-10-09 | 3 | 31 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.9-01 птиц 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№2/ф.9-01 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 №9 "В-Рыбинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.9-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР №2/ф.9-01 на ЛР№2/ф.9-01, ВЛ 10 кВ ф.9-01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.9-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2021 год
357157 | 249 | 2021-10-09 | 15 | 15 | 0.48 | 2021-10-09 | 17 | 39 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.29-08 в пролете опор №№ 59-60. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (20м/с.) ветра проводов в пролете опор №№ 59-60, на ПС 35/10кВ №29 "УПТФ" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.29-08. (регулировка стрелы провиса проводов, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 29-08, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 29-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2021 год
357157 | 250 | 2021-10-09 | 17 | 18 | 0.004 | 2021-10-09 | 17 | 30 | 3.4.8.5 Не умышленное воздействие на АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 ЗТП 68-01-3/400 токами нагрузки, превышающие номинал на 10-15%. 4.13 Вследствие превышения тока номинального по фазам на 10-15%, на ЗТП 68-01-3/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение тока номинального по фазам на 10-15%, на ЗТП 68-01-3/400, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-01-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-01-3: - выполнить рейд с целью выявления несанкционированного подключения ээ. Ответственное лицо: Дедик А.В. 30.11.2021 год
357157 | 251 | 2021-10-09 | 17 | 40 | 0.81949 | 2021-10-09 | 20 | 9 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дерева из вне охранной зоны, угрожающего падением на провода ВЛ-10кВ ф.11-10 в пролете опор №№ 79-80 при сильном ветре. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№ 79-80, упавшим при сильном ветре из вне охранной зоны деревом; на ПС 35/10 №11 "Толстихино" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.11-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест оборванных проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-10, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 11-10: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф. 11-10: - в пролете опор №№ 79-80 вырубить деревья из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.05.2022 год
357157 | 252 | 2021-10-09 | 17 | 43 | 0.026668 | 2021-10-09 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности - срок эксплуатации оборудования опора (№ 15 без ж/б. приставки) ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 6-03-7/250 с 1984г. - 36 лет. 4.16 Вследствие падения одностоечной опоры №15 от недопустимой степени загнивания древесины у основания из-за исчерпания (36 лет) ресурса эксплуатации, на КТПН 6-03-7/250 оперативно отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение одностоечной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-03-7, Опора ПКН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-03-7: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.10.2021 год
357157 | 253 | 2021-10-09 | 18 | 0 | 0.49334 | 2021-10-09 | 20 | 28 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. в пролете опор №№ 4.64-4.65 на ВЛ-10кВ ф.129-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 4.64-4.65, упавшим из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны; на ПС 220к/35/27,5кВ "Мана-Тяговая" (ПАО "РЖД") действием МТЗ отключался В 10 ф.129-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Пролет: Опора № 4-64 - Опора № 4-65 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.129-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф.129-02: - в пролете опор №№ 4.64-4.65 вырубить деревья из вне охранной зоны, угрожающие падением на провода. Ответственное лицо: Козенко В.И. 31.12.2021 год
357156 | 150 | 2021-10-10 | 3 | 20 | 0.5 | 2021-10-10 | 5 | 50 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлёст проводов в пролете опор 136-137 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.88-3 произошел схлёст проводов в пролете опор 136-137 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.88-3 на ПС 35/10кВ №88 Талая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.88-3 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.88-3 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.12.2021 год
357156 | 151 | 2021-10-09 | 11 | 5 | 0.33 | 2021-10-09 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 5008 яч.5 -ТП5007 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3*95 от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.12.2021 год
357156 | 152 | 2021-10-10 | 1 | 50 | 0.060668 | 2021-10-10 | 3 | 21 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации боле 55 лет КЛ 0,4 кВ ТП 553 рубильник 3 до ОП №1 (ОП 24 ф 13-56) ВКЛ 0,4 кВ ТП 553 Л-3 произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля что привело к межфазному замыкаю и оперативному отключению рубильника №3 на ТП 553. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации боле 55 лет КЛ 0,4 кВ ТП 553 рубильник 3 до ОП №1 (ОП 24 ф 13-56) ВКЛ 0,4 кВ ТП 553 Л-3 произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля что привело к межфазному замыкаю и оперативному отключению рубильника №3 на ТП 553. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 553 Л-3, Кабель АВВГ 4х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляционные свойств силового кабеля АВВГ 4х150 КВЛ 0,4 кВ ТП 553 Л-3. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.04.2022 год
357156 | 153 | 2021-10-09 | 7 | 8 | 1.02 | 2021-10-09 | 7 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 5 яч.13 - РП 43 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-13 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 5 яч.13 - РП 43 яч.7, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-13 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.13 - РП 43 яч.7, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ ПС 5 яч.13 - РП 43 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 154 | 2021-10-08 | 18 | 15 |  | 2021-10-08 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие схлеста проводов на вводе в жилой дом с ОП 9 ВЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2 до жилого дома ул. Ивченко д 15 на ТП 628 оперативно отключен рубильник №2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ввода 0,4 кВ от ОП 9 ВЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2 о недопущении нарушения ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 155 | 2021-10-09 | 23 | 49 |  | 2021-10-09 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности провода на ВЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1 в пролете опор 10 - 10-1 произошел обрыв нулевого провода. В 23-49 на ТП 549 был оперативно отключен рубильник №1 для устранения обрыва провода. 4.1 Вследствие ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1 в пролете опор 10 - 10-1 произошел обрыв нулевого провода. В 23-49 на ТП 549 был оперативно отключен рубильник №1 для устранения обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1, Пролет: Опора №10 - Опора №10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборванного провода на ВЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1 в пролете опор № 10 - 10-1. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357156 | 156 | 2021-10-09 | 21 | 15 | 0.39999 | 2021-10-09 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, провиса проводов, вызванного большой протяженностью пролета опор №13-14 ВЛ 10кВ ф.86-4 произошёл неравномерный схлест проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к двухфазному замыканию и отключению на ПС 35/10кВ №86 Шуваево В 10кВ ф.86-4 от МТЗ. 4.4 В результате порывов ветра до 15 м/с, усугубленного провисом проводов, вызванного большой протяженностью пролета опор №13-14 ВЛ 10кВ ф.86-4, произошёл схлест проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к двухфазному замыканию и отключению на ПС 35/10кВ №86 Шуваево В 10кВ ф.86-4 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Запланировать установку подставной опоры в пролете опор 13-14 ВЛ 10кВ ф.86-4 в КР 2022 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 157 | 2021-10-09 | 20 | 40 | 0.015 | 2021-10-09 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.167-7 произошел схлёст проводов в пролете опор 7-8 ВЛ 10кВ ф.167-7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.167-7 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. 4.4 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.167-7 произошел схлёст проводов в пролете опор 7-8 ВЛ 10кВ ф.167-7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.167-7 на ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ф.167-7 "Арийск- потреб, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.167-7 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.167-7 по результатам осмотра. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 158 | 2021-10-08 | 10 | 50 | 0.41666 | 2021-10-08 | 12 | 55 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы ТП 44-8-4 10/0,4кВ произошло короткое замыкание фазы "В" и "С", что привело к отключению от МТЗ В-10 кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ, без повреждения электрооборудования. 4.4 В результате попадания птицы на проходные изоляторы ТП 44-8-4 10/0,4кВ произошло короткое замыкание фазы "В" и "С", что привело к отключению от МТЗ В-10 кВ ф.44-8 на ПС Бархатово 35/10кВ, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 10кВ ф.44-8, Спуск от оп.75 до ТП 44-8-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить очистку проходных изоляторов ТП 44-8-4 10/0,4кВ Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 159 | 2021-10-09 | 19 | 10 | 0.0285 | 2021-10-09 | 20 | 7 | 3.4.7.3 В следствии загнивания опора у основания №5/1 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 36-14-1 произошел наклон опоры выше допустимого, в результате чего произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от АВ-0,4кВ Л1 в РУ-0,4кВ ТП 36-14-1 без повреждения оборудования. 4.1 В следствии загнивания опора у основания №5/1 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 36-14-1 произошел наклон опоры выше допустимого, в результате чего произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению от АВ-0,4кВ Л1 в РУ-0,4кВ ТП 36-14-1 без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 36-14-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку Ж/Б приставки на опоре № 5/1 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 36-14-1 Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 160 | 2021-10-08 | 14 | 40 | 0.56666 | 2021-10-08 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч.29 - РП 135 яч.19, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ПС 33 яч.29 - РП 135 яч.19, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.33-3-6 на ПС Молодежная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.29 - РП 135 яч.19, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ПС 33 яч.29 - РП 135 яч.19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 161 | 2021-10-09 | 18 | 9 |  | 2021-10-09 | 18 | 9 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП 44-2-3 (АО «Связьтранснефть» ), действием МТЗ, на ПС был отключен В/10кВ ф 44-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-44-2-3 , директору филиала АО «Связьтранснефть» Ф.Ф. Медведеву о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 162 | 2021-10-09 | 10 | 18 | 0.72495 | 2021-10-09 | 10 | 47 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ-10кВ от РП 43 яч.13 до ТП 565 яч.4, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к однофазному замыканию и оперативному отключению, действием оперативного персонала В/10кВ ф.5-36 на ПС Восточная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от РП 43 яч.13 до ТП 565 яч.4, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от РП 43 яч.13 до ТП 565 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 163 | 2021-10-09 | 17 | 33 | 0.01 | 2021-10-09 | 18 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло ослабление обрыв вязки провода фазы "А"на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП 63-7-12, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП 63-7-12 и отключению АВ 0,4кВ Л-6 КТП 63-7-12. 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "А"на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП 63-7-12, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП 63-7-12 и отключению АВ 0,4кВ Л-6 КТП 63-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП 63-7-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП 63-7-12. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 164 | 2021-10-09 | 16 | 34 | 0.030334 | 2021-10-09 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло ослабление вязки провода фазы "С"на опоре №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 121-03-44, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 121-03-44 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 121-03-44. 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "С"на опоре №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 121-03-44, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 121-03-44 и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 121-03-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 121-03-44, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 121-03-44 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 165 | 2021-10-09 | 11 | 5 | 0.77505 | 2021-10-09 | 11 | 36 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф. 71-26 до ТП 5014 ("Энергия Сибири"), оперативно с "землей", на ПС 71 "Весна" был отключен В/10кВ яч. 26 ф.71-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "Крассети" Васильеву А. (г. Красноярск, ул. Ленинградская 66, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 166 | 2021-10-09 | 16 | 27 | 0.028 | 2021-10-09 | 17 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, произошло ослабление вязки провода фазы "А"на опоре 2 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 87-3-1, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 87-3-1 и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 87-3-1. 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "А"на опоре 2 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 87-3-1, что привело к провису провода, короткому замыканию в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 87-3-1 и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в КТП 87-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-3-1, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 87-3-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 167 | 2021-10-09 | 12 | 28 | 0.05 | 2021-10-09 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошло ослабления вязки провода на опоре 181/5/1 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошёл неравномерный провис проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к двухфазному замыканию в пролете опор 181/5-181/5/1 и отключению реклоузера на оп.88Б ВЛ 10 кВ ф.87-3. 4.1 В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло ослабления вязки провода на опоре 181/5/1 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошёл неравномерный провис проводов фазы "А" и фазы "В", что привело к двухфазному замыканию в пролете опор 181/5-181/5/1 и отключению реклоузера на оп.88Б ВЛ 10 кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 181/5-181/5/1 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 год
357156 | 168 | 2021-10-09 | 15 | 33 | 0.20333 | 2021-10-09 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 83-84 ВЛ 10кВ ф.63-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.63-2 на опоре 74. 4.4 В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 10кВ произошел схлёст проводов в пролете опор 83-84 ВЛ 10кВ ф.63-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению реклоузера 10кВ ф.63-2 на опоре 74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.63-2 обратив внимание на ДКР. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра, разработать мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 10кВ ф.63-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2021 год
357156 | 169 | 2021-10-09 | 14 | 30 | 0.2 | 2021-10-09 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП 3104 (ООО"Агро - 93"), действием МТЗ, на ПС 177 "Бугач" был отключен В/10 кВ яч. 12 ф.177-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 3104, генеральному директору ООО"Агро - 93", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.12.2021 год
357156 | 170 | 2021-10-09 | 14 | 30 | 0.014167 | 2021-10-09 | 15 | 55 | 3.4.8.4 Вследствие наброса постороннего предмета, органического происхождения, на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9050 в пролёте от оп. №6/8 до ввода в жилой дом по адресу ул. Свердловская 235 произошло отключение, действием теплового расцепителя, АВ №1/0,4 кВ на ТП 9050. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9050. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.12.2021 год
357156 | 171 | 2021-10-09 | 13 | 5 | 0.32334 | 2021-10-09 | 14 | 42 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 139-10-18 (АЗС "КНП"), действием МТЗ, на ПС Солнечный 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.139-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "Вторичные ресурсы Красноярска" Арндт Е.А. (г. Красноярск, ул. светлогорская 35), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 172 | 2021-10-09 | 13 | 49 | 0.10334 | 2021-10-09 | 14 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП130-2-12 ("есаульский бор"), действием МТЗ, на ПС был отключен В/10кВ ф 130-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "есаульский бор" В.В. Ефимову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 173 | 2021-10-09 | 13 | 25 | 0.6 | 2021-10-09 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16с яч.5 до ТП 21с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 16с яч.5 до ТП 21с яч.2, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ 10 3*95 от ТП 16с яч.5 до ТП 21с яч.2 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2021 год
357156 | 174 | 2021-10-09 | 13 | 15 | 0.1 | 2021-10-09 | 13 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП130-2-12 (ООО "Есаульский бор"), действием МТЗ, на ПС Узловая был отключен В/10кВ ф 130-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору "Есаульский бор" В.В. Ефимову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.11.2021 год
357156 | 175 | 2021-10-09 | 13 | 10 | 0.015 | 2021-10-09 | 13 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие ветровой нагрузки, порывами до 15 м/с, произошло падение ветки с обрывом ввода в жилой дом от опоры №10-4 ВКЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1. На ТП 549 оперативно отключен АВ №1 0,4 кВ для восстановления ввода. 4.4 Вследствие ветровой нагрузки, порывами до 15 м/с, произошло падение ветки с обрывом ввода в жилой дом от опоры №10-4 ВКЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1. На ТП 549 оперативно отключен АВ №1 0,4 кВ для восстановления ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КВЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1, Опора П1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ввода в жилой дом от ОП 10-4 ВЛ 0,4 кВ ТП 549 Л-1. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2021 год
357152 | 463 | 2021-10-08 | 15 | 14 | 0.0168 | 2021-10-08 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации трансформатора ТМ 160/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 160/10-0,4кВ ТП 1-01-3 10/0,4кВ от ПС №1 "Троицкая" 220/110/10кВ. 4.12 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации трансформатора ТМ 160/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта и повреждением обмоток ТМ 160/10-0,4кВ ТП 1-01-3 10/0,4кВ от ПС №1 "Троицкая" 220/110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковому замыканию обмоток ТМ 160/10-0,4кВ на ТП 1-1-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора марки ТМ 160/10-0,4кВ на ТП 1-01-3 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 1-01-3 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ТП 1-01-3 10/0,4кВ с составлением листа осмотра. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.11.2021 год
357152 | 464 | 2021-10-09 | 12 | 55 | 0.066668 | 2021-10-09 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов с незначительным загниванием верха опоры, что при порывах ветра привело к выпадению крюка изолятора фаза «В» опора №58 , с последующим схлёстом проводов в пролете опор №58-59, и межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.66-03 на ПС 35/10 №66«Зачулымка». 4.12 Произошло выпадению крюка изолятора фаза «В» опора №58 , в следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов с незначительным загниванием верха опоры, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в пролете опор №58-59, и межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.66-03 на ПС 35/10 №66«Зачулымка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадению крюка изолятора фаза «В» опора №58 на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка изолятора фазы "В" на опоре №58 ВЛ 10кВ ф.66-03 от ПС 35/10 №66 «Зачулымка». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №57-№59 ВЛ-10кВ ф.66-03 от ПС 35/10 №66 «Зачулымка». Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-03 от ПС 35/10 №66 «Зачулымка» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Большеулуйского РЭС Прусский А.А. 26.11.2021 год
357152 | 465 | 2021-10-09 | 14 | 20 | 0.069999 | 2021-10-09 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 22 лет и изменении свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16, что привело к провесу провода в пролётах опор №15 -№16, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №15 -№16 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 59-04-07 10/0,4кВ. Последний плановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 59-04-07 10/0,4 кВ проводился 20.02.2021г. 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №16, в следствии длительной эксплуатации более 22 лет и изменении свойств материалов, что привело к провесу провода в пролётах опор №15 -№16, схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №15 -№16 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 59-04-07 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору фазы "А" опора №16 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-4-7, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №16, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 59-04-07 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 59-04-07 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчелкин М.Н. 30.10.2021 год
357152 | 466 | 2021-10-09 | 21 | 15 | 0.052082 | 2021-10-09 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором ф «С» на опоре №10, с последующем срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11, кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №10-№11, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 76-9-2. Последний плановый осмотр производился 08.04.2021г. 4.1 Произошел срыв изолятора ф «С» на опоре №46 с места крепления в следствии длительной эксплуатации и изменения структуры материала, что привело к усыханию капронового колпачка под изолятором, разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№11, кратковременному схлесту проводов двух фаз «С» и «В» в пролете опор №9-№10, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 76-9-2. Последний плановый осмотр производился 08.04.2021г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф «С» на опоре №10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-76-9-2, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-7, монтаж изолятора фазы "С" на опоре №10, регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9 - 11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 76-9-2 10/0,4кВ, с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 26.11.2021 год
357150 | 371 | 2021-10-08 | 9 | 39 | 0.10575 | 2021-10-08 | 12 | 0 | 3.4.12.5 В результате пучения болотистых грунтов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 4-5 произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры №5, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 4- 5. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролёте опор № 4-5 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №8-09-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-18, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 год
357150 | 372 | 2021-10-08 | 10 | 14 | 0.002334 | 2021-10-08 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 151-152 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.59-12 в пролёте опор № 151-152 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.59-12 на ПС 35 кВ № 59 "Орловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 152-153 ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 год
357150 | 373 | 2021-10-09 | 1 | 7 | 0.228 | 2021-10-09 | 3 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-08 в пролёте опор № 12-13 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.92-08 в пролёте опор № 12-13 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.92-08 на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.92-08, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 152-153 ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.10.2021 год
357150 | 374 | 2021-10-09 | 2 | 12 | 0.204 | 2021-10-09 | 4 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.2-11 в пролёте опор № 40-41 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "С", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.2-11 в пролёте опор № 40-41 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.2-11 на ПС 220 кВ № 2 "Имбинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 6 кВ ф.2-11, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-11 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.2-11 Ответственное лицо: Начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 22.10.2021 год
357150 | 375 | 2021-10-09 | 10 | 35 | 0.18 | 2021-10-09 | 11 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А" и телом опоры на ЛР 3С-2 10 кВ произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.42-03, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 3С-2 между фазой "А" и телом опоры произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ ф.42-03 на ПС 35 кВ №42 "Устьянск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.42-03, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 15.10.2021 год
357150 | 376 | 2021-10-09 | 11 | 50 | 0.2625 | 2021-10-09 | 12 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 386-387 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 386-387 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.6-13 на ПС 110 кВ № 6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 386 - Опора № 387 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 386-387 ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357150 | 377 | 2021-10-09 | 13 | 21 | 0.022249 | 2021-10-09 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода , что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 12 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ №6-09-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-09-51, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 12 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.10.2021 год
357150 | 379 | 2021-10-09 | 15 | 51 | 0.2145 | 2021-10-09 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 411-412 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "В", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 411-412 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.45-14 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Пролет: Опора № 411 - Опора № 412 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 411-412 ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357150 | 380 | 2021-10-09 | 17 | 5 | 0.010833 | 2021-10-09 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролёте опор № 2-3 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 42-03-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-03-19, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 22.10.2021 год
357150 | 381 | 2021-10-09 | 17 | 18 | 1.6844 | 2021-10-09 | 20 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 2.47- 2.47.1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф."А", "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-04 в пролёте опор № 2.47- 2.47.1 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.8-04 на ПС 110 кВ № 8 "Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Пролет: Опора № 2.47 - Опора № 2.47.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 2.47- 2.47.1 ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: Начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.10.2021 год
357150 | 383 | 2021-10-09 | 21 | 1 | 0.11083 | 2021-10-09 | 22 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 17 м/с на ВЛ-10 кВ ф.49-03 в пролёте опор № 63-64 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А", "В", "С", что привело к пляске проводов и излому оголовка опоры № 64. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ ф.49-03 произошёл излом оголовка стойки опоры № 64 марки П10-1Д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.49-03, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стойки опоры № 64 ВЛ-10 кВ ф.49-03 Ответственное лицо: Начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 29.10.2021 год
357150 | 385 | 2021-10-09 | 23 | 50 | 0.975 | 2021-10-10 | 2 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.70-09 в пролёте опор № 127-128 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов ф. "А", "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.70-09 в пролёте опор № 127-128 произошло междуфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ ф.70-09 на ПС 35 кВ №70 "Чечеул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.70-09, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 127-128 ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: Начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.10.2021 год
357153 | 304 | 2021-10-08 | 8 | 39 | 1.099 | 2021-10-08 | 11 | 16 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) при сильных порывах ветра до 12 м/с тяжением провода из тела опоры №22 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "А", крюк с изолятором и проводом фазы "А" порывом ветра ударило о изолятор фазы "С", что явилось причиной повреждения изоляторов марки ШС-10 фазы "А" и фазы "С", схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.51-11 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.51-11 на опоре №22 было обнаружено два повреждённых изоляторов фазы "А" и фазы "С" с вырванными из тела опоры крюками, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№22-23, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.51-11 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фазы "А" и фазы "С". на ВЛ 10 кВ ф.51-11 с. Краснотуранск, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-11 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.11.2021 год
357154 | 194 | 2021-10-09 | 12 | 41 |  | 2021-10-09 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 34 лет), произошло загнивание траверсы с последующим изломом опоры № 122 типа УПД35-1 и опускание гирлянды Ф "А" с проводом, что привело к междуфазному замыканию. 4.1 В результате загнивания, произошёл излом траверсы опоры № 122 типа УПД35-1, с последующим опусканием гирлянды Ф "А" с проводом, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание и излом траверсы опоры № 122 типа УПД35-1 на ВЛ 35 кВ Т-71 "Горевский ГОК - Стрелка", VL035-000613/500000256155 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-71 (Заказ из SAP №152573683) Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить траверсу (Заказ из SAP № 170052720). Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 30.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры загнивания древесины уч. опор №№ 110-130 Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров составить план замены гнилых опор, траверс. Ответственное лицо: Мухамедшин Наиль Мухаметханович, Начальник службы 30.11.2021 год
357154 | 195 | 2021-10-09 | 15 | 31 | 0.016675 | 2021-10-09 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение дерева (ольха длинной 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 150-151, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.56-7 от МТЗ с НАПВ на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 В результате резкого порыва ветра (до 25 м/с.) произошло падение дерева (ольха длинной 18-20 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 150-151, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.56-7 от МТЗ с НАПВ на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№ 150-151 на ВЛ 10кВ ф.56-7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 15.11.2021 год
357154 | 196 | 2021-10-09 | 17 | 49 |  | 2021-10-09 | 17 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 25 м/с.), на провода ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 6кВ ф. 51-05, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка" действием МТЗ с УАПВ. 4.4 В результате воздействия порывов ветра (до 25 м/с.), на провода ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 6кВ ф. 51-05, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка" действием МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 43-44 на ВЛ 6кВ ф. 51-05 п. Стрелка | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.11.2021 год
357153 | 305 | 2021-10-09 | 1 | 11 | 0.702 | 2021-10-09 | 3 | 47 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода сорвало с крюка и разбило о тело опоры №129 ВЛ-10 кВ ф.6-17 стеклянный изолятор марки ШС-10 фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.6-17 на ПС /35 кВ №6 "Курагинская". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.6-17 на опоре №129 был обнаружен повреждённый изолятор фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№129-130, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.6-17 на ПС /35 кВ №6 "Курагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-17 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.11.2021 год
357153 | 306 | 2021-10-10 | 1 | 9 | 0.702 | 2021-10-10 | 3 | 45 | 3.4.12.2 Порывами ветра до 12 м/с на провода ВЛ-6 кВ ф.62-04 в пролете опор №74-75 был заброшен лоскут нетканного материала, что явилось причиной, короткого замыкания между фазами "А", "В" и "С" работы МТЗ и отключения В-6 кВ ф.62-04 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 6 кВ ф.62-04 на проводах в пролёте опор №№74-75 был обнаружен заброшенный порывом ветра лоскут нетканного материала, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№74-75, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-6 кВ ф.62-04 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветром лоскута материала на провода ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф.62-04, Пролет: Оп. №74 - Оп. №75 | Техническое мероприятие 1 Удалить наброшенный лоскут материала с проводов ВЛ 6 кВ ф.62-04. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 14.11.2021 год