## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 131 | 82 | 76 | 289 | [8 empty] | 289
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 52.0852 | 39.8938 | 69.953 | 161.9321 | [8 empty] | 161.9321
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 474-474-1 ВЛ 10 кВ ф.13-02. |  |  |  |  | 35770003 0504251301135
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 7-9 ВЛ 10 кВ ф.31-03. |  |  |  |  | 35770002 0504251316136
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести выправку опоры № 227 ВЛ 10 кВ ф.31-02.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 227-228 ВЛ 10 кВ ф.31-02. |  |  |  |  | 35770002 0504251316137
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 72-7, 72-8 ВЛ 6 кВ ф. 21. |  |  |  |  | 35770002 0504251341138
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-16 с целью выявления дефекта.; Произвести регулировку проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 40-16. |  |  |  |  | 35770004 0504251440134
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0504251517139
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 125-127 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. |  |  |  |  | 35770002 0504251522140
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену неизолированного провода от КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Бурень-Бай-Хаак до опоры № 1. |  |  |  |  | 35770004 0504251543141
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-10 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку спусков фаз "А", "В" и "С" к ТП 10 кВ 4-10-06. |  |  |  |  | 35770002 0504251608142
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-21 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770001 0504251625143
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.; Произвести подрезку крон деревьев растущих в близи охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 3-03 в пролете опор № 62-63. |  |  |  |  | 35770004 0504251710144
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 25-01-4, принадлежащей Дачному Об, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-11 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0504251714145
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 16 по 18 ВЛ 10 кВ ф.22-02. |  |  |  |  | 35770004 0504251904146
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 43 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 23 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0504252020147
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0604250913148
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0604251104149
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-04-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0604251638150
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-01-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0604251917151
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770001 0704251033152
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-21 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0704251714153
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 42-02-12 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0804252215154
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 427, принадлежащей в/ч "Стрельбище", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-20 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0904250310155
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-03 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770004 0904251133156
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 20-13-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 0904251433157
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770001 1004250925163
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца № 27/9 принадлежащей СК ООО "Бенконс", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 36-21. |  |  |  |  | 35770001 1004250947166
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 59 по 61 ВЛ 10 кВ ф.20-09. |  |  |  |  | 35770001 1004250955165
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 18 по 19, 20 по 21 ВЛ 10 кВ ф.6-02. |  |  |  |  | 35770003 1004251058164
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-06 с целью выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770003 1004251124167
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выправку опоры № 238 ВЛ 10 кВ ф.22-02.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 237-238 ВЛ 10 кВ ф.22-02. |  |  |  |  | 35770004 1004251200168
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца отпайки "Аратское хозяйство" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 357700 1004251206169
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 30-34 ВЛ 10 кВ ф.5-04. |  |  |  |  | 35770004 1004251302170
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 43-43 ВЛ 10 кВ ф. 17-03. |  |  |  |  | 35770002 1004251323171
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-18 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф.40-18. |  |  |  |  | 35770004 1004251339172
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ , принадлежащей "СНТ № 4", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1004251400174
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 292-293 ВЛ 10 кВ ф. 28-05.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1004251410175
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1004251413176
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 447, принадлежащей И.П. Чамыян, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-13 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1004251433177
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1004251444178
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 34-01-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1004251459159
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 152-84-78 ВЛ 10 кВ ф. 4-04.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1004251530179
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-05-2, принадлежащей ЕТК, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 3-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 1004251640180
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в близи реки . При выявлении рисков внести в месячные планы работ мероприятия по усилению опор. |  |  |  |  | 35770004 1004251658181
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 3-01 с целью выявления выявления некалиброванных предохранителей 10 кВ. |  |  |  |  | 35770004 1004251714182
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 40-08-11 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770004 1004251806158
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-01-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1004251907161
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-04-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1004252030160
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-45-01-3. |  |  |  |  | 35770001 1004252345185
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-45-01-10. |  |  |  |  | 35770001 1104250130186
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 134 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1104250140187
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-167. |  |  |  |  | 35770001 1104250255188
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 27-01-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1104251201189
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 101 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1204250940190
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-08 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1204251529191
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 17-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1304250102192
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 1304251708193
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировки проводов от опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 35-03 в сторону КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Бурень-Бай-Хаак. |  |  |  |  | 35770004 1404251529194
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения аварийных отключений уведомить потребителя по адресу с.Кундустуг ул.Зеленая д.23 о необходимости замены вводных провдов на СИП провод. |  |  |  |  | 35770004 1404251630162
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную опору № 237 ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с установкой ж/б приставки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1504250734195
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести внеплановое измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф.17-01. |  |  |  |  | 35770002 1504250734196
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировки проводов от опоры № 1113-5 ВЛ 10 кВ ф. 28-05 к ТП 10 кВ 28-05-12. |  |  |  |  | 35770002 1504250803197
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ОР №27/9 ВЛ 10 кВ ф.36-21, принадлежащей СК ООО "Бенконс", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1504250832198
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 9-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1504251205199
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 23-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1504251248200
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание участка кабельной линии КЛ 10 кВ ф.11-11 от ПС 110 кВ "Городская" до ТП 10 кВ №4 после произведенного ремонта.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-11 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ.; Произвести ремонт дефектного участка кабельной линии КЛ 10 кВ ф.11-11 от ПС 110 кВ "Городская" до ТП 10 кВ №4. |  |  |  |  | 35770001 1504251416201
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-05 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 1504251416202
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый тепловизионный контроль всех контактных соединений ТП 10 кВ 129 в случае выявления отклонений выдать акт СВТК с мероприятиями по приведению в соответствие |  |  |  |  | 35770001 1504251416203
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-10 с целью выявления дефектов опорной изоляции РЛНД-10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1504251448204
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 3-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1504252250205
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-134. |  |  |  |  | 35770001 1604251152226
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 45-01-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1604251421227
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10 кВ ф.40-15. |  |  |  |  | 35770004 1704251249207
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 23-01 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1704251750208
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановое измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф.17-02.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. |  |  |  |  | 35770002 1804251653209
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опор №№ 13 по 15 ВЛ 10 кВ ф.5-04.; Произвести регулировку стрел провеса в пролете опор №№ 13-15 ВЛ 10 кВ ф.5-04. |  |  |  |  | 35770004 1804251727210
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 35-03. |  |  |  |  | 35770004 1804251800211
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 9-05-3-8, принадлежащей ГБУЗ РТ "Респсихбольница", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 09-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1804252010212
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 16-01-11 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1804252020228
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25 с целью выявления дефектов опорной изоляции РЛНД-10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1804252135213
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектный изолятор фазы "С" на опоре № 5 ВЛ 10 кВ ф.3-01.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1804252201214
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца № 27/9 принадлежащей СК ООО "Бенконс", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 36-21. |  |  |  |  | 35770001 1804252300215
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца отпайки № 280/1 принадлежащей Кара-оол Ш.В. турбаза "Зимник", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 34-03. |  |  |  |  | 35770001 1804252303216
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 67-69 ВЛ 10 кВ ф.37-03. |  |  |  |  | 35770001 1904250227217
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опор №№ 28 по 32 ВЛ 10 кВ ф.3-05.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 28 по 32 ВЛ 10 кВ ф.3-05. |  |  |  |  | 35770004 1904250826218
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектные разрядники ОПН 10 кВ фаз "А" и "В" на ТП 10 кВ 16-04-08 |  |  |  |  | 35770003 1904250829219
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1904251112229
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-45-01-10 |  |  |  |  | 35770001 1904252133230
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 43-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2004250052221
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2004251101206
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-03-07 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2004251154231
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 510 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2004251644232
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 300 принадлежащей "Кызыл Спец.сервис бытовых отходов", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 52. |  |  |  |  | 35770001 2104250603222
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-04 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку проводов от опоры № 2-1 до ТП 10 кВ 32-04-01. |  |  |  |  | 35770002 2104250614223
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2104250620233
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 57 ВЛ 10 кВ ф. 32-01.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770002 2104250748234
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-20 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770001 2104250805235
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-07 с целью выявления опор, имеющих риски падения.; Произвести выправку опоры №104 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с установкой ж/б приставок. |  |  |  |  | 35770002 2104250955236
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Энергострой" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка ВЛ 10 кВ ф. 20-03 ПС 110 кВ «Кызылская» №20 и до ТП 10/0,4 кВ №228. |  |  |  |  | 35770001 2104251000237
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 79-81 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. |  |  |  |  | 35770002 2104251003238
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 229 принадлежащей "Гаражному обществу", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 3-02. |  |  |  |  | 35770001 2104251030239
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-04 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770001 2104251130240
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного изолятора фазы "С" на РЛНД - 10 кВ опоры №224-8 ф. 2-03 |  |  |  |  | 35770004 2104251145241
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести замену дефектной опоры № 64-14 ВЛ 10 кВ ф.32-02. |  |  |  |  | 35770002 2104251212242
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-02 с целью выявления дефекта после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770002 2104251252243
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 31-01. |  |  |  |  | 35770002 2104251252244
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам.; Произвести внеплановое измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф.32-05. |  |  |  |  | 35770002 2104251355245
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Заменить дефектные в/в вставки на ТП 6 кВ 1-06-13. |  |  |  |  | 35770002 2104251404246
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 269 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2104252050249
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 151 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2204250140250
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2204250503251
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайками на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15) ПС 35 кВ Новая (Т-17) с применением бинокля с целью выявления дефектной изоляции.; Заменить дефектную изоляцию фазы "С" на опоре № 574 ВЛ 35 кВ Самагалтай-Оо-Шынаа (Т-17). |  |  |  |  | 357700 2204250918252
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца № 27/9 принадлежащей СК ООО "Бенконс", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 36-21. |  |  |  |  | 35770001 2204251718253
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-01-05 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2204251815225
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2204252113254
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-05-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304251044257
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 33-09 |  |  |  |  | 35770002 2304251150259
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304251205260
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304251412261
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-04-08 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304251529262
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 17-02-10 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304251933263
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304252259264
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-01-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2404251815224
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную опору № 419 ВЛ 10 кВ ф. 13-07 с установкой ж/б приставки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2404252020265
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ведомственной отпайки ОР-3 опоры № 158/1, принадлежащей Ооржаку Александру Туран-ооловичу, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 2404252106266
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-19 с целью выявления дефектов опорной изоляции РЛНД-10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2504251425267
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 421 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2504252300268
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с целью выявления дефектов опорной изоляции РЛНД-10 кВ. |  |  |  |  | 35770004 2604251542269
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 171-172 ВЛ 10 кВ ф.40-10. |  |  |  |  | 35770004 2704252112270
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 24-05-17, принадлежащей "Ретранслятор"(ОР оп.№258/203), о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 24-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 2704252147271
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-04 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 16/4-16/5 ВЛ 10 кВ ф.26-04. |  |  |  |  | 35770004 2904251728272
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре № 33/1 ВЛ 10 кВ ф.51.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 51 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3004251540273
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 16 от ТП 10 кВ 7 до ТП 10 кВ 178 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 16 от ТП 10 кВ 7 до ТП 10 кВ 178. |  |  |  |  | 35770001 0205251120220
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 138 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 0205251318247
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. |  |  |  |  | 35770004 0305250413248
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опоры №13 ВЛ 10 кВ ф.5-04.; Произвести регулировку стрел провеса в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф.5-04. |  |  |  |  | 35770004 0305252038255
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 5-01 с целью выявления некалиброванных предохранителей.; Установить калиброванные в/в вставки на ТП 10 кВ 5-01-6. |  |  |  |  | 35770004 0305252038256
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0405251128258
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 40-14 с целью выявления некалиброванных предохранителей.; Произвести замену дефектных в/в вставок на ТП 10 кВ 40-14-6. |  |  |  |  | 35770004 0605250752274
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов.; Составить акт о воздействии подрядной организации ООО "ЛЭМ", приведшем к возникновению технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 40-12. |  |  |  |  | 35770004 0605250752275
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наброса на ТП 10 кВ 26-04-6.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-04 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35770004 0605250909276
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ ф. 7-02 от опоры № 181-22-6 до ТП 6 кВ 7-02-04 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектной концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ ф. 7-02 от опоры № 181-22-6 до ТП 6 кВ 7-02-04. |  |  |  |  | 35770003 0705251052278
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 34 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 23 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0705251310279
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации (частного лица) с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП 10 кВ 199 до опоры № 16.; Заменить дефектную концевую соединительную кабельную муфту от ТП 10 кВ 199 до опоры № 16 КЛ 10 кВ ф.11-06.; Произвести испытание участка кабеля от ТП 10 кВ 199 до опоры № 16 КЛ 10 кВ ф.11-06. |  |  |  |  | 35770001 0705251645280
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления дефектов.; Произвести замену дефектного изолятора фазы "В" опоры № 256 ВЛ 10 кВ ф.33-09. |  |  |  |  | 35770002 1005251649281
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтных программ (ТОиР, ТПиР) замену разрядников 10 кВ на ТП 5-01-6. |  |  |  |  | 35770004 1105251424282
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-510 с целю выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1205251050283
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-01-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1205251222183
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ ф. 22-02 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. |  |  |  |  | 35770004 1305251458284
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12-04 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.; Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 412-413 ВЛ 10 кВ ф.12-04. |  |  |  |  | 35770003 1305252303285
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов опорной изоляции РЛНД-10 кВ.; Произвести замену РЛНД 10 кВ опоры № 102/8-1 ВЛ 10 кВ ф.40-14. |  |  |  |  | 35770004 1405250125286
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20 (11-01) с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1405250920287
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наезда на опору № 78/14 ВЛ 10 кВ ф. 36-21. |  |  |  |  | 35770001 1405250941288
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 28-01-06 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1405251003173
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ ф. 40-14 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции.; Произвести замену дефектных проходных изоляторов на ТП 10 кВ 40-14-1. |  |  |  |  | 35770004 1505250746290
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр и анализ наличия опорных изоляторов с истекшим сроком службы шинных мостов 1ТСН, 2ТСН на ПС 110 кВ Южная. По результатам проведенного осмотра и проведенного анализа сформировать график замены опорных изоляторов с истекшим сроком службы.; Произвести высоковольтные испытания 2 секции шин 10 кВ и шинного моста 10 кВ до силового трансформатора 2Т 110/10 кВ , 4Т 110 /10 кВ на ПС 110/10 кВ Южная. |  |  |  |  | 357700 1505251100291
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 579 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 3-02 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1505251230295
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену опоры, выполнить усиление опоры № 75 ВЛ 10 кВ ф. 40-14.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. |  |  |  |  | 35770004 1505251515296
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1505251745184
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановое измерение загнивания деревянных элементов опоры №80 ВЛ 10 кВ ф.36-21.; Произвести выправку промежуточной деревянной опоры № 80 ВЛ 10 кВ ф.36-21.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 79 по 80 ВЛ 10 кВ ф.36-21. |  |  |  |  | 35770001 1505252125297
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД 10 кВ ф. 20-13, при выявлении дефектов включить мероприятия по регулировке ножей РЛНД 10 кВ в ежемесячный план работ. |  |  |  |  | 35770001 1505252252298
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену РЛНД 10 кВ опоры №4/1 ВЛ 10 кВ ф.20-08.; Произвести замену дефектных изоляторов РЛНД 10 кВ опоры № 4/1 ВЛ 10 кВ ф.20-08.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08 с целью выявления дефектов опорной изоляции РЛНД-10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1605250715299
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате проведения земляных работ ВЛ 10 кВ ф. 20-03 в пролете опор №№ 38-40. |  |  |  |  | 35770001 1605251616300
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов фазы "А" опоры №129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №129 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). |  |  |  |  | 357700 1805250200301
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ ф. 40-03 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции.; Произвести замену дефектных проходных изоляторов ТП 10 кВ 40-03-21. |  |  |  |  | 35770004 1805251419302
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опоры № 198 ВЛ 10 кВ ф.4-01. |  |  |  |  | 35770002 1805251633303
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.; Произвести подрезку крон деревьев растущих под охранной зоной ЛЭП ВЛ 10 кВ ф. 40-07 в пролете опор № №77-78. |  |  |  |  | 35770004 1805252308304
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 193/1 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. |  |  |  |  | 35770004 1805252340306
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 4-05. |  |  |  |  | 35770002 1905251140307
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов и произвести замену.; Произвести внеплановую проверку целостности ж/б приставок опор ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Чыраа-Бажы на наличие недопустимых трещин, целостности бетона, проржавение бетона. |  |  |  |  | 357700 1905251152308
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1905251237309
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-04 с целью выявления дефекта после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 2/13 - 2/14 ВЛ 10 кВ ф.5-04, при выявлении отклонений провести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35770004 1905251307310
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-03 с целью выявления дефекта после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести подрезку крон деревьев, растущих под охранной зоной ВЛ в пролете опор №№ 107-123 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. |  |  |  |  | 35770004 1905251307311
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов.; Произвести замену дефектной опоры № 313 ВЛ 10 кВ ф.40-10. |  |  |  |  | 35770004 1905251428277
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 217 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770001 1905251526292
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.; Произвести подрезку крон деревьев растущих под охранной зоной ЛЭП ВЛ 10 кВ ф. 20-08 в пролете опор №№72/23-72/35. |  |  |  |  | 35770001 1905251819313
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-02 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опор №№ 64-65 ВЛ 10 кВ ф.34-02. |  |  |  |  | 35770001 1905251820314
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опоры № 10 ВЛ 10 кВ ф.15-03. |  |  |  |  | 35770003 1905252122315
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановую проверку целостности ж/б приставок опор ВЛ 35 кВ Самагалтай-Эрзин (Т-16) на наличие недопустимых трещин, целостности бетона, проржавение бетона. |  |  |  |  | 357700 2005250322316
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 31-03 с целью выявления некалиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 2005250744317
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2005250901318
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-01-01 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2005251550319
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы о факта повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью установления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770001 2005251621320
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-04-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2005251822321
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание участка КЛ 10 кВ ф. 10-11 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт головного кабеля от ПС 110 кВ Южная до опоры №1 ВЛ 10 кВ ф.10-11. |  |  |  |  | 35770001 2105251838322
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2205250904323
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-07-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2205251412324
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Водоканал" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП 10 кВ 39 и до ТП 10 кВ №113. |  |  |  |  | 35770001 2205251740335
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выправку опор №№ 55/2-55/3.; Произвести подрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.11 в пролете опор №№ 55/2-55/3. |  |  |  |  | 35770001 2405251150334
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 31 от ТП 10 кВ № 231 до ТП 10 кВ 238 после произведенного ремонта.; Произвести замену соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 231 до ТП 10 кВ 238. |  |  |  |  | 35770001 2405251206333
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-21 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770001 2405251639332
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наброса на опору №7/37 ВЛ 10 кВ ф.13-03.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ.; Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 13-03 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35770003 2405252215331
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №37-30, 37-33 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. |  |  |  |  | 35770002 2605251539330
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 209-210 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. |  |  |  |  | 35770004 2605251730329
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2605251741328
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 10 кВ ф.33-06. |  |  |  |  | 35770002 2705250902336
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП 10 кВ 199 до опоры №16 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектной концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП 10 кВ 199 до опоры №16. |  |  |  |  | 35770001 2705251124337
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770002 2705251327326
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца отпайки № 27/9 принадлежащей СК ООО "Бенконс", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 36-21. |  |  |  |  | 35770001 2705251350338
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.; Произвести замену дефектного шлейфа фазы "А" опоры № 144 ВЛ 10 кВ ф.3-03. |  |  |  |  | 35770004 2705251400339
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью выявление дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №№63-63/1 ВЛ 10 кВ ф.12-03. |  |  |  |  | 35770003 2705251428340
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить калиброванные в/в вставки фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 28-01-04. |  |  |  |  | 35770002 2705251501341
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705251507342
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 524 принадлежащей ИП Малышев о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 37. |  |  |  |  | 35770001 2705251513343
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705251558325
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705251605344
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 36-25. |  |  |  |  | 35770001 2705251654345
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 24 от ТП 10 кВ 47 до ТП 10 кВ 105 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектной соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 24 от ТП 10 кВ 47 до ТП 10 кВ 105. |  |  |  |  | 35770001 2805251037346
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ведомственного ТП 10 кВ № 13-06-01, принадлежащей Донгак Э. Б. (чабанская стоянка "Арголик"), о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 13-06. |  |  |  |  | 35770003 2905251000348
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2905251129349
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 28-01-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2905251644327
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 656 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3005251930350
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) с целью выявления дефектов изоляции после грозового фронта.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 111 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5) в случае несоответствия характеристик произвести замену. |  |  |  |  | 357700 3105251858351
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести подрезку крон деревьев, растущих под охранной зоной ВЛ в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 36-25. |  |  |  |  | 35770001 3105252044352
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к собственнику легковой автомашины, наехавшего на опору № 39 ВЛ 10 кВ ф. 20-03, с целью возврата нанесенного ущерба.; Произвести ремонт проводов фаз "А", "В"и "С" в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ ф. 20-03. |  |  |  |  | 35770001 0106250650312
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 27-01-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0406250904347
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-04-13 принадлежащей ПАО "Мегафон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-04 нарушений электроснабжения потребителей с составлением Акта о воздействии сторонней организации. |  |  |  |  | 35770002 0406251007356
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наезда на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-69. |  |  |  |  | 35770001 0406251215293
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№39-41 ВЛ 10 кВ ф.3-03. |  |  |  |  | 35770004 0406251642357
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 304 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0506250941353
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-10-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0506251107355
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Водоканал" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ТП 10 кВ 113 до ТП 10 кВ 39.; Провести испытание КЛ 10 кВ ф.11-06 от ТП 10 кВ 113 до ТП 10 кВ 39 после произведенного ремонта.; Произвести замену дефектной соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф.11-06 от ТП 10 кВ 113 до ТП 10 кВ 39. |  |  |  |  | 35770001 0506251214358
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 39-02-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0506251815354
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02 в целях выявления дефектов.; Произвести выправку опор №№ 1,6 ВЛ 10 кВ ф.37-02.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2,5-6 ВЛ 10 кВ ф.37-02. |  |  |  |  | 35770001 0506251858359
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-232. |  |  |  |  | 35770001 0506252019294
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0506252324360
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Заменить дефектную соединительную кабельную муфту между ТП 10 кВ 7-05-08 и ТП 10 кВ №7-05-09 КЛ 6 кВ ф.7-05.; Подать заявление в правоохранительные органы о факте повреждения сторонней организацией оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью установления виновного для возмещения экономического ущерба.; Произвести испытание участка кабеля между ТП 10 кВ 7-05-08 и ТП 10 кВ №7-05-09 КЛ 6 кВ ф.7-05. |  |  |  |  | 35770003 0606251040361
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную концевую кабельную муфту от ПС 110 кВ до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 14-04.; Произвести испытание участка кабеля от ПС 110 кВ до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 14-04 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770003 0606251510362
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0706250436363
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 4-05-13 принадлежащей ООО "Восток", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-05 нарушений электроснабжения потребителей с составлением Акта о воздействии сторонней организации. |  |  |  |  | 35770002 0806252354364
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 11 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0906250852365
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "ЭнергоРемСервис", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 от ПС 220 кВ Кызылская до ТП 10 кВ 228. |  |  |  |  | 35770001 0906251515366
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 31-03-01 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 0906251812289
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с целью выявления дефектов.; Произвести замену дефектных изоляторов фазы "А и"С" на РЛНД 10 кВ опоры № 1/6. |  |  |  |  | 35770001 0906251907367
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-01-07 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0906252054305
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770003 1006251602368
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-03 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.5-03 в пролете опор №№ 124-125. |  |  |  |  | 35770004 1006251604369
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 12-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770003 1006251652370
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 496 с целью проверки контактных соединений с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770001 1306251735371
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1406251733372
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 20-19 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1506250722373
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.; Произвести замену дефектного шлейфа фазы "А" опоры № 55 ВЛ 10 кВ ф.20-05. |  |  |  |  | 35770001 1606251605374
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 13 после произведенного ремонта.; Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 13 от ТП 10 кВ 62 до ТП 10 кВ 216.; Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 13 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1606251636375
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 10-11 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1606251657376
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | В период до замены шлейфов с разъемами Harting HAN K 8/24 выкатных элементов в ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Южная, организационно распорядительным документом определить порядок проверки контактов разъемов.; Включить в ремонтную программу 2026 года замену шлейфов с разъемами Harting HAN K 8/24 выкатных элементов в ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Южная.; На ПС 110 кВ Южная выполнить внеочередные проверки состояния разъемов шлейфов выкатных элементов в ЗРУ 10 кВ. Выявленные замечания устранить.; Провести внеочередную проверку состояния заземляющих устройств на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.13. Выявленные замечания устранить.; Провести ремонт и испытание КЛ 10 кВ ф. 10-05 от ПС 110 кВ Южная до ТП 10 кВ 62. |  |  |  |  | 357700 1706250055377
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-06-20 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1706251200383
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить предохранители на ТП 10 кВ 423 согласно мощности силового трансформатора. |  |  |  |  | 35770001 1706251605384
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 53 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1706251633385
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 20-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1706251750386
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-05-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1706251945387
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 31-02-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1706252130388
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 35-03-2 принадлежащей КФХ Главе Шмакову Г.В., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 35-03 нарушений электроснабжения потребителей с составлением Акта о воздействии сторонней организации. |  |  |  |  | 35770004 1806250727389
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 13 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1906251720380
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 36 от ТП 10 кВ № 449 до ТП 10 кВ 448 после произведенного ремонта.; Произвести замену соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ ф.36 от ТП 10 кВ № 449 до ТП 10 кВ 448. |  |  |  |  | 35770001 2006250337381
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 14 после произведенного ремонта.; Произвести замену дефектной соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 14 от ТП 10 кВ 100 до ТП 10 кВ 251. |  |  |  |  | 35770001 2006250430382
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать заявление в полицию на водителя автомобиля в целях возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770003 2006251439390
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 524 принадлежащей ИП Бочкареву В.К., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 37 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2006251446391
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание концевой кабельной муфты опоры №77/23/2 ВЛ 10 кВ ф. 20-08 до ЦРП 10 кВ после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 2006251639392
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 63 от ТП 10 кВ № 104 до ТП 10 кВ 157 после произведенного ремонта.; Произвести замену соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ ф.63 от ТП 10 кВ № 104 до ТП 10 кВ 157. |  |  |  |  | 35770001 2006251748393
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 38-01-03 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 2106251414378
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 10 кВ ф.40-10. |  |  |  |  | 35770004 2106251448394
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2106251634395
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-01 с целью выявления и устранения дефектов.; Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф.17-01. |  |  |  |  | 35770002 2106251713396
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.; Произвести замену опоры № 228/12 ВЛ 10 кВ ф.40-12. |  |  |  |  | 35770004 2106251951397
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного ОПН-10 кВ фазы "С" на опоре № 105 ВЛ 10 кВ ф.24-05.; Произвести проверку всех ОПН, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 24-05. |  |  |  |  | 35770004 2106252236400
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца отпайки № 80 принадлежащей ИП Кара-Сал В.Д, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2106252236401
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 71 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2106252323379
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2206250013402
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 37-03/3-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2206252145403
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770002 2306250935404
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 17-03-12 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2306251457399
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 1-06-04 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 2406251656405
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 10 кВ ф.35-03. |  |  |  |  | 35770004 2406251727406
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-03-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2406251759407
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 134 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770001 2406252130408
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектные концевые и соединительные кабельные муфты от ТП 10 кВ 4-10-09 до опоры № 82 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.; Произвести испытание участка кабеля от ТП 10 кВ 4-10-09 до опоры № 82 ВЛ 10 кВ ф.4-10.; Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 4-10 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770002 2506251545409
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25 с целью выявления дефектов опорной изоляции РЛНД-10 кВ.; Произвести замену РЛНД 10 кВ опоры № 29/12 ВЛ 10 кВ ф.36-25. |  |  |  |  | 35770001 2506251945410
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-01-07 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2506252223411
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Балгазын - Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15).; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ-35 кВ Балгазын – Самагалтай с отпайкой на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг (Т-15), в случае необходимости включить мероприятия по замене опор в производственную программу Общества 2027 года. |  |  |  |  | 357700 2606250700412
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 1-01-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2606251738414
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опоры №69 ВЛ 10 кВ ф.40-08.; Произвести регулировку стрел провеса в пролете опор №№ 68-70 ВЛ 10 кВ ф.40-08. |  |  |  |  | 35770004 2806250644415
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание участка кабельной линии КЛ 10 кВ ф.11-06 от опоры №7/9 до ТП 10 кВ №6 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектной концевой муфты КЛ 10 кВ ф.11-06 от опоры №7/9 до ТП 10 кВ №6.; Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 11-06 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2806251408416
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-02 от от ПС 110 кВ Городская до РП №2 после произведенного ремонта.; Произвести замену соединительной кабельной муфты участка КЛ 10 кВ ф.11-02 от ПС 110 кВ Городская до РП №2. |  |  |  |  | 35770001 2806251540417
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ ф. 16-02 с целью проверки состояния опорных изоляторов. |  |  |  |  | 35770003 2906250645418
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 21-05 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 2906251438413
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 14-03. |  |  |  |  | 35770003 2906251644419
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 13-03-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 3006251107420
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести проверку состояния заземляющих спусков от ГИРМК до контура заземления ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427) после прохождения грозового фронта на целостность изоляторов. |  |  |  |  | 357700 3006251415422
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3006251920423
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-02-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3006252013421