## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356952 | 196 | 2023-06-24 | 10 | 47 | 0.0038004 | 2023-06-24 | 11 | 6 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4-Б-2 "Население" явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по адресу: с. Харитоново, ул. Юбилейная, д. 5, вследствие схлёста фазного и нулевого проводов на промежуточной деревянной опоре на железобетонной приставке № 8 под воздействием ветровых нагрузок. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4-Б-2 "Население" явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по адресу: с. Харитоново, ул. Юбилейная, д. 5, вследствие разрегулировки проводов в процессе эксплуатации на промежуточной деревянной опоре на железобетонной приставке № 8, приведший к схлёсту фазного и нулевого проводов под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст фазного и нулевого проводов, ветровые нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4 Б-2 Население., VN004-00021108 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Б-2 "Население". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 27.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку ввода 0,22 кВ от промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке № 8 до дома по адресу: с. Харитоново, ул. Юбилейная, д. 5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-06-24 22:45
356952 | 198 | 2023-06-24 | 15 | 43 | 0.03825 | 2023-06-24 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-5 явилось повреждение в ведомственных сетях (ОГК ООО «Озёрное»). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-26 03:12
356950 | 245 | 2023-06-24 | 12 | 36 | 0.0029328 | 2023-06-24 | 12 | 47 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках от РТП-16-У-3 до ТП-16-У3 Баянгол, в результате воздействия птицы. | Организационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ТП-16-У3 Баянгол. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-27 01:13
356950 | 246 | 2023-06-25 | 17 | 6 | 0.14934 | 2023-06-25 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-14-У13 ИП Кибирева. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо Кибиревой Н.А. по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 12.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-27 01:23
356950 | 247 | 2023-06-26 | 11 | 37 | 1.0115 | 2023-06-26 | 13 | 36 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Маслозавод от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало воздействие птицы (вороны) вызвавшей междуфазное замыкание при присаживании на спуска от опоры №59/1 до ТП-8-К-4 Ветлечебница. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-27 01:45
356950 | 248 | 2023-06-26 | 16 | 20 | 1.5867 | 2023-06-26 | 18 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное короткое замыкание по причине несвоевременного выявления дефектного изолятора фазы "С" на РТП-12-К8 ДСР, из-за чего произошел излом изолятора, в результате потери механической прочности, с последующим схлёстом шлейфов фаз "С", "В" на РТП-12-К8 ДСР. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, стало междуфазное замыкание, возникшее на шлейфах фаз "С", "В" на РТП-12-К8 ДСР, в результате излома изолятора фазы "С", из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-10 кВ К-8 "Кабанск", Опора ОУП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на РТП-12-К8 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-27 02:02
356950 | 249 | 2023-06-26 | 19 | 50 | 0.002499 | 2023-06-26 | 19 | 55 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-54-Н2 Котельная БТС, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, под действием которой в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-Н2 Котельная БТС произошло сближение и перекрытие проводов. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-Н-2 Котельная БТС, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2/2-2/3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное явление на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-Н2 "Котельная БТС, Пролет: Опора №2/2 - Опора №2/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-Н2 Котельная БТС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-Н2 Котельная БТС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-Н2 Котельная БТС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 02.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-27 02:18
356954 | 282 | 2023-06-23 | 22 | 45 | 0.027766 | 2023-06-24 | 0 | 44 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с в изолятором фазы "А" на опоре №325 ВЛ-10 кВ ф.С-9. 4.3 Причиной отключения реклоузера действием МТЗ ВЛ-10 кВ ф.С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 325-326, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате выпадения крюка фазы "А" на опоре №325, из-за износа в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №325 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-27 02:30
356954 | 283 | 2023-06-26 | 10 | 20 | 0.0142 | 2023-06-26 | 10 | 26 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ "Гусиное Озеро" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф."Гусиное Озеро" принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Гусиное Озеро. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозеркого РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-27 02:32
356950 | 250 | 2023-06-27 | 9 | 8 | 0.80249 | 2023-06-27 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на на ПС 110 кВ Усть Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Байкаллес" трансформаторной подстанции ТП-3-УБ3 Сплав. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо "ООО" Байкаллес" о причинах повреждения ТП-3-УБ3 Сплав. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 12.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-28 00:36
356950 | 251 | 2023-06-27 | 9 | 35 | 0.174 | 2023-06-27 | 11 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-1 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 144-145 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, стало междуфазное замыкание фаз "В", "С", возникшее в пролете опор № 144-145, ​в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ У-1 "Старый Уоян", Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №143-144, № 144-145, №145-145А ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №143-144, № 144-145, №145-145А ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать выполнение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 02.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-28 00:47
356950 | 252 | 2023-06-27 | 12 | 25 | 0.034 | 2023-06-27 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-6 Бурдуково от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, явилось несвоевременное устранение наклона опор №126, №127 ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково установленных в грунте болотистой местности, что привело к провисанию и схлесту проводов в пролете опор №126-127, с последующим касанием веток деревьев, растущих на границе охранной зоны ВЛ из-за несвоевременной их вырубки. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №126-127, в результате наклона опор № 126, 127 из-за выдавливания из грунта болотистой местности, что привело к провисанию и схлесту проводов, с последующим касанием веток деревьев, растущих на границе охранной зоны ВЛ из-за несвоевременной их вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ И-6 "Бурдуково", Опора П10-7ДБ; наклон опоры на ВЛ-10 кВ И-6 "Бурдуково", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор № 126, 127 ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. Ответственное лицо: мастер Добрынин Е.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково в пролетах опор № 126-127. Ответственное лицо: мастер Добрынин Е.А. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково, с выявлением угрожающих деревьев. Ответственное лицо: мастер Добрынин Е.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-28 00:50
356950 | 253 | 2023-06-27 | 13 | 55 | 1.1014 | 2023-06-27 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ1 Холодянка, стала потеря механической прочности крепления вязки провода к изолятору на опоре №5, что привело к её обрыву и перекрытию проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф. УБ1 Холодянка. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ1 Холодянка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, из-за обрыва крепления вязки провода к изолятору, вследствие механического износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ УБ-1 "Холодянка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления вязки провода к изолятору на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф. УБ-1 Холодянка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-1 Холодянка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-28 00:54
356950 | 254 | 2023-06-27 | 16 | 30 | 0.009999 | 2023-06-27 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-6 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 кВ ф. З-6 Водолазная база в результате падения дерева (ведомственная Войсковая часть 7628 ВВ МВД РФ, на обслуживании у Попова Л.В). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А. Куколев 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-28 00:59
356952 | 203 | 2023-06-26 | 10 | 7 | 0.018 | 2023-06-26 | 10 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 ВЖ-1 «Девятова» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22кВ у потребителя частного сектора по адресу: с. Верхний-Жирим, ул. Наречная, д. 24. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 ВЖ-1 «Девятова» Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Верхний-Жирим, ул. Наречная, д. 24, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-06-28 16:47
356950 | 255 | 2023-06-28 | 12 | 25 | 0.20835 | 2023-06-28 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБДЭС-2 Поселок, явилось несвоевременное выявление дефекта, возникшее на РТП-13-УБДЭС2 Базарная, в результате обрыва шлейфа в сторону ТП-13-УБДЭС2 Базарная, из-за ослабления крепления провода в месте соединения спуска. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБДЭС-2 Поселок от действия МТЗ на РП 10 кВ Усть-Баргузинская ДЭС, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-13-УБДЭС2 Базарная, в результате обрыва шлейфа в сторону ТП-13-УБДЭС2 Базарная из-за ослабления крепления провода в месте соединения спуска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления на ВЛ-10 кВ УБДЭС-2 "Поселок" новая, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления спуска на РТП-13-УБДЭС2 Базарная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБДЭС-2 Поселок. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-29 00:04
356950 | 256 | 2023-06-28 | 15 | 25 | 0.041368 | 2023-06-28 | 16 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стала несвоевременная вырубка ДКР растущей под проводами ВЛ в пролете опор № 162-163, что привело к перекрытию по растительности с междуфазным замыканием фаз "А" и "В". 4.4 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №162-163, в результате перекрытия фаз "А" и "В" в результате касания проводов ДКР растущей под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Пролет: Оп №162 - Оп №163 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубу поросли в пролете опор № 162-163 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Мастер Сафонов В.В. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, с выявлением ДКР высотой более 4 м. Ответственное лицо: Мастер Сафонов В.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-29 00:10
356954 | 292 | 2023-06-25 | 18 | 35 | 0.027666 | 2023-06-25 | 19 | 58 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло витковое замыкание в баке трансформатора марки ТМ-160/10 на ТП-20-КС-3. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-20-КС-3 явилось витковое замыкание, возникшее в баке силового трансформатора марки ТМ-160/10 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате старения на ТП-20-КС-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-20-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-20-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 03:03
356954 | 293 | 2023-06-26 | 18 | 40 | 0.10201 | 2023-06-26 | 19 | 14 | 3.4.7.3 Из-за несоответствия номинальным значениям, произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-20-КС-3. 4.13 Причиной оперативного отключения В-10 ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТП-20-КС-3 ВЛ-10 кВ ф.КС-3, вследствие срабатывания некалиброванных предохранителей 10 кВ в РУ-10 кВ с замыканием предохранителя фазы "В" на корпус КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей на ТП-20-КС-3, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3 и ТП-20-КС-3 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-20-КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 03:06
356954 | 294 | 2023-06-26 | 17 | 29 | 1.092 | 2023-06-26 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.ДК-4. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-2 на ПС 35 кВ Дунда-Киреть явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.ДК-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №25, из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ДК-4 "Дунда-Киреть", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ДК-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.ДК-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 05:42
356954 | 295 | 2023-06-28 | 12 | 25 | 0.27532 | 2023-06-28 | 13 | 24 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-О5. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-О5 явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие перекрытие проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-О-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-О5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС БыковС.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-О5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС БыковС.В. 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 07:00
356950 | 257 | 2023-06-29 | 8 | 36 | 0.0255 | 2023-06-29 | 9 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-7 Жилино от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стало несвоевременное выявление разрегулировки провода, что привело к междуфазному замыканию фаз "В" и "С" в пролете опор № 25-26. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино, стало междуфазное замыкание фаз "В" и "С", возникшее в пролете опор № 25-26, в результате разрегулировки провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ Р-7 "Жилино", Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра на ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-29 08:36
356954 | 296 | 2023-06-26 | 7 | 58 | 0.025 | 2023-06-26 | 8 | 13 | 3.4.9.1 Причиной отключения вручную В-10 ф.Д-9 на ПС 110 кВ Джида явилось междуфазное замыкание "на землю", возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Д-9 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-9. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 14:02
356954 | 297 | 2023-06-26 | 12 | 13 | 0.19667 | 2023-06-26 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности произошел обрыв полюса фазы "В" на РЛНД-10 РТП-5-Бу1 ВЛ-10 кВ ф.Бу-1. 4.3 Причиной появления сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Бургултай явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на РТП-5-Бу1, вследствие обрыв полюса фазы "В" на РЛНД-10, из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв полюса фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ Бу-1 "Гэгэтуй", Опора АК10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену неподвижного полюса 10 кВ фазы "В" на РТП-5-Бу1 ВЛ-10 кВ ф.Бу-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 14:03
356954 | 298 | 2023-06-24 | 14 | 58 | 0.077 | 2023-06-24 | 15 | 19 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №90-91 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Пролет: Оп №90 - Оп №91 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 90-91 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 14:10
356954 | 299 | 2023-06-23 | 22 | 25 | 0.351 | 2023-06-24 | 0 | 22 | 3.4.7.3 Из-за несоответствия номинальным значениям, произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-12-М-3. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-3 на ПС 35 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-12-М-3, в результате перегорания некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С", из-за несоответствия номинальным значениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей на ТП-12-М3, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-12-М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС О.С. Спирин Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 14:11
356954 | 301 | 2023-06-28 | 22 | 40 | 0.29466 | 2023-06-28 | 23 | 48 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки ШС-10 фазы "В" на РТП-4-О-7 ВЛ-10 ф.О-7. 4.12 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" и отключения В-10 ф.О-7 на ПС 35 кВ "Октябрьская" в ручную явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на РТП-4-О-7, вследствие пробоя изолятора марки ШС-10 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С", из-за старения на ТП-4-О-7, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора фазы "В" на РТП-4-О-7 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-30 08:18
356952 | 204 | 2023-06-26 | 21 | 20 | 0.03575 | 2023-06-26 | 21 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара" на ПС 35/10 кВ "Кижинга" действием МТЗ, явилось повреждение на ведомственной ТП-228 К-1 "Ринчинов" (принадлежность ИП Ринчинова Р. Ц.). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара" от ПС 35/10 кВ "Кижинга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кижингинского РЭС ПО ЦЭС Базаржапов Б.С. Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-07-01 05:45
356954 | 302 | 2023-06-26 | 14 | 16 |  | 2023-06-26 | 14 | 16 | 3.4.10 Из-за воздействие птицы произошло междуфазное замыкание на трансформаторе 1Т ТП-2 С-1. 4.4 Причиной вывода в ремонт ТП-2 С-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее на трансформаторе 1Т ТП-2 С-1, вследствие перекрытия проходных изоляторов 10 кВ птицей, с последующим перегоранием фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ТП ст.Загустай аренда (Могилевский), Предохранитель ПКТ101-10-2-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет на ТП-2 С-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя на ТП-2 С-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-2 С-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-07-03 05:27
356954 | 303 | 2023-06-28 | 12 | 50 | 0.318 | 2023-06-28 | 15 | 29 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта произошло оплавление наконечника 0,4 кВ фазы "А" на шпильке силового трансформатора. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-6 С-5 явилось оплавление наконечника 0,4 кВ фазы "А" на шпильке силового трансформатора, в результате длительного нагрева болтового соединения, из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление наконечника фазы "А" на ТП ст.Загустай аренда (Могилевский), Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-6 С-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление контакта шпильки 0,4 кВ на трансформаторе ТП-6 С-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-07-03 05:35
356954 | 304 | 2023-06-28 | 16 | 30 | 0.23999 | 2023-06-28 | 17 | 2 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-Шн-3 явилось однофазное замыкание фазы «В» и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате наброса постороннего предмета сторонним лицом на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Шн-3 в пролете опор №1/1-1/2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Шн-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-07-03 07:45
356954 | 305 | 2023-06-29 | 6 | 54 |  | 2023-06-29 | 6 | 54 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой 1-го изолятора от траверсы фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №182 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №182 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.Л. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта на 2024 год замену изоляции фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №182 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.Л. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-07-03 09:08
356954 | 306 | 2023-06-29 | 12 | 31 |  | 2023-06-29 | 12 | 31 | 3.4.9.2 Причиной отключения действием защиты 1 ступени ТЗНП ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума на ПС 220 кВ "Селендума" явилось межфазное замыкание, возникшее на ведомственной подстанции "Торейская СЭС" принадлежащей ООО «Авелар Солар Технолоджи» (ГК «Хевел») | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО «Авелар Солар Технолоджи» (ГК «Хевел») по факту отключения ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-07-03 09:09
356954 | 308 | 2023-06-29 | 8 | 57 | 0.055102 | 2023-06-29 | 9 | 55 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №332-333 ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.КС-5 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №332-333 ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Пролет: Опора № 332 - Опора № 333 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №332-333 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 12.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник ОДГ Кяхтинского РЭС Атрашкевич В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-07-03 09:16
356954 | 309 | 2023-06-28 | 20 | 30 | 0.030764 | 2023-06-28 | 20 | 56 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта произошел наклон ТП 10/0,4кВ 1-Ш-2 в сторону опоры №11 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй", с последующим схлестом проводов на спуске ВЛ 10кВ ф.Ш-2 между опорой №11 и ТП 1-Ш-2 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй" на ПС 35 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске ВЛ 10кВ ф.Ш-2 между опорой №11 и ТП-1-Ш-2, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за наклона ТП 10/0,4кВ 1-Ш-2 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон ТП из-за пучения грунта на ТП-1-Ш-2, TP010-0002714 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф.Ш-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку ТП 10/0,4кВ 1-Ш-2 от ВЛ 10кВ ф.Ш-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-07-04 02:03
356952 | 206 | 2023-06-27 | 20 | 37 | 0.075748 | 2023-06-27 | 22 | 18 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. С-6 "Комсомольское" на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. "В" и "С", вследствие наброса проволоки на спуске между РТП-141-С6 и ТП-141-С6 "Иринга". | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса со спусков между РТП-141-С6 и ТП-141-С6 "Иринга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольское" от ПС 110/35/10 кВ "Сосново-Озерская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-07-05 05:26
356954 | 262 | 2023-06-19 | 17 | 31 | 0.14934 | 2023-06-19 | 19 | 23 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на проходных изоляторах трансформатора фазы "В" и "С" ТПж-2-7. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ж-2 на ПС 35 кВ Жаргаланта явилось междуфазное замыкание, возникшее на проходных изоляторах 10 кВ ТПж-2-7, из-за воздействия на электроустановку птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТПж-2-7, TP010-0003067 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-2 и ТПж-2-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу на проходных изоляторах трансформатора ТПж-2-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-20 05:47
356950 | 244 | 2023-06-21 | 20 | 40 | 1.94 | 2023-06-21 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную оперативным персоналом В-10 кВ Ц-3 на РП-2 10 кВ Центр стало появление сигнала Земля в сети 10 кВ на первой секции шин РП-2 10 кВ Центр, возникшее в результате повреждения на ведомственном участке КЛ-10кВ ф.Ж-4/1 Оливковая гора-2 (собственник МП город Северобайкальск), при производстве земляных работ экскаватором. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо МП "город Северобайкальск" по факту отключения ВЛ-10 кВ Ц-3 мира. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А.Куколев 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-22 00:19
356954 | 264 | 2023-06-20 | 21 | 19 | 0.033716 | 2023-06-20 | 23 | 18 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло падение промежуточной железобетонной опоры №131/97 ВЛ-10 кВ ф.Т-3 4.4 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ "Ташир" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных железобетонных опор №131/97-131/98 ВЛ-10 кВ ф.Т-3, в результате падения железобетонной опоры № 131/97, из-за вытягивания в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытягивание опоры в болотистой местности на ВЛ-10 кВ Т-3 "Верхнее Иро", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №131/97 ВЛ-10 кВ ф.Т-3 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-22 07:30
356954 | 265 | 2023-06-20 | 22 | 2 | 0.0156 | 2023-06-20 | 23 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 от ТПг-4-21 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерск пос. Кедровый, квартал 2, дом 26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТПг-4-21 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-22 07:46
356954 | 266 | 2023-06-21 | 15 | 4 | 0.078832 | 2023-06-21 | 16 | 54 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (молнии) произошло повреждения деревянной стойки опоры №120 ВЛ-10 кВ ф.С-7 4.4 Причиной оперативного отключения и вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф.С-7 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ ф.С-7, вследствие выпадения крюков с изоляторами фазы "А", "В", "С" с верха опоры №120 из-за повреждения молнией деревянной стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ С-7 "Харуха", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной стойки опоры №120 ВЛ-10 кВ ф.С-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-22 08:39
356950 | 230 | 2023-06-22 | 10 | 29 | 0.34568 | 2023-06-22 | 11 | 30 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-4 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на ТП-12 О-4 ОВД, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы на трансформатор. | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ТП-12 О-4 ОВД. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-23 00:08
356954 | 267 | 2023-06-21 | 11 | 22 | 0.90085 | 2023-06-21 | 13 | 17 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ НС-2 "Поселок" явилось попадание молнии в ТПнс-2-17. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-3 на ПС 35 кВ Новоселенгинск явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТПнс-2-17, вследствие пробоя изоляции ОПН-10 фазы "А", "В", "С", из-за попадания молнии в ТПнс-2-17 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия атмосферных перенапряжения при прохождение грозового фронта на ТПнс-2-17, TP010-0002899 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-2, ТПнс-2-17 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж ОПН-10 фазы "А", "В", "С". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-23 01:21
356954 | 268 | 2023-06-21 | 14 | 47 | 0.027534 | 2023-06-21 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.Н-4 от ПС 35 кВ Ноехон. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-4 на ПС 35 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №105-106 ВЛ-0,4 кВ ф.Н-4 от ПС 35 кВ Ноехон, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-4 "Залан", Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №105-106 ВЛ-10кВ ф.Н-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-23 01:25
356952 | 193 | 2023-06-22 | 15 | 47 | 0.224 | 2023-06-22 | 15 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Бр-11 на ПС 35/10 кВ "Бройлерная" явилось повреждение в ведомственных сетях ЗАО свинокомплекса "Восточно - Сибирский ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ЗАО свинокомплекс "Восточно - Сибирский " об осмотре оборудования и предоставлении причин отключения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 04.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-23 08:07
356952 | 194 | 2023-06-22 | 13 | 5 | 0.086251 | 2023-06-22 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольское" на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в пролетах промежуточных деревянных опор № 66/55/12 - 66/55/13, вследствие выпадения крюка ф. "А" из тела стойки опоры № 66/55/12 из-за изменения свойств материала - рассыхания деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольское" на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в пролетах промежуточных деревянных опор № 66/55/12 - 66/55/13, из-за выпадения крюка ф. "А" из тела стойки опоры в результате старения материала опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка ф. "А" из тела стойки промежуточной деревянной опоры № 66/55/12 на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ ф. С-6 "Комсомольское" от ПС 110/35/10 кВ "Сосново-Озерская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить монтаж крюка ф. "А" на опоре № 66/55/12 на ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольское" от ПС 110/35/10 кВ "Сосново-Озерская". 2. Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор № 66/55/11 - 66/55/13 на ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольское" от ПС 110/35/10 кВ "Сосново-Озерская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-23 10:56
356952 | 195 | 2023-06-20 | 21 | 31 | 0.086999 | 2023-06-20 | 23 | 27 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкания ф. "А" и "В" на ЛР-601-С6, вследствие воздействия на ЭУ птицы - попадание птицы на ножи разъединителя с последующим падением птицы на землю. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкания ф. "А" и "В" на ЛР-601-С6, вследствие нарушения электрической изоляции из-за попадания птицы на ножи разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на ЛР-601-С6. на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ ф. С-6 "Комсомольское" от ПС 110/35/10 кВ "Сосново-Озерская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-23 10:59
356954 | 270 | 2023-06-21 | 11 | 46 | 0.33631 | 2023-06-21 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "В" на анкерной А-образной деревянной с ж/б приставками опоре №21/3 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 4.12 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10кВ" и отключения В-10 кВ ф.Т-1 "Нижний-Торей" в ручную явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №21/3 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Нижний-Торей", вследствие разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника из-за старения изоляции на ВЛ-10 кВ Т-1 "Н-Торей", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-1 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 23.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену РЛНД-10 на анкерной А-образной деревянной с ж/б приставками опоры №21/3 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-23 22:55
356954 | 271 | 2023-06-21 | 17 | 11 | 0.285 | 2023-06-21 | 18 | 26 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой силового кабеля 10 кВ ААБ 3x70 фаза "С" в пролете промежуточных ж/б опор №5-6 по ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.4 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ "Джида" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных железобетонных опор №5-6 по ВЛ-10 кВ ф.Д-3, в результате пробоя силового кабеля 10 кВ ААБ 3x70 фаза "С", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой силового кабеля из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ-10 кВ Д-3 "Джида", Пролет № 5-Пролет № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Д-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового кабеля 10 кВ ААБ 3x70 на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-24 01:39
356954 | 272 | 2023-06-21 | 14 | 56 | 0.2261 | 2023-06-21 | 16 | 55 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (молнии) произошло повреждение траверсы А-образной деревянной с ж/б приставками опоры №8 по ВЛ-10 кВ ф.Ин-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ин-3 на ПС 35 кВ "Инзагатуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной опоре с ж/б приставками №8 ВЛ-10 кВ ф.Ин-3, вследствие повреждения траверсы опоры, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ин-3 "60лет Октября", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ин-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену А-образной деревянной на ж/б приставках опоры №8 по ВЛ-10 кВ ф.Ин-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-24 02:30
356954 | 273 | 2023-06-21 | 11 | 43 | 0.003501 | 2023-06-21 | 11 | 50 | 3.4.12.3 Причиной отключения АВ-1 на ТП-34-П3 явилось попадание молнии в башню РТПЦ ОАО "Сибирьтелеком" 4.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-34-П3, явилось короткое замыкание в сети 0,4 кВ у потребителя, из-за атмосферного перенапряжения вовремя грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на МТП-34-П3, ВА 57Ф35-34 63А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-34-П3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-24 03:15
356954 | 274 | 2023-06-20 | 14 | 10 | 0.185 | 2023-06-20 | 16 | 1 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга на ПС 35/10 кВ Нурта явилось однофазное замыкание фазы «В» и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несанкционированного подключения токоприемников набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие металлической проволоки в пролете опор № 165-166 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС О.С. Спирин Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-25 02:34
356954 | 275 | 2023-06-20 | 15 | 48 | 0.6095 | 2023-06-20 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации произошло вытягивание провода, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №54-55 ВЛ-6 кВ ф.И-7 "Новостройка - Холтосон" 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-7 на ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 54-55 ВЛ-6 кВ ф.И-7, вследствие схлеста проводов, из-за изменения свойств провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-6 кВ ф. И-7 "Новостройка-Холтосон", Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-7 "Новостройка- Холтосон". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 54-55 ВЛ-6 кВ ф.И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-25 03:02
356954 | 276 | 2023-06-21 | 7 | 55 | 0.028335 | 2023-06-21 | 8 | 29 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-37-П3. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-37-П3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-37-П3, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-П3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-37-П3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-37-П3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-25 05:53
356952 | 197 | 2023-06-22 | 11 | 51 | 0.675 | 2023-06-22 | 12 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 "Карьер" явилось повреждение в сетях потребителя ООО "Эгитинский ГОК". | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-26 01:16
356952 | 199 | 2023-06-23 | 19 | 30 | 0.037666 | 2023-06-23 | 21 | 23 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов из-за повреждения деревянных стоек промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 51, 55, 56 молнией в месте прохождения грозового фронта. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов из-за прохождения грозового фронта (повреждение опор молнией), приведшее к обрыву провода и механическому повреждению промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 51, 55, 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза, повреждение деревянных стоек промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 51, 55, 56, схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф.Л-1 "Иннокентьевка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" от ПС 35/10 кВ "Кодунская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опор № 51, 55, 56 на ВЛ-10 кВ ф. Л-1 "Иннокентьевка" от ПС 35/10 кВ "Кодунская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кижингинского РЭС ПО ЦЭС Базаржапов Б.С. Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-26 03:12
356952 | 200 | 2023-06-23 | 14 | 50 | 0.145 | 2023-06-23 | 17 | 15 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон" явилось междуфазное замыкание, вследствие прохождения грозового фронта и попадания молнии в дерево, что повлекло за собой его падение в пролет промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 347/30 - 347/31. В результате падения дерева на провода ВЛ, произошел обрыв и схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 347/29 - 347/30 - 347/31. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон" явилось междуфазное замыкание, вследствие механического воздействия падающего дерева на провода ВЛ в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 347/30 - 347/31, повлекшее обрыв и схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 347/29 - 347/30 - 347/31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ, обрыв проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках № 347/29 - 347/30 - 347/31. на ВЛ-10 кВ ф.З-7 "Кулькисон", Пролет: Оп №347/30 - Оп №347/31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон" от ПС 35/10 кВ "Загустай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянных стоек опор № 347/30, 347/31 и монтаж провода в пролетах опор № 347/29 - 347/30 - 347/31 на ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон" от ПС 35/10 кВ "Загустай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон" от ПС 35/10 кВ "Загустай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кижингинского РЭС ПО ЦЭС Базаржапов Б.С. Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-26 06:15
356950 | 232 | 2023-06-23 | 15 | 5 | 0.72252 | 2023-06-23 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Маслозавод на ПС 110 кВ Кабанская от действия МТЗ, стала потеря механической прочности колпачка изолятора фазы "В" на опоре №12, что привело к излому изолятора и срыву с крюка с последующим ослаблением провода фазы "В" с перекрытием на фазу "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод на ПС 110 кВ Кабанская от действия МТЗ, стало междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 11-12, по причине излома изолятора фазы "В" на опоре № 12, из-за разрушения колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ К-4 "Маслозавод", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-26 23:56
356954 | 280 | 2023-06-23 | 10 | 40 | 0.02053 | 2023-06-23 | 10 | 51 | 3.4.10 Из-за воздействие птицы произошло междуфазное замыкание на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками №214 ЛР-2 Г-1 Р-1 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Г-1 на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С" возникшее на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками №214 ЛР-2 Г-1 Р-1 ВЛ-10 кВ ф.Г-1, вследствие перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-1 Бараты Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать посторонний предмет с ЛР-2 Г-1 Р-1 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 Бараты Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-27 01:48
356954 | 281 | 2023-06-23 | 16 | 13 | 0.018004 | 2023-06-23 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПго-12-1. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПго-12-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПго-12-1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-ГО-12 ф.1, Пролет: Опора №6/4 - Опора №6/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПго-12-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПго-12-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-27 02:12
356952 | 202 | 2023-06-23 | 12 | 46 | 0.0054998 | 2023-06-23 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" на ЦРП-1 Ониноборск" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения оборудования на ведомственной ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" от опоры № 9/1 до ТП-317-Ц1-2 «Скворцов» и на ведомственной ТП-317-Ц1-2 «Скворцов». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю об устранении технологического нарушения на ведомственной ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" от опоры №9/1 до ТП-317-Ц1-2 «Скворцов» и ТП-317-Ц1-2 «Скворцов». Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-27 07:25
356954 | 284 | 2023-06-20 | 18 | 50 |  | 2023-06-20 | 18 | 50 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (молнии) произошло повреждения траверсы на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №137 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №137 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108, вследствие повреждения траверсы, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену траверсы на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №137 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-28 07:59
356954 | 285 | 2023-06-22 | 16 | 44 |  | 2023-06-22 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой 1-го от траверсы изолятора фазы "А" на промежуточной опоре №212 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума и Гусиноозерской ГРЭС явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре №212 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПФ-70 фазы "А", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №212 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-28 08:05
356954 | 286 | 2023-06-21 | 15 | 10 | 0.6 | 2023-06-21 | 15 | 22 | 3.4.10 Из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло разрушение 1, 2, 3, 4, 6-го от траверсы изоляторов марки ПС-70Е фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №169 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание на землю, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №263 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие разрушения 1, 2, 3, 4, 6-го от траверсы изоляторов марки ПС-70Е фазы "В", из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной на промежуточной железобетонной опоре №169 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-28 08:06
356954 | 287 | 2023-06-22 | 11 | 7 | 0.29501 | 2023-06-22 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции с межвитковым замыканием трансформатора марки ТМ-100 кВа на ТП-14-БУ-3. 4.16 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35 Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-14-БУ-3, вследствие межвиткового замыкания трансформатора марки ТМ-100 кВа, из-за старения обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП-14-Бу3, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-14-БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-14-БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС О.С. Спирин Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-28 09:22
356954 | 288 | 2023-06-22 | 16 | 45 | 0.057501 | 2023-06-22 | 18 | 40 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошло падение ветки ДКР в пролете опор №152/2-152/3 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35 кВ "Бургуй" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №152/2-152/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие излома и падения на провода фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Оп №152/2 - Оп №152/3 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор №152/2-152/3 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-28 09:24
356954 | 289 | 2023-06-21 | 6 | 10 | 0.1635 | 2023-06-21 | 7 | 59 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошло падения дерева (сосны) на промежуточную деревянную опору на ж/б приставке, в результате произошло падение промежуточной деревянной опоры на ж/б №2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Цолга". 4.4 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ "Подлопатки" явилось межфазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной деревянной опоре №2 ВЛ-10 кВ ф.П-2, вследствие падения опоры и обрыва вязки провода фазы "В" и"С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ П-2 "Цолга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить опору №2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Цолга". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2"Цолга". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 00:23
356954 | 290 | 2023-06-21 | 18 | 26 | 0.54132 | 2023-06-21 | 20 | 22 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта произошел наклон опоры №185 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 "Шибертуй", с последующим схлестом проводов в пролете опор №184-186. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-1 "Шибертуй" на ПС 35 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №184-186 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за наклона опоры №185 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за наклона опоры на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Шибертуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф.Ш-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку деревянной на ж/б приставки опоры №185 на ВЛ 10кВ ф.Ш-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 02:21
356954 | 291 | 2023-06-22 | 23 | 56 | 0.094165 | 2023-06-23 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Из-за несоответствия номинальным значениям, произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-1-К-19. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-19 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-1-К-19, в результате перегорания некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С", из-за несоответствия номинальным значениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей на ТП-1-К-19, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-19 и ТП-1-К-19 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-1-К-19. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 03:02
356954 | 300 | 2023-06-23 | 12 | 15 | 0.59164 | 2023-06-23 | 13 | 5 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошло падение ветки ДКР в пролете опор №214-215 ВЛ-10 кВ ф.СН-5. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-5 на ПС 35 кВ "Санага" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №214-215 ВЛ-10 кВ ф.СН-5, вследствие излома и падения на провода ветки дерева, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. СН-5 "Санага-Далахай", Пролет: Оп №214 - Оп №215 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор №214-215 ВЛ-10 кВ ф.СН-5 "Санага-Далахай" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-29 14:12
356950 | 226 | 2023-06-11 | 15 | 26 | 0.0295 | 2023-06-11 | 17 | 24 | 3.4.8.2 Причиной отключений АВ-0,4кВ ф.2 от действия защит на на ТП-3-БР 1 Клубная, стало замыкание проводов при проезде экскаватора в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-3-БР 1 Клубная, что привело к обрыву проводов ф. "С", ф. В. 4.4 Причиной отключений АВ-0,4кВ ф.2 от действия защит на на ТП-3-БР 1 Клубная, стало однофазное замыкание проводов в результате обрыва проводов ф. "С", ф. В. от механического воздействия при проезде экскаватора в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-3-БР 1 Клубная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф. "С", ф. В. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-БР 1 КЛУБНАЯ, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ф. "С", ф. В. в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-3-БР 1 Клубная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Фролов А.П. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-3-БР 1 Клубная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Фролов А.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Вербилов А.А. | 2023-06-13 00:56
356950 | 227 | 2023-06-12 | 18 | 40 | 0.41301 | 2023-06-12 | 20 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-25 Верхняя Заимка на ПС-220кВ Кичера, стало замыкание проводов из-за неудовлетворительного технического состояния стойки опоры №84 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка в результате выпадения крюка ф. "А"по причине загнивания древесины при длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.К-25 Верхняя заимка, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 84, вследствие нарушение структуры материала в результате загнивания стойки опоры №84 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка из за чего произошло выпадание крюка фазы "А" и схлёст проводов ф.А и ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка ф."А" на ВЛ-10 кВ К-25 "Верхняя Заимка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену крюка фазы "А" на опоре №84 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А.Куколев 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.К-25 Верхняя Заимка. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС А.А.Куколев 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-13 01:01
356950 | 228 | 2023-06-12 | 21 | 12 | 2.3265 | 2023-06-12 | 23 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.М-3 ЖК от действия МТЗ на РП-6 кВ Бабушкин , стало замыкание кабеля по причине несвоевременного выявления дефекта концевой муфты на опоре № 21 на ВЛ-6 кВ ф.М-3 ЖК. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.М-3 ЖК на РП-6 кВ Бабушкин, стало междуфазное короткое замыкание по причине нарушения электрической изоляции в концевой кабельной муфте, вследствие пробоя межфазной изоляции в результате нарушения герметичности муфты при попадании влаги в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой концевой кабельной муфты на ВЛ-6 кВ М-3 "ЖКХ", 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре № 21 ВЛ-6 кВ ф.М-3 ЖКХ Ответственное лицо: Заместитель начальника- Главный инженер Фролов А.П 03.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.М-3 ЖКХ Ответственное лицо: Заместитель начальника- Главный инженер Фролов А.П 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-13 01:18
356950 | 229 | 2023-06-12 | 23 | 7 | 0.034666 | 2023-06-13 | 0 | 51 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-5 РРС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-3-Ул5, при воздействие на ЭУ птиц при присаживании на изоляторы фаз "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию РТП-3-Ул5, после воздействия птицы. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф.Ул-5 РРС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-13 01:22
356952 | 166 | 2023-06-11 | 13 | 40 | 0.012668 | 2023-06-11 | 13 | 59 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" на ЦРП-1 "Ониноборск" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие провиса провода в пролете опор № 163/17-163/20, из-за повреждения изолятора на железобетонной опоре № 163/17 фазы "В" при приближении на недопустимое расстояние птицы к токоведущим частям. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" на ЦРП-1 "Ониноборск" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие нарушения электрической изоляции на железобетонной опоре № 163/17 фазы "В", из-за приближения на недопустимое расстояние птицы к токоведущим частям, приведшее к разрушению изолятора и провису провода в пролете опор № 163/17-163/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора, провис провода, воздействие птицы на ВЛ-10 кВ ф.Ц1-3 "Булум", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" от ЦРП-1 "Ониноборск". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 163/17 на ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" от ЦРП-1 "Ониноборск". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода в пролете опор № 163/17 - 163/20 на ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" от ЦРП-1 "Ониноборск". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-13 03:33
356950 | 231 | 2023-06-13 | 11 | 19 | 2.1833 | 2023-06-13 | 18 | 11 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-35-1Т (ВЛ-35 кВ МСС-395) на ПС 110 кВ Самарта от действия МТЗ стало атмосферное перенапряжение в результате попадания разряда молнии в шины 10 кВ КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Монды. 3.4.7.3 Причиной отключения В-35-1Т на ПС 110 кВ Самарта от действия МТЗ, НРПВ явилось: - несвоевременное устранение дефекта привода В-395 (ПП-67) на ПС 35/10 Монды. 3.4.7.3 Причиной отключения В-35-1Т на ПС 110 кВ Самарта от действия МТЗ, НРПВ явилось: - неисправность (заклинивание часового механизма) реле времени РВ-128 В -395 на ПС 110 Самарта в процессе длительной эксплуатации (типовой дефект). 4.11 Причиной отключения В-35-1Т от действия МТЗ, НРПВ, на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание в результате электродугового повреждения шин 10 кВ собственных нужд КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Монды в результате попадания молнии приведшее к разрушению проходных и опорных изоляторов, повреждению ячеек 10 кВ: В-10 М-1 завод; ТСН-10 (трансформатор собственных нужд), В-10-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток трансформатора на ПС 35/10 кВ "Монды", Трансформатор ТМН-1600/35/10 4.2 Причиной отключения В-35-1Т от действия МТЗ, НРПВ, на ПС 110 кВ Самарта явился отказ (застревание) привода В-395 (ПП-67) на ПС 35 Монды вследствие физического износа и разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность привода ПП-67 В-395 ПС 35 кВ Монды. на ПС 35/10 кВ "Монды", Привод ПП-67к на ПС 35/10 кВ "Монды", Привод ПП-67к 4.2 Причиной отключения В-35-1Т от действия МТЗ, НРПВ, на ПС 110 кВ Самарта явился отказ срабатывания МТЗ В-35-Л3 на ПС 110 кВ Самарта по причине неисправности (застревание часового механизма, типовой дефект при эксплуатации 5 лет и более) реле времени РВ-128 (2001 г.в.) в процессе длительной эксплуатации (22 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность реле времени РВ-128 на ПС 110 кВ Самарта, В-35-Л3 на ПС 110/35/10 кВ Самарта, В-35-Л3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных и опорных изоляторов в КРУН-10 яч В-10 М-1 завод; ТСН-10 (трансформатор собственных нужд), В-10-1Т ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разъединителей в КРУН-10 яч В-10 М-1 завод; ТСН-10 (трансформатор собственных нужд), В-10-1Т ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену трансформатора 1Т на ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену трансформатора собственных нужд ТСН-1 ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену выключателей В-10 М-1, В-10-1Т ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить замену трансформаторов тока 10 кВ В-10 М-1, В-10-1Т ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 7 Выполнить замену трансформаторов тока 35 кВ ТТ-395 ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС Лебедев Д.О. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 8 Выполнить испытание секции шин 10 кВ КРУН 10 ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Поломошин А.П 24.07.2023 годТехническое мероприятие 9 Выполнить проверку работы РЗА ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА Орлов М.Г. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 10 Выполнить замер контура заземления, замеры металлосвязи ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Поломошин А.П 24.07.2023 годТехническое мероприятие 11 Выполнить замену устройств РЗА в КРУН-10 яч В-10 М-1 завод; ТСН-10 (трансформатор собственных нужд), В-10-1Т ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО БЭС Орлов М.Г. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 12 Выполнить замену РВ-128 В -395 на ПС 110/35/10 кВ Самарта. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО БЭС Орлов М.Г. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 13 Выполнить регулировку привода ПП-67 В-395 ПС 35 кВ Монды. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО БЭС Лебедев Д.О. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 С персоналом СПС ПО БЭС проработать "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО БЭС Лебедев Д.О. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 С персоналом СРЗА ПО БЭС проработать «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО БЭС Орлов М.Г. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник СПС ПО БЭС Лебедев Д.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-14 00:14
356954 | 252 | 2023-06-11 | 8 | 39 |  | 2023-06-11 | 8 | 39 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой 4-го изолятора фазы "В" на промежуточной опоре №8 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки (ОКП-126) 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной опоре №8 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки (ОКП-126), вследствие пробоя 4-го от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70Е, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки(ОКП-126, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки(ОКП-126) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной опоре №8 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки (ОКП-126) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-14 10:17
356950 | 233 | 2023-06-14 | 18 | 30 | 0.37998 | 2023-06-14 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Причиной работы максимальной токовой защиты ЛЭПВ на ПС 110 кВ Тимлюйская, ста-ло замыкание возникшее на ВЛ-35 кВ ТКТ-392 Тимлюйская-Каменный карьер (ведом-ственная ООО Тимлюйский Цементный завод), причину отключения собственник не сообщил. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ВЛ-35 кВ ТКТ-392 Тимлюйская-Каменный карьер ООО "Тимлюйский Цементный завод" включении в комиссию по расследованию ТН заместителя директора-главного инженера ПО БЭС Осеева Р.Г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-15 04:48
356950 | 234 | 2023-06-15 | 3 | 6 | 0.81999 | 2023-06-15 | 5 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. М-2 от действия ТО на ПС 220 кВ Мысовая Тяговая явилась замыкание проводов по причине несвоевременного выявления дефектов проводов ВЛ, что привело обрыву провода ф.А пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ ф. М-2 с последующим межфазным замыканием. 4.1 Причиной отключения В-6 кВ ф. М-2 от действия ТО на ПС 220 кВ Мысовая Тяговая явилась междуфазное замыкание проводов по причине Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело обрыву провода ф.А пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ ф. М-2 с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А пролете опор №11-12 на ВЛ-6 кВ МТ-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода Ф.А в пролете опор № 11-12 ВЛ-6 кВ М-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Фролов А.П. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ М-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Фролов А.П. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-15 04:51
356952 | 171 | 2023-06-11 | 13 | 45 | 0.0155 | 2023-06-11 | 16 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП № 28 ж/2 станция Челутай явилось междуфазное замыкание из-за схлеста проводов, произошедшее в результате наезда стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную опору на железобетонной приставке № 1 и повреждения железобетонных приставок на опорах № 1, 2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП № 28 ж/2 станция Челутай явилось междуфазное замыкание, вследствие воздействия стороннего лица на ЭУ, наезд неизвестного автотранспорта на промежуточную деревянную опору на железобетонной приставке №1 и повреждение железобетонных приставок на опорах № 1, 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставок, сторонние воздействия на ВЛ-0,4кВ от ТП № 28 ж/2 станция Челутай, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 28 ж/2 станция Челутай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену железобетонных приставок на промежуточных деревянных опорах № 1, 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 28 ж/2 станция Челутай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об установлении виновных лиц и привлечению их к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-06-15 05:44
356954 | 253 | 2023-06-11 | 20 | 39 | 0.025666 | 2023-06-11 | 22 | 52 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.СБО 4.12 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Г-24 на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО", вследствие пробоя изоляции кабельной муфты марки 3КВТп-10-70/120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения изоляции произошел пробой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.СБО на ВЛ-6 кВ Г-24 "СБО", 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.Г-24 "СБО" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-15 08:05
356950 | 235 | 2023-06-15 | 12 | 25 | 0.83299 | 2023-06-15 | 14 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Мысовая - Клюевка МК-3096 на ПС 220 кВ Мысовая-тяговая от действия МТЗ, НРПВ стало замыкание проводов по причине падения дерева с границы охранной зоной ВЛ из-за несвоевременной вырубки деревьев в пролете опор № 47-48 в результате чего произошел схлёст проводов и обрыв провода фазы В. 4.4 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Мысовая - Клюевка МК-3096 на ПС 220 кВ Мысовая-тяговая от действия МТЗ, НРПВ стало между фазное замыкание проводов при механическом воздействии при падении дерева с границы охранной зоной ВЛ в пролете опор № 47-48 в результате чего произошел схлёст проводов и обрыв провода фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В. на ВЛ 35кВ Мысовая-Клюевка (МК-3096), Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы В в пролетах опор №47-48 ВЛ-35 кВ МК-3096. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ МК-3096. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Адеев А.Э. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-16 00:15
356950 | 236 | 2023-06-15 | 14 | 10 | 0.68 | 2023-06-15 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-8 Мостовка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Мостовка стало замыкание проводов из за падения дерева из глубины лесного массива за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 75-76 при неблагоприятных метеоусловиях в виде дождя и сильного ветра, с последующим перекрытием проводов и обрывом провода фазы "А". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка стало междуфазное замыкание поводов ВЛ по причине механического воздействия веток дерева, упавшего с границы охранной зоны в пролете опор № 75-76, на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов и обрыву провода фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ М-8 "Мостовка", Пролет: Оп №75 - Оп №76 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 75-76 на ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка . Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-16 00:22
356950 | 237 | 2023-06-15 | 16 | 56 | 0.011699 | 2023-06-15 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-8-М9 МТМ, стало замыкание проводов по причине неудовлетворительного технического состояния провода на вводе в дом №16 с опоры №10/1 в результате их схлеста под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ, стало короткое замыкание проводов ввода в дом № 16 с опоры №10/1, в результате механического износа и вытягивания проводов в процессе длительной эксплуатации и схлеста воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе в дом №16 с опоры №10/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-М9 "МТМ", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в дом №16 от опоры №10/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д.Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов на вводе в дом №16 с опоры №10/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-М9 МТМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-16 00:24
356954 | 254 | 2023-06-11 | 14 | 18 | 0.08001 | 2023-06-11 | 14 | 34 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ф.Б-6 на ПС 110 кВ Бичура явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Бичура ул.Соломенникова 7б. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-16 03:41
356954 | 255 | 2023-06-13 | 17 | 10 | 0.1375 | 2023-06-13 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б-5. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-9-Б-5 явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие перекрытие проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-Б-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-16 08:19
356954 | 256 | 2023-06-14 | 14 | 54 | 0.81199 | 2023-06-14 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Из-за разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.О-3 на ПС 110 кВ "Окино-Ключи" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.О-3, вследствие разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №9, из-за старения изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора на ВЛ-10 кВ О-3 "Окино-Ключи", Опора АК10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-16 08:20
356950 | 238 | 2023-06-16 | 18 | 17 | 0.033716 | 2023-06-16 | 20 | 16 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия МТЗ на ПС 220 кВ Переемная,стало замыкание проводов вследствие пучение грунтов, что привело к выпиранию стойки опоры № 10 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная из грунта болотистой местности. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия МТЗ на ПС 220 кВ Переемная стало междуфазное замыкание по причине схлеста проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 10-11 из за недопустимого наклона опоры №10 по причине механического воздействия на стойку опоры при пучении грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание стойки опоры из грунта болотистой местности на ВЛ-10 кВ П-1 "РРС Переемная", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 10 на ВЛ-10 кВ ф.П-1 РРС Переемная Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-19 00:24
356950 | 239 | 2023-06-16 | 20 | 23 | 0.39 | 2023-06-16 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово стало замыкание проводов из за падения дерева из глубины лесного массива за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 31-32 при неблагоприятных метеоусловиях в виде дождя и сильного ветра, с последующим перекрытием проводов и обрывом провода фазы "А". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка стало междуфазное замыкание поводов ВЛ по причине механического воздействия веток дерева, упавшего с границы охранной зоны в пролете опор № 31-32, на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов и обрыву провода фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", Пролет: Оп №31 - Оп №32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Цыденов Ж.Д. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-19 00:33
356950 | 240 | 2023-06-17 | 10 | 18 |  | 2023-06-17 | 10 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино (КЗМ-135) действием 1 ст.ТЗНП с успешным УАПВ стало замыкание из за несвоевременного выявления дефектов изоляции в результате чего произошло перекрытие изоляции фазы С на опоре № 257. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино (КЗМ-135) действием 1 ст.ТЗНП с успешным УАПВ стало однофазное замыкание из за нарушение электрической изоляции фазы С на опоре № 257 в результате чего произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции фазы С на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы С на опоре № 257 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры № 257 р ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-19 00:36
356950 | 241 | 2023-06-17 | 18 | 45 | 0.065 | 2023-06-17 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф. А-4 Курорт на ПС 35 кВ Алла стало неудовлетворительное техническое состояние колпачка изолятора ф. "С" опоры № 83 из за чего произошел срыв изолятора. 4.1 Причиной ручного отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф. А-4 Курорт на ПС 35 кВ Алла стало нарушение структуры колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации, из за чего произошел срыв изолятора фазы С на опоре № 83 и провис провода фазы С в пролетах опор № 82-83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на ВЛ-10 кВ А-4 "Курорт", Опора УА10-3ДБ; провис провода фазы С на ВЛ-10 кВ А-4 "Курорт", Опора УА10-3ДБ; провис провода фазы С на ВЛ-10 кВ А-4 "Курорт", Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ф."С" на опоре №83 ВЛ-10 кВ ф.А-4 Курорт Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену анкерной опоры №83 ВЛ-10 кВ ф. А-4 Курорт. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-4 Курорт, с выявлением дефектных опор. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-19 00:40
356950 | 242 | 2023-06-18 | 16 | 30 | 0.004998 | 2023-06-18 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную оперативным персоналом В-10 кВ ф. М-9 Хулугайша на ПС 35 кВ Монды стало выпадение блинкера "Земля в сети 10 кВ" из за повреждения оборудования потребителей электрической энергии на ведомственной ВЛ принадлежащей ИСЗФ СО РАН. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИСЗФ СО РАН с запросом о причинах отключения ВЛ-10 кВ ф. М-9 Хулугайша (вед). Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Пунцыков Ж.С. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-19 00:43
356950 | 243 | 2023-06-18 | 18 | 48 | 0.0585 | 2023-06-18 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф. К-2 Орбита на ПС 35 кВ Курумкан стало выпадение блинкера "Земля в сети 10 кВ" из за замыкания провода ВЛ на землю по причине потери механической прочности и разрушения изолятора ф. "А" опоры № 5/1 4.1 Причиной ручного отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф. К-2 Орбита на ПС 35 кВ Курумкан стало выпадение блинкера "Земля в сети 10 кВ" из за однофазного замыкания на землю провода фазы "А" на опоре № 5/1, возникшее из-за разрушения штыревого изолятора фазы А по причине нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, и касания провода фазы А заземляющего спуска на опоре № 5/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ К-2 "Орбита", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ф."А" на опоре №5/1 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Орбита, с выявлением дефектов на ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-19 00:47
356952 | 172 | 2023-06-13 | 23 | 10 | 0.3762 | 2023-06-14 | 1 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось междуфазное замыкание, вследствие разрушения изолятора фазы "А" из-за потери изоляционных свойств на железобетонной опоре № 36, ввиду его длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 г.). 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось междуфазное замыкание, из-за нарушения электрической изоляции, вследствие разрушения изолятора фазы "А" на железобетонной опоре № 36, ввиду его длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №36 на ВЛ-10 кВ Н-5 "Звеpосовхоз", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" от ПС 35/10 кВ "Николаевская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 36 на ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" от ПС 35/10 кВ "Николаевская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-19 01:35
356952 | 173 | 2023-06-14 | 7 | 10 | 0.01925 | 2023-06-14 | 7 | 25 | 3.4.9.1 Причиной отключения Выключателя линейного ВЛ-360 явилось повреждение в ведомственных сетях ОАО "РЖД". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ОАО "РЖД") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Брянский В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-19 01:43
356954 | 257 | 2023-06-15 | 11 | 48 | 0.13299 | 2023-06-15 | 12 | 26 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта держателя предохранителя фазы "А" произошло перегорание предохранителя фазы "А" в РУ-6 кВ ТП-481. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-481 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-481, вследствие перегорания предохранителя 6 кВ марки ПКТ101-6-20-31,5 У3 фазы "А", из-за ослабления контакта держателя предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта держателя предохранителя фазы "А" на ТП-481, Предохранитель ПКТ101-6-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-481 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей фазы "А" в РУ-6 кВ ТП-481 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-19 01:59
356952 | 174 | 2023-06-18 | 15 | 46 | 0.89248 | 2023-06-18 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Бр-7 на ПС 35/10 кВ "Бройлерная" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции внутри трансформатора, повлекшее повреждение силового трансформатора на ТП-2-Бр-7 "Поселок", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Бр-7 на ПС 35/10 кВ "Бройлерная" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции внутри трансформатора, повлекшее повреждение силового трансформатора на ТП-2-Бр-7 "Поселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренние повреждения трансформатора, пробой изоляции на ТП-2-Бр-7 Поселок, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-2 Бр-7 "Поселок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТП-2 Бр-7 "Поселок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-19 03:47
356952 | 175 | 2023-06-15 | 22 | 59 | 0.025167 | 2023-06-16 | 1 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-179-Ц1-1 "Школа Ониноборск" явилось междуфазное замыкание, вследствие наезда стороннего автотранспорта на одностоечную с укосом опору № 6, приведшее к обрыву нулевого провода в пролете опор № 6-7, обрыву провода фазы "А" в пролете опор № 7-8. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-179-Ц1-1 "Школа Ониноборск" явилось междуфазное замыкание, вследствие воздействия сторонних лиц на ЭУ (наезд стороннего автотранспорта на одностоечную с укосом опору №6), приведшее к обрыву нулевого провода в пролете опор № 6-7, обрыву провода фазы "А" в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд стороннего автотранспорта опору №6, обрыв провода в пролетах опор № 6-7, 7-8. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-179-Ц1-1, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-179-Ц1-1 "Школа Ониноборск". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж и регулировку провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 6-8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-179-Ц1-1 "Школа Ониноборск". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. | 2023-06-19 06:41
356954 | 258 | 2023-06-15 | 14 | 40 | 0.0255 | 2023-06-15 | 16 | 22 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №6/1-6/2 и обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-1-1 4.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-1-1 явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6/1-6/2 и обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-1-1 вследствие износа провода в результате длительной эксплуатации и под воздействием порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода из-за износа на ВЛ-0.4 кВ от ТПХ-1-1 ф №1, Пролет: Опора №6/1 - Опора №6/2; Обрыва провода из-за износа на ВЛ-0.4 кВ от ТПХ-1-1 ф №1, Пролет: Опора №6/5 - Опора №6/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-1-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №6/1-6/2 и ремонт провода фазы "А" в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-1-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-19 07:09
356952 | 176 | 2023-06-17 | 22 | 18 | 0.06666 | 2023-06-17 | 22 | 38 | 3.4.8.5 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" на ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось повреждение кабельной муфты, вследствие не умышленного повреждения ЭУ, в результате воздействия массы крупногабаритной строительной техники на грунт при ее проезде по трассе КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" в месте нахождения соединительной муфты кабеля, повлекшее за собой повреждение изоляции. 4.4 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" на ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось повреждение кабельной муфты, вследствие механического воздействия массы крупногабаритной строительной техники на грунт при ее проезде по трассе КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" в месте нахождения соединительной муфты кабеля. Соединительная муфта кабеля находится под временной дорогой для крупногабаритной строительной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Т-1 "Таёжный", Кабель силовой АПвПу-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения КЛ-10 кВ ф. Т-1 от ПС 35/10 кВ "Таежная" между ТП-5 Т-6 "Аврора" и ТП-1 Т-1 "140б". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ ф. Т-1 от ПС 35/10кВ "Таежная" от ТП-5 Т-6 "Аврора" до ТП-1 Т-1 "140б". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить дополнительную установку информационных плакатов по трассе прохождения КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" от ПС 35/10 кВ "Таежная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать встречу с руководством застройщика для принятия решения по переносу временной дороги и исключения проезда строительной техники по трассе КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таежный" от ПС 35/10 кВ "Таежная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-19 07:17
356952 | 177 | 2023-06-18 | 0 | 48 | 0.67666 | 2023-06-18 | 2 | 44 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х-6 "Хоринск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие разрушения линейного подвесного тарельчатого изолятора фазы "А" на деревянной на ж/б приставках опоре № 95, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. Х6 "Хоринск" на ПС 110/35/10 кВ "Хоринская" явилось однофазное замыкание на землю "Земля в сети 10 кВ", вследствие пробоя изоляции, повлекшее разрушение линейного подвесного тарельчатого изолятора марки ПС-70 фазы "А" на деревянной на ж/б приставках опоре № 95, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, пробой изолятора ПС-70 на ВЛ-10 кВ ф.Х-6 "Хоринск", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-6 "Хоринск" от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 95 на ВЛ-10 кВ ф. Х-6 "Хоринск" от ПС 110/35/10 кВ "Хоринская".. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-19 08:46
356952 | 178 | 2023-06-13 | 14 | 11 | 0.585 | 2023-06-13 | 16 | 8 | 3.4.8.4 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось однофазное замыкание, вследствие наброса пакета с металлическим проводом на железобетонной промежуточной опоре № 79 фаза "А". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс с опоры №79 на ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Карнапольцев П.Г. Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-19 13:16
356952 | 179 | 2023-06-16 | 11 | 28 | 0.59499 | 2023-06-16 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя изолятора фазы «A» на железобетонной анкерной опоре № 23/7, вследствие снижения электрической прочности фарфорового изолятора ШФ-10 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к разрушению изолятора фазы «A». 4.12 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось нарушение электрической изоляции изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на железобетонной анкерной опоре № 23/7, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, разрушение изолятора фазы "A" на железобетонной анкерной опоре № 23/7 на ВЛ-10 кВ И-4 Колобки, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 ПС 110/35/10 кВ "Иволга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора на железобетонной анкерной опоре № 23/7 на ВЛ-10 кВ ф. И-4 ПС 110/35/10 кВ "Иволга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Карнапольцев П.Г. Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-19 14:04
356952 | 180 | 2023-06-16 | 8 | 35 | 0.070825 | 2023-06-16 | 8 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-60-И4 "Поселок Тапхар" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: Иволгинский р-н, с. Тапхар, кад.№ 03:08:204101:75. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-60-И4 "Поселок Тапхар". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Овчинников И.С. | 2023-06-19 14:30
356954 | 259 | 2023-06-15 | 19 | 35 |  | 2023-06-15 | 19 | 35 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (молнии) произошло повреждения деревянной траверсы на ж/б приставке опоры №16 ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай (ПБу-170) 4.4 Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ ф.ПБУ-170 на ПС 110 кВ Петропавловка явилась неотложная заявка для устранения повреждения траверсы опоры №16 ВЛ-110 кВ ф.ПБу-170, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Петропавл– Бургултай (ПБу-170), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену траверсы на опоре №16 ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-20 00:03
356952 | 181 | 2023-06-18 | 13 | 48 | 0.0144 | 2023-06-18 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2-Бр-7" Поселок" явилось превышение допустимой токовой нагрузки у потребителя по адресу: с. Усть Брянь, ул. Дорожная, д. 4/1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-Бр-7 "Поселок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о предоставлении причины аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-06-20 00:46
356954 | 260 | 2023-06-15 | 14 | 49 | 0.0275 | 2023-06-15 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "0" на спуске от опоры №1/8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от до ввода в здание с. Жаргаланта Шарапова д.31 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПж-2-2 явился обрыв провода фазы "О" от опоры №1/8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПж-2-2 до ввода в здание с. Жаргаланта ул.Шарапова д.31, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода из-за износа на ВЛ-0.4 кВ от ТПЖ 2-2 ф №2, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПж-2-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "О" от опоры №1/8/1 до здания с. Жаргаланта ул. Шарапова, д.31 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-20 01:02
356952 | 182 | 2023-06-17 | 19 | 14 | 0.020499 | 2023-06-17 | 19 | 55 | 3.4.10 Причиной ручного отключения ВЛ-35 кВ "Кижинга-Кодунская" (КК-330) явилось однофазное замыкание на землю на промежуточной железобетонной опоре № 109, вследствие воздействия на ЭУ птицы, повлекшее разрушение изолятора фазы "А". 4.12 Причиной ручного отключения ВЛ-35 кВ "Кижинга-Кодунская" (КК-330) явилось однофазное замыкание на землю на промежуточной железобетонной опоре № 109, вследствие нарушения электрической изоляции изолятора фазы "А", из-за перекрытия изоляции птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №109 на ВЛ-35 кВ Кижинга – Кодунская (КК-330), VL035-000080 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ "Кижинга-Кодунская" (КК-330). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре № 109 на ВЛ-35 кВ "Кижинга-Кодунская" (КК-330). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Брянский В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-20 01:54
356954 | 261 | 2023-06-15 | 17 | 50 | 0.027501 | 2023-06-15 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки контакта произошел нагрев контакта фазы "А", "В", "С", с последующим повреждением АВ-1 типа ВА 57-34 250А на ТПтх-4-17 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТПтх-4-17 явилось повреждение АВ-1 типа ВА 57-35 100А, вследствие нагрева контакта фазы "А", "В", "С", из-за разрегулировки контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контакта фазы "А", "В", "С" на ТП-ТХ-4-17, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТПтх-4-17 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-1 на ТПтх-4-17 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТПтх-4-17 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-20 03:15
356952 | 183 | 2023-06-19 | 7 | 7 | 0.0779 | 2023-06-19 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ "Исинга" и ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка" с отпайкой на ПС 110 кВ "Исинга" (СР-124) на ПС 110 кВ "Сосновоозёрская" явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - старение изоляции вторичных цепей газовой защиты. 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ "Исинга" и ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка" с отпайкой на ПС 110 кВ "Исинга" (СР-124) на ПС 110 кВ "Сосновоозёрская" явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - старение изоляции вторичных цепей газовой защиты. 4.12 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ "Исинга" и ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка" с отпайкой на ПС 110 кВ "Исинга" (СР-124) на ПС 110 кВ "Сосновоозёрская" явилось нарушение электрической изоляции проводов вторичных цепей газовой защиты на участке закрытой прокладки (в трубе) между приводом КЗ-110-1Т и ящиком зажимов 1Т, что привело к их замыканию и появлению обходной цепи срабатывания выходного реле газовой защиты и включению КЗ-110-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции вторичных цепей газовой защиты на ПС "Исинга", Газовая защита на реле РГЧЗ-66 4.12 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ "Исинга" и ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка" с отпайкой на ПС 110 кВ "Исинга" (СР-124) на ПС 110 кВ "Сосновоозёрская" явилось нарушение электрической изоляции проводов вторичных цепей газовой защиты на участке закрытой прокладки (в трубе) между приводом КЗ-110-1Т и ящиком зажимов 1Т, что привело к их замыканию и появлению обходной цепи срабатывания выходного реле газовой защиты и включению КЗ-110-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции вторичных цепей газовой защиты на ПС "Исинга", Газовая защита на реле РГЧЗ-66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проводников на участке прокладки от КЗ-110-1Т до ящика зажимов РЗА 1Т на ПС 110 кВ "Исинга". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередную проверку изоляции проводов и кабелей цепей РЗА на ПС 110 кВ "Исинга". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу персоналу СРЗА ПО ЦЭС на тему: «Критерии, определяющие необходимость замены, модернизации и реконструкции устройств РЗА» на основании указаний СТО 34.01-4.1-011-2020. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Брянский В.Б. Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. Начальник ОРЗиА ЦУС Вологдин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-20 07:56
356952 | 184 | 2023-06-17 | 12 | 30 | 0.004 | 2023-06-17 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3 БК-5 «Дет сад» явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора по адресу: с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 214. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 БК-5 «Дет сад». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 214, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-06-20 15:35
356952 | 185 | 2023-06-18 | 6 | 8 | 0.0020825 | 2023-06-18 | 6 | 13 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "ЦРП Аэропорт" на ПС 35/10 кВ "Наран" явилось междуфазное замыкание ф. "А" и "С", вследствие воздействия животного (кот) на кабельную концевую муфту на анкерной деревянной опоре № 76. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "ЦРП Аэропорт" на ПС 35/10 кВ "Наран" явилось междуфазное замыкание ф. "А" и "С", вследствие нарушения электрической изоляции из-за попадания животного (кот) на кабельную концевую муфту на анкерной деревянной опоре № 76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание животного (кот) на кабельную концевую муфту на анкерной деревянной опоре № 76. на ВЛ-10 кВ НА-10 Аэропорт, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "ЦРП Аэропорт" ПС 35/10 кВ "Наран". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать кота с КЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Карнапольцев П.Г. Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-20 23:13
356952 | 186 | 2023-06-18 | 11 | 22 | 0.0114 | 2023-06-18 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 "с. Илька" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Илька" явилось междуфазное замыкание, из-за попадания воды во время дождя в высоковольтный шкаф 1Т и перегорания предохранителей ф. "А" и "В" в ТП-5-И-4 "Водозабор", вследствие несвоевременного выявления дефекта. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 "с. Илька" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Илька" явилось междуфазное замыкание, из-за повреждения крыши ТП в процессе эксплуатации и попадания воды во время дождя в высоковольтный шкаф 1Т, приведшее к перегоранию предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" в ТП-5-И-4 "Водозабор". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание воды в высоковольтный шкаф 1Т на ТП-5-И-4 Водозабор, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 от ПС 35/10 кВ "Илька". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей ПК-10 ф. "А" и "В" на ТП-5-И-4 "Водозабор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Для исключения попадания воды на оборудование выполнить герметизацию крыши ТП-5-И-4 "Водозабор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-21 01:34
356952 | 187 | 2023-06-18 | 16 | 20 | 0.012784 | 2023-06-18 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 "Старый Онохой" на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие попадания воды на ввода 10 кВ ф. "А" и "В" на трансформаторе в ТП-3-О-6 "Сельэнерго" во время дождя из-за несвоевременного выявления дефекта корпуса ТП. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 "Старый Онохой" на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание, вследствие попадания воды на ввода 10 кВ ф. "А" и "В" на трансформаторе в ТП-3-О-6 "Сельэнерго" во время дождя из-за повреждения корпуса ТП в процессе эксплуатации, приведшего к попаданию воды на трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание воды на ввода 10 кВ ф. "А" и "В" на ТП-3-О-6 Сельэнерго, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6 "Старый Онохой" ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Для исключения попадания воды на оборудование выполнить работы по герметизации корпуса ТП-3-О-6 "Сельэнерго". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-21 03:49
356954 | 263 | 2023-06-17 | 11 | 6 | 0.15466 | 2023-06-17 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие проводов коммутации, АВ-1 и перегорание некалиброванных вставок фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-2-Е1. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Е-1 на ПС 35 кВ Елань явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ ТП-2-Е1, вследствие перекрытия проводов коммутации и АВ-1 типа ВА 57Ф35-34-100 в РУ-0,4 кВ, с последующим перегоранием некалиброванных вставок фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-2-Е1, в результате пробоя изоляции коммутации, из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие АВ-1 в результате пробоя проводов коммутации изоляции из-за старения. на ТП-2-Е-1, ВА 57Ф35-33 250А; Перегорание некалиброванных вставок фазы "А", "В", "С". на ТП-2-Е-1, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проводов коммутации и АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-2-Е1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-2-Е1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-21 07:31
356952 | 188 | 2023-06-18 | 5 | 54 | 0.0088934 | 2023-06-18 | 5 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение в сетях "Аэронавигация Восточной Сибири". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-6 от ПС 35/10 кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии ООО "Аэронавигация Восточной Сибири" об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-21 07:53
356952 | 189 | 2023-06-18 | 12 | 35 | 0.0805 | 2023-06-18 | 12 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-60-И4 "Поселок Тапхар" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: Иволгинский р-н, с. Тапхар, кад. № 03:08:240101:75. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-60-И4 "Поселок Тапхар". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Овчинников И.С. | 2023-06-22 01:55
356952 | 190 | 2023-06-18 | 14 | 15 | 0.050004 | 2023-06-18 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-И3 "Центр К" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: с. Каленово, ул. Толстихина, д. 103. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-И3 "Центр К". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Овчинников И.С. | 2023-06-22 02:05
356954 | 269 | 2023-06-18 | 16 | 47 | 0.10083 | 2023-06-18 | 18 | 48 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (молнии) произошло повреждение траверсы А-образной деревянной с ж/б приставками опоры №135/5 по ВЛ-10 кВ ф.Ин-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ин-3 на ПС 35 кВ "Инзагатуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной опоре с ж/б приставками №135/5 ВЛ-10 кВ ф.Ин-3, вследствие повреждения траверсы опоры, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ин-3 "60лет Октября", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ин-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену А-образной деревянной на ж/б приставках опоры №135/5 по ВЛ-10 кВ ф.Ин-3 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-23 22:19
356954 | 277 | 2023-06-17 | 13 | 55 | 0.038334 | 2023-06-17 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки ШФ-10 на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №58/4 ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей", с последующим повреждением верха опоры. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-4 на ПС 35/10 кВ "Алтачей" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №58/3-58/4 ВЛ-10 кВ ф.А-4, вследствие пробоя изолятора марки ШФ-10, с последующим повреждением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №58/4, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы в результате пробоя изоляции из-за старения на ВЛ-10 кВ А-4 "Алтачей", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж незадействованной отпайки на ВЛ 10кВ ф.А-4 от опоры №58 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Подать документацию на списание отпайки на ВЛ 10кВ ф.А-4 от опоры №58 до опоры №58/4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-26 05:39
356954 | 278 | 2023-06-17 | 23 | 23 | 0.038 | 2023-06-18 | 1 | 17 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции с последующим нагревом и повреждением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №86 В-10 кВ ф.А-4 "Алтачей", с последующим повреждением верха опоры. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-4 на ПС 35/10 кВ "Алтачей" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №85-87 ВЛ-10 кВ ф.А-4, вследствие пробоя изолятора марки ШС-10, с последующим повреждением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №86, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы в результате пробоя изоляции из-за старения на ВЛ-10 кВ А-4 "Алтачей", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену А-образной опоры №86 на ВЛ-10 кВ ф.А-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-26 07:03
356954 | 279 | 2023-06-18 | 14 | 2 | 1.416 | 2023-06-18 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №119/17-119/18 ВЛ 10кВ ф.Ш-2 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-2 на ПС 35 кВ "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №119/17-19/18 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй", в результате обрыва провода фазы "В" и "С" в пролете промежуточных на ж/б приставках опор №119/17-119/18 ВЛ 10кВ ф.Ш-2, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" и "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй", Пролет: Опора №119/17 - Опора №119/18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кв ф.Ш-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №119/17-119/18 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий специалист по ОТ ПО ЮЭС Зайцев А.Б. | 2023-06-26 07:43
356950 | 210 | 2023-06-04 | 20 | 43 | 0.18833 | 2023-06-04 | 22 | 36 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Р-5 Творогово от действия МТЗ на ПС-35 кВ Ранжурово, стало воздействие атмосферного грозового перенапряжения в районе ВЛ, в результате чего произошёл пробой изолятора ф.В на опоре № 31. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.Р-5 Творогово от действия МТЗ на ПС-35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание провода , возникшее на опоре №31, в результате нарушения электрической изоляции изолятора фазы "В", из-за воздействия атмосферного грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора ф.В на VS010-0005527-001-1031, ВЛ-10 кВ Р-5 "Творогово" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.В на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф.Р-5 Творогово Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Р-5 Творогово Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-05 00:15
356954 | 241 | 2023-06-04 | 13 | 12 | 0.095 | 2023-06-04 | 15 | 6 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы на проходных изоляторах трансформатора в РУ-10 кВ ТП-14-С-12 произошло междуфазное замыкание. 4.13 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-14-С-12, вследствие перегорания ПР-10 кВ марки ПКТ 1.1-10-16-12,5У1 фазы "А", "В", "С", из-за перекрытия на проходных изоляторах 10 кВ птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-14 С-12, TP010-0003154 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-12 и ТП-14-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-10 кВ фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-14-С-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-06 01:22
356950 | 211 | 2023-06-05 | 17 | 1 | 0.019 | 2023-06-05 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия ТО на ПС 220 кВ Переемная, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к его падению в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная, с последующим межфазным замыканием. В результате прохождения токов короткого замыкания на ЛР-1-П-1 , произошло отгорание шлейфа фазы "С" . 4.13 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия ТО на ПС 220 кВ Переемная стало междуфазное замыкание проводов ВЛ из за падения дерева в пролете опор № 32-33. В результате прохождения токов короткого замыкания на ЛР-1-П-1 , произошло отгорание шлейфа фазы "С" по причине уменьшения сечения провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание проводов ВЛ из за падения дерева на ВЛ-10 кВ П-1 "РРС Переемная", Пролет: Опора № 32 - Опора № 33; отгорание шлейфа фазы "С" на ЛР-1-П-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода шлейфа фазы "С" на ЛР-1-П-1 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная на выявление угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-06 12:22
356950 | 212 | 2023-06-05 | 17 | 45 | 2.4917 | 2023-06-05 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Выдирно тяговая - Выдирно (ВВ-3097) на ПС 35 кВ Выдрино от действия МТЗ явилось замыкание проводов ВЛ из за неудовлетворительного технического состояния оборудования по причине загнивания траверсы на опоре № 9 в следствии чего выпал заварной болт. 4.1 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Выдирно тяговая - Выдирно (ВВ-3097) на ПС 35 кВ Выдрино от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание проводов ВЛ из за нарушения структуры материала траверсы на опоре № 9 в результате загнивания древесины из за чего выпал заварной болт удерживающий натяжную гирлянду изоляторов провода фазы "В" с последующим падением провода фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение натяжной гирлянды изоляторов провода фазы В. на ВЛ 35кВ Выдрино-тяг - Выдрино (ВВ-3097), Опора анк. дер.АП (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №9 Ответственное лицо: Начальник СВЛ АДеев А.Э. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр Ответственное лицо: Начальник СВЛ АДеев А.Э. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-06 12:23
356950 | 213 | 2023-06-05 | 21 | 24 | 0.25783 | 2023-06-05 | 23 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.ЗМ-1 ФКРС от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало замыкание проводов вследствие несвоевременного устранения дефекта наклона стойки опоры № 99. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.ЗМ-1 ФКРС от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало межфазное замыкание проводов ВЛ вследствие механического воздействия в результате выдавливания опоры № 99 из грунта с последующим ее наклоном и схлестом проводов в пролете опор № 99-100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры № 99 на ВЛ-10 кВ ЗМ-1 "ФКРС", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 99. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Пунцыков Ж.С. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС . Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Пунцыков Ж.С. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-06 12:23
356950 | 214 | 2023-06-05 | 21 | 37 | 0.64032 | 2023-06-05 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало замыкание проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния колпачка изолятора фазы В опоры № 8 (потеря механической прочности из-за высыхания) и падение провода с изолятором фазы В. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное замыкание проводов в пролете опор № 8-9 из за слета изоляторов фазы В по причине нарушения структуры материала колпачка изолятора фазы В опоры № 8 в результате высыхания с последующим падением провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание колпачка изолятора фазы В на ВЛ-10 кВ Ж-5 "Вышка", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт крюка с изолятором фазы В на опоре № 8 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Пунцыков Ж.С. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ ф. Ж-5 Вышка Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Пунцыков Ж.С. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник СПС ПО БЭС Лебедев Д.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-06 12:24
356950 | 215 | 2023-06-06 | 10 | 8 | 0.646 | 2023-06-06 | 12 | 2 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Мостовка, стало замыкание провода ВЛ по причине неудовлетворительного технического состояния крепления изолятора фазы "А" на приемном портале КРУН-10 кВ в результате чего произошел срыв изолятора с последующим однофазным замыканием на землю провода фазы А. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на приемном портале КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка, в результате нарушения структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "А" по причине длительной эксплуатации, что привело срыву изолятора и прикосновение провода фазы "А" к корпусу КРУН-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыву изолятора и прикосновение провода фазы "А" к корпусу КРУН-10 кВ. на ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на приемном портале КРУН-10 кВ. Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка Ответственное лицо: Главный инженер Цыденов Ж.Д. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-06 12:24
356954 | 242 | 2023-06-04 | 15 | 37 | 0.0246 | 2023-06-04 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой проходного изолятора фазы "В" возникшее в ячейке В-10 ф.Г-1 "Бараты" КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Гусиноозерская. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Г-1 "Бараты" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в ячейке В-10 ф.Г-1 "Бараты" в КРУН-10 кВ в результате пробоя проходного изолятора фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "В" из-за старения изоляции на ПС 110 кВ Гусиноозерская, PS110-000008 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" в ячейке В-10 кВ ф.Г-1 "Бараты" КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Гусиноозерская. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Симонов В.А. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СП ПО ЮЭС Симонов В.А. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-07 03:37
356950 | 216 | 2023-06-06 | 16 | 45 | 0.09334 | 2023-06-06 | 17 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание из за повреждения оборудования потребителей электрической энергии возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу электроустановки с требованием своевременного выявления и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-07 05:46
356950 | 217 | 2023-06-06 | 17 | 11 | 0.00371 | 2023-06-06 | 17 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом ВЛ-0,4кВ ф. 1 на ТП-1-Т 1 Село, стало уведомление ЕДДС о необходимости отключения электроснабжения для тушения возгорания жилого дома в с. Борки. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в территориальный орган МЧС о предоставлении справки об возгорании в с. Борки Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Вербилов А.А. | 2023-06-07 05:47
356950 | 218 | 2023-06-06 | 21 | 40 | 0.266 | 2023-06-06 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бл-4 Баянгол на ПС 110кВ Баянгол стало междуфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.Бл-4 Баянгол, из-за выпадения крюка ф.С на опоре № 11 вследствие несвоевременного выявления загнивания верха опоры. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бл-4 Баянгол на ПС 110кВ Баянгол стало междуфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.Бл-4 Баянгол, из-за выпадения крюка ф.С на опоре № 11 вследствие нарушение структуры материала, загнивания верха опоры №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10 кВ Бл-4 "Баянгол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крепления провода на опоре № 11 ВЛ-10кВ ф.Бл-4 Баянгол. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.Бл-4 Баянгол. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-07 05:47
356954 | 243 | 2023-06-04 | 22 | 25 | 0.01667 | 2023-06-04 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.К-18 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.К-18 принадлежащей обособленному подразделению "МААП". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику "МААП" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.К-18. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник ОДГ Кяхтинского РЭС Атрашкевич В.В. Начальник УТЭЭ Кяхтинского РЭС Цыпылова Т.Н. Начальник обособленного отделения "МААП" Норбоев Ж.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-08 08:01
356950 | 219 | 2023-06-08 | 11 | 47 | 0.09945 | 2023-06-08 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало замыкание проводов ВЛ вследствие несвоевременного выявления дефекта выпирания опоры № 23/16 из грунта в болотистой местности с последующим ее падением. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание проводов ВЛ вследствие схлеста проводов в пролете опор 23/16-23/17 из за выдавливания опоры № 23/16 из грунта в болотистой местности с последующим ее падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпирания опоры № 23/16 из грунта на ВЛ-10 кВ М-3 "Горносолнечная", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры № 23/16 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная Ответственное лицо: заместитель начальника главный инженер Пунциков Ж.С. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: заместитель начальника главный инженер Пунциков Ж.С. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-08 23:49
356954 | 244 | 2023-06-05 | 15 | 0 | 0.02875 | 2023-06-05 | 16 | 55 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта произошло падение промежуточной железобетонной опоры №419 ВЛ-10 кВ ф.Т-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-1 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №419-420 ВЛ-10 кВ ф.Т-1, в результате падения железобетонной опоры №419, из-за вытягивания в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытягивание опоры в болотистой местности на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры №419 ВЛ-10 кВ ф.Т-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-09 05:24
356954 | 245 | 2023-06-07 | 16 | 51 | 0.13883 | 2023-06-07 | 18 | 50 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (молнии) произошло повреждения деревянной стойки на ж/б приставке опоры №102/20 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ "Усть-Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №102/19-102/21 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, вследствие схлеста проводов фаз «А» и «В», в результате выпадения крюков с изоляторами, из-за повреждения молнией деревянной стойки опоры №102/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №102/20 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник ОДГ Кяхтинского РЭС Атрашкевич В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-09 06:29
356954 | 246 | 2023-06-07 | 18 | 35 | 0.15334 | 2023-06-07 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Из-за несоответствия номинальным значениям, произошло перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-8-М-3. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-8-М-3, в результате перегорания некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С", из-за несоответствия номинальным значениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей на ТП-8-М3, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-8-М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС О.С. Спирин Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-09 06:51
356954 | 247 | 2023-06-08 | 18 | 35 | 0.00225 | 2023-06-08 | 18 | 38 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующим схлестом проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-НС-2. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-НС-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-НС-2, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-НС-2 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-09 08:10
356952 | 161 | 2023-06-09 | 14 | 50 | 0.22202 | 2023-06-09 | 16 | 37 | 3.4.10 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось срабатывание сигнализации "земля в сети" 10 кВ 1 с.ш., из-за однофазного замыкания на землю корпуса РТП и фазного провода, вследствие нарушения электрической изоляции (попадание птицы) на РТП-6-Б5. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Б-5 "Амалат" на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось однофазное замыкание на землю корпуса РТП и фазного провода, вследствие нарушения электрической изоляции на РТП-6-Б5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на РТП-6-Б5 на ВЛ-10 кВ Б-5 "Амалат", Спуск к ТП-6-Б-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ ф. Б-5 "Амалат" от ПС 110/35/10 кВ "Багдарин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-12 13:47
356954 | 248 | 2023-06-08 | 16 | 49 | 0.13833 | 2023-06-08 | 18 | 12 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ветками ДКР в пролете опор №5/19- 5/20 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-М-1. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-8-М-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5/19- 5/20 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате перекрытия проводов ветками дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-М-1Ф.2, Пролет: Оп№19 - Оп№20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ДКР в пролете оп №5/19-5/20 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-8-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-13 00:07
356954 | 249 | 2023-06-08 | 17 | 43 | 0.1045 | 2023-06-08 | 19 | 33 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло падение промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №177 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №176-178 ВЛ-10 кВ ф.О-1 "Окино-Ключи", в результате падения деревянной на ж/б приставке опоры №177, из-за выдавливания опоры из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за пучения грунта на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку деревянной на ж/б приставке опоры №177 ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-13 00:08
356950 | 220 | 2023-06-09 | 16 | 20 | 0.039332 | 2023-06-09 | 17 | 19 | 3.4.8.5 Причиной отключения в ручную АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24-У-3 Донецкая, Уведомление ЕДДС (МЧС) о возникновении пожара в частном секторе охранной зоне ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Шитиков А.С. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Начальник ОДГ Яковлев В.А. | 2023-06-13 00:16
356950 | 221 | 2023-06-10 | 11 | 41 | 0.119 | 2023-06-10 | 13 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-51-Ф3 "Полесье", стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника -глвный инженер Носков А.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | заместитель начальника -главный инженер Носков А.В. | 2023-06-13 00:24
356950 | 222 | 2023-06-10 | 12 | 10 | 0.018333 | 2023-06-10 | 14 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-51-Ф3 "Полесье", стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Носков А.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | заместител ь начальника -главный инженер Носков А.В. | 2023-06-13 00:31
356950 | 223 | 2023-06-10 | 12 | 17 | 0.018667 | 2023-06-10 | 14 | 9 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-51-Ф3 "Полесье", стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Носков А.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | заместитель начальника -главный инженер Носков А.В. | 2023-06-13 00:37
356950 | 224 | 2023-06-10 | 12 | 18 | 0.0285 | 2023-06-10 | 14 | 12 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4кВ ф.4 от ТП-51-Ф3 "Полесье", стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Носков А.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | заместитель начальника -главный инженер Носков А.В. | 2023-06-13 00:42
356950 | 225 | 2023-06-10 | 16 | 5 | 0.064 | 2023-06-10 | 16 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-51-Ф3 "Полесье", стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Носков А.В. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | заместитель начальника -главный инженер Носков А.В. | 2023-06-13 00:46
356952 | 162 | 2023-06-06 | 22 | 30 | 0.038335 | 2023-06-06 | 23 | 16 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-155-Х7 "Целинная" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 14-14/1, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-155-Х7 "Целинная" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 14-14/1, из-за воздействия атмосферных явлений (ветра) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, провис провода в пролете опор № 14-14/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-155-Х7, Пролет: - Оп №14/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-155-Х7 "Целинная". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку дополнительной промежуточной опоры в пролете опор № 14-14/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-155-Х7 "Целинная". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. | 2023-06-13 03:32
356952 | 163 | 2023-06-06 | 22 | 49 | 0.002833 | 2023-06-06 | 23 | 6 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-107-Х5 "Гараж" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 3-4, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-107-Х5 "Гараж" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 3-4, из-за воздействия атмосферных явлений (ветра) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-107-Х5, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-107-Х5 "Гараж". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-107-Х5 "Гараж". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. | 2023-06-13 03:32
356952 | 164 | 2023-06-06 | 23 | 50 | 0.022918 | 2023-06-07 | 0 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-181-Ц1-1 "Поселье" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на вводе с опоры № 9 в дом, из-за приближения веток дерева к неизолированным проводам ВЛ-0,4 кВ на недопустимое расстояние по адресу с. Ониноборск, ул. Ониноборская, д. 26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-181-Ц1-1 "Поселье" Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес собственника по адресу с. Ониноборск, ул. Ониноборская, д. 26. письмо-претензию о принятии решения об обрезке крон деревьев, либо вырубки деревьев для предотвращения технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. | 2023-06-13 03:32
356952 | 165 | 2023-06-07 | 1 | 48 | 0.021501 | 2023-06-07 | 2 | 31 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-019-Г4 "Дет. сад" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 6-7, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-019-Г4 "Дет.сад" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 6-7, из-за воздействия атмосферных явлений (ветра) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка, провис провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-019-Г4, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-019-Г4 "Дет. сад". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-019-Г4 "Дет. сад". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоринского РЭС ПО ЦЭС Шойжонова Н.Б. | 2023-06-13 03:33
356954 | 250 | 2023-06-09 | 18 | 21 | 1.677 | 2023-06-09 | 20 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.И-10 на ПС 110 Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-13-И-10 принадлежащей ОАО "Закаменский Мясокомбинат". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "Закаменский мясокомбинат" по факту повреждения на ТП-13-И-10. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Главный инженер Закаменского РЭС Попов А.В. И.о. генерального директора ОАО "Закаменский мясокомбинат" Базаров Б.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-14 00:51
356954 | 251 | 2023-06-09 | 22 | 8 | 0.025666 | 2023-06-09 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой кабельной муфты на опоре №64/10 ВЛ-10 кВ ф.С-5. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-5 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №64/10 ВЛ-10 кв ф.С-5, вследствие пробоя изоляции кабельной муфты марки ЗКНТп-10-70-120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты из-за старения на ВЛ-10 кВ С-5 "Селендума", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж спуска проводом СИП от опоры №64/10 ВЛ-10 кВ ф.С-5 до ТП-7-С-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-14 00:51
356952 | 167 | 2023-06-06 | 9 | 55 | 0.0030664 | 2023-06-06 | 10 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-118-С3 "Полевая" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор № 11-12, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода (разрегулировки). 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-118-С3 "Полевая" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор № 11-12 из-за разрегулировки провода, вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов ф. «В» и «С» в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-118-С3, Пролет: Оп№11 ТП-118-С3 - Оп№12 ТП-118-С | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете промежуточных деревянных опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-118-С3 "Полевая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-118-С3 "Полевая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-06-14 01:15
356952 | 168 | 2023-06-09 | 15 | 26 | 0.1 | 2023-06-09 | 15 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. 4 (Вед.) от ПС 35/10 кВ "Полигон" явилось повреждение в сетях ООО "Абсолют" (ИП Шагдарова И.В.). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии ООО "Абсолют" (ИП Шагдарова И.В.) об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-14 06:52
356952 | 169 | 2023-06-09 | 16 | 40 | 0.7 | 2023-06-09 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10-О-4 "Зерноток" явился схлёст фазного и нулевого проводов, вследствие разрушения пластикового колпачка типа К-5 под основанием изолятора в процессе длительной эксплуатации, приведший к срыву изолятора фазы "В" на промежуточной деревянной опоре на железобетонной приставке № 10/1. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10-О-4 "Зерноток" явился схлёст фазного и нулевого проводов, вследствие разрушения пластикового колпачка типа К-5 под основанием изолятора, ввиду его механического износа в процессе длительной эксплуатации, приведший к срыву изолятора фазы "В" на промежуточной деревянной опоре на железобетонной приставке № 10/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, разрушение колпачка типа К-5 на опоре № 10/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-О4, Пролет: Опора №10/1 - Опора №10/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-О-4 "Зерноток". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачка типа К-5 и монтаж изолятора на промежуточной деревянной опоре на железобетонной приставке № 10/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-О-4 "Зерноток". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-06-15 00:25
356952 | 170 | 2023-06-10 | 11 | 31 | 0.23 | 2023-06-10 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. 5 (Вед.) от ПС 110/10 кВ "БВС" явилось повреждение в сетях ООО "Абсолют" (ИП Шагдарова И.В.). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии ООО "Абсолют" (ИП Шагдарова И.В.) об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-15 03:30
356952 | 153 | 2023-05-25 | 23 | 20 | 0.006167 | 2023-05-25 | 23 | 57 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Н-4 "Насосная" явилось однофазное замыкание, вследствие схлёста проводов спуска от ТП-4 Н-4 "Насосная" до деревянной опоры на железобетонной приставке с укосом №1 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Н-4 "Насосная" явилось однофазное замыкание, вследствие схлёста проводов спуска от ТП-4 Н-4 "Насосная" до деревянной опоры на железобетонной приставке с укосом №1, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов спуска от ТП до опоры №1, ветровые нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-4 Н-4 "Насосная", Пролет: от КТП до оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Н-4 "Насосная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода от ТП-4 Н-4 "Насосная" до опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Н-4 "Насосная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-05-28 15:46
356950 | 200 | 2023-05-27 | 7 | 57 |  | 2023-05-27 | 7 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилось потеря электрической прочности изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" на опоре №26 ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №26, вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" из-за потери электрической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности изолятора на ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №26 ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №26 ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-28 23:40
356954 | 219 | 2023-05-25 | 17 | 42 | 0.0029 | 2023-05-25 | 19 | 38 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачков произошел срыв изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №382 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 4.3 Причиной отключения В-10 ф.Т-1 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на железобетонной опоре №382 ВЛ-10 кВ ф.Т-1, вследствие срыва изоляторов марки ШС-10 фазы "А" и "В", из-за разрушения колпачков в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря из-за разрушения колпачка на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" и "В" на опоре №382 ВЛ-10 кВ ф.Т-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-29 02:08
356954 | 220 | 2023-05-25 | 18 | 38 | 0.0236 | 2023-05-25 | 20 | 36 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора фазы "А", с последующим нагревом и повреждением верха опоры №117/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-4. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-4 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №117/1-117/2 ВЛ-10 кВ ф.Н-4, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате пробоя изолятора марки ШФ-10 фазы "А", с последующим нагревом и разрушением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №117/1, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха анкерной деревянной опоры в результате пробоя изоляции на ВЛ-10 кВ Н-4 "Залан", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену анкерной опоры №117/1 ВЛ-10 кВ ф. Н-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-29 07:52
356950 | 201 | 2023-05-29 | 18 | 16 | 0.43333 | 2023-05-29 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-6-МТ-3 на ВЛ-6 кВ ф. МТ-3, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора П-6-МТ3 Красноармейская, повреждение обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-6-МТ3 Красноармейская оперативным персоналом стала неисправность силового трансформатора вследствие повреждения изоляции обмоток и возникновения виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации, что привело к перегоранию ПК-10 кВ фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрической прочности изоляции обмоточного провода на ТП-6-МТ3 "Красноармейская" Бабушкин, Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-6-МТ3 Красноармейская. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П 13.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход осмотр ТП-6-МТ3 Красноармейская. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-29 23:45
356954 | 227 | 2023-05-27 | 15 | 42 | 0.0041665 | 2023-05-27 | 16 | 32 | 3.4.8.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№5 на ТП-694 явился обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №4-5, из-за воздействия крупногабаритного автомобиля стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-694 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-694 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 02:00
356954 | 228 | 2023-05-29 | 18 | 54 | 0.37 | 2023-05-29 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло витковое замыкание ТН-6-1 на РП ТЭЦ. 4.16 Причиной оперативного отключения В-6 ф.Г-14 "Шахта-5" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в результате виткового замыкания трансформатора напряжения ТН-6-1 марки НТМИ-6 на РП ТЭЦ (РП ТЭЦ запитан от ВЛ-6 кВ ф. Шахта-5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание в ТН-6-1 на РП ТЭЦ на РП ТЭЦ, RP006-0000169 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. Шахта-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж (исключение из схемы) ТН-6-1 на РП ТЭЦ. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 03:36
356950 | 202 | 2023-05-30 | 14 | 26 | 0.1292 | 2023-05-30 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало повреждение на ведомственном участке ВЛ принадлежащим ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Государство Монголия. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ХХК "ХОВСГОЛ-ЭРЧИМ ХУЧ" Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-30 23:39
356954 | 229 | 2023-05-26 | 15 | 14 | 0.44466 | 2023-05-26 | 17 | 10 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера Р-1 на ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание фаз "А", "В", "С", возникшее на шлейфах 10 кВ от РТП-3-К-7 до ТП-3-К-7, из-за наброса обрезка жестяного профлиста на шлейфа 10 кВ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ "Кяхта". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс со шлейфов 10 кВ от РТП-3-К-7 до ТП-3-К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-31 00:16
356952 | 154 | 2023-05-28 | 9 | 35 | 0.012 | 2023-05-28 | 9 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 ВЖ-6 "Магазин" явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора по адресу: с. В-Жирим, ул. Советская д. 135. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 ВЖ-6 "Магазин". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 06.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. В-Жирим, ул. Советская, д. 135, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-05-31 07:56
356950 | 203 | 2023-05-31 | 19 | 55 | 0.02175 | 2023-05-31 | 21 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-Ар1 Баня, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, разрегулировка провода (вытягивание) на вводе в дом №18 с опоры №13/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ар1 Баня, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ар1 Баня, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе в дом №18 с опоры №13/5, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации, что в дальнейшем привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ар1 "Баня", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №18 с опоры №13/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ар1 Баня. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в дом №18 с опоры №13/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ар1 Баня. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 03.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Ар1 Баня. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-31 23:46
356954 | 230 | 2023-05-29 | 5 | 24 | 0.19249 | 2023-05-29 | 6 | 41 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-3028 на ПС 220 кВ Селендума явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу: местность "Енхор", стоянка Жигжитова. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТПнт-1-15 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-01 00:23
356954 | 231 | 2023-05-29 | 14 | 31 | 0.79099 | 2023-05-29 | 16 | 24 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта в болотистой местности произошло выдавливание промежуточной железобетонной с укосом опоры №104 ВЛ-10 кВ ф.О-1 "Окино Ключи", с последующим её падением. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-1 на ПС 110 кВ "Окино Ключи" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №103-105 ВЛ-10 кВ ф.О-1 "Окино Ключи", из-за падения железобетонной с укосом опоры №104, из-за выдавливания опоры из грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пучение грунта на ВЛ-10 кВ О-1 "Окино-Ключи", Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ж/б опоры №104 ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-01 00:24
356954 | 232 | 2023-05-29 | 20 | 45 | 0.06 | 2023-05-29 | 21 | 21 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками деревьев в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-3. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-3, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Б-3, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 07.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-01 00:25
356952 | 155 | 2023-05-26 | 13 | 52 | 0.19667 | 2023-05-26 | 15 | 50 | 3.4.10 Причиной перегорания плавкой вставки предохранителя ПК-10 ф. "А" на ТП-3-З-10 "Гостиница" явилось однофазное замыкание, вследствие приближения птицы (сороки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-10 кВ ТП-3-З-10 "Гостиница". 4.12 Причиной перегорания плавкой вставки предохранителя ПК-10 ф.А на ТП-3-З-10 явилось однофазное замыкание, вследствие нарушения электрической изоляции, ввиду приближения птицы (сороки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-10 кВ ТП-3-З-10 "Гостиница". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки предохранителя ПК-10 ф. "А". на ТП-3-З-10 Гостиница, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ТП-3-З-10 "Гостиница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Проверить наличие отверстий в ТП на возможность проникновения животных, птиц на ТП-3-З-10 "Гостиница". При выявлении нарушений, устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену плавкой вставки предохранителя ПК-10 ф. "А" на ТП-3-З-10 "Гостиница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-01 04:58
356954 | 233 | 2023-05-30 | 21 | 19 | 0.0044499 | 2023-05-30 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 328/18-328/19 ВЛ-10 кВ ф. НТ-1. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.НТ-1 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось однофазное замыкание "на землю", вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор № 328/18-328/19 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводв фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ НТ-1 "Енхор", Пролет: Опора № 328/18 - Опора № 328/19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 328/18-328/19 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-02 00:07
356954 | 234 | 2023-05-30 | 23 | 38 | 0.017336 | 2023-05-30 | 23 | 51 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель произошло перегорание ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-4 ТП-657. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№4 на ТП-657 явилось перегорание некалиброванного ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-4, в результате несоответствия параметров некалиброванного предохранителя параметрам сети, из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-4. на ТП-657, TP006-0003898 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-657. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванного предохранителя фазы "А" на Р-4 ТП-657. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-02 00:07
356954 | 235 | 2023-05-31 | 12 | 15 | 0.0994 | 2023-05-31 | 13 | 39 | 3.4.7.3 Из-за нарушения структуры материала древесины произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ "Усть-Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №27-29 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, вследствие схлеста проводов, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №28, из-за высыхания верха деревянной стойки опоры в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за ыысыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 01.01.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-02 00:08
356952 | 156 | 2023-06-01 | 9 | 23 | 0.0975 | 2023-06-01 | 11 | 20 | 3.4.10 Причиной отключения ТП-163-Х7 "Хоринская-1" явилось перегорание плавких вставок ф. "А", "В", "С", вследствие попадания кошки на крышку силового трансформатора. 4.12 Причиной отключения ТП-163-Х7 "Хоринская-1" явилось нарушение электрической изоляции, из-за воздействия животного (кошки) на ввода 0,4 кВ силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок ПК-10 кВ ф. "А", "В", "С". на ТП-163-Х7 "Хоринская-1", Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 ф. "А", "В", "С" на ТП-163-Х7 "Хоринская-1". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ТП-163-Х7 "Хоринская-1". Ответственное лицо: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-02 01:06
356954 | 236 | 2023-05-31 | 16 | 17 | 0.018833 | 2023-05-31 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло витковое замыкание в баке трансформатора марки ТМ-100/10 кВа на ТП-5-Н-6 "Пилорама". 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-5-Н-6 "Пилорама" явилось витковое замыкание, возникшее в баке трансформатора марки ТМ-100/10 кВа, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание из-за старения изоляции на ТП-5-Н6 "Пилорама", Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-5-Н-6 "Пилорама". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания трансформатора на ТП-5-Н-6 "Пилорама". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-6 "Кусоты". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-02 05:31
356954 | 237 | 2023-05-31 | 17 | 25 | 0.003999 | 2023-05-31 | 17 | 33 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-1 на ТП-726 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск, ул. Володарского 44. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-726 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-02 05:33
356952 | 157 | 2023-05-30 | 11 | 27 | 1.7833 | 2023-05-30 | 13 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" на ПС 110/35/10 "Иволга" явилось повреждение ОПН-10 на ведомственной ТП-684-И7 "Трейд", вследствие заводского дефекта ОПН-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Карнапольцев П.Г. Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-02 06:09
356950 | 204 | 2023-06-02 | 16 | 50 | 0.09945 | 2023-06-02 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ма-3 ОРС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Майск, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-1-Ма3 ОРС(В). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-04 23:51
356950 | 205 | 2023-06-02 | 17 | 55 | 0.0077505 | 2023-06-02 | 18 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-У-3 МК-138, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Шитиков А.С. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Начальник ОДГ Яковлев В.А. | 2023-06-04 23:59
356950 | 206 | 2023-06-03 | 4 | 54 | 0.8775 | 2023-06-03 | 6 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась несвоевременная вырубка веток дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к падению ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 10/0,4кВ УБ ДЭС-2. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС, явилась междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 10/0,4кВ УБ ДЭС-2 в результате несвоевременной вырубки веток дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к падению ветки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка веток дерева на ВЛ-10 кВ УБДЭС-2 "Поселок" новая, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС для выявления угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Коневин М.Н. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-04 23:59
356950 | 207 | 2023-06-03 | 13 | 9 | 0.099165 | 2023-06-03 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Разгон от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто явилась несвоевременная вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода, растущего за границей охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода в пролете опор № 187-188 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 187-188 в результате механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор № 187-188 из-за границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ М-9 "Разгон", Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник СПС ПО БЭС Лебедев Д.О. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-05 00:12
356950 | 208 | 2023-06-03 | 18 | 12 | 0.0323 | 2023-06-03 | 20 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-6 Бурдуково от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за пределами просеки в пролете опор №66-67, что привело к его падению и перекрытию проводов ВЛ, с последующим падением на землю. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №66-67, в результате падения дерева на провода ВЛ, растущего за пределами просеки, что привело к перекрытию проводов, с последующим падением его на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременна вырубка дерева на ВЛ-10 кВ И-6 "Бурдуково", Пролет: Оп №66 - Оп №67 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-06-05 00:14
356950 | 209 | 2023-06-04 | 12 | 23 | 0.132 | 2023-06-04 | 14 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ кВ ф. 2 на ТП-3-А6 Клуб от действия защит стало однофазное замыкание, вследствие несвоевременного выявление дефекта провода в пролете опор № 10-11 в результате чего произошел обрыв провода. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ кВ ф. 2 на ТП-3-А6 Клуб от действия защит стало однофазное замыкание вследствие нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации в пролете опор № 10-11 в результате чего произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-А6 "Клуб", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-А6 Клуб. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Пунцыков Ж.С. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-5 А-6 Клуб Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Пунцыков Ж.С. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Белоусов А.Ф. | 2023-06-05 00:15
356954 | 238 | 2023-06-01 | 15 | 29 | 0.56722 | 2023-06-01 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №112-113 ВЛ-10 кВ ф.П-3. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.П-3 на ПС 110 кВ Петропавловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №112-113 ВЛ-10 кВ ф.П-3, в результате обрыва провода марки АС-50 фазы "С, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка", Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролетах опор №112-113 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №111-115 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-05 03:22
356954 | 239 | 2023-06-02 | 21 | 3 | 0.53 | 2023-06-02 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло витковое замыкание в баке трансформатора марки ТМ-110/10 на ТП-3-Ш-2. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-3-Ш-2 явилось витковое замыкание, возникшее в баке силового трансформатора марки ТМ-100/10 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате старения на ТП-3-Ш-2, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-3-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-05 08:48
356954 | 240 | 2023-06-03 | 17 | 5 | 0.076668 | 2023-06-03 | 19 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Ш3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, в результате повреждения ж/б приставки опоры №3, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-Ш3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 направить заявление в полицию по факту наезда на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-06-05 08:49
356952 | 159 | 2023-06-03 | 18 | 36 | 0.66721 | 2023-06-03 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Удинская-Хоринская" (УХ-111) явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ "Хоринская-Георгиевская" (ХГ-145) (на ПС 110 кВ "Хоринская" выключатели 110 кВ не выполнены, на ПС 110 кВ "Удинская" ВЛ 110 кВ "Удинская-Хоринская" (УХ-111) зафиксирована через выключатель В-111), вследствие пробоя изолятора ф. "С" в поддерживающей гирлянде изоляторов на промежуточной железобетонной опоре № 168 из-за потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1968 г.). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Удинская-Хоринская" (УХ-111) явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ "Хоринская-Георгиевская" (ХГ-145) (на ПС 110 кВ "Хоринская" выключатели 110 кВ не выполнены, на ПС 110 кВ "Удинская" ВЛ 110 кВ "Удинская-Хоринская" (УХ-111) зафиксирована через выключатель В-111), вследствие пробоя изолятора ф. "С" в поддерживающей гирлянде изоляторов на промежуточной железобетонной опоре № 168 из-за потери механической прочности изолятора и нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. (в эксплуатации с 1968 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора - 1 шт. на ВЛ-110кВ Хоринская-Георгиевская (ХГ-145), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Хоринская-Георгиевская" (ХГ-145). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора в гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре № 168 ВЛ 110 кВ "Хоринская-Георгиевская" (ХГ-145). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер контура заземления на промежуточных железобетонных опорах № 167, 168, 169 на ВЛ 110 кВ "Хоринская-Георгиевская" (ХГ-145). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров контура заземления на промежуточных железобетонных опорах № 167, 168, 169, разработать мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ 110 кВ "Хоринская-Георгиевская" (ХГ-145). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 04.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Брянский В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-06-06 00:06
356952 | 160 | 2023-05-31 | 0 | 55 | 0.057996 | 2023-05-31 | 1 | 24 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-33-И3 "Гараж К" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №20-21, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-33-И3 "Гараж К" явился схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №20-21, в результате воздействия атмосферных явлений (ветровой нагрузки) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №20-21, воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37 И-3 ТАЕЖНЫЙ К, Пролет: Оп №20 - Оп №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-33-И7 "Гараж К". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №20-21 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-33-И7 "Гараж К". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Начальник ОДГ Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Овчинников И.С. | 2023-06-06 06:47
356950 | 179 | 2023-05-15 | 21 | 16 | 0.000875 | 2023-05-15 | 21 | 19 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от действия защит на ТП-9-Т10 18 Квартал п. Каменск, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в электроустановке потребителя в результате нарушения изоляции электропроводки в жилом доме, сторонней организацией ООО Гарант Строй. | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-9-Т10 18 Квартал п.Каменск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Написать письмо Руководителю ООО "Гарант Строй" об устранении неисправности. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-16 00:25
356950 | 180 | 2023-05-16 | 19 | 24 | 0.035332 | 2023-05-16 | 20 | 17 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-39-Т3 Листвиничная, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Техническое мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-17 00:04
356950 | 181 | 2023-05-16 | 20 | 57 | 0.031734 | 2023-05-16 | 22 | 49 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка оперативным персоналом на ПС 35 кВ Итанца, стала по заявка МЧС для тушения возгорания травы на острове "Конный". | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-17 00:10
356950 | 182 | 2023-05-17 | 17 | 14 | 0.34024 | 2023-05-17 | 19 | 12 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-5 Корсаково от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало присаживание птицы (вороны) на шлейфа ТП-6-БК5 Мегафон, с последующим перекрытием всех фаз, что привело к пробою проходных изоляторов. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково, стало межфазное замыкание, возникшее на ТП-6-БК-5 Мегафон, в результате пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" из-за попадания птицы (вороны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-6-БК5 "Мегафон", TP010-0053353 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на ТП-6-БК-5 Мегафон. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-17 23:59
356950 | 183 | 2023-05-17 | 21 | 41 | 1.6427 | 2023-05-17 | 23 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Северобайкальск, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-9 ф. 8 Нептун, в результате обрыва провода фазы "В" от РТП до ТП-9 ф.8 Нептун, срыв изолятора фазы "А" с ТП-9 ф.8 Нептун. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо СПК "Нептун" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обход-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-18 00:06
356950 | 184 | 2023-05-18 | 13 | 40 | 0.18333 | 2023-05-18 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на ПС 220 кВ Новый Уоян, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор № 429-430 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, что привело к разрегулировке провода с последующим схлестом и обрывом провода фазы "С". 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "С" на опоре №430 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Оп.429 - Оп.430 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №429-430 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-18 23:58
356952 | 144 | 2023-05-15 | 23 | 40 | 0.006668 | 2023-05-15 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет" явился перегруз по току, ввиду повышенной нагрузки у потребителя по адресу: г. Улан-Удэ, Остров Богородский, СНТ "Ранет", кв. 6, д. 17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-05-19 05:12
356954 | 205 | 2023-05-15 | 15 | 50 | 2.6667 | 2023-05-15 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной подтяжки болтового соединения произошло повреждение шинки 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-655 4.13 Причиной вывода в ремонт РУ-0,4 кВ на ТП-655 явилось отгорание шинки 0,4 кВ фазы "А" в результате нагрева, из-за ослабления болтового соединения в месте крепления шины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения в процессе эксплуатации на ТП-655, TP006-0003866 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-655. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шинки 0,4 кВ фазы "А" в РУ-0,4 кВ на ТП-655 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-19 08:01
356952 | 145 | 2023-05-16 | 18 | 5 | 0.00525 | 2023-05-16 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-190-Г3 "Маслозавод" явилось однофазное замыкание, вследствие схлеста фазного провода с нулевым в пролете промежуточных деревянных опор № 2-3, из-за несвоевременного выявления дефекта промежуточных деревянных опор № 1, 2, загнивание древесины выше нормы, приведшее к излому промежуточных деревянных опор № 1, 2. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-190-Г3 "Маслозавод" явилось однофазное замыкание, вследствие схлеста фазного провода с нулевым в пролете промежуточных деревянных опор № 2-3, вследствие загнивания древесины выше нормы в процессе длительной эксплуатации, приведшее к излому промежуточных деревянных опор № 1, 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом промежуточных деревянных опор № 1, 2, загнивание древесины. на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-190-Г3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку железобетонных приставок к промежуточным деревянным опорам № 1, 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-190-Г3 "Маслозавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 25.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-190-Г3 "Маслозавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-05-20 00:16
356952 | 147 | 2023-05-16 | 21 | 10 | 0.025 | 2023-05-16 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-054 К-4 "КБО" явилось однофазное замыкание, вследствие схлеста фазного и нулевого провода в пролете опор №5/3-5/4, в результате наклона промежуточной деревянной опоры №5/3 выше нормы. Наклон опоры №5/3 произошел по причине загнивания древесины выше нормы в процессе длительной эксплуатации (в перечне опор подъём на которые запрещён отсутствует). 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-054 К-4 "КБО" явилось однофазное замыкание, вследствие схлеста фазного и нулевого провода в пролете опор №5/3-5/4 из-за нарушения структуры материала промежуточной деревянной опоры №5/3 (загнивание древесины выше нормы), приведшее к её наклону (в перечне опор на который подъём запрещён). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №5/3 выше нормы. на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-054 К-4 КБО, VN004-00022283-501-1003/000000500002646179 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-054 К-4 "КБО". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку железобетонной приставки к опоре №5/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-054 К-4 "КБО". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник ОДГ Кижингинского РЭС ПО ЦЭС Цыденов Г.Б. | 2023-05-21 00:33
356950 | 185 | 2023-05-19 | 9 | 5 | 0.182 | 2023-05-19 | 12 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-Б4 Школа, стало неудовлетворительное техническое состояние 3-х фазного ПУ установленного на опоре №1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б4 Школа, из-за ослабления контактов внутри ПУ, что привело к их оплавлению. 4.12 Причиной ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б4 Школа, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее внутри 3-х фазного ПУ на опоре №1/4, в результате ослабления контактов внутри ПУ, что привело к их оплавлению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение ПУ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Б4 "Школа", Опора ПКН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 3-х фазного прибора учета на опоре №1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б4 Школа. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б4 Школа. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:04
356950 | 186 | 2023-05-19 | 18 | 27 | 0.3825 | 2023-05-19 | 20 | 42 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ Турка, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск, в результате касания провода ВЛ ветками дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №68-69 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск, в результате касания провода ВЛ ветками дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка веток дерева на ВЛ-10 кВ Т-1 "Горячинск", Пролет: Оп №68 - Оп №69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку дерева в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:04
356950 | 187 | 2023-05-19 | 21 | 58 | 0.407 | 2023-05-19 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за пределами просеки в пролете опор №55-56, что привело к его падению и касанию ветками дерева провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №55-56, в результате касания ветками упавшего дерева провода ВЛ, растущего за пределами просеки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-6 кВ Л-7 "Мебельный цех", Пролет: Оп №55 - Оп №56 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Л-7 Мебельный цех. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:05
356950 | 188 | 2023-05-19 | 22 | 20 | 1.2098 | 2023-05-20 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ Турка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №50 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, в результате механического износа колпачка изолятора фазы "С", что привело к его излому с последующим срывом изолятора. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №50 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, в результате механического износа колпачка изолятора фазы "С", что привело к его излому с последующим срывом изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №50 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:06
356950 | 189 | 2023-05-20 | 11 | 4 | 3.0829 | 2023-05-20 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Горячинская, явилась потеря электрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №24/10 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, что привело к пробою изолятора с замыканием на землю. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №24/10, в результате пробоя изолятора фазы "С" из-за нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности изолятора на ВЛ-10 кВ Г-1 "Горячинск", Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №24/10 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:07
356950 | 190 | 2023-05-20 | 13 | 40 | 0.1947 | 2023-05-20 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора на ТП-6-НП1 Центр. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-6-НП1 Центр, стало межвитковое замыкание, вследствие повреждения изоляции обмоток внутри бака трансформатора из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности изоляции обмоток на ТП-6-НП1 "Центр", Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-6-НП1 Центр. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-6-НП1 Центр. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:07
356950 | 191 | 2023-05-20 | 16 | 50 | 0.15983 | 2023-05-20 | 19 | 7 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 оперативным персоналом от ТП-10-К6 Кинотеатр, явилась заявка МЧС для тушения возгорания по ул. Советская дом №48. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель Начальника РЭС- главный инженер Дашидондоков Б.Д. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:09
356950 | 192 | 2023-05-20 | 17 | 7 | 0.025999 | 2023-05-20 | 18 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 6 оперативным персоналом от ТП-236 ф. 8,25 Кутузовка, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Яковлев В.А. | 2023-05-22 00:09
356950 | 193 | 2023-05-20 | 23 | 21 | 0.16008 | 2023-05-21 | 1 | 14 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 Соболиха от действия МТЗ на на ПС 110 кВ Турка, стало пучение грунтов, что привело к выпиранию стоек опоры №308 В-10 кВ ф. Т-3 Соболиха из грунта болотистой местности, с последующим падением опоры. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало межфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 307-308, вследствие схлёста проводов по причине падения опоры № 308 в результате выпирания стоек опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поднятие грунтовых вод на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №308 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 00:09
356954 | 206 | 2023-05-18 | 12 | 30 | 0.0425 | 2023-05-18 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошёл обрыв шлейфа фазы "С" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №39 ВЛ-10 кВ ф.Н-1, с последующим повреждением траверсы. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нарын явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №39 ВЛ-10 кВ ф.Н-1, вследствие обрыва шлейфа (провода) марки А-70 фазы "С", с последующим повреждением траверсы, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа (провода) фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ Н-1 "Хулдат", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №39 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-22 00:48
356954 | 207 | 2023-05-19 | 15 | 48 | 0.0023338 | 2023-05-19 | 15 | 58 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-3-Д-4. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-3-Д4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлест проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ, Ф.3 от ТП-4-Д3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№3 от ТП-3-Д4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-3-Д-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-22 00:49
356950 | 194 | 2023-05-22 | 0 | 51 | 0.047831 | 2023-05-22 | 1 | 32 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-Т3 Ольховая, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС по факту возгорания. Ответственное лицо: Начальник Таксимовского РЭС Бурцев А.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-22 01:14
356952 | 148 | 2023-05-19 | 16 | 49 | 0.011375 | 2023-05-19 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" на ЦРП-1 "Ониноборск" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие потери механической прочности вязки крепления провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №113, приведшее к обрыву вязки провода. 4.2 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" на ЦРП-1 "Ониноборск" явился однофазное замыкание на землю на промежуточной железобетонной опоре №113, вследствие износа вязки крепления провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю фазы "С", износ вязки крепления провода на ВЛ-10 кВ ф.Ц1-2 "Зун-Хора", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки крепления провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №113 на ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-05-22 01:18
356952 | 149 | 2023-05-20 | 22 | 21 | 0.0192 | 2023-05-21 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта" на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось междуфазное замыкание, вследствие падения промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке №74, из-за загнивания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта" на ПС 110/35/10 кВ "Георгиевская" явилось междуфазное замыкание, вследствие падения промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке №74, из-за нарушения структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины, падение промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке №74. на ВЛ-10 кВ ф.Г-9 "Амгаланта", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке №74 на ВЛ-10 кВ ф. Г-9 "Амгаланта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Хоринского РЭС ПО ЦЭС Ефимов А.В. Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-05-22 01:19
356952 | 150 | 2023-05-20 | 11 | 45 | 0.76668 | 2023-05-20 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-10 "Центр" на ПС 35/10 кВ "Заиграево" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "В" на анкерной деревянной опоре на железобетонных приставках №30, возникшее вследствие естественного старения материала в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора фазы «В» из-за разрушения колпачка типа КП-22 под основанием изолятора. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. З-10 "Центр"на ПС 35/10 кВ "Заиграево" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "В" на анкерной деревянной опоре на железобетонных приставках №30, возникшее вследствие механического износа колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, разрушение колпачка типа КП-22. на ВЛ-10 кВ З-10 "Центр", Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-10 "Центр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачка КП-22 и монтаж изолятора фазы "В" на анкерной деревянной опоре на железобетонных приставках №30 на ВЛ-10 кВ ф. З-10 "Центр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-05-22 02:48
356954 | 208 | 2023-05-16 | 11 | 6 | 0.294 | 2023-05-16 | 12 | 2 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода в месте крепления к изолятору на опоре №139 ВЛ-35 кВ Шибертуй - РРС (ШРР-3074). 4.3 Причиной отключения вручную В-384 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №138-140 ВЛ-35 кВ Шибертуй - РРС (ШРР-3074), вследствие обрыва провода фазы "С" марки АС-50 в месте крепления к изолятору на опоре №139, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" из-за износа на ВЛ-35 кВ Шибертуй – РРС (ШРР-3074), Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Шибертуй - РРС (ШРР-3074). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену участка провода в пролете опор №139-140 ВЛ-35 кВ Шибертуй - РРС (ШРР-3074). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Заместитель начальника СРЗА ПО ЮЭС Рахматулин А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-23 02:03
356954 | 209 | 2023-05-18 | 16 | 50 | 0.002997 | 2023-05-18 | 16 | 52 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-427. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-427 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "А", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0.4 кВ от ТП-427 ф.3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-427 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-427. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-23 02:03
356954 | 210 | 2023-05-19 | 19 | 47 | 0.189 | 2023-05-19 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта держателя предохранителя фазы "В" и "С" произошло перегорание перегорание предохранителей фазы "В" и "С" в РУ-6 кВ ТП-481. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-481 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-481, вследствие перегорания предохранителей 6 кВ марки ПКТ101-6-20-31,5 У3 фазы "В" и "С", из-за ослабления контакта держателя предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта держателя предохранителя фазы "В" и "С" на ТП-760, Предохранитель ПКТ101-6-20-31,5 У3 Ф. А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-481 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей фазы "В" и "С" в РУ-6 кВ ТП-481 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-23 02:04
356950 | 196 | 2023-05-23 | 14 | 40 | 0.29014 | 2023-05-23 | 15 | 44 | 3.4.12.4 Причиной отключения СВ-110 действием 4 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Турка, явился лесной пожар, возникший за пределами охранной зоны ЛЭП, перешедший на просеку в пролете ВЛ-110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС 110 кВ Берег (КТ-155) в пролётах опор № 60-61. 4.9 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС 110 кВ Берег (КТ-155), стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 60-61, в результате пробоя воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землёй по продуктам горения при загорании сухой травы и кустарников на просеке ВЛ-110 кВ КТ-155 вследствие прохождения лесного пожара в районе ВЛ, с последующим оплавлением провода в пролете опор № 60-61 от воздействия высоких температур. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС 110 кВ Берег (КТ-155), стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №61-62, в результате перекрытия провода фазы "С" на землю по продуктам горения при загорании сухой травы и кустарников, вследствие прохождения низового лесного пожара в районе ВЛ, с последующим оплавлением и повреждением провода в пролете опор № 60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление провода на ВЛ 110кВ Котокель – Турка (КТ-155), Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС 110 кВ Берег (КТ-155), стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 60-61, в результате пробоя воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землёй по продуктам горения при загорании сухой травы и кустарников на просеке ВЛ-110 кВ КТ-155 вследствие прохождения лесного пожара в районе ВЛ, с последующим оплавлением провода в пролете опор № 60-61 от воздействия высоких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление провода на ВЛ 110кВ Котокель – Турка (КТ-155), Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №60-61 ВЛ-110 кВ Котокель-Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №60-61 ВЛ-110 кВ Котокель-Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Котокель-Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155) на предмет целостности провода, наличия загрязнения продуктами горения изоляции, наличия растительности, которая в случае лесных пожаров может угрожать оборудованию ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Котокель-Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Главный инспектор РУТН Сибири Филиала ПАО «Россети»-ЦТН Алферов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-23 23:52
356950 | 177 | 2023-05-24 | 22 | 45 | 0.32584 | 2023-05-25 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стала потеря электрической прочности изолятора фазы "В" на РТП-7-БК-9 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою и разрушению изолятора фазы "В". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 ф. БК-9 Дубинино, стала потеря электрической прочности изолятора фазы "В" на РТП-7-БК-9, вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации, что привело к пробою и разрушению изолятора фазы "В" с последующим замыканием на корпус РТП-7-БК-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности изолятора на ВЛ-10 кВ БК-9 "Дубинино", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на РТП-7-БК9 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино. Ответственное лицо: Заместитель начальника -Главный инженер Фролов А.П. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино. Ответственное лицо: Заместитель начальника -Главный инженер Фролов А.П. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-24 23:44
356954 | 211 | 2023-05-20 | 0 | 15 | 0.41373 | 2023-05-20 | 2 | 11 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с в изолятором фазы "В" на опоре №61/24 ВЛ-10 кВ ф.К-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-2 на ПС 35/10 кВ Малый-Куналей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №61/23-61/25 ВЛ-10 кВ ф.К-2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №61/24, из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ К-2 "Куналей", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №61/24 ВЛ-10 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта 2025г. замену деревянной на ж/б приставке опоры №61/24 ВЛ-10 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.06.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-25 00:13
356954 | 212 | 2023-05-20 | 0 | 42 | 0.011332 | 2023-05-20 | 0 | 59 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-5 на ЗТП-7-И-9 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу ул.Больничная 6, Закаменская ЦРБ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить включение Р-5 на ЗТП-7-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-25 00:13
356954 | 213 | 2023-05-20 | 13 | 45 | 0.0029328 | 2023-05-20 | 13 | 56 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-М-2. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-15-М2 "Пионерская" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-15-М2 "Пионерская", Пролет: Опора №1/4 - Опора №1/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-М2 "Пионерская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 06.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-М2 "Пионерская". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-25 00:14
356954 | 214 | 2023-05-20 | 17 | 1 | 0.0019333 | 2023-05-20 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №77 ВЛ-10 кВ ф.Н-5 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-5 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №76-78 ВЛ-10 кВ ф.Н-5 "Ноехон", вследствие обрыва вязки провода марки А-35 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки из-за износа провода на ВЛ-10 кВ Н-5 "Тухум", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №77 ВЛ-10 кВ ф.Н-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-25 00:14
356954 | 215 | 2023-05-20 | 17 | 57 | 0.1365 | 2023-05-20 | 19 | 54 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора фазы "А", с последующим нагревом и повреждением верха опоры №188 ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-5 действием МТЗ на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №188-187, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", в результате пробоя изолятора марки ШС-10 фазы "А", с последующим нагревом и разрушением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №188, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха опоры из-за пробоя изоляции на ВЛ-10 кВ М-5 "Харашибирь", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной опоры №188 на ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-25 00:14
356954 | 216 | 2023-05-22 | 16 | 19 | 0.115 | 2023-05-22 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Из-за загнивания траверсы произошел её излом, с последущим падением проводов на опоре №170 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Бом МБ-314. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-314 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №170 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Бом МБ-314, вследствие излома деревянной траверсы из-за загнивания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы из-за загнивания на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314), Опора пром.ж/б. ПУСБ35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Бом МБ-314. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоры №170 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Бом МБ-314. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-25 00:15
356952 | 151 | 2023-05-20 | 14 | 30 | 0.0029988 | 2023-05-20 | 14 | 35 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 Ю-17 "Космос" явился схлёст проводов в пролёте промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №6/12-6/13, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 Ю-17 "Космос" явился схлёст проводов в пролёте промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №6/12-6/13, вследствие длительного воздействия атмосферных явлений (ветровой нагрузки) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №6/12-6/13. на ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-12 Ю-17 Космос, Пролет: Опора №6/12 - Опора №6/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 Ю-17 "Космос" в пролете опор №6/12-6/13. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 06.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 Ю-17 "Космос". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-05-25 03:15
356950 | 197 | 2023-05-25 | 3 | 14 | 0.058 | 2023-05-25 | 4 | 41 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом от ТП-2-М1 Цыганская, явилась заявка МЧС для тушения возгорания по ул. Производственная дом №48. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель Начальника РЭС- главный инженер Дашидондоков Б.Д. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-25 04:29
356950 | 198 | 2023-05-25 | 6 | 5 | 0.0375 | 2023-05-25 | 7 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-Т3 Набережная, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС о возгорании жилого дома. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Носков А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-25 08:44
356950 | 199 | 2023-05-25 | 11 | 51 | 1.2733 | 2023-05-25 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская стало перекрытие изоляции в результате потери электрической прочности изоляторов фаз "А", "В", "С" на ЛР-1-К8 с последующим разрушением изоляторов. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, стало междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-1-К-8, в результате потери электрической прочности изоляторов фаз "А", "В", "С" разъединителя ЛР-1-К-8 в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрушению изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная эксплуатация на ЛР-1-К-8, VS010-0005505-A02-0020 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЛР-1-К8 на ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Фролов А.П. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-25 23:59
356954 | 217 | 2023-05-23 | 23 | 2 | 0.27499 | 2023-05-24 | 1 | 0 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 238/3-238/4 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №238/3-238/4 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "А" из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №238/3 - Оп №238/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 238/3-238/4 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-26 08:35
356952 | 152 | 2023-05-25 | 9 | 30 | 0.044001 | 2023-05-25 | 10 | 58 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 БК-5 "Заезд" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете деревянной анкерной опоры на железобетонных приставках №1 и промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке №2 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 БК-5 "Заезд" явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете деревянной анкерной опоры на железобетонных приставках №1 и промежуточной деревянной опоры на железобетонной приставке №2, вследствие вытягивания проводов фазы "А" и фазы "В" в процессе длительной эксплуатации, приведший к схлёсту проводов под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В", ветровые нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-7 БК-5 "Заезд", Пролет: Оп№1ТП-7БК-5 Ф-1 - Оп№2ТП-7БК-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 БК-5 "Заезд". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 БК-5 "Заезд". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-05-27 09:08
356954 | 218 | 2023-05-24 | 22 | 48 | 0.013335 | 2023-05-24 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-377. 4.1 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-377 явилось перегорание предохранителя 0,4 кВ марки ПН-2 250/100 фазы "В" на Р-2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, из-за вытягивания провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-377 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "В" на Р-2 ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода фазы "В" и "С" в пролете №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-29 01:55
356954 | 221 | 2023-05-24 | 19 | 3 | 1.755 | 2023-05-24 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, с последующим схлестом проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 96-97 ВЛ-6 кВ ф.И-9. 4.1 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-9 на ПС 110 кВ "Инкурская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 96-97 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Пролет: Оп №96 - Оп №97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 96-97 ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 00:16
356954 | 222 | 2023-05-24 | 19 | 15 | 0.0023643 | 2023-05-24 | 19 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием ТО В-6 ф.И-3 на ПС 110 Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.И-3 принадлежащей ЗАО "Закаменск". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЗАО "Закаменск" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.И-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Начальник УТЭЭ Закаменского РЭС Бальчугова О.А. Генеральный директор ЗАО "Закаменск" Ранкич В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 00:17
356954 | 223 | 2023-05-24 | 21 | 58 | 0.45 | 2023-05-24 | 22 | 28 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-6 ф.И-9 на ПС 110 кВ Инкурская явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Закаменск Дача-2 10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 00:17
356954 | 224 | 2023-05-24 | 23 | 33 | 0.07 | 2023-05-25 | 0 | 15 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-2-Б-2 явилось однофазное замыкание фазы «В» и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несанкционированного подключения токоприемников набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие постороннего предмета "наброса" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 2-Б-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Нкачальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 00:18
356954 | 225 | 2023-05-25 | 1 | 55 | 0.003667 | 2023-05-25 | 2 | 17 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-5-МЛ-2. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№,3 на ТП-5-МЛ-1 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-МЛ-1, Пролет: Оп №4/3 - Оп №4/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-5-МЛ-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-5-МЛ-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 00:19
356954 | 226 | 2023-05-25 | 9 | 40 | 0.585 | 2023-05-25 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-1-КС-3 ВЛ-10 кВ ф.КС-3. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ЛР-1-КС-3 ВЛ-10 кВ ф.КС-3, вследствие излома шлейфа марки А-50, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на ЛР-1-КС-3 ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-30 00:20
356950 | 154 | 2023-05-05 | 18 | 6 | 0.029499 | 2023-05-05 | 19 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-10 У-6 Центр явилось нарушение работы в электроустановках потребителя. | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо потребителю с просьбой о правильной эксплуатации ЭУ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Шитиков А.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Яковлев В.А. | 2023-05-10 00:12
356950 | 155 | 2023-05-06 | 4 | 51 | 2.5172 | 2023-05-06 | 5 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения СВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Мостовка, явилось нарушение электрической изоляции, возникшее на опоре №37, в результате пробоя изолятора фазы "А" из-за воздействия на электроустановку продуктов жизнедеятельности птиц. 4.12 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156), стало однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре №37, в результате пробоя изолятора фазы "А" из-за воздействия на электроустановку продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: продукты жизнедеятельности птиц на ВЛ 110кВ Мостовка – Селенга (МС-156), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №37 ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на 2025 год установку ПЗУ на опору №37 ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка - Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 00:14
356950 | 156 | 2023-05-06 | 11 | 59 | 0.009667 | 2023-05-06 | 12 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. С-1 Подлеморье от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало нарушение герметичности соединительной муфты между ТП-5-С4 и ТП-6-С4 на КЛ-10 кВ ф.С-1 Подлеморье. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. С-1 Подлеморье, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на соединительной кабельной муфте, вследствие пробоя межфазной изоляции в результате нарушения герметичности муфты в процессе эксплуатации и воздействии талых и грунтовых вод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой межфазной изоляции на КЛ-10 кВ ф. С-1 Подлеморье, KS010-0004456 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты на КЛ-10 кВ ф. С-1 Подлеморье. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 00:21
356950 | 157 | 2023-05-07 | 3 | 59 | 0.28265 | 2023-05-07 | 4 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф. Т-6 Хлебзавод на ПС 110 кВ Тимлюйская, стала заявка МЧС для тушения возгорания гаражей в пос. Каменск. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в территориальный орган МЧС о предоставлении справки об возгорании в пос. Каменск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 00:26
356950 | 158 | 2023-05-07 | 4 | 1 | 0.34 | 2023-05-07 | 4 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Т -10 Поселок на ПС-110 кВ Тимлюйская, стала заявка МЧС для тушения возгорания гаражей в пос. Каменск. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в территориальный орган МЧС о предоставлении справки об возгорании в пос.Каменск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 00:28
356950 | 159 | 2023-05-07 | 4 | 20 | 0.038753 | 2023-05-07 | 4 | 51 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ 0,4 кВ кВ ф.2 от ТП-15 Т-6 Хлебозавод выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Начальник ОДГ Вербилов А.А. | 2023-05-10 01:15
356954 | 192 | 2023-05-05 | 19 | 31 | 0.27134 | 2023-05-05 | 21 | 59 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-1 на ПС 110 кВ "Подлопатки" явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №32 ВЛ-10 кВ ф.П-1, из-за наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие наброса на анкерной с ж/б приставками опоре №32 ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Подлопатки". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Подлопатки". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-10 01:15
356954 | 193 | 2023-05-05 | 21 | 1 | 1.224 | 2023-05-05 | 22 | 9 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода, с последующим схлестом проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставках опор № 103-103/1 ВЛ-10 кВ ф.М-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-3 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставках опор № 103-103/1 ВЛ-10 кВ ф.М-3, вследствие схлеста проводов, в результате нарушения регулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Пролет: - Оп №103/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №103-103/1 ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС О.С. Спирин Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-10 01:16
356950 | 160 | 2023-05-07 | 8 | 43 | 0.31733 | 2023-05-07 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на ПС-35кВ Город, явилось падение провода фазы "А" на землю, вследствие излома траверсы на опоре №2 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза из-за загнивания древесины. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети" на ПС-35кВ Город, стало однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза, вследствие излома и падения траверсы опоры № 2 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза, имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ Г-11 "Нефтебаза", Опора УП10-2; Обрыв провода на ВЛ-10 кВ З-3 "Пионерлагерь", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №2 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 01:18
356950 | 161 | 2023-05-07 | 13 | 54 | 0.34334 | 2023-05-07 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук на ПС 35 кВ Сухая, стало витковое замыкания обмоток трансформатора на ТП-14-С9 МТС по причине изменения материала обмоток изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-9 Энхэлук на ПС 35 кВ Сухая, от действия МТЗ стало междуфазное короткое замыкание в силовом трансформаторе на ТП-14-С9 МТС, изменения материала обмоток изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старние изоляции обмоток на ТП-14-С9 "МТС" с. Новый Энхалук, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-14-С9 МТС Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Фролов А.П. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 01:21
356950 | 162 | 2023-05-07 | 15 | 53 | 0.026634 | 2023-05-07 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-8-М9 МТМ, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, разрегулировка провода (вытягивание) в пролете опор №19/1-19/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ, с последующим схлестом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №19/1-19/2, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №19/1 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-М9 "МТМ", Пролет: Опора №19/1 - Опора №19/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №19/1-19/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №19/1-19/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д 30.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №19/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-М9 МТМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | начальник ОДГ Самбилов Е.Г. | 2023-05-10 01:24
356950 | 163 | 2023-05-07 | 23 | 1 | 0.030316 | 2023-05-08 | 0 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-6 Куллук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, стал схлёст проводов фаз "В", "С" в пролете опор №112/24-112/25 по причине падения опор из-за недопустимого загнивание стоек опор. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук на ПС 35 кВ Улюнхан от действия МТЗ стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №112/24-112/25, в результате схлеста проводов фаз "В","С" из-за падения опор №112/24, 112/25 имеющих недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Ул-6 "Куллук", Опора П10-1Д; загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Ул-6 "Куллук", Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянных приставок на одностоечные опоры №112/24, №112/25 ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ул-6 Куллук, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 01:27
356950 | 164 | 2023-05-08 | 14 | 48 | 0.038666 | 2023-05-08 | 16 | 44 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ар-3 Булаг от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-1-Ар3, при присаживании птицы на изоляторы фаз "А" и "В". | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ар-3 Булаг. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 01:29
356950 | 165 | 2023-05-09 | 12 | 3 | 0.1665 | 2023-05-09 | 12 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС оперативным персоналом на ПС 110 кВ Усть Баргузин, стала заявка МЧС. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС о причинах возгорания. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 01:34
356950 | 166 | 2023-05-09 | 15 | 54 | 0.16575 | 2023-05-09 | 17 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.У-3 Новый Уоян на ПС-220кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание проводов из-за обрыва шлейфа ф. "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян по причине потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 1, вследствие обрыва шлейфа фазы "А" и касания соседнего провода, в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-10 кВ У-3 "Новый Уоян", 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-10 01:39
356952 | 136 | 2023-05-06 | 13 | 45 | 0 | 2023-05-06 | 13 | 45 | 3.4.8.1 Причиной ручного отключения В-10 ф. Ш-2 "ФСК" на ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" явилось повреждение кабельной нитки от ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" до РП ФСК" / Точка трассы КЛ 46 при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. Ш-2 "ФСК" на ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" явилось повреждение кабельной нитки от ПС 110/35/10 кВ "Шишковка" до РП ФСК" / Точка трассы КЛ 46 при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной нитки КЛ-10 кВ ф. Ш-2 "ФСК". на КЛ 10 кВ Ш-2 "ФСК", Точка трассы КЛ 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление поврежденной кабельной нитки ф. Ш-2 "ФСК" от ПС 110/35/10 кВ "Шишковка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-05-10 05:38
356950 | 167 | 2023-05-10 | 14 | 12 | 0.033434 | 2023-05-10 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной ручного оперативного отключения В-10 кВ ф. М-7 Угнасай на ПС 110 кВ Могойто, стало выпадение крюка ф. "С" из тела опоры №195 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай, по причине загнивания стойки опоры, что привело к сверхнормативному провису провода. 4.1 Причиной ручного оперативного отключения В-10 кВ ф. М-7 Угнасай на ПС 110 кВ Могойто, стал сверхнормативный провис провода фазы "С" в пролете опор № 194- 196 из-за выпадения крюка ф. "С" с тела опоры №195, вследствие местного загнивания и растрескивания тела опоры в месте крепления крюка в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ М-7 "Угнасай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену крюка ф."С" на опоре №195 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №195 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 31.08.2026 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай, с выявлением дефектных опор. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-11 00:30
356950 | 168 | 2023-05-10 | 19 | 1 | 0.51751 | 2023-05-10 | 20 | 56 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-5 от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало междуфазное короткое замыкание из-за обрыва и перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. А-1 Очистные при проведении строительных работ экскаватором в охраной зоне ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-5, стало междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов фаз "В", "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. А-1 Очистные при проведении строительных работ экскаватором в охраной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сторонее воздействие на ВЛ-10 кВ А-1 "Очистные", Пролет: Опора № 14 - оп.15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. А-1 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-11 00:33
356952 | 138 | 2023-05-07 | 18 | 27 | 0.115 | 2023-05-07 | 20 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-143 У-3 "ДК" явилось однофазное замыкание проводов выхода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ввиду старения изоляции проводов. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-143 У-3 "ДК" явилось однофазное замыкание проводов выхода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 вследствие нарушения структуры изоляционного материала провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции проводов выхода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-143 У-3 "ДК". на ВЛ-0,4 кВ ф№2 ТП-143 У3 ДК, VN004-00022414-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-143 У-3 "ДК". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводов выхода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-143 У-3 "ДК". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Кижингинского РЭС ПО ЦЭС Цыденов Г.Б. | 2023-05-11 02:02
356954 | 194 | 2023-05-08 | 18 | 10 | 0.144 | 2023-05-08 | 19 | 46 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств произошло вытягивание провода, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-1 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате нарушения регулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ШН-1 "Шанага", Пролет: Опора № 8/4 - Опора № 8/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-11 06:33
356950 | 169 | 2023-05-11 | 6 | 19 | 0.585 | 2023-05-11 | 8 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 ТБЦ от действия ТО на РП-1 10 кВ Новый город, стало замыкание на опорных изоляторах в ячейке ВН-10-Р2, вследствие их перекрытия из-за попадания влаги при протекании кровли ТП-215-В1,В2 Байкал Банк. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 ТБЦ от действия ТО на РП-1 10 кВ Новый город, стало междуфазное замыкание, возникшее на опорных изоляторах фаз "А" и "В" 2-й секции шин 10 кВ в ячейке ВН-10-Р2ТП-215-В1,В2 Байкал Банк, в результате пробоя изоляции при попадании влаги с кровли ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: протекание кровли на ТП-215-В1,В2 Байкал Банк, TP010-0001058 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр здания ТП-215-В1,В2 Байкал Банк. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-215-В1,В2 Байкал Банк. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в многолетний план - ремонт кровли на ТП-215-В1,В2 Байкал Банк. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-11 06:54
356950 | 170 | 2023-05-11 | 18 | 57 | 0.2635 | 2023-05-11 | 22 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-3 Таракановка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Брянск, стало междуфазное короткое замыкание проводов, вследствие излома верха опоры из-за недопустимого загнивания стойки опоры №70/6, с последующим выпадением крюка с изолятором ф. "В". 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Таракановка, стало междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №70/6-70/7, в результате излома верха опоры в связи с недопустимой степени загнивания №70/6, с последующим выпадением крюка с изолятором ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Б-3 "Таракановка", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры № 70/6 на ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Таракановка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3 Таракановка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-12 00:02
356954 | 195 | 2023-05-10 | 18 | 5 | 0.008668 | 2023-05-10 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии ветра, произошло перекрытие проводов ВЛ ветками деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-744. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-744 явилось перегорание предохранителя 0,4 кВ марки ПН-2 250/100 фазы "С" на Р-1 ТП-744, в результате перекрытия проводов ветками ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-744 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-744. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "С" на Р-1 ТП-744. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-744 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-12 02:21
356954 | 196 | 2023-05-07 | 4 | 57 |  | 2023-05-07 | 4 | 57 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой 1-го и 8-го от траверсы изолятора фазы "В" на промежуточной металлической опоре №111 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Джида явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной металлической опоре №111 ВЛ 110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167), вследствие пробоя 1-го и 8-го от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70Е, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ 110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167), Опора пром. мет.ПМ110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной металлической опоре №111 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-12 05:16
356954 | 197 | 2023-05-07 | 6 | 48 | 0.022918 | 2023-05-07 | 7 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-57-К-10 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара в жилом доме по адресу г.Кяхта, ул.Заречная, 21/2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-57-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-12 05:19
356954 | 198 | 2023-05-07 | 10 | 27 | 0.021333 | 2023-05-07 | 12 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-3-М-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате разрушения ж/б приставки опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие наезда автотранспорта стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-3-М-2. Ответственное лицо: Главный инженер Мухоршибирского РЭС Кузовкин М.С. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-3-М-2. Ответственное лицо: Главный инженер Мухоршибирского РЭС Кузовкин М.С. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-3-М-2. Ответственное лицо: Главный инженер Мухоршибирского РЭС Кузовкин М.С. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-12 05:19
356952 | 139 | 2023-05-09 | 14 | 23 | 0.036 | 2023-05-09 | 15 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-17 Т-15 "Сибирь" явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. Селенга, ул. Калинина, д. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-17 Т-15 "Сибирь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Селенга, ул. Калинина, д. 2, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-05-12 05:57
356950 | 171 | 2023-05-12 | 5 | 43 |  | 2023-05-12 | 5 | 43 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ 110 кВ СТ-113 Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь, стало нарушение электрической изоляции, возникшее на опоре № 96 , вследствие пробоя изолятора фазы "В" из-за образования конденсата из изморози на изоляторе при перепаде температур окружающей среды. Форма кристаллической изморози на изоляторах равномерная по всей поверхности, толщина 2 мм. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ СТ-113 Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь на ПС 110 Тимлюйская от действия 1ст.ТЗНП, на ПС 220 кВ СЦКК от действия от действия 1 ст. ТЗНП, стал пробой изолятора фазы "В" на опоре № 96 из-за нарушения электрической изоляции при образовании конденсата из изморози на изоляторе при перепаде температур окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перепады температуры окружающей среды на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев.А.Э 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления ЗУ на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев.А.Э 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев.А.Э 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-12 08:20
356950 | 172 | 2023-05-12 | 20 | 46 | 0.82865 | 2023-05-12 | 22 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Северобайкальск, стало повреждение на ведомственной ТП-27/2 ф. 8 Доброцен. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо ООО "СПЕЦСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. 8. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-14 23:58
356950 | 173 | 2023-05-12 | 23 | 15 | 0.08 | 2023-05-13 | 0 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 оперативным персоналом на ТП-13-К4 Налоговая, стала заявка МЧС для тушения возгорания объектов вблизи охранной зоны ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13-К4 Налоговая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС о пожаре. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-15 00:04
356950 | 174 | 2023-05-13 | 6 | 2 | 0.63501 | 2023-05-13 | 8 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась потеря механической прочности провода марки АС 50/8 от РТП-1-УБ3 до ТП-1-УБ3 Юбилейная, что привело к разрегулировке провода с последующим схлестом и обрывом провода фазы "С" в месте крепления изолятора. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС, стало междуфазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-1-УБ3 до ТП-1-УБ3 Юбилейная, в результате обрыва провода фазы "С" в месте крепления изолятора с последующим касанием провода фазы "В" из-за потери механической прочности и разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение провода на ВЛ-10 кВ УБ-3 "ДЭС", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" на спуске от РТП-1-УБ3 до ТП-1-УБ3 Юбилейная. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода фаз "А", "В", "С" спусков от РТП-1-УБ3 до ТП-1-УБ3 Юбилейная. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-3 ДЭС. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-15 00:06
356950 | 175 | 2023-05-13 | 17 | 45 | 0.45825 | 2023-05-13 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-5 Поселок от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ, стало перекрытие проводов ВЛ-6 кВ ф. Л-5 в пролете опор № 6/23/2-6/23/3 из-за наклона опоры № 6/23/3 ВЛ-6 кВ ф. Л-5 по причине выпирания ее из грунта в период таяния снега, с последующим перекрытием на верхний провод ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Л5 Спортивная в пересекаемом пролете опор №2/2-2/1. 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок, стало междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 6/23/2-6/23/3 из-за перекрытия проводов в результате наклона опоры № 6/23/3 по причине выпирания ее из грунта в период таяния снега, с последующим перекрытием на верхний провод ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Л5 Спортивная в пересекаемом пролете опор №2/2-2/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-6 кВ Л-5 "Поселок", Опора ОА10-1Д; наклон опоры на ВЛ-6 кВ Л-5 "Поселок", Пролет: Оп №6/23/2 - Оп №6/23/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 6/23/3 ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/23/2-6/23/3 ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-15 00:09
356950 | 176 | 2023-05-14 | 14 | 1 | 0.31662 | 2023-05-14 | 16 | 30 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало пучение грунтов, что привело к выпиранию стоек опоры №166 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск из грунта болотистой местности, с последующим падением опоры. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, стало межфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 166-167 ВЛ-10 кВ ф.БР-1 Посольск, вследствие схлёста проводов по причине падения опоры № 166 в результате выпирания стоек опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание стоек опоры из грунта болотистой местности на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку опоры № 166 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-15 00:11
356950 | 178 | 2023-05-14 | 20 | 19 | 2.3467 | 2023-05-14 | 21 | 47 | 3.4.9.1 Причиной исчезновения напряжения на ВЛ-10 кВ ф. К-25, ВЛ-10 кВ ф. К-24 стало погашение I, II с.ш. 10 кВ на ведомственной ПС 220 кВ Кичера, из-за отключения В-27,5 Т-3 действием защиты от повышения напряжения ЗПН (Uac=33,35 кВ (Uуст=32 кВ)), отключение трансформатора Т-3 (40 МВА, 220/27,5/10 кВ) неправильным ложным действием ДЗТ. Причину работы защит собственник не сообщил. Письмо в РЖД ЭЧ направлено 19.05.2023г. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-15 00:16
356952 | 140 | 2023-05-11 | 16 | 17 |  | 2023-05-11 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Онохой - Курба (ОК-139) явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110) (на ПС 110 кВ "Курба" выключатели 110 кВ не выполнены, на ПС 110 кВ "Онохой" ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139) зафиксирована через выключатели СВ-110-1, СВ-110-2), вследствие пробоя изолятора ф. "А" в поддерживающей гирлянде изоляторов на промежуточной металлической опоре № 107 из-за потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2002г.). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Онохой - Курба (ОК-139) явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110) (на ПС 110 кВ "Курба" выключатели 110 кВ не выполнены, на ПС 110 кВ "Онохой" ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139) зафиксирована через выключатели СВ-110-1, СВ-110-2), вследствие пробоя изолятора ф. "А" в поддерживающей гирлянде изоляторов на промежуточной металлической опоре № 107 из-за потери механической прочности изолятора и нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора - 1 шт. на ВЛ-110 кВ Курба -Удинская (КУ-110), Опора пром. мет.П220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 23.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 23.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в поддерживающей гирлянде изоляторов на промежуточной металлической опоре №107 ВЛ 110 кВ "Курба - Удинская" (КУ-110). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и выявления подобных дефектов, разработать мероприятия по их исключению. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Брянский В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-05-15 02:39
356954 | 199 | 2023-05-12 | 16 | 8 | 0.022173 | 2023-05-12 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-6. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-ГО-6 явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие перекрытие проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-ГО-6 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-6 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-6 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-15 08:21
356954 | 200 | 2023-05-12 | 23 | 12 | 0.061334 | 2023-05-13 | 1 | 7 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №216 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №215-217 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "А", из-за загнивания стойки опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А" из-за загнивания стойки опоры на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №216 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену стойки опоры №216 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-15 08:21
356954 | 201 | 2023-05-13 | 15 | 7 |  | 2023-05-13 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Из-за загнивания древесины произошел излом подтраверсника на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №21 ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай ПБу-170. 4.14 Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай ПБу-170 явилась неотложная заявка из-за излома подтраверсника на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №21, с последующим падением траверсы и нарушением стрелы провеса проводов, из-за механического разрушения подтраверсника в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянного подтраверсника из-за разрушения на ВЛ 110 кВ Петропавл– Бургултай (ПБу-170), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы на опоре №21 ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену анкерной деревянной с ж/б приставками опоры №21 ВЛ-110 кВ Петропавловка – Бургултай ПБу-170, согласно ремонтной программы на 2023 год. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-15 08:30
356954 | 202 | 2023-05-13 | 18 | 50 | 0.27453 | 2023-05-13 | 20 | 46 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "А" на РЛНД-10 РТП-6-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. 4.3 Причиной появления сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на РТП-35-Б-1, вследствие обрыв шлейфа фазы "А" на РЛНД-10, из-за износа провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ Б-1 "Бичура", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену шлейфа фазы "А" на РЛНД-10 РТП-35-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-16 00:08
356952 | 141 | 2023-05-07 | 15 | 10 | 0.0039165 | 2023-05-07 | 15 | 57 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2 "Столовая" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 8-10, вследствие разрегулировки провода фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки до 22 м/с. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2 "Столовая" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 8-10, вследствие разрегулировки провода фазы "В" под воздействием ветровой нагрузки до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы «В» в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 8-10. на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-087-К2, Пролет: Оп№8 ТП-087-К2 - Оп№9 ТП-087-К2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках № 8-10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2 "Столовая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2 "Столовая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-05-16 04:30
356952 | 142 | 2023-05-07 | 18 | 27 | 0.0079339 | 2023-05-07 | 18 | 55 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-081-П4 "Посёлок 1" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 9-10, вследствие разрегулировки проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием ветровой нагрузки до 22 м/с. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-081-П4 "Посёлок 1" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 9-10, вследствие разрегулировки проводов фазы "В" и фазы "С" под воздействием ветровой нагрузки до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете промежуточных деревянных опор № 9-10. на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 ОТ ТП-081-П4, Пролет: Оп№9 ТП-081-П4 - Оп№10 ТП-081-П4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах промежуточных деревянных опор № 8-11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-081-П4 "Посёлок 1". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-081-П4 "Посёлок 1". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-05-16 04:57
356954 | 203 | 2023-05-14 | 10 | 27 | 0.164 | 2023-05-14 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств в процессе эксплуатации произошло вытягивание провода, с последующим схлёстом проводов в пролёте опор №239-240 ВЛ-10 кВ ф.К-7. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера на ВЛ-10 кВ ф.К-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролёте опор №239-240, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран", Пролет: Опора № 239 - Опора № 240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №239-240 ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-17 00:29
356952 | 143 | 2023-05-14 | 14 | 15 | 0.125 | 2023-05-14 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" на ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилась потеря механической прочности провода, приведшая к обрыву шлейфа фазы "С" на деревянной анкерной опоре на ж/б приставках № 60/29, вследствие его длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1968г.). 4.2 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" на ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй" явилась потеря механической прочности провода, приведшая к обрыву шлейфа фазы "С" на деревянной анкерной опоре на ж/б приставках № 60/29, вследствие его механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С". на ВЛ-10 кВ НС-7 "Кордон", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по восстановлению шлейфа фазы "С" на деревянной анкерной опоре на ж/б приставках № 60/29 ф. НС-7 "Кордон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЦЭС Башаров А.В. | 2023-05-17 07:12
356954 | 204 | 2023-05-14 | 17 | 41 | 0.74201 | 2023-05-14 | 19 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ш-3 на ПС 35/10 кВ "Шибертуй" явилось однофазное замыкание, возникшее на ведомственной опоре №64/6 РТП-13-Ш-3 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 принадлежащей ИП Цыренову, в результате пробоя изоляции марки ШС-10, с последующим повреждением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №64/6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ИП Цыренов о неудовлетворительной эксплуатации электроустановки. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Индивидуальный предприниматель Цыренов Ж.Ц. Начальник УТЭЭ Бичурского РЭС Симонова М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-19 05:12
356950 | 136 | 2023-04-22 | 13 | 3 | 0.019833 | 2023-04-22 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная от действия ТО на ПС 220 кВ Переемная, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к его падению в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная, с последующим перекрытием проводов. В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор № 39-40, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №29-30. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №39-40, вследствие перекрытия проводов при падении дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор № 39-40, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ П-1 "РРС Переемная", Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная на выявление угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-24 00:11
356950 | 137 | 2023-04-23 | 13 | 14 | 0.95202 | 2023-04-23 | 15 | 6 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования: обрыв вязки провода марки АС-50 соединения спуска от РТП-3-Б2 до ТП-3-Б2 Пищекомбинат на штыревом изоляторе фазы "В" и соприкосновение с корпусом ТП. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на соединении спуска от РТП-3-Б2 до ТП-3-Б2 Пищекомбинат, в результате обрыва вязки провода с последующим соприкосновением с корпусом ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Б-2 Пищекомбинат, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода к изолятору от РТП-3-Б2 до ТП-3-Б2 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-3-Б2 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-24 00:12
356954 | 161 | 2023-04-23 | 15 | 57 | 0.28215 | 2023-04-23 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" на спуске от анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №32/1 РТП-4-О5 ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино Ключи" до ТП-4-О-5. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.О-5 на ПС 110 кВ "Окино Ключи" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №32/1 РТП-4-О5 ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино Ключи" до ТП-4-О5, в результате обрыва провода фазы "В" марки А-35, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ О-5 "Окино-Ключи", Спуск к ТП-4-О-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на спуске от опоры №32/1 РТП-4-О5 ВЛ-10 кВ ф.О-5 до ТП-4-О5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-24 07:33
356952 | 120 | 2023-04-22 | 14 | 2 | 1.9 | 2023-04-22 | 15 | 56 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось попадание постороннего предмета (фольгированного утеплителя) на провода ВЛ-10 кВ ф. Э-3 в пролёте деревянных на ж/б приставках опор №111-112. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-24 08:47
356950 | 138 | 2023-04-24 | 13 | 19 | 0.066868 | 2023-04-24 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун от действия МТЗ на ПС 35 кВ Барагхан, стало недопустимое загнивание стоек опор №321, №322, что привело к наклону опор и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №321-322 ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №321-322, в результате наклона опор №321, №322 имеющих недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Бх-4 "Куйтун", Опора П10-7ДБ; загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Бх-4 "Куйтун", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечных опор №321, №322 ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бх-4 Куйтун, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-25 00:05
356952 | 123 | 2023-04-22 | 15 | 25 | 0.017501 | 2023-04-22 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-14 Э-3 "Солнечное" явилось повреждение дублирующего ПУ по адресу: СНТ Солнечный, ул. 7, д. 85. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-14 Э-3 "Солнечное". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии СНТ Солнечный, ул. 7, д. 85 об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-04-25 07:40
356952 | 125 | 2023-04-22 | 15 | 55 | 0.0189 | 2023-04-22 | 16 | 22 | 3.4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Ю-17 "Селенга" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка из-за попадания животного (кошки) на токоведущие части силового трансформатора. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Ю-17 "Селенга" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка из-за попадания животного (кошки) на токоведущие части силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного (кошки) на токоведущие части силового трансформатора на ТП-7 Ю-17 "Селенга", TP010-0051348 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Ю-17 "Селенга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-04-25 09:13
356952 | 126 | 2023-04-23 | 15 | 42 | 0.023801 | 2023-04-23 | 16 | 16 | 3.4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 Ю-17 "Селенга" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка из-за попадания животного (кошки) на токоведущие части силового трансформатора. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 Ю-17 "Селенга" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка из-за попадания животного (кошки) на токоведущие части силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного (кошки) на токоведущие части силового трансформатора на ТП-6 Ю-17 Селенга 2, TP010-0073702 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 Ю-17 "Селенга-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять кошку с ТП с помощью оперативной штанги. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-04-25 09:54
356952 | 127 | 2023-04-22 | 18 | 40 | 0.09833 | 2023-04-22 | 19 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Эн-2 "Завод ДСК" от ПС 110/10 кВ "Энергетик" явилось повреждение в сетях ООО "Бургражданстрой". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев и принимаемых мерах (ООО "Бургражданстрой"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-25 10:24
356954 | 172 | 2023-04-22 | 17 | 59 | 0.50849 | 2023-04-22 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "С" на РУ-10 кВ ТП-13-М2. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.М-2 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на РУ-10 кВ ТП-13-М-2, вследствие пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С" из-за старения изоляции на ТП-13-М-2, TP010-0052777 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-13-М2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-26 01:11
356950 | 139 | 2023-04-26 | 11 | 33 | 1.426 | 2023-04-26 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, стало недопустимое загнивание стойки опоры №31, что привело к выпадению крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры, и перекрытию провода фазы "А" с последующим отгоранием провода фазы "В" в пролете опор №31-32. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 31-32, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры, с перекрытием провода фазы "В" на фазу "А" и отгоранием провода фазы "В" в пролете опор №31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Опора П10-7ДБ; выпадение крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №31 на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 31 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 03.06.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену крюка на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 23.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-27 00:10
356950 | 140 | 2023-04-26 | 12 | 40 | 0.0018483 | 2023-04-26 | 12 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-8-МТ3 Д/Сад № 14, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 6/2, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-8-МТ3 Д/Сад № 14, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-8-МТ3 Д/Сад № 14, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 6/2-6/3, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 6/2 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств вязальной проволоки на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-8-МТ3 "ДетСад № 14", Пролет: Опора №6/2 - Опора №6/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №6/1-6/2, №6/2-6/3, №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-8-МТ3 ДетСад № 14. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6/1-6/2, №6/2-6/3, №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-8-МТ3 ДетСад № 14. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-8-МТ3 ДетСад № 14. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-8-МТ3 ДетСад № 14. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-27 00:11
356950 | 141 | 2023-04-26 | 16 | 39 | 0.00023078 | 2023-04-26 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 Село, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 13, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 Село, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 Село, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 13-14, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 13 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств вязальной проволоки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Р3 "СЕЛО", Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №12-13, №13-14, №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 СЕЛО. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 01.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13, №13-14, №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 СЕЛО. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 01.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 СЕЛО. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 01.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Р3 СЕЛО. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-27 00:11
356950 | 142 | 2023-04-26 | 18 | 48 | 0.14916 | 2023-04-26 | 21 | 47 | 3.4.7.3 Причиной перегорания ПК-10 кВ в ТП-1-БР2 Дом Престарелых, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования: пробой проходных изоляторов фаз "А ", "В", "С" на ТП-1-БР2 Дом Престарелых. 4.12 Причиной перегорания ПК-10 кВ на ТП-1-БР2 Дом Престарелых, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-1-БР2 Дом Престарелых, вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С", в результате потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ТП-1-БР2 "Дом престарелых", TP010-0065661 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП-1-БР2 Дом Престарелых. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ТП-1-БР2 Дом Престарелых. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявку на приобретение калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-27 00:11
356952 | 129 | 2023-04-24 | 5 | 4 |  | 2023-04-24 | 5 | 4 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) явилось однофазное замыкание на землю на промежуточной ж/б опоре №72, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов ф. "С" по струе птичьего помёта между проводом и траверсой фазы "С". 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) явилось нарушение электрической изоляции на промежуточной ж/б опоре №72, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов ф. "С" по струе птичьего помёта между проводом и траверсой фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" по струе птичьего помёта между проводом и траверсой фазы "А" на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №72 ф. "С" ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку ПЗУ на промежуточной железобетонной опоре №72 ВЛ 110 кВ "Сосново-Озерское-Романовка" (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Брянский В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-27 02:45
356954 | 173 | 2023-04-24 | 0 | 40 | 0.2525 | 2023-04-24 | 5 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-38-П-3 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу у.Додо-Ичётуй ул. Д-Банзарова д.26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-38-П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюсние М.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-27 08:46
356954 | 174 | 2023-04-24 | 0 | 40 | 0.22875 | 2023-04-24 | 5 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-38-П-3 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу у.Додо-Ичётуй ул. Д-Банзарова д.26. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-38-П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник УТЭЭ Джидинского РЭС Макаров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-27 08:46
356954 | 175 | 2023-04-25 | 14 | 37 | 0.4995 | 2023-04-25 | 16 | 28 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №28/5-28/6 ВЛ-10 кВ ф.М-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-2 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №28/5-28/6 ВЛ-10 кВ ф.М-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Ф-М-2 "Мухоршибирь" (Аренда), Пролет: Опора №28/5 - Опора №28/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №28/5-28/6 ВЛ-10 кВ ф М-2 "Мухоршибирь" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф М-2 "Мухоршибирь" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-27 08:47
356954 | 176 | 2023-04-25 | 17 | 10 | 0.014116 | 2023-04-25 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 до ТП-7-Ц2 "Гагарина". 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-7-Ц2 "Гагарина" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-7-Ц2 "Гагарина", вследствие обрыва провода марки АС-25 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-7-Ц2 "ГАГАРИНА", Пролет: ТП-7-Ц2 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-7-Ц2 "Гагарина" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-7-Ц2 "Гагарина" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-27 08:48
356954 | 177 | 2023-04-25 | 20 | 57 | 0.0078501 | 2023-04-25 | 23 | 34 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов произошло падение опоры №28 на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1, с последующим отключением реклоузера на опоре №134Б по ВЛ-10 кВ ф.О-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера ф.О-2 на ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино Ключи" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №27-29 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1, вследствие падения опоры №28 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1, в результате выдавливания опоры №28, из-за пучения грунта в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения опоры №28 по ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1 из-за пучения грунта на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1. Ответственное лицо: Главный инженер Кяхтинского РЭС Зиннатулин А.Р. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку деревянной на ж/б приставке опоры №28 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1 Ответственное лицо: Главный инженер Кяхтинского РЭС Зиннатулин А.Р. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом 177 № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-28 07:46
356954 | 178 | 2023-04-25 | 22 | 58 | 0.062664 | 2023-04-25 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра произошло перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б-2. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-9-Б-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками ДКР, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-Б-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-9-Б-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-28 07:46
356950 | 143 | 2023-04-28 | 11 | 24 | 0.053001 | 2023-04-28 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-7-МТ3 Серова, явилось несвоевременное выявление и устранение наклона опоры №2/3 в результате размягчения подтопленного грунта в период таяния снега. 4.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/2-2/3, в результате схлеста проводов, вследствие наклона опоры №2/3 из-за выпирания стойки опоры из размягченного грунта в период таяния снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: размягченный грунт на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-01 23:54
356950 | 144 | 2023-04-29 | 10 | 11 | 10.6709 | 2023-04-29 | 11 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась заявка противопожарной службы для тушения возгорания сухой травы в местности «Агафоново». | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в перечень пожароопасных участков пролеты опор № 35–42 ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Начальник СРЗА Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-01 23:54
356950 | 145 | 2023-05-01 | 9 | 14 | 0.006666 | 2023-05-01 | 9 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу электроустановки с требованием своевременного выявления и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-01 23:54
356950 | 146 | 2023-05-01 | 15 | 6 | 0.12733 | 2023-05-01 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-6-К6 ОГМ, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, загнивание опоры №8/1а у основания, что привело к наклону опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-К6 ОГМ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8/1а - 8/2а, вследствие наклона опоры №8/1а имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-К6 "ОГМ", Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянной приставки к опоре №8/1а ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-К6 ОГМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габаритов проводов в пролете опор №8/1а-8/2а ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-К6 ОГМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-К6 ОГМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-01 23:55
356950 | 147 | 2023-05-01 | 16 | 2 | 0.27534 | 2023-05-01 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НП-2 Туран от действия МТЗ стало недопустимое загнивание стойки опоры № 31, что привело к падению опоры и перекрытию провода фазы "В" "С" в пролете опор №31-32. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран, из за схлёста проводов фаз "В" "С" по причине падения опоры №31 вследствие недопустимого загнивания стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание стойки опоры. на ВЛ-10 кВ НП-2 "Туран", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянной приставки к опоре №31 ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-01 23:56
356950 | 148 | 2023-05-01 | 17 | 4 | 4.2666 | 2023-05-01 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ ПС 35 Орлик, стало недопустимое загнивание стоек опор № 508 № 509 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, что привело к падению опор и междуфазному замыканию проводов в пролете опор №508-509. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное замыкание проводов в пролете опор №508-509, вследствие падения опор № 508 № 509 из-за недопустимого загнивание стоек опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание стоек опор на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-1Д; недопустимое загнивание стоек опор на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянных приставок к опорам № 508, № 509 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Старший мастер Иванов О.Б. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-01 23:56
356950 | 149 | 2023-05-01 | 20 | 27 | 0.96298 | 2023-05-01 | 22 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало повреждение на ведомственной ТП-22-К6 Уличное освещение. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо АМО СП Хужиры по вопросу некачественной эксплуатации. Ответственное лицо: Главный инженер Пунцыков Ж.С. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-01 23:57
356952 | 132 | 2023-04-26 | 14 | 29 | 0.37 | 2023-04-26 | 16 | 20 | 3.4.8.1 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Дм-4 "Домострой" на РП-10 кВ "Домострой" явилось повреждение кабельной нитки между ТП-3 Дм-3 и ТП-5 Дм-4 при производстве несанкционированных земляных работ компанией "Стройсервис". 4.12 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Дм-4 "Домострой" на РП-10 кВ "Домострой" явилось повреждение кабельной нитки между ТП-3 Дм-3 и ТП-5 Дм-4 при производстве несанкционированных земляных работ компанией "Стройсервис". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной нитки между ТП-3 Дм-3 и ТП-5 Дм-4, стороннее воздействие на КЛ -10кВ ф.Дм-4 от РП Домострой до Китай, Точка трассы КЛ 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление поврежденной кабельной нитки между ТП-3 Дм-3 и ТП-5 Дм-4 РП-10 кВ "Домострой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об причинённом ущербе. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-05-02 02:52
356954 | 179 | 2023-04-26 | 14 | 57 | 0.9805 | 2023-04-26 | 16 | 48 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "земля в сети 6 кВ" на ПС 110 кВ Инкурская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ведомственной ТП-3-И-7 принадлежащей ООО "Капитал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Капитал" о неудовлетворительной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС О.С. Спирин Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-02 08:12
356954 | 180 | 2023-04-26 | 21 | 25 | 3.33e-05 | 2023-04-26 | 21 | 27 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Д-1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-11-Д-1 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Д-1 ф.1, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-02 08:14
356954 | 181 | 2023-04-27 | 12 | 27 | 0.034534 | 2023-04-27 | 14 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ж-3 на ПС 35/10 кВ Жаргаланта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №46-48 ВЛ-10 кВ ф.Ж-3, вследствие повреждения приставок железобетонной опоры №47 и обрыв вязок фазы "А" и "С" на опоре №47, из-за наезда на опору автомобилем стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ж-3 "Далайтам". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №47 ВЛ-10 кВ ф.Ж-3 "Далайтам". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-02 08:15
356954 | 182 | 2023-04-27 | 18 | 45 | 0.0079992 | 2023-04-27 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПтх-4-7. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПтх-4-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "О", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0.4 кВ от ТПТх-4-7 ф №3, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТПтх-4-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПтх-4-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-02 08:16
356954 | 183 | 2023-04-28 | 5 | 24 |  | 2023-04-28 | 5 | 24 | 3.4.10 Из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошел пробой изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №335 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.12 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи произошло однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №335 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя первого от провода изолятора марки ПС-70Е, из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта 2024 года установку ПЗУ на опоре №335 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта 2024 года замену изоляции фазы "В" на опоре №335 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи –Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-02 08:16
356950 | 150 | 2023-05-02 | 14 | 33 | 0 | 2023-05-02 | 14 | 33 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Т6 Пионерская, стал наезд крупногабаритной техники на опору № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Т6 Пионерская, что привело к излому ж/б приставки и наклону опоры. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-Т6 Пионерская, стал наезд крупногабаритной техники на опору № 5, что привело к излому ж/б приставки и наклону опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд крупногабаритной техники на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-Т6 "Пионерская", Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 Т-6 Пионерская п. Каменск Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-Т6 Пионерская п. Каменск Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-03 02:56
356950 | 151 | 2023-05-02 | 19 | 43 | 1.8133 | 2023-05-02 | 21 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, явилась заявка МЧС для тушения возгорания нежилого дома. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-03 02:57
356950 | 152 | 2023-05-02 | 22 | 41 | 0.60084 | 2023-05-03 | 0 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 Соболиха на ПС 110 кВ Турка, стала потеря электрической прочности разрядника наружной установки марки РВО 10 фазы "С" на ТП-11-Т3 Мегафон, в результате пробоя разрядника фазы "С". 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха стало короткое замыкание, возникшее на ТП-11-Т3 Мегафон, вследствие пробоя разрядника фазы "С" в результате снижения изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ТП-11-Т3 "Мегафон", РВО-10 ф. С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РВО-10 фазы "С" на ТП-11-Т3 Мегафон. Ответственное лицо: Мастер Прибайкальского РЭС Сафонов В.В. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-11-Т3 Мегафон. Ответственное лицо: Мастер Прибайкальского РЭС Сафонов В.В. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-05-03 02:57
356950 | 153 | 2023-05-03 | 13 | 25 | 0.016668 | 2023-05-03 | 13 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-48-Н3 Сосновая, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС Ответственное лицо: Шитиков А.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Яковлев В.А. | 2023-05-03 23:46
356954 | 184 | 2023-05-02 | 12 | 18 | 0.11667 | 2023-05-02 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха деревянной стойки опоры №78/18 ВЛ-10 кВ ф.М-5 произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.М-5 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №78/17-78/19 ВЛ-10 кВ ф.М-5, вследствие схлеста проводов, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №78/18, из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания стойки опоры на ВЛ-10 кВ М-5 "Харашибирь", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №78/18 ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-04 00:39
356954 | 185 | 2023-05-02 | 14 | 4 | 0.69019 | 2023-05-02 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора фазы "А", с последующим нагревом и повреждением верха опоры №45 ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Маслозавод". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-6 действием МТЗ на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №44-45, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", в результате пробоя изолятора марки ШС-10 фазы "А", с последующим нагревом и разрушением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №45, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерной деревянной на ж/б приставках опоры в результате пробоя изоляции из-за старения на ВЛ-10 кВ Ф-М-6 "Маслозавод" (Аренда), Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной опоры №45 на ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Маслозавод" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Маслозавод" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-04 00:40
356952 | 133 | 2023-05-01 | 6 | 9 | 0.0363 | 2023-05-01 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой - Ацагат" явилось несвоевременное устранение дефекта вязки провода, приведший к срыву изолятора ф. "А" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №121. 4.2 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой - Ацагат" явилось механический износ вязки провода в процессе эксплуатации, приведший к обрыву вязки и срыву изолятора ф. "А" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, срыв изолятора на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж вязки провода и изолятора ф. "А" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №121 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-05-04 02:32
356952 | 134 | 2023-05-02 | 16 | 19 | 0.32016 | 2023-05-02 | 18 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. З-1 Загустай на ПС 35 кВ "Загустай" явилось повреждение элемента опоры - верха деревянной промежуточной на ж/б приставке опоры №6, вследствие загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации (в перечне опор на которые подъём запрещён отсутствует). 4.1 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. З-1 Загустай на ПС 35 кВ "Загустай" явилась потеря прочности деревянной промежуточной на ж/б приставке опоры №6, вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации (в перечне опор на которые подъём запрещён отсутствует). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины, разрушение верха деревянной промежуточной на ж/б приставке опоры №6 на ВЛ-10 кВ ф.З-1 "Загустай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-1 Загустай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры №3 ВЛ-10 кВ ф.З-1 Загустай Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО ЦЭС - главного инженера Смолин Ф.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кижингинского РЭС ПО ЦЭС Базаржапов Б.С. Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-05-04 05:52
356954 | 186 | 2023-05-02 | 17 | 18 | 0.08385 | 2023-05-02 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" на спуске от опоры №136/12 ВЛ-10 кВ ф.НС-5 до ТПнс-5-6. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Г-4 "Новоселенгинск" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №136/12 ВЛ-10 кВ ф.НС-5 до ТПнс-5-6 , вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва провода из-за износа на ВЛ-10 кВ НС-5 "Бургастай", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-4 и ВЛ-10 кВ ф.НС-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" на спуске от опоры №136/12 ВЛ-10 кВ ф.НС-5 до ТПнс-5-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-04 06:48
356954 | 187 | 2023-05-02 | 14 | 23 | 0.0936 | 2023-05-02 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции с последующим нагревом и повреждением анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №46 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 на ПС 35/10 кВ "Поселье" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №45-47 ВЛ-10 кВ ф.П-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" , "В", "С", в результате пробоя изоляции, с последующим разрушением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №46, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерной деревянной на ж/б приставке опоры в результате пробоя изоялции из-за старения на ВЛ-10 кВ П-3 "Поселье", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену анкерной деревянной опоры №46 ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-04 07:18
356954 | 188 | 2023-05-02 | 18 | 35 | 0.174 | 2023-05-02 | 20 | 31 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой штыревого изолятора 10 кВ марки ШС-10 фазы "С", с последующим повреждением верха анкерной А-образной деревянной с ж/б приставками опоры №174 ВЛ-10 кВ ф. Бу-1 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Бу-1 на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №173-174 ВЛ-10 кВ ф.Бу-1, вследствие повреждения верха А-образной деревянной с ж/б приставками опоры №174 ВЛ-10 кВ ф. Бу-1, в результате пробоя изолятора 10 кВ марки ШС-10 фазы "С", из-за старения изоляции и налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха опоры в результате пробоя изоляции из-за старения на ВЛ-10 кВ Бу-1 "Гэгэтуй", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 16.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену А-образной деревянной на ж/б приставках опоры №174 по ВЛ-10 кВ ф.Бу-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ Джидинского РЭС Плюснин М.Е. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-05 10:01
356954 | 189 | 2023-05-02 | 22 | 5 | 0.19 | 2023-05-02 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произоше излом изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на РТП-10-Д-3 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. Д-3 "Хужир" на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-10-Д-3 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие излома изолятора марки ШФ-10 фазы "А", с поседующим схлестом провода фазы "А" и "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора фазы "А" из-за старения на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на РТП-10-Д-3 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС О.С. Спирин Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В | 2023-05-10 01:03
356954 | 190 | 2023-05-03 | 22 | 0 | 0.0006667 | 2023-05-03 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры произошло падение опоры №13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. 4.1 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-10-И-8 явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате падения деревянной одностоечной опоры №13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №13/1 из-за загнивания стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-10-И-8 ф.2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-10 01:14
356954 | 191 | 2023-05-03 | 23 | 20 | 0.033666 | 2023-05-04 | 1 | 1 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции с последующим нагревом и повреждением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №85 В-10 кВ ф.А-4 "Алтачей". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.А-4 на ПС 35/10 кВ "Поселье" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №86-84 ВЛ-10 кВ ф.А-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" , "В", "С", в результате пробоя изоляции марки ШС-10, с последующим разрушением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №85, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерной деревянной на ж/б приставке опоры в результате пробоя изоялции из-за старения на ВЛ-10 кВ А-4 "Алтачей", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену анкерной опоры №85 ВЛ-10 кВ ф.А-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-05-10 01:14
356952 | 137 | 2023-05-02 | 1 | 54 | 0.02 | 2023-05-02 | 2 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 на ТП-379 Т-3 "Энергетиков" явилось повреждение в сетях абонента частного сектора ул. Лазурная уч. 217. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-379 Т-3 "Энергетиков" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребления эл.энергии. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-05-10 08:25
356950 | 111 | 2023-04-11 | 11 | 20 | 0.012084 | 2023-04-11 | 11 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-7-К6 Коммунальная, явилась заявка МЧС для тушения возгорания по улице Харпухаева дом 51/1. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-12 00:01
356950 | 112 | 2023-04-11 | 18 | 46 | 0.070847 | 2023-04-11 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стала потеря механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №412-413 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн, с последующим обрывом провода при вибрации под воздействием порывов ветра. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №412-413 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн, в результате обрыва провода фазы "С" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-10 кВ Я-3 "Улюн", Пролет: Опора № 412 - Опора № 413 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №412-413 ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн от КР-Б6-Я3 до ЛР-3-Я3. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-12 00:01
356950 | 113 | 2023-04-12 | 11 | 55 | 2.5386 | 2023-04-12 | 13 | 54 | 3.4.8.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-10 Огороды от действия МТЗ на ПС 110 Кабанская, явилось воздействие стороннего автотранспорта, возникшее в пролете опор № 64-65, в результате перекрытия проводов из-за проезда крупногабаритной техники под проводами, с последующим обрывом провода фазы "А". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 64-65, в результате перекрытия проводов, с последующим обрывом провод фазы "А" из-за проезда крупногабаритной техники под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проезд крупногабаритной техники под проводами на ВЛ-10 кВ К-10 "Огороды", Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода на опоре № 65 ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-13 00:13
356954 | 136 | 2023-04-11 | 10 | 10 | 0.077499 | 2023-04-11 | 12 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-29-Б-36 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №14-16 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате падения деревянной на ж/б приставке опоры №15, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной на ж/б приставке опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-29-Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-29-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-29-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков А.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-13 01:43
356952 | 102 | 2023-04-13 | 2 | 40 | 0.083325 | 2023-04-13 | 3 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х-19 на ПС 110 кВ Хиагда явилось повреждение на ведомственной КЛ-10 кВ (АО "Хиагда"). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Будаев А.Ж. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-15 15:18
356952 | 105 | 2023-04-12 | 15 | 20 | 0.0037666 | 2023-04-12 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-152-С6 явилось однофазное замыкание, вследствие схлёста фазного и нулевого провода из-за излома у основания промежуточной деревянной опоры №2 и дальнейшего её падения. Падение промежуточной деревянной опоры №2 произошло по причине загнивания древесины выше нормы в процессе длительной эксплуатации (в перечне опор на который подъём запрещён отсутствует). 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-152-С6 явилось однофазное замыкание, вследствие схлёста фазного и нулевого провода в пролете промежуточных деревянных опор №2-3 из-за нарушения структуры материала промежуточной деревянной опоры №2 (загнивание древесины выше нормы), приведшее к её падению (в перечне опор на который подъём запрещён). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры, загнивание древесины выше нормы на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-152-С6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной промежуточной опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-152-С6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-152-С6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-04-15 16:20
356950 | 114 | 2023-04-14 | 15 | 1 | 0.18333 | 2023-04-14 | 16 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ма-5 Перевалка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Майск, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-3-Ма5 Алиев(В) (ведомственная ИП Алиева). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Зам.начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:31
356950 | 115 | 2023-04-15 | 18 | 23 | 1.748 | 2023-04-15 | 20 | 17 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора, повреждение обмоток внутри бака трансформатора ТП-2-Б6 Гараж связи, в результате виткового замыкания с перекрытием на корпус из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-2-Б6 Гараж связи, вследствие виткового замыкания с перекрытием на корпус из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ТП-2-Б6 "Гараж связи", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на ТП-2-Б6 Узел связи. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-Б6 Узел связи. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:32
356950 | 116 | 2023-04-15 | 21 | 5 | 0.05625 | 2023-04-15 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-13-К4 Налоговая, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 15, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и схлестом проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К4 Налоговая, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К4 Налоговая, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №15-16, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 15 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-К4 "Налоговая", Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К4 Налоговая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К4 Налоговая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К4 Налоговая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К4 Налоговая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:33
356950 | 117 | 2023-04-16 | 0 | 3 | 0.30884 | 2023-04-16 | 1 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-9 Военная часть от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода СИП-3 от РТП до ТП-25-П9 Степь, что привело к схлесту проводов и перекрытию в месте установки прокола для ПЗ под воздействием порывов ветра. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть, стало междуфазное замыкание, возникшее от РТП до ТП-25-П9 Степь, в результате приближения и перекрытия провода СИП-3 в месте прокола для установки ПЗ, из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ П-9 "Военная часть", Спуск: Оп №25А/19 - ТП-25-П9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от РТП до ТП-25-П9 Степь. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:33
356950 | 118 | 2023-04-16 | 5 | 38 | 0.012334 | 2023-04-16 | 6 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Ма5 Больница, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 16, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и схлестом проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №16-17, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 16 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 "Больница", Пролет: Опора №16 - Опора №17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №15-16, №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16, №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:34
356950 | 119 | 2023-04-16 | 8 | 25 | 0.13216 | 2023-04-16 | 10 | 27 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.З-3 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее РТП-43-З-3, что привело к обрыву шлейфа фазы "В" под воздействием порывов ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь, стало межфазное замыкание, возникшее на РТП-43-З-3, вследствие обрыва шлейфа фазы "В" и касания соседнего провода, при вибрации под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ З-3 "Пионерлагерь", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на РТП-43-З3 ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:34
356950 | 120 | 2023-04-16 | 11 | 32 | 0.71065 | 2023-04-16 | 13 | 16 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Татаурово, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-1-ТТ4 БТК, в результате воздействия птицы. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-1-ТТ4 БТК. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:35
356950 | 121 | 2023-04-16 | 20 | 40 | 0.0028 | 2023-04-16 | 21 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-13-К5 БПК, стало неудовлетворительное техническое состояние опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК, имеющей недопустимую степень загнивания, что привело к наклону опоры и схлесту проводов в пролете опор №4-4/1. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-4/1, вследствие наклона опоры №4/1 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-К5 "БПК", Опора ПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-К5 БПК, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 00:36
356952 | 106 | 2023-04-13 | 11 | 38 | 0.046 | 2023-04-13 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ГР-020 К-5 на ТП-020 К-5 "Комхоз" явилось разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "А" на АВ-0,4 кВ ф. №3, вследствие ослабления контакта из-за нагрева и износа контактной части в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной ручного отключения ГР-020 К-5 на ТП-020 К-5 "Комхоз" явилось разрушение (оплавление) выходного контакта ф. "А" на АВ-0,4 кВ ф. №3, вследствие нарушения электрического контакта из-за нагрева и износа контактной части в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, нагрев и старение контактной части АВ-0,4 кВ на ТП-020 К-5 Комхоз, ВА 57Ф35-84 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП-020 К-5 Комхоз. Выполнить тепловизионный контроль всех контактных соединений в ТП-020 К-5 Комхоз. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. №3 на ТП-020 К-5 Комхоз Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Кижингинского РЭС ПО ЦЭС Цыденов Г.Б. | 2023-04-17 02:17
356952 | 108 | 2023-04-14 | 14 | 27 | 0.018833 | 2023-04-14 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-629-И6 "Алая" явилось несвоевременное выявление дефектов главной изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора, приведшее к его отключению с выбросом масла на ТП-629-И6 "Алая". 4.12 Причиной отключения ТП-629-И6 "Алая" явилось нарушение главной изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора, приведшее к междуфазному замыканию обмоток, перегоранию высоковольтных предохранителей в отсеке РУ-10 кВ и его отключению с выбросом масла на ТП-629-И6 "Алая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение главной изоляции обмоток внутри бака силового трансформатора на ТП-629-И6 Алая, Трансформатор ТМГ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-629-И6 "Алая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку срабатывания АВ-0,4 кВ на ТП-629-И6 "Алая" и измерение сопротивления петли фаза-нуль. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-629-И6 "Алая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Карнапольцев П.Г. Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-17 03:17
356954 | 152 | 2023-04-11 | 2 | 27 | 0.008004 | 2023-04-11 | 2 | 31 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПг-4-17 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-4-17 ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:30
356954 | 153 | 2023-04-11 | 7 | 5 | 0.017499 | 2023-04-11 | 7 | 40 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на спуске от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до потребителя. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-44-Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до потребителя, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-44-Ш-2, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до потребителя. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-44-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:31
356954 | 154 | 2023-04-11 | 9 | 6 | 0.009996 | 2023-04-11 | 9 | 11 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-259. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-259 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "ноль", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:32
356954 | 155 | 2023-04-11 | 13 | 21 | 0.018 | 2023-04-11 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ фазы "А" и "В" в пролете №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-103. 4.4 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-103 явилось перегорание предохранителя 0,4 кВ марки ПН-2 250/100 фазы "В" на Р-1, в результате перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ветками деревьев, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-103 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "В" на Р-1 ТП-103 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-103 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 08:08
356950 | 122 | 2023-04-17 | 15 | 36 | 1.6573 | 2023-04-17 | 17 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8 от действия ТО на ПС 220 кВ Северобайкальск, стало межфазное короткое замыкание на КЛ-10 кВ от РТП-27/1 ф. 8 до ТП-27/1 ф. 8 БТС. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП-27/1 ф. 8 БТС АО УС Бамтоннельстрой по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. 8. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-17 23:44
356952 | 110 | 2023-04-12 | 20 | 2 | 0.19667 | 2023-04-12 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бр-2 на ПС 35 кВ"Бройлерная" явилось междуфазное замыкание ф. "В" и "С", вследствие обрыва шлейфа ф. "В" на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре №2/1 и касанием провода ф. "С" спуска от РТП до ТП-2 Бр-2 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бр-2 на ПС 35 кВ"Бройлерная" явилось междуфазное замыкание ф. "В" и "С", вследствие обрыва шлейфа ф. "В" на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре №2/1 и касанием провода ф. "С" спуска от РТП до ТП-2 Бр-2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки, обрыв шлейфа ф. "В" на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре № 2/1 на ВЛ-10 кВ БР-2 "КФХ "Березка", Спуск №2/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бр-2 от ПС 35 кВ"Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре № 2/1 ВЛ-10 кВ ф. Бр-2 от ПС 35 кВ"Бройлерная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-18 05:10
356954 | 156 | 2023-04-14 | 15 | 52 | 0.26834 | 2023-04-14 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло междуфазное замыкание в баке трансформатора марки ТМ-40/10 ТПн-4-10. 4.12 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.Н-4 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось витковое замыкание, с последующим замыканием "на землю", возникшее в баке силового трансформатора марки ТМ-40/10 кВА на ТПн-4-10, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание трансформатора из-за старения изоляции на ТП-10-Н4, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4, ТПн-4-10 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора на ТПн-4-10 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-18 06:06
356954 | 157 | 2023-04-15 | 18 | 4 | 0.002499 | 2023-04-15 | 18 | 9 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ГО-6. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1-ГО-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-ГО-6 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-18 06:10
356954 | 158 | 2023-04-15 | 21 | 12 | 0.0045 | 2023-04-15 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-17-Н8 "Школа". 4.3 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-17-Н8 "Школа" явилось междуфазное замыкание,возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва провода марки АС-25 фазы "С" на опоре №7, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обьрыв провода фазы "С" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-17-Н8 " ШКОЛА", Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-17-Н8 "Школа" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-17-Н8 "Школа" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-17-Н8 "Школа" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-18 06:54
356950 | 123 | 2023-04-18 | 7 | 25 | 0.115 | 2023-04-18 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-УБ1 Лесхоз, явилась несвоевременная вырубка веток дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к касанию ветками дерева нулевого провода ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-УБ1 Лесхоз, с последующим его перетиранием и отгоранием. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-5-УБ1 Лесхоз, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-УБ1 Лесхоз, в результате касания ветками дерева нулевого провода при порывах ветра, что привело к его отгоранию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка деревьев (веток) на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-УБ1 "Лесхоз", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-УБ1 Лесхоз. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки крепления провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-УБ1 Лесхоз. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку веток дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-УБ1 Лесхоз. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-5-УБ1 Лесхоз. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-18 09:15
356952 | 112 | 2023-04-12 | 13 | 6 | 0.057999 | 2023-04-12 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-15 «Шалуты» на ПС 110/35/10 «Тарбагатай» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие потери механической прочности вязки крепления провода ф. «С» на промежуточной ж/б опоре №78, приведшее к обрыву вязки провода. 4.2 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-15 «Шалуты» на ПС 110/35/10 «Тарбагатай» явилось однофазное замыкание на землю на промежуточной ж/б опоре №78, вследствие износа вязки крепления провода ф. «С» в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю ф. «С», износ вязки крепления провода на ВЛ-10 кВ Т-15 "Шалуты", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ Т-15 «Шалуты». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки крепления провода ф. «С» на промежуточной ж/б опоре №78 ВЛ-10 кВ Т-15 «Шалуты». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Абрамов Н.Ф. Заместитель начальника Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-18 16:18
356952 | 113 | 2023-04-13 | 6 | 40 | 0.59932 | 2023-04-13 | 8 | 36 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 Т-1 «Бурнашево» на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось междуфазное замыкание ф. "В" и "С", вследствие обрыва шлейфа ф. «С» на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре №15/10 с касанием провода ф. "С" спуска от РТП до ТП-6 Т-1 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения В-10 Т-1 «Бурнашево» на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось междуфазное замыкание ф. "В" и "С", вследствие обрыва шлейфа ф. «С» на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре №15/10 с касанием провода ф. "С" спуска от РТП до ТП-6 Т-1 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки, обрыв шлейфа ф. "С" на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре №15/10 на ВЛ-10 кВ Т-1 "Бурнашево", к ТП-6 Т-1 ОВД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 Т-1 «Бурнашево». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 22.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа ф. «С» на деревянной анкерной на ж/б приставках опоре №15/10 РТП-6 Т-1 по ВЛ-10 Т-1 «Бурнашево». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 22.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Абрамов Н.Ф. Заместитель начальника Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-18 18:57
356950 | 124 | 2023-04-18 | 10 | 48 | 0.00404 | 2023-04-18 | 10 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-5-К9 Первомайская, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 19, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и схлестом проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5-К9 Первомайская, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5-К9 Первомайская, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №19-20, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 19 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-К9 "ПЕРВОМАЙСКАЯ", Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №18-19, № 19-20, №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19, № 19-20, №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-19 00:16
356950 | 125 | 2023-04-18 | 22 | 21 | 1.003 | 2023-04-19 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Нуган от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явилось загнивание траверсы на опоре №114, что привело к её излому и перекрытию проводов в пролете опор № 114-115. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 114-115, в результате излома траверсы на опоре №114 имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим перекрытием проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ К-4 "Нуган", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №114 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-19 00:17
356950 | 126 | 2023-04-19 | 9 | 2 | 0.0069139 | 2023-04-19 | 9 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 9, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 9-10, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 9 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств вязальной проволоки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-О2 "Ермоловская", Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №8-9, №9-10, №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9, №9-10, №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-19 23:57
356950 | 127 | 2023-04-19 | 9 | 34 | 1.1815 | 2023-04-19 | 11 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Маслозавод от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод, что привело к разрегулировке провода с последующим схлестом и обрывом провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 13-14, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" и падением на землю из-за потери механической прочности и разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ К-4 "Маслозавод", Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Маслозавод. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-19 23:57
356950 | 128 | 2023-04-19 | 12 | 47 | 1.1334 | 2023-04-19 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения реклоузера В-395-СС ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395) от действия МТЗ, стало разрушение траверсы на опоре № 623, имеющей недопустимую степень загнивания в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения реклоузера В-395-СС ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395) от действия МТЗ, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 623-624, вследствие излома траверсы опоры № 623 имеющей недопустимую степень загнивания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395), Опора анк. дер. ПАТ-35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 623 ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта МСС-395, в соответствии с договором подряда. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 02.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать обход осмотр ВЛ-35 кВ Монды-Сорок-Самарта МСС-395, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ Тункинского участка о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. Начальник ОДС БЭС ЦУС Тугаринов Е.О. Главный инспектор РУТН Сибири Филиала ПАО «Россети»-ЦТН Алферов Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-19 23:58
356950 | 129 | 2023-04-19 | 13 | 47 | 0.0009324 | 2023-04-19 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-БР1 Село, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 2/8, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-БР1 Село, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-БР1 Село, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2/8-2/9, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 2/8 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств вязальной проволоки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-БР1 "Село", Пролет: Опора №2/8 - Опора №2/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2/7-2/8, №2/8-2/9, №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/7-2/8, №2/8-2/9, №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №2/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-19 23:58
356950 | 130 | 2023-04-19 | 14 | 6 | 1.9567 | 2023-04-19 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стала потеря электрической прочности разрядника наружной установки марки РВО 10 фазы "С" на ТП-5-К8 Энергетиков, в результате пробоя разрядника с последующим перекрытием на фазу "В". 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на ТП-5-К8 Энергетиков, вследствие пробоя разрядника фазы "С" с последующим перекрытием на фазу "В", в результате снижения изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ТП-5-К8 "Энергетиков", РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника фазы "С" на ТП-5-К8 Энергетиков. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-5-К8 Энергетиков. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Заместитель начальника Кабанского РЭС - главный инженер Фролов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-19 23:59
356950 | 131 | 2023-04-19 | 14 | 58 | 0.0014674 | 2023-04-19 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 Хлебозавод, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 3/2, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 Хлебозавод, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 Хлебозавод, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 3/2-3/3, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 3/2 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств вязальной проволоки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-М3 "ХЛЕБЗАВОД", Пролет: Опора №3/2 - Опора №3/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3/1-3/2, №3/2-3/3, №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/1-3/2, №3/2-3/3, №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 28.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-20
356950 | 132 | 2023-04-19 | 19 | 7 | 0.055334 | 2023-04-19 | 21 | 53 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Т1 Кузница, стало стороннее воздействие, в результате проезда сторонней техники в пролете опор № 2-3 под проводами ВЛ, с последующим обрывом провода СИП-2 в месте соединения провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Т1 Кузница. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Т1 Кузница, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3, в результате проезда сторонней техники под проводами ВЛ, с последующим обрывом провода СИП-2 в месте соединения провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Т1 Кузница. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие крупногабаритной техники на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Т1 "Кузница", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода СИП-2 на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Т1 Кузница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-20
356950 | 133 | 2023-04-19 | 21 | 10 | 0.029001 | 2023-04-19 | 22 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-Бх3 Элэсун-2, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре №2/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору и схлестом проводов на вводе в дом №76 под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе в дом №76 от опоры №2/5, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №2/5 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на VN004-00022788, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Бх3 "Элэсун-2" | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов на вводе в дом №76 с опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов на вводе в дом №76 с опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки на опоре №2/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-20 00:01
356950 | 134 | 2023-04-19 | 21 | 55 | 0.92652 | 2023-04-19 | 23 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-4 Нуган от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стала потеря механической прочности колпачка изолятора фазы "В" на опоре №113, что привело к ослаблению крепления изолятора и срыву с крюка с последующим падением провода фазы "В" с перекрытием на фазу "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №113-114, вследствие разрушения колпачка изолятора на опоре №113 в результате потери механической прочности, с последующим срывом изолятора, падением провода фазы "В" и перекрытием на провод фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ К-4 "Нуган", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №113 ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-20 00:01
356950 | 135 | 2023-04-19 | 22 | 30 | 0.289 | 2023-04-20 | 0 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф. М-3 из-за падение опоры №24 (ведомственная ИСЗФ СО РАН). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИСЗФ СО РАН по вопросу некачественной эксплуатации. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-20 00:02
356952 | 114 | 2023-04-14 | 16 | 30 | 0.001667 | 2023-04-14 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-3-З-10 явился схлёст проводов ф. «А» и «С», вследствие несвоевременного устранения провиса проводов в пролёте железобетонных промежуточных опор №4-5. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 на ТП-3-З-10 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "С", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте железобетонных промежуточных опор №4-5, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте железобетонных промежуточных опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-3-З-10, Пролет: Оп №3ТП-3-З-10 - Оп №5ТП-3-З-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП-3-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте железобетонных промежуточных опор № 4-5 ВЛ-0,4 ф. 5 от ТП-3-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролётах железобетонных промежуточных опор №3-6 ВЛ-0,4 ф. 5 от ТП-3-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-04-20 02:54
356954 | 159 | 2023-04-17 | 15 | 45 | 0.0065988 | 2023-04-17 | 15 | 56 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТПх-1-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, в результате толчка опоры №3, из-за наезда автотранспортом стороннего лица на опору. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПх-1-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда автотранспортом стороннего лица на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПх-1-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-20 03:12
356952 | 115 | 2023-04-20 | 15 | 36 | 0.6 | 2023-04-20 | 15 | 42 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Районная-БМДК (РМБ-341) явился обрыв шлейфа ф. "А" (провод марки АС-120/19) на промежуточной металлической опоре №19 из-за перекрытия опорно-стержневой изоляции (ИОС-35) на ШР-35-2Т, вследствие потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1980 г., зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Районная-БМДК (РМБ-341) явился обрыв шлейфа ф. "А" (провод марки АС-120/19) на промежуточной металлической опоре №19 из-за перекрытия опорно-стержневой изоляции (ИОС-35) на ШР-35-2Т, вследствие несвоевременного выявление дефекта изоляции (в эксплуатации с 1980 г., зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 4.13 Причиной обрыва шлейфа ф. "А" (провод марки АС-120/19) на промежуточной металлической опоре №19 явилось двухфазное замыкание из-за перекрытия опорно-стержневой изоляции (ИОС-35) на ШР-35-2Т, вследствие потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1980 г., зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорно-стержневой изоляции на ШР-35-2Т ПС 35 кВ БМДК, обрыв шлейфа ф. "А" на промежуточной металлической опоре №19 на ВЛ-35 кВ Районная-БМДК (РМБ-341), Опора пром. мет.П35-2 (сталь, I-II г) 4.12 Причиной перекрытия опорно-стержневой изоляции (ИОС-35) явилось старение изоляции в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1980 г., зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорно-стержневой изоляции на ШР-35-2Т, старение изоляции на ПС 35 кВ БМДК, PS035-001067 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов на ШР-35-2Т ПС 35 кВ "БМДК". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа ф. "А" на промежуточной металлической опоре №19 ВЛ-35 кВ Районная-БМДК (РМБ-341). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Районная-БМДК (РМБ-341). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить испытание повышенным напряжением изоляции ШР-35-1Т, СР-35-1, СР-35-2, ШР-333 и ЛР-333 ПС 35 кВ БМДК. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить проверку целостности фарфоровой изоляции ШР-35-1Т, СР-35-1, СР-35-2, ШР-333 и ЛР-333 ПС 35 кВ БМДК. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Брянский В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети" - "Бурятэнерго" Алфёров Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-24 00:52
356952 | 116 | 2023-04-18 | 17 | 32 | 0.05333 | 2023-04-18 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 "Стройкомплект" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось несвоевременное выявление поврежденного разрядника 10 кВ на угловой промежуточной ж/б опоре №1 ф. "А", приведший к пробою РВО-10 кВ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 "Стройкомплект" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось нарушение изоляции разрядника 10 кВ на угловой промежуточной ж/б опоре №1 ф. "А" в процессе эксплуатации, приведший к пробою РВО-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции разрядника, пробой РВО-10 кВ ф. "А". на ВЛ-10 кВ Ю-18 "Стройкомплект", Опора УА10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 "Стройкомплект". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену РВО-10 кВ на угловой промежуточной ж/б опоре №1 ф. "А" ВЛ-10 кВ ф. Ю-18 "Стройкомплект". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-24 03:35
356952 | 117 | 2023-04-18 | 18 | 35 |  | 2023-04-18 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-1 "Питсинтез" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось нарушение в сетях ООО "УПТК Бурятстрой". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ООО "УПТК Бурятстрой"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-24 04:44
356954 | 160 | 2023-04-20 | 14 | 27 | 0.144 | 2023-04-20 | 16 | 15 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №15/27/1-15/27/2 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-1 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №15/27/1-15/27/2 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ШН-1 "Шанага", Пролет: Опора №15/27/1 - Опора № 15/27/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15/27/1-15/27/2 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директоро главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-24 06:10
356952 | 118 | 2023-04-18 | 18 | 47 |  | 2023-04-18 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-16 "ЖБИ" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось нарушение в сетях ООО "Буржелезобетон". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ООО "Буржелезобетон"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-24 06:53
356952 | 119 | 2023-04-19 | 17 | 2 | 2.1167 | 2023-04-19 | 19 | 9 | 3.4.8.1 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая" явилось повреждение кабельной нитки в пролёте опор 70/2-70/3 при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110/35/10/6 кВ "Новая" явилось повреждение кабельной нитки в пролёте опор 70/2-70/3 при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной нитки в пролёте опор 70/2-70/3, производство несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ на ВЛ-6 кВ ф.Нв-5 "Росинка", ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление кабельной КЛ-6 кВ в пролёте опор №70/2-70/3 ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход- осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-24 07:38
356954 | 162 | 2023-04-19 | 0 | 52 | 2.1486 | 2023-04-19 | 3 | 19 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №33-34 ВЛ-6 кВ ф.Тм-2 "Тухум-2". 4.3 Причиной появления сигнала "земля в сети 6 кВ" на ПС 110 кВ Тухум явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №33-34 ВЛ-6 кВ ф.Тм-2 "Тухум-2", вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-6 кВ Тм-2 "Тухум-2", Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Тм-2 "Тухум-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №33-34 ВЛ-6 кВ ф.Тм-2 "Тухум-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-25 01:45
356954 | 163 | 2023-04-19 | 11 | 50 | 0.0041675 | 2023-04-19 | 12 | 0 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-869. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-869 явилось перегорание предохранителя 0,4 кВ марки ПН-2 250/100 фазы "В" на Р-2 ТП-869, в результате схлеста проводов фазы "С" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за разрегулировки провода фазы "В" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ТП-869, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-869. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "В" на Р-2 ТП-869. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-869 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-25 01:52
356954 | 164 | 2023-04-19 | 17 | 23 | 0.41373 | 2023-04-19 | 19 | 19 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР при воздействии ветровой нагрузки произошло перекрытие проводов ВЛ ветка ми дерева в пролете опор №51/11-51/12 ВЛ-10 кВ ф.НС-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НС-2 на ПС 35/10 кВ Новоселенгинск явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 51/11-51/12 ВЛ-10 кВ ф.НС-2, в результате перекрытия проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ НС-2 "Поселок", Пролет: Опора № 51/11 - Опора № 51/12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку ДКР в пролете опор № 51/11-51/12 ВЛ-10 кВ ф.НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-25 01:53
356954 | 165 | 2023-04-19 | 18 | 50 | 0.081203 | 2023-04-19 | 19 | 48 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв "нулевого" провода марки А-25 в месте крепления к изолятору на опоре №5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-478. 4.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-478 явился обрыв "нулевого" провода марки А-25 в месте крепления к изолятору на опоре №5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-478 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт "нулевого" провода на опоре №5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-478 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-25 01:56
356954 | 166 | 2023-04-19 | 22 | 1 | 0.0007992 | 2023-04-19 | 22 | 3 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-23-Г-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-23-Г-1 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-25 01:57
356952 | 121 | 2023-04-19 | 11 | 59 | 0.38 | 2023-04-19 | 13 | 53 | 3.4.12.1 Причиной отключения В-6 кВ ВЛ-6 кВ ф. Бил-1 на ПС 35 кВ "Билюта" явилось межфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка между проходными изоляторами ф. "А" и "В" на ТП-1-Бил-1 под воздействием атмосферных осадков в виде гололёдно-изморозевых отложений. 4.4 Причиной отключения В-6 кВ ВЛ-6 кВ ф. Бил-1 на ПС 35 кВ "Билюта" явилось межфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка между проходными изоляторами ф. "А" и "В" на ТП-1-Бил-1 под воздействием атмосферных осадков в виде гололёдно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гололёдно-изморозевые отложения, пробой воздушного промежутка между проходными изоляторами ф. "А" и "В" на ТП-1-Бил-1 Пекарня, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 6 кВ Бил-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить очистку ТП-1-Бил-1 от снега и льда. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Заиграевского РЭС ПО ЦЭС Дондуков А.Б. Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-25 05:32
356952 | 122 | 2023-04-19 | 8 | 35 | 0.01 | 2023-04-19 | 8 | 50 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-15 Т-1 «Народная» явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по адресу: ул. Некрасова 3/2 с. Тарбагатай, вследствие схлёста фазного и нулевого провода на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №3/1 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-15 Т-1 «Народная» явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по адресу: ул. Некрасова 3/2, с. Тарбагатай, вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №3/1, приведший к схлёсту фазного и нулевого провода под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст фазного и нулевого провода, ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-16 Т-1 "Некрасова", Пролет: Оп №3/2 - Оп №3/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-15 Т-1 «Народная». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку ввода 0,22 кВ от промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №3/1 до дома по адресу: ул. Некрасова 3/2, с. Тарбагатай. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-04-25 06:39
356954 | 167 | 2023-04-19 | 1 | 0 | 0.02333 | 2023-04-19 | 1 | 15 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-И-9. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-8-И-9 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-И-9 ф.3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-26 01:09
356954 | 168 | 2023-04-19 | 1 | 30 | 0.003333 | 2023-04-19 | 1 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-И-7. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-11-И-7 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-7 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-26 01:09
356954 | 169 | 2023-04-19 | 2 | 5 | 0.001667 | 2023-04-19 | 2 | 15 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-И-7. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-13-И-7 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13-И-7 ф.1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-13-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В | 2023-04-26 01:09
356954 | 170 | 2023-04-19 | 8 | 53 | 0.17607 | 2023-04-19 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки ШФ-10 на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №199/121 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2, с последующим повреждением верха опоры. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.БЛ-2 на ПС 110 кВ Большой Луг явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №199/120-199/122 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2, вследствие пробоя изолятора марки ШФ-10, с последующим повреждением верха анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №199/121, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы в результате пробоя изоялции из-за старения на ВЛ-10 кВ БЛ-2 "Большой Луг", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №199/121 на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 03.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Заместитель начальника СРЗА ПО ЮЭС Рахматулин А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-26 01:10
356954 | 171 | 2023-04-19 | 11 | 28 | 0.02035 | 2023-04-19 | 13 | 19 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на спуске от опоры №86/7 ВЛ-10 кВ ф.Х-1 до ТП-6-Х-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-1 "Бом" на ПС 35/10 кВ "Хошун-Узур" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №86/7 ВЛ-10 кВ ф.Х-1 до ТП-6-Х-1 "Центр", вследствие схеста проводов фаз "А" и "В", из-за воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Х-1 "Бар", от оп. 86/7 до ТП-6-Х1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры №86/7 ВЛ-10 кВ ф.Х-1 до ТП-6-Х-1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-26 01:10
356952 | 128 | 2023-04-20 | 18 | 57 | 0.50505 | 2023-04-20 | 20 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-8 "Зерноток" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного выявления дефекта в заделке концевой муфты во время монтажа. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-8 "Зерноток" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения изоляции КЛ-10 кВ ЛР-234-Г8 на анкерной ж/б опоре №1 в процессе эксплуатации, что привело к пробою изоляции концевой муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции, пробой изоляции концевой муфты на ВЛ-10 кВ Г-8 Зерноток, 3СТП-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 ф. Г-8 "Зерноток". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену концевой муфты на анкерной ж/б опоре №1 ВЛ-10 ф. Г-8 "Зерноток". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Карнапольцев П.Г. Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-27 00:20
356952 | 131 | 2023-04-21 | 6 | 40 | 0.0869 | 2023-04-21 | 7 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-157-Н4 "кв Дари" явилось несвоевременное устранение слабого контакта на кабельном наконечнике ф. "С" на АВ-0,4 кВ ф.1, что привело к нагреву контактов и выходу из строя автоматического выключателя 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-157-Н4 "кв Дари" явилось нарушение электрической изоляции кабельного наконечника ф. "С" из-за слабого контакта на АВ-0,4 кВ, что привело к его нагреву и к выходу из строя автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов, нарушение электрической изоляции на кабельном наконечнике ф. "С" на АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-157-Н4 кв Дари, TP010-0001777 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ТП-157-Н4 "кв. Дари". Выполнить тепловизионный контроль всех контактных соединений в ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Овчинников И.С. | 2023-04-28 01:45
356950 | 93 | 2023-04-01 | 1 | 0 | 0.002499 | 2023-04-01 | 1 | 5 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-28-Ц2 Днепропетровская, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №3-4, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-Ц2 "Днепропетровс, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-Ц2 Днепропетровская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:11
356950 | 94 | 2023-04-01 | 1 | 10 | 0.0073315 | 2023-04-01 | 1 | 18 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-61-З1 Проходчиков, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-61-З1 Проходчиков, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-61-З1 Проходчиков, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №3-4, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-З1 "Проходчиков", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-61-З1 Проходчиков. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-61-З1 Проходчиков. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-61-З1 Проходчиков. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:12
356950 | 95 | 2023-04-01 | 1 | 12 | 0.002 | 2023-04-01 | 1 | 15 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-116-З2 12 Квартал, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-116-З2 12 Квартал, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-116-З2 12 Квартал, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2-3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-116-З2 "12 квартал", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-116-З2 12 Квартал. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-116-З2 12 Квартал. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-116-З2 12 Квартал. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:12
356950 | 96 | 2023-04-01 | 1 | 50 | 0.005 | 2023-04-01 | 1 | 56 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-125-З4 Первомайская, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-125-З4 Первомайская, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-125-З4 Первомайская, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 5-6, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-125-З4 "Первомайская, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-125-З4 Первомайская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-125-З4 Первомайская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-125-З4 Первомайская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:12
356950 | 97 | 2023-04-01 | 11 | 2 | 0.77915 | 2023-04-01 | 12 | 52 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №211 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, в результате пробоя изолятора, из-за потери электрической прочности в процессе длительной эксплуатации, что привело к его разрушению с последующим падением провода фазы "С" на траверсу опоры. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, стало однофазное замыкание на землю, возникшее на опоре № 211, вследствие пробоя изолятора в результате потери электрической прочности, с последующим разрушением изолятора и падением провода фазы "С" на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена изолятора на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №211 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Внести опору №211 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:13
356950 | 98 | 2023-04-01 | 13 | 20 | 0.38399 | 2023-04-01 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Ярикто, явилось загнивание стойки опоры №179 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана, что привело к её излому и падению. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Ярикто, явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №178-179 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана, вследствие излома и падения опоры №179, имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Я-2 "Хилгана", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 179 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:13
356950 | 99 | 2023-04-01 | 14 | 50 | 0.2035 | 2023-04-01 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-2-УБ11 на ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к падению дерева в пролете опор № 354-355, с последующим перекрытием проводов. 4.4 Причиной отключения ЛВ-2-УБ11 на ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 354-355, в результате падения дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ с последующим перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка дерева на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Пролет: Опора № 354 - Опора № 355 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево в пролете опор № 354-355 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:14
356950 | 100 | 2023-04-03 | 0 | 1 | 0.2 | 2023-04-03 | 0 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10-УБ1 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-11-УБ1 АЗС2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу электроустановки ТП-11-УБ1 АЗС2. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Заместитель начальника РЭС-гл. инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 00:15
356950 | 101 | 2023-04-03 | 15 | 45 | 0.0295 | 2023-04-03 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-У4 Душелан, явилась несвоевременная вырубка веток дерева, растущего в пролете опор №2-3, что привело к касанию ветками дерева провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-У4 Душелан, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-У4 Душелан, в результате касания ветками дерева провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток) на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-У4 "Душелан", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-У4 Душелан. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-У4 Душелан. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-03 23:52
356952 | 84 | 2023-04-02 | 15 | 8 | 0.0053336 | 2023-04-02 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-006-РП1 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "С", вследствие несвоевременного устранения провиса проводов ф. «А» и «С» в пролёте деревянных промежуточных опор №3/12-3/13. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-006-РП1 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "С", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте деревянных промежуточных опор №3/12-3/13, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных опор №3/12-3/13 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 ОТ ТП-006-РП1, Пролет: Оп №3/12 - Оп №3/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролётах деревянных промежуточных опор №3/11-3/14 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-006-РП1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролётах деревянных промежуточных опор №3/11-3/14 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-006-РП1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-006-РП1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 12.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-04-04 16:19
356954 | 121 | 2023-04-01 | 10 | 20 | 0.20267 | 2023-04-01 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло повреждение ответвительного зажима прокалывающего на опоре №6 ВЛИ-0,4 кВ ф.№1 от ТПг-1-22. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПг-1-22 явилось повреждение ответвительного зажима прокалывающего марки ЗПО 16-95/1,5-10 на опоре №6 фазы "А" ВЛИ-0,4 кВ ф.№1, вследствие нагрева в месте контактного соединения, из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвительного зажима прокалывающего из-за нарушения контакта на ВЛ-0,4 кВ от ТПг 1-22 ф.1, Опора П2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПг-1-22. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ответвительного зажима прокалывающего на опоре №6 ВЛИ 0,4 кВ ф.№1 от ТПг-1-22. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-05 05:43
356954 | 122 | 2023-04-01 | 13 | 13 | 0.19833 | 2023-04-01 | 15 | 12 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №325-326 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.КС-5 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №325-326 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Пролет: Опора № 325 - Опора № 326 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №325-326 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. Начальник ОДГ Кяхтинского РЭС Зиннатуллин А.Р. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-05 05:43
356950 | 102 | 2023-04-07 | 15 | 24 | 0.48165 | 2023-04-07 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, явилась потеря механической прочности шлейфа фазы "В" на ЛР-2 ЗМ-3 опора № 144 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, что привело к его обрыву и касанию корпуса ЛР-2 ЗМ-3. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, стало однофазное замыкание на землю, возникшее на ЛР-2 ЗМ-3 опора № 144, вследствие обрыва шлейфа фазы "В" в результате потери механической прочности, с последующим касанием шлейфа фазы "В" на корпус ЛР-2 ЗМ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР-2 ЗМ-3 опора №144 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-10 00:10
356950 | 103 | 2023-04-08 | 11 | 1 | 0.00225 | 2023-04-08 | 11 | 4 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-80-Ц3 Теремок, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-Ц3 "Теремок", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролетах опор №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-10 00:11
356950 | 104 | 2023-04-08 | 12 | 10 | 0.0045815 | 2023-04-08 | 12 | 15 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-135-З2 3 квартал, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-135-З2 3 квартал, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-135-З2 3 квартал, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-135-З2 "3 квартал", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-135-З2 3 Квартал. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-135-З2 3 Квартал. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-135-З2 3 Квартал. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-10 00:11
356950 | 105 | 2023-04-08 | 17 | 28 | 0.4095 | 2023-04-08 | 19 | 25 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-7 от действия ТО на ПС 220 кВ Кичера, явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ К-7 "Очистные", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6 №6-7 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5, №5-6 №6-7 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-7 Очистные. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-10 00:11
356950 | 106 | 2023-04-08 | 19 | 45 | 0.0056661 | 2023-04-08 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало повреждение на ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ (ведомственная) сообщено ЕДДС района. Направлено письмо главе Прибайкальского района. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ произвести ремонт. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-10 00:12
356950 | 107 | 2023-04-09 | 21 | 49 | 0.058 | 2023-04-09 | 23 | 16 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-11-П7 ДРСУ, стала заявка МЧС, для тушения возгорания в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-10 00:12
356952 | 87 | 2023-04-05 | 19 | 10 | 0.00715 | 2023-04-05 | 19 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-9-З-10 явился схлёст проводов ф. «А» и «С», вследствие несвоевременного устранения провиса проводов в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №1-2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-9-З-10 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "С", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №1-2, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-З-10, Пролет: Оп №1ТП-9-З-10 - Оп №2ТП-9-З-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-9-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролётах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-3 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-9-З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-04-10 02:40
356952 | 88 | 2023-04-08 | 21 | 15 | 0.077328 | 2023-04-08 | 21 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-15 НС-5 "Ромашка" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями ч/с от ТП-15 НС-5 "Ромашка". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-15 НС-5 "Ромашка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ограничение мощности потребителей ч/с согласно АРГ от ТП-15 НС-5 "Ромашка" ВЛ-0,4 кВ ф-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить перераспределение нагрузки в ТП-15 НС-5 "Ромашка" по фидеру №3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-04-10 03:48
356952 | 89 | 2023-04-03 | 17 | 30 | 0.0135 | 2023-04-03 | 17 | 57 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-12 Т-15 СТФ явилась заявка МЧС для предотвращения возгорания в охранной зоне ВЛ по адресу: с. Солонцы, ул. Приречная, Бабушкина. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 на ТП-12 Т-15 СТФ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-04-10 03:50
356952 | 90 | 2023-04-03 | 17 | 40 | 0.0175 | 2023-04-03 | 18 | 22 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-12 Т-15 СТФ явилась заявка МЧС для предотвращения возгорания в охранной зоне ВЛ по адресу: с. Солонцы, ул. Приречная, Бабушкина. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-12 Т-15 СТФ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-04-10 04:45
356952 | 91 | 2023-04-05 | 18 | 18 | 0.0091 | 2023-04-05 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3-З-17 явился схлёст проводов ф. «А» и «С», вследствие несвоевременного устранения провиса проводов в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №1-2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3-3-17 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "С", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №1-2, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-З-17, Пролет: Оп №1ТП-3-З-17 - Оп №2ТП-3-З-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-З-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП-3-З-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролётах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-3 ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП-3-З-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-04-10 06:01
356952 | 92 | 2023-04-08 | 19 | 11 | 0.005 | 2023-04-08 | 19 | 26 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4 П-3 «Заезд» явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ от промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №5 до дома по ул. Ленина 20, с. Надеино, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4 П-3 «Заезд» явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ от промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №5 до дома по ул. Ленина 20, с. Надеино, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание ввода 0,22 кВ, ветровые нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-4 П-3 Заезд, VN004-00021029 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4 П-3 «Заезд». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку ввода 0,22 кВ от промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №5 до дома по ул. Ленина, 20, с. Надеино. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-04-10 06:16
356954 | 123 | 2023-04-02 | 15 | 13 | 0.012002 | 2023-04-02 | 15 | 23 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ВЛ ветками ДКР в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж-2-2. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПж-2-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1, в результате перекрытия проводов ветками деревьев, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0.4 кВ от ТПЖ 2-2 ф №1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж-2-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж-2-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-10 08:37
356954 | 124 | 2023-04-03 | 11 | 4 | 0.0010005 | 2023-04-03 | 11 | 8 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-3-С-12. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-С-12 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-3-С-12, в результате схлеста проводов фазы "А" и "В", вследствие разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-С-12, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку спусков от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-3-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-10 08:42
356954 | 125 | 2023-04-03 | 16 | 41 | 0.273 | 2023-04-03 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж-2-2. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПж-2-2 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводаов фазы "А" и "О", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0.4 кВ от ТПЖ 2-2 ф №1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж-2-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПж-2-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-10 08:43
356954 | 126 | 2023-04-04 | 14 | 16 | 0.0825 | 2023-04-04 | 15 | 22 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-1 на ТП-379 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерск, ул. Береговая, д.4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-10 08:51
356954 | 127 | 2023-04-05 | 6 | 15 |  | 2023-04-05 | 6 | 15 | 3.4.10 Из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перкрытие изоляции в гирлянде мрки ПС-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №95 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Бичура (ОКБ-150). 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №95 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Бичура (ОКБ-150), вследствие перкрытия 1-го, 8-го, 9-го от траверсы изоляторов марки ПС-70 фазы "А", из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за воздействия птиц на ВЛ 110кВ Окино-Ключи – Бичура (ОКБ-150), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Бичура (ОКБ-150) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 19.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №95 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Бичура (ОКБ-150). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта установку ПЗУ на промежуточной железобетонной опоре №95 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Бичура (ОКБ-150). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. Начальник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-10 08:51
356954 | 128 | 2023-04-05 | 23 | 34 | 0.0025 | 2023-04-05 | 23 | 40 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло падение одностоечной деревянной опоры №9/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПх-4-5. 4.1 Причиной аварийного отключения АВ-1 на ТПх-4-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №9/7-9/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате падения деревянной одностоечной опоры №9/8, из-за загнивание стойки опоры у основания и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ от ТПХ-4-5 ф №1, Опора П2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПх-4-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж провода фазы "А" и "ноль" на опоре №9/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПх-4-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-10 08:52
356954 | 129 | 2023-04-06 | 18 | 43 | 0.036 | 2023-04-06 | 18 | 55 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-6. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-ГО-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за наклона опоры №14 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-ГО-6 ф.1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-11 00:14
356954 | 130 | 2023-04-07 | 15 | 25 | 0.0792 | 2023-04-07 | 18 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-1 на ТП-593 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерск, ул. Кузнецова д.25. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-593 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-11 00:19
356954 | 131 | 2023-04-07 | 20 | 25 | 0.17667 | 2023-04-07 | 22 | 11 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода, с последующим схлестом проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Б-2. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-10-Б-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследсвтие схлеста проводов фазы "А" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-10-Б-5, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Б-5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В, | 2023-04-11 00:19
356954 | 132 | 2023-04-07 | 22 | 40 | 0.040334 | 2023-04-08 | 0 | 41 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором фазы "С" из тела опоры №94 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Тх-5 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №93-95 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "С" из тела опоры№94, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка с изолятором из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ Тх-5 "Сутой", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №94 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю.Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-11 00:19
356954 | 133 | 2023-04-08 | 17 | 30 | 0.021634 | 2023-04-08 | 19 | 28 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-М6 "Смолина" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие падения опоры №10, в результате разрушения ж/б приставки и излома стойки опоры, из-за наезда автотранспорта стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-11 00:20
356954 | 134 | 2023-04-08 | 21 | 5 | 0.006665 | 2023-04-08 | 21 | 13 | 3.4.10 Из-за попадания кошки на бак трансформатора в РУ-10 кВ ТП-11-Б-6 произошло междуфазное замыкание. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-6 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на баке трансформатора в РУ-10 кВ ТП-11-Б-6, из-за попадания кошек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку животных на ТП-11-Б-6, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать животных с бака трансформатора в РУ-10 кВ ТП-11-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-11 00:20
356954 | 135 | 2023-04-09 | 13 | 28 | 0.0325 | 2023-04-09 | 14 | 7 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунта произошел наклон опоры №28 ВЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3", с последующим схлестом проводов в пролете опор №28-29. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3", вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за наклона опоры №28 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за наклона опоры на ВЛ-6 кВ Г-8 "ГРЭС-3", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №28 ВЛ-6 кВ ф.Г-8 "ГРЭС-3". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-11 00:21
356950 | 108 | 2023-04-10 | 10 | 14 | 0.98102 | 2023-04-10 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 44/1, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и схлестом проводов в пролете опор № 44/1-44/2 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 44/1-44/2, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 44/1 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-10 кВ К-6 "Кырен", Пролет: Опора №44/1 - Опора №44/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 44-44/1, № 44/1-44/2, № 44/2-44/3 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 44-44/1, № 44/1-44/2, № 44/2-44/3 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №44/1 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-11 00:29
356950 | 109 | 2023-04-10 | 11 | 52 | 0.018134 | 2023-04-10 | 12 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-К2 Водников, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 1/6, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и схлестом проводов в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К2 Водников, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К2 Водников, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1/5-1/6, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 1/6 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-К2 "Водников", Пролет: Опора №1/5 - Опора №1/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1/5-1/6, №1/6-1/7, №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 17.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/5-1/6, №1/6-1/7, №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 17.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №1/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-11 00:30
356950 | 110 | 2023-04-10 | 14 | 21 | 1.1951 | 2023-04-10 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 Шимки от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 148/6, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и схлестом проводов в пролете опор № 148/6-148/7 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 148/6-148/7, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 148/6 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-10 кВ К-3 "Шимки", Пролет: Опора №148/6 - Опора №148/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 148/5-148/6, № 148/6-148/7, № 148/7-148/8 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 148/5-148/6, № 148/6-148/7, № 148/7-148/8 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 148/6 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Гл. инженер ПО БЭС Осеев Р.Г. Заместитель председателя: Начальник ПТС ПО БЭС Синицын В.А. Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО БЭС Орлов М.Г. Начальник Тункинского РЭС Батуев Б.Д-Ц. Начальник ОПБиПК ПО БЭС Фоминых С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Фоминых Н.М. | 2023-04-11 00:30
356952 | 93 | 2023-04-09 | 21 | 40 | 0.003 | 2023-04-09 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось повреждение дублирующего ПУ по адресу: Нижний Саянтуй ул. Центральная, д.76. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии ул. Центральная д.76 об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Старший диспетчер ОДГ Городского РЭС ПО ЦЭС Федонцевич Д.С. | 2023-04-11 05:51
356952 | 95 | 2023-04-10 | 23 | 50 | 0.024999 | 2023-04-11 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-И-2 явился схлёст проводов ф. «А» и «В», вследствие несвоевременного устранения провиса проводов в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №2-3. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-И-2 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №2-3, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-И-2, Пролет: Оп №2ТП-1-И-2 - Оп №3ТП-1-И-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП -1-И-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролётах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 1-4 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-1-И-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролётах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-4 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-1-И-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-04-12 01:17
356952 | 96 | 2023-04-10 | 22 | 39 | 0.025835 | 2023-04-10 | 23 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4-З-19 явился схлёст проводов ф. «В» и «С», вследствие несвоевременного устранения провиса проводов в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №5-6. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4-З-19 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "В" и "С", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №5-6, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19, Пролет: Оп №5ТП-4-З-19 - Оп №6ТП-4-З-19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП -4-З-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-4-З-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролётах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-7 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-4-З-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОДГ Заиграевского РЭС Асташов В.Ф. | 2023-04-12 02:12
356952 | 97 | 2023-04-05 | 17 | 27 | 0.026004 | 2023-04-05 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-426-С10 "Шункова" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей по адресу: с. Сотниково, ул. Западная, д. 7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-426-С10 "Шункова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Начальник ОДГ Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Овчинников И.С. | 2023-04-12 05:38
356952 | 98 | 2023-04-08 | 10 | 58 | 0.007002 | 2023-04-08 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-71-И6 "Будаева" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей по адресу: с. Иволгинск, пер. Будаева, д. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-71-И6 "Будаева". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Начальник ОДГ Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Овчинников И.С. | 2023-04-12 06:23
356952 | 99 | 2023-04-09 | 21 | 38 | 0.37334 | 2023-04-09 | 23 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Посёлок" за ЛР-70-С10 явилось уведомление МЧС о возгорании сухой травы в охраной зоне ВЛ по адресу: с. Сотниково, ул. Ольхонская, д. б/н. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Посёлок". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Иволгинского РЭС ПО ЦЭС Карнапольцев П.Г. Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-12 07:13
356954 | 137 | 2023-04-10 | 11 | 18 | 0.084002 | 2023-04-10 | 13 | 10 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест провода фазы "С" в пролете опор №15-15/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2" с проводом фазы "С" ВЛ-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.Г-26 "ГРЭС-2" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №15-15/1 в результате схлеста проводов фазы "С" ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2" с проводом фазы "С" ВЛ-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1", вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ Г-26 "ГРЭС-2", Пролет: - Оп №15/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С2 в пролете опор №15-15/1 ВЛ-6 кВ ф. ГРЭС-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-13 06:16
356952 | 100 | 2023-04-05 | 17 | 54 | 0.0024165 | 2023-04-05 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провиса фазных проводов «А» и «В» в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №9-10. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2 явился схлёст проводов ф. "А" и "В" в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №9-10, вследствие их вытягивания в процессе эксплуатации, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-087-К2, Пролет: Оп№9 ТП-087-К2 - Оп№10 ТП-087-К2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролётах деревянных на ж/б приставках опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролётах деревянных на ж/б приставках опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-087-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-04-13 10:45
356954 | 138 | 2023-04-10 | 12 | 38 | 0.0142 | 2023-04-10 | 12 | 50 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Ганзурино на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-14 02:26
356954 | 139 | 2023-04-10 | 12 | 8 | 0.0051324 | 2023-04-10 | 12 | 19 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.ГО-12 "Гусиное Озеро" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.ГО-12 "Гусиное Озеро" принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-12 Гусиное Озеро. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозеркого РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-14 02:31
356954 | 140 | 2023-04-10 | 16 | 14 | 0.119 | 2023-04-10 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №51 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. 4.1 Причиной отключения В-10 ф.Тх-5 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 50-52 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №51, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "В" из-за высыхания опоры на ВЛ-10 кВ Тх-5 "Сутой", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №51 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-14 03:46
356954 | 141 | 2023-04-10 | 12 | 37 | 0.030334 | 2023-04-10 | 14 | 8 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест схлеста проводов фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф. ГРЭС-1 в пересечении с проводом фазы "С" в пролете опор №15-15/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.Г-12 "ГРЭС-1" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №15-16 в результате схлеста проводов фазы "С" ВЛ-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1" с проводом фазы "С" ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2", вследствие разрегулировки стрелы провес провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ Г-12 "ГРЭС-1", Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-14 05:23
356952 | 101 | 2023-04-09 | 19 | 20 | 0.23749 | 2023-04-09 | 20 | 10 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 явилось нарушение в ведомственных сетях АО «Оборонэнерго» . | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-15 14:57
356952 | 103 | 2023-04-10 | 16 | 30 | 0.028604 | 2023-04-10 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-124-С4 явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В», вследствие несвоевременного устранения провиса проводов ф. «А» и «В» в пролётах деревянных промежуточных опор №11-14. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-124-С4 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролётах деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №11-14, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных опор №11-14 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-124-С4, Пролет: Оп№11ТП-№124-C4 - Оп№12ТП-№124-C | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролётах деревянных промежуточных опор №11-14 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-124-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролётах деревянных промежуточных опор №11-14 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-124-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-124-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Начальник ОДГ Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Самбялов А.С. | 2023-04-15 15:26
356952 | 104 | 2023-04-10 | 21 | 32 | 0.0033831 | 2023-04-10 | 22 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-038-П1 от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провиса фазных проводов «В» и «С» в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-038-П1 явилось междуфазное замыкание проводов ф. "В" и "С", вследствие вытягивания проводов в процессе эксплуатации в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №3-4, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание проводов в процессе эксплуатации, сокращение изоляционных расстояний между проводами в пролёте деревянных промежуточных опор №3-4. на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 ОТ ТП-038-П1, Пролет: Оп№3 - Оп№4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролётах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-038-П1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролётах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-038-П1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-038-П1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-15 15:55
356954 | 142 | 2023-04-10 | 6 | 20 | 0.01416 | 2023-04-10 | 16 | 40 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-МЛ-2. Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-И-9. Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1 Н-1. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-5-МЛ-2 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-И-9 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-Н-1 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-МЛ-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-И-9 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Н-1 ф.1, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-МЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5 МЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1 И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1 И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опоры №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1 Н-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Н-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. Начальник ОДГ Закаменского РЭС Антонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В | 2023-04-16 05:08
356952 | 107 | 2023-04-10 | 20 | 14 | 0.29333 | 2023-04-10 | 22 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения выключателя В-10 ф. П-3 "Ульдурга" на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось однофазное замыкание на землю ф. «А», перешедшее в двухфазное, вследствие пробоя (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации на угловой промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №217. В результате протекания тока однофазного короткого замыкания и воздействия механических нагрузок произошло разрушение элементов угловой промежуточной на ж/б приставках опоры №217 в верхней её части, что привело к пробою изоляции и последующему межфазному замыканию. 4.14 В результате протекания тока однофазного замыкания и воздействия механических нагрузок произошло разрушение элементов угловой промежуточной на ж/б приставках опоры №217 ВЛ-10 кВ ф. П-3 "Ульдурга" в верхней её части, что привело к пробою изоляции и последующему междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, разрушению верхней части угловой промежуточной деревянной на ж/б приставках опоры №217 на ВЛ-10 кВ П-3 "Ульдурга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену угловой промежуточной деревянной на ж/б приставках опоры №217 ВЛ-10 кВ ф. П-3 "Ульдурга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-3 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Еравнинского РЭС ПО ЦЭС Балданов А.Ю. Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-17 03:15
356952 | 109 | 2023-04-10 | 14 | 29 | 0.011001 | 2023-04-10 | 14 | 51 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-4 П-3 «Заезд» явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Ленина 42, с. Надеино, вследствие схлёста фазного и нулевого провода на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-4 П-3 «Заезд» явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Ленина 42 с. Надеино, вследствие схлёста фазного и нулевого провода на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание ввода 0,22 кВ, ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-4 П-3 "Заезд", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 на ТП-4 П-3 «Заезд». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку ввода 0,22 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф. 1 на ТП-4 П-3 «Заезд» до дома по ул. Ленина 42 с. Надеино. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Начальник ОДГ Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Егоров О.А. | 2023-04-17 04:40
356954 | 143 | 2023-04-10 | 11 | 30 | 0.16741 | 2023-04-10 | 12 | 11 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на спуске от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до дома №2 по ул. Лесная. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-24-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до дома №2 по ул. Лесная, вследствие обрыва жилы кабеля 3-х-фазного ввода потребителя(фазный провод лег на крюк, опора с контуром заземления) из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-П-2, VN004-00085894 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж вводного кабеля от опоры №4 ВЛ 0,4кВ ф.№1 от ТП-24-П-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП-24-П-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:26
356954 | 144 | 2023-04-10 | 12 | 50 | 0.16624 | 2023-04-10 | 13 | 25 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16-Б-4 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-16-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-16-Б-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:26
356954 | 145 | 2023-04-10 | 14 | 7 | 0.86665 | 2023-04-10 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены предохранителей на соответствующие номинальным значениям произошло междуфазное замыкание в РУ-6 кВ ТП-210, с последующим перегоранием предохранителя 6 кВ фазы "В". 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-210, вследствие перегорания ПР-6 кВ марки ПКТ102-10-16-12,5У1 фазы "В", из-за несвоевременной замены предохранителей на соответствующие номинальным характеристикам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальных значений предохранителя на ТП-210, TP006-0003891 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2", ТП-210. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-6 кВ фазы "В" в РУ-6- кВ на ТП-210. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:27
356954 | 146 | 2023-04-10 | 14 | 11 | 0.33334 | 2023-04-10 | 15 | 51 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 27-27/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-14 "Шахта-5". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.Г-14 "Шахта-5" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 27-27/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-14, вследствие схлеста проводов из-за воздействия ветровой нагрузки и нарушения резрегулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ Г-14 "Шахта-5", Пролет: - Опора № 27/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-14 "Шахта-5" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №27-27/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-14 "Шахта-5". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:27
356954 | 147 | 2023-04-10 | 16 | 30 | 0.16 | 2023-04-10 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-Б-4. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-19-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-19-Б-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-19-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:28
356954 | 148 | 2023-04-10 | 17 | 43 | 1.29 | 2023-04-11 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой ограничителя перенапряжения фазы "В" на анкерной железобетонной опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7". 4.12 Причиной появления сигнала "земля в сети 6 кВ" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной железобетонной опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7", вследствие пробоя изоляции ограничителя перенапряжения марки ОПНп-10/12-10/2-II УХЛ1 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ОПН фазы "В", из-за старения на ВЛ-6 кВ Г-13 "Шахта-7", Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж ОПН- 6кВ фазы "А", "В", "С" на опоре №3 ВЛ-6 кВ ф.Г-13 "Шахта-7". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:28
356954 | 149 | 2023-04-10 | 18 | 15 | 0.76998 | 2023-04-10 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Из-за загнивания стойки опоры и воздействия ветровой нагрузки произошло падение деревянной одностоечной опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-657. 4.1 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-657 явился излом у основания деревянной одностоечной опоры №3, в результате загнивания стойки опоры выше нормы и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры у основания, из-за загнивания на ВЛ-0,4 кВ от ТП-657 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-657. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-657. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 23.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Гусиноозерского РЭС Свиридов М.В. Начальник ОДГ Гусиноозерского РЭС Мекле Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:29
356954 | 150 | 2023-04-10 | 22 | 52 | 0.029499 | 2023-04-10 | 23 | 54 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2-О-5 до дома потребителя. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-2-О-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 до дома потребителя, в результате схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-О-5, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от поры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 2-О-5 до потребителя. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2-О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С Заместитель председателя: Члены комиссии: Насальник Бичурского РЭС Быков С.В. Начальник ОДГ Бичурского РЭС Чабаевский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:29
356954 | 151 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 3.33e-05 | 2023-04-11 | 0 | 2 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-6-Н5 "Ленина". 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-6-Н5 "Ленина" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6-Н5 "ЛЕНИНА", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Н5 "Ленина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-Н5 "Ленина". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Спирин О.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. Начальник ОДГ Мухоршибирского РЭС Гороховская Г.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК ПО ЮЭС Миканов Д.В. | 2023-04-17 06:30
356952 | 111 | 2023-04-10 | 17 | 23 | 0.17667 | 2023-04-10 | 19 | 9 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ П-8 «Пестерево» на ПС 35/10 кВ «Пестерево» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие потери механической прочности вязки крепления провода ф. «С» на промежуточной ж/б опоре №8, приведшее к обрыву вязки провода. 4.2 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ П-8 «Пестерево» на ПС 35/10 кВ «Пестерево» явилось однофазное замыкание на землю на промежуточной ж/б опоре №8, вследствие износа вязки крепления провода ф. «С» в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю ф. «С», износ вязки крепления провода на ВЛ-10 кВ П-8 "Пестерево", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ П-8 «Пестерево». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки крепления провода ф. «С» на промежуточной ж/б опоре №8 ВЛ-10 кВ П-8 «Пестерево». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети - Сибирь" - "Бурятэнерго" № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС Абрамов Н.Ф. Заместитель начальника Тарбагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цыдыпов В.А. | 2023-04-18 13:59

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 397 | 2023-06-24 | 14 | 47 | 0.7395 | 2023-06-24 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность на ведомственной ТП-1107 (находящийся в ведомственных сетях ООО "Альянс-Байкалнефтесбыт"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Альянс-Байкалнефтесбыт") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-28 23:12
356956 | 399 | 2023-06-24 | 18 | 50 | 0.030002 | 2023-06-24 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 400А ф.2 ТП-2528 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 4-5, что привело к падению дерева на провода ВЛ. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ 400А ф.2 ТП-2528 - междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор № 4-5, в результате падения дерева на провода ВЛ , растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-2528 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2528, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2528 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2528 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2528 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-29 22:46
356956 | 400 | 2023-06-25 | 11 | 21 | 0.64002 | 2023-06-25 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-2046 и ТП-2058, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-2046 и ТП-2058, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-2046 и ТП-2058 на Ф.56 ГПП Авиазавод, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.56 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" между ТП-2046 и ТП-2058. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожноого РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-29 22:54
356956 | 401 | 2023-06-29 | 19 | 25 | 1.7708 | 2023-06-29 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ "Западная" - неисправность КЛ-6кВ выход на опору №1 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на опору №1 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1975г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на опору №1 нитка "Б" на ВЛ-6 кВ ф-12 "Западная", Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.12 ПС 110/35/6кВ "Западная" выход на опору №1 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-29 23:14
356956 | 402 | 2023-06-29 | 11 | 59 | 1.4534 | 2023-06-29 | 13 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.5 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-484 и ТП-356, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.5 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-484 и ТП-356, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-484 и ТП-356 на КЛ-6 кВ ф.5 от РП-13, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-484 и ТП-356 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-29 23:35
356956 | 403 | 2023-06-29 | 17 | 10 | 0.14666 | 2023-06-29 | 17 | 54 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-2- повреждена КЛ-6кВ между ТП-455 и ТП-427 нитка "А" сторонним экскаватором Bobcat г/н 0979 РС 03 принадлежащему частному лицу Чапандарян Г.И. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-2- повреждение КЛ-6кВ между ТП-455 и ТП-427 нитка "А" из-за воздействия сторонним экскаватором Bobcat г/н 0979 РС 03 принадлежащему частному лицу Чапандарян Г.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-455 и ТП-427 нитка "А" на КЛ-6 кВ ф.5 от РП-2, KS006-0004193 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.5 РП-2 между ТП-455 и ТП-427 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 кВ ф.5 РП-2 между ТП-455 и ТП-427 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-29 23:41
356956 | 404 | 2023-06-29 | 18 | 25 | 0.025066 | 2023-06-29 | 19 | 12 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2627- повреждена КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Трактовая д.26а сторонним экскаватором принадлежащей подрядной организации ПСК "Развитие" 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2627- повреждение КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Трактовая д.26а из-за воздействия сторонним экскаватором принадлежащей подрядной организации ПСК "Развитие". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Трактовая д.26а на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2627, VN004-00128812 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 2627 на жилой дом ул.Трактовая д.26а Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 2627 на жилой дом ул.Трактовая д.26а Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-29 23:45
356956 | 405 | 2023-06-29 | 21 | 53 | 0.0027993 | 2023-06-29 | 22 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-307. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-307 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-307-Советский, TP006-0009370 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-307 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-307 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-307 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-30 14:37
356956 | 386 | 2023-06-19 | 21 | 7 | 0.0175 | 2023-06-19 | 21 | 22 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-33 - неисправность на ведомственной ТП-1332 (находящийся в ведомственных сетях ИП "Скворцова"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП «Скворцова») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.14 РП-33" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 21:52
356956 | 387 | 2023-06-20 | 6 | 34 | 0.9 | 2023-06-20 | 7 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной РП-17, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1971г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной РП-17 на КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 22:11
356956 | 388 | 2023-06-20 | 16 | 0 | 0.0002333 | 2023-06-20 | 16 | 14 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2528 - обнаружено хищение провода ВЛИ-0.4кВ СИП 4*70 в пролете опор №1-7 неизвестными лицами. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2528 - обнаружено хищение провода ВЛИ-0.4кВ СИП 4*70 в пролете опор №1-7 вследствие умышленного (вандального) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Хищение провода ВЛИ-0.4кВ СИП 4*70 в пролете опор №1-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2528, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить похищенный провод ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2528 в пролет опор №1-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по похищенного провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2528 в пролет опор №1-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 22:43
356956 | 389 | 2023-06-20 | 16 | 23 | 0.25116 | 2023-06-20 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-976 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-976 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2003г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-976 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС "АРЗ", ААБл-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10 "АРЗ" головной на ТП-926 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-27 20:50
356956 | 390 | 2023-06-20 | 17 | 20 | 0.0079992 | 2023-06-20 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2043 - неисправность КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2043 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2043, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2043 выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-27 21:01
356956 | 391 | 2023-06-20 | 19 | 25 | 0.525 | 2023-06-20 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение РВО-10 по фазе "А","В","С" на ТП-2621 с последующим отключением В-10кВ ф.6 РП-22 4.10 Причина отключения В-10кВ ф.6 РП-22 - разрушение РВО-10 по фазе "А","В","С" на ТП-2621 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение РВО-10 по фазе "А","В","С" на ТП-2621 на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправные РВО-10 по фазе "А","В","С" на ТП-26212 ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-27 21:15
356956 | 392 | 2023-06-21 | 0 | 22 | 0.025202 | 2023-06-21 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А ф. "А"," С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-567 - неисправность КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А ф. "А"," С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-567 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 ВЛ-0.4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-567, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-567 выход на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-27 21:51
356956 | 393 | 2023-06-21 | 3 | 41 | 0.00975 | 2023-06-21 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-250А по фазе "А","В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-451 - неисправность КЛ-0,4 кВ на жилой дом ул. Борсоева д.7а, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина перегорания ПН-250А по фазе "А","В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-451 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ на жилой дом ул. Борсоева д.7а, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1986г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ на жилой дом ул. Борсоева д.7а на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 451, Кабель АВВГ 4х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-451 на жилой дом ул. Борсоева д.7а Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-27 22:02
356956 | 394 | 2023-06-21 | 16 | 12 | 0.039549 | 2023-06-21 | 18 | 5 | 3.4.8.5 Причина перегорания ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-537 - повреждена КЛ-0,4кВ на жилые дома ул.Геологическая,30, сторонним экскаватором Doosan г/н 6865 РС 03 принадлежащему подрядной организации ИП "Иринцеев". 4.4 Причина перегоранияПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-537 - повреждение КЛ-0,4кВ на жилые дома ул.Геологическая,30, из-за воздействия сторонним экскаватором Doosan г/н 6865 РС 03 принадлежащему подрядной организации ИП "Иринцеев" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4кВ на жилые дома ул.Геологическая,30. на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 537, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденные КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-537 на жилые дома ул.Геологическая,30. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить аварийный акт по порыву КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-537 на жилые дома ул.Геологическая,30. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-27 22:34
356956 | 395 | 2023-06-22 | 7 | 33 | 0.025801 | 2023-06-22 | 8 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло обрыв проводов ВЛ-0.4кВ АС-35 2-х фаз "В","С" в пролете опор №2-3 с последующим оперативным отключением Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-103 4.13 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-103 - обрыв проводов ВЛ-0.4кВ АС-35 2-х фаз "В","С" в пролете опор №2-3 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления контактного соединения провода и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ВЛ-0.4кВ АС-35 2-х фаз "В","С" в пролете опор №2-3 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 103 Л - 8, Пролет: Опора № № 2/4 - Опора № № 3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода 2-х фаз "В" "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-103 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-103 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-27 23:09
356956 | 396 | 2023-06-23 | 10 | 32 | 0.725 | 2023-06-23 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-893 и ТП-856, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.12 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-893 и ТП-856, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-893 и ТП-856 на КЛ-10 кВ ф12 от РП-26, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 РП-26 между ТП-893 и ТП-856 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-28 23:06
356956 | 398 | 2023-06-23 | 12 | 20 | 0.015832 | 2023-06-23 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-19 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 3-4, что привело к касанию веток на провода ВЛ. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-19 - междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор № 3-4, в результате перекрытия проводов ветками , растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19, Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-29 22:39
356956 | 361 | 2023-06-11 | 0 | 7 | 0.44331 | 2023-06-11 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-1117(находящийся в ведомственных сетях ООО "Гарантия-2"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Гарантия-2») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-15 17:23
356956 | 362 | 2023-06-11 | 13 | 50 | 0.01485 | 2023-06-11 | 14 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-926 в пролете между ТП-926 и опорой №1 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2-250А по ф. "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. 4.13 Причина перегорание предохранителя ПН-2-250А по ф. "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между ТП-926 и опорой №1 вследствие несвоевременного выявления дефекта, из-за падения штыревого изолятора ТФ-20 по фазе "А" с крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между ТП-926 и опорой №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 926, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить слетевший изолятор на ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-926 фазы "А" и "В" в пролете от ТП до опоры №2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальик Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-15 17:35
356956 | 363 | 2023-06-12 | 0 | 10 | 0.006 | 2023-06-12 | 0 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-1586. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-1586 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок на ТП-1586-Советский, TP006-0009459 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-1586 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1586 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-1586. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-15 18:11
356956 | 364 | 2023-06-13 | 19 | 3 | 1.9083 | 2023-06-13 | 22 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - неисправность КЛ-6кВ между опорами №27/2 и 27/3 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между опорами №27/2 и 27/3 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между опорами №27/2 и 27/3 нитка "Б" на КЛ-6 кВ Ф.3 от ПС Мясокомбинат, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" между опорами №27/2 и 27/3 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-18 15:29
356956 | 365 | 2023-06-12 | 11 | 20 | 0.19366 | 2023-06-12 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ головной ТП-1175, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-27- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1175, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1175 на КЛ-10кВ Ф. 11 от РП-36, KS010-0005288 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.11 РП-36 головной на ТП-1175 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-18 16:23
356956 | 366 | 2023-06-12 | 5 | 24 | 0.61002 | 2023-06-12 | 6 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ головной ТП-893, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-893, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-893 на КЛ-10 кВ ф19 от РП-26, Кабель силовой ЦААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.19 РП-26 головной на ТП-893 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-18 16:36
356956 | 367 | 2023-06-14 | 0 | 38 | 0.006167 | 2023-06-14 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10 "АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ головной ТП-968 (КНС-1), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10 "АРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-968 (КНС-1), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-968 (КНС-1) на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС АРЗ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10 "АРЗ" головной ТП-968 (КНС-1) Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-18 16:44
356956 | 368 | 2023-06-14 | 0 | 47 | 0.32 | 2023-06-14 | 1 | 2 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - неисправность на ведомственной ТП-1579(находящийся в ведомственных сетях ПАО "Ростелеком"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ПАО «Ростелеком») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-18 16:56
356956 | 369 | 2023-06-14 | 11 | 25 | 0 | 2023-06-14 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1971г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-587( тяговая№10) и ТП-702(тяговая№3 на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10 "Сосновая" между ТП-587( тяговая №10) и ТП-702(тяговая №3). Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-19 16:37
356956 | 370 | 2023-06-15 | 9 | 40 | 0.00855 | 2023-06-15 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-67 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор №6-6/1, что привело к касанию веток на провода ВЛ. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-67 - междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор №6-6/1, в результате перекрытия проводов ветками , растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор №6-6/1 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 67 Л - 2, Пролет: - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №6-6/1ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-67. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор №6-6/1ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-67. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-67. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-19 16:40
356956 | 371 | 2023-06-16 | 13 | 6 | 0.15768 | 2023-06-16 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №12 с последующим отключением В-10кВ ф.17 РП-36 4.10 Причина отключения В-10кВ ф.17 РП-36 - разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №12 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №12 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 по фазе "А" на опоре №12 КЛ-10кВ ф.17 РП-36 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр КЛ-10кВ ф.17 РП-36 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-19 16:51
356956 | 372 | 2023-06-18 | 5 | 25 | 3.9405 | 2023-06-18 | 10 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв проводов по фазе "А" и "В" между опорой №1 и ТП-409 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС" из-за потери механической прочности провода. 4.2 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС"- обрыв провода по фазе по фазе "А" и "В" между опорой №1 и ТП-409 ВЛ-10кВ ф.8, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе по фазе "А" и "В" между опорой №1 и ТП-409 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, Спуск до ТП-409 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "А" "В" между опорой №1 и ТП-409 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-22 05:05
356956 | 373 | 2023-06-16 | 13 | 38 | 0.3 | 2023-06-16 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-6 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-362, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-6 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-362, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1968г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-362 на КЛ-6 кВ ф.5 от РП-6, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-6 головной на ТП-362 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-22 18:13
356956 | 374 | 2023-06-16 | 14 | 30 | 0.010349 | 2023-06-16 | 14 | 53 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1289 - по заявке МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, мкр. Тепличный квартал 37 д. 4а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, мкр. Тепличный квартал 37 д. 4а. ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1289 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-22 18:36
356956 | 377 | 2023-06-18 | 5 | 34 | 0.20835 | 2023-06-18 | 5 | 59 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10 кВ ф,1 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-1165 (находящийся в ведомственных сетях ИП "Колмаков"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП «Колмаков») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-22 22:37
356956 | 378 | 2023-06-18 | 11 | 55 | 1.1083 | 2023-06-18 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.12 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-307, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.12 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-307, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-307 на ВЛ-6 кВ ф.12от РП-13, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 РП-13 головной на ТП-307 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-22 22:48
356956 | 379 | 2023-06-18 | 6 | 37 | 0.09 | 2023-06-18 | 6 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.8 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-331 и ТП-364, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.8 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-331 и ТП-364, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-331 и ТП-364 на КЛ-6 кВ ф.8 от РП-13, KS006-0004215 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.8 РП-13 между ТП-331 и ТП-364 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-22 23:02
356956 | 380 | 2023-06-18 | 13 | 0 | 0.65835 | 2023-06-18 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-345 и ТП-334, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-345 и ТП-334, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1973г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-345 и ТП-334 на КЛ-6 кВ ф.2 от РП-13, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 РП-13 между ТП-345 и ТП-334 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-22 23:11
356956 | 381 | 2023-06-18 | 6 | 27 | 5.715 | 2023-06-18 | 12 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключенияВ-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность на ведомственной ТП-1528 (находящийся в ведомственных сетях ИП "Калюшик"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП «Калюшик») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-24 10:04
356956 | 375 | 2023-06-17 | 11 | 24 | 0.25097 | 2023-06-17 | 13 | 20 | 3.4.8.5 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10,ф.12 ТП-286 - повреждена КЛ-0,4кВ на жилые дома ул.Юного Коммунара д.6,8, сторонним экскаватором Hitachi г/н б/н принадлежащему подрядной организации ПСК "Развитие". 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10,ф.12 ТП-286 - повреждение КЛ-0,4кВ на жилые дома ул.Юного Коммунара д.6,8, из-за воздействия сторонним экскаватором Hitachi г/н б/н принадлежащему подрядной организации ПСК "Развитие" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-0,4кВ на жилые дома ул.Юного Коммунара д.6,8 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 286, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденные КЛ-0,4кВ ф.10, ф.12 ТП-286 на жилые дома ул.Юного Коммунара д.6,8, Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.10, ф.12 ТП-286 на жилые дома ул.Юного Коммунара д.6,8, Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 06:52
356956 | 376 | 2023-06-18 | 1 | 27 | 0.2 | 2023-06-18 | 1 | 42 | 3.4.9.3 Причина отключенияВ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" - неисправность на ведомственной ТП-1357 (находящийся в ведомственных сетях МБУ "Горсвет"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (МБУ «Горсвет») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 19:01
356956 | 382 | 2023-06-18 | 12 | 23 | 0.21336 | 2023-06-18 | 12 | 39 | 3.4.9.3 Причина отключенияВ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" - неисправность на ведомственной ТП-1357 (находящийся в ведомственных сетях МБУ "Горсвет"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (МБУ «Горсвет») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 20:03
356956 | 383 | 2023-06-18 | 13 | 35 | 0.11066 | 2023-06-18 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-567. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-567 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимых нагрузок потребителями на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-567, VN004-00127760 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-567 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-567 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-567 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 20:30
356956 | 384 | 2023-06-18 | 14 | 30 | 0.63752 | 2023-06-18 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре №1 с последующим отключением на В-10кВ ф.10 РП-22 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-22 - отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре №1 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления контактного соединения провода и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре №1 на Ф 10 РП-22, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 20:43
356956 | 385 | 2023-06-19 | 6 | 43 | 0.19503 | 2023-06-19 | 6 | 56 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность на ведомственной ТП-1528 (находящийся в ведомственных сетях ООО "Лукондра"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Лукондра») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-26 21:19
356956 | 344 | 2023-06-05 | 6 | 38 | 0.057 | 2023-06-05 | 6 | 44 | 3.4.10 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП ВБ - воздействие птицы на опоре №5/7/7(вследствие проникновения в ЭУ птицы (ворона)). 4.4 При воздействии птицы на опоре №5/7/7 "ВЛ-10кВ ф.5 РП ВБ, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.5 РП ВБ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на Ф 5 РП ВБ, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-06 22:31
356956 | 345 | 2023-06-05 | 21 | 50 | 0.29332 | 2023-06-05 | 22 | 34 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.9 РП-2- повреждена КЛ-6кВ между ТП-1506 и ТП-305 сторонним экскаватором Bobcat г/н 0979 РC 03 принадлежащему подрядной организации ООО "Рубин". 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.9 РП-2 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-1506 и ТП-305 из-за воздействия сторонним экскаватором Bobcat г/н 0979 РC 03 принадлежащему подрядной организации ООО "Рубин". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-1506 и ТП-305 на КЛ-6 кВ ф. 9 от РП-2, KS006-0004139 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф. 9 от РП-2 между ТП-1506 и ТП-305. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 кВ ф. 9 от РП-2 между ТП-1506 и ТП-305. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-06 22:42
356956 | 347 | 2023-06-05 | 23 | 7 | 0.40835 | 2023-06-05 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.0 ПС 35/6кВ "Центральная" – неисправность кабельной перемычки на трансформатор Т-3 ТМ-1000/6-0,4кВа ТП-400, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1968г). 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.0 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на трансформатор Т-3 ТМ-1000/6-0,4кВа ТП-400, вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на трансформатор Т-3 ТМ-1000/6-0,4кВа ТП-400 на КЛ-6 кВ ф.0 от ПС "Центральная", Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на 3Т ТМ-1000/6-0,4кВа на ТП-400 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-07 22:49
356956 | 346 | 2023-06-06 | 12 | 0 | 2.584 | 2023-06-06 | 14 | 32 | 3.4.10 Причина отключения В-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Горводопроводъем" - воздействие птицы на портала РУ-10кВ ТП-1189 между разрядниками по фазе "А" и "В" (вследствие проникновения в ЭУ птицы (ворона)). 4.4 При воздействии птицы на ТП-1189 произошло перекрытие на портале РУ-10кВ между разрядниками по фазе "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Горводопроводъем" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на портале РУ-10кВ между разрядниками по фазе "А" и "В" на TP006-0010196, ТП-1189-Октябрьский | Техническое мероприятие 1 Восстановить разрушенные разрядники по фазе "А" "В" "С" на ТП-1189 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр РЗА В-6кВ ф.0 РП-35. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-08 16:50
356956 | 348 | 2023-06-06 | 13 | 7 | 0.08334 | 2023-06-06 | 13 | 32 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10 ф.3 ПС 110/35/10кВ "Шишкова"- повреждена КЛ-10кВ головной на РП-25 сторонним экскаватором Bobcat г/н 8167 РХ 03 принадлежащему подрядной организации ООО "Регион Промстрой". 4.4 Причина отключения В-10 ф.3 ПС 110/35/10кВ "Шишкова"2 - повреждение КЛ-10кВ головной на РП-25 из-за воздействия сторонним экскаватором Bobcat г/н 8167 РХ 03 принадлежащему подрядной организации ООО "Регион Промстрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной на РП-25 на КЛ-10 ф.3 от ПС Шиш-ка до РП-25, KS010-0005148 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.3 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" головной на РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.3 ПС 110/35/10кВ "Шишковка" головной на РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-08 17:02
356956 | 349 | 2023-06-06 | 17 | 1 | 1.0084 | 2023-06-06 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-526 ТП-574, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-526 ТП-574, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1971г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-526 ТП-574 на КЛ-10 кВ ф,1 от ПС Сосновая, KS010-0005173 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая"между ТП-526 и ТП-574 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-08 17:31
356956 | 351 | 2023-06-06 | 17 | 33 | 1.185 | 2023-06-06 | 18 | 52 | 3.4.9.1 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-1102(находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-09 16:40
356956 | 352 | 2023-06-06 | 18 | 11 | 0.0285 | 2023-06-06 | 21 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ головной ТП-702, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "Сосновая"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-702, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-702 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.3 ПС 35/10кВ "Сосновая" головной на ТП-702 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-12 20:07
356956 | 353 | 2023-06-06 | 21 | 30 | 0.012598 | 2023-06-06 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-794. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-794 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-794-Октябрьский, TP006-0009738 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-794. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-794. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-12 20:44
356956 | 354 | 2023-06-06 | 23 | 30 | 0.023398 | 2023-06-06 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-135 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор №3-5, что привело к касанию веток на провода ВЛ. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-135 - междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор №3-5, в результате перекрытия проводов ветками , растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "В" и "С" возникшее в пролете опор №3-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-135, Пролет: Опора №3 - Опора №4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор №2-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-12 21:07
356956 | 355 | 2023-06-07 | 17 | 8 | 0.05333 | 2023-06-07 | 17 | 40 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1"- повреждена КЛ-6 кВ между ТП-164 и ТП-167 сторонним экскаватором Bobcat г/н7599 РС 03 принадлежащему подрядной организации СК Арсенал. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" - повреждение КЛ-6 кВ между ТП-164 и ТП-167 из-за воздействия сторонним экскаватором Bobcat г/н 8167 РХ 03 принадлежащему подрядной организации СК Арсенал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-164 и ТП-167 на КЛ-6 Ф.12 от ПС КТП 1, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" между ТП-167 и ТП-164 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" между ТП-167 и ТП-164 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-12 21:35
356956 | 356 | 2023-06-08 | 16 | 1 | 0.007833 | 2023-06-08 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-13 - неисправность КЛ-10кВ головной ТП-303, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.13 РП-13- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-303, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-303 на КЛ-6 кВ ф.13 от РП-13, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-13 головной на ТП-303 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-12 22:27
356956 | 357 | 2023-06-09 | 18 | 25 | 0.030667 | 2023-06-09 | 21 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-27 - неисправность КЛ-10кВ головной ТП-1144, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-27- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1144, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1995г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1144 на КЛ-10 кВ ф.10 от РП-27, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.10 РП-27 головной на ТП-1144 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-13 21:47
356956 | 358 | 2023-06-10 | 17 | 4 | 0.1575 | 2023-06-10 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Энергетик"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 на ВЛ-10кВ Ф.6 ПС Энергетик, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" выход на ВЛ-10кВ опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-13 22:08
356956 | 359 | 2023-06-06 | 22 | 0 | 0.024936 | 2023-06-06 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-45. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-45 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-45-Железнодорожный, TP006-0009613 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-45 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-45 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-45. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-15 12:56
356956 | 360 | 2023-06-07 | 9 | 32 | 0.64165 | 2023-06-07 | 10 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-340 и ТП-457, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-340 и ТП-457, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2006г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-340 и ТП-457 на КЛ-6 кВ ф.7 от ПС Горсад, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад" между ТП-340 и ТП-457 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-15 13:38
356956 | 320 | 2023-05-25 | 21 | 10 | 0.02 | 2023-05-25 | 21 | 16 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-15 - неисправность на ведомственной ТП-320(находящийся в ведомственных сетях ООО "База БКС"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «База БКС») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.11 РП-15 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-25 20:41
356956 | 325 | 2023-05-27 | 12 | 23 | 0.43332 | 2023-05-27 | 13 | 28 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.5 СХА РП-1 - повреждена КЛ-6кВ между ТП-267 и ТП-258 сторонним экскаватором JCB г/н 7575 РХ 03 принадлежащему частному лицу Бостыреву А.В. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.5 СХА РП-1 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-267 и ТП-258 из-за воздействия сторонним экскаватором JCB г/н 7575 РХ 03 принадлежащему частному лицу Бостыреву А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-267 и ТП-258 на КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1, Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 СХА РП-1 между ТП-267 и ТП-258. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С,Ц, 01.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной КЛ-6кВ ф.5 СХА РП-1 между ТП-267 и ТП-258. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С,Ц, 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-28 21:39
356956 | 326 | 2023-05-28 | 1 | 30 | 0.97002 | 2023-05-28 | 3 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.32 ПС 35/6кВ "Левобережная" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-535 и ТП-788, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.32 ПС 35/6кВ "Левобережная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-535 и ТП-788, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1969г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-535 и ТП-788 на КЛ-6 кВ Ф. 32 от ПС "Левобережная", Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.32 ПС 35/10кВ "Левобережная" между ТП-535 и ТП-788 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-28 22:12
356956 | 327 | 2023-05-29 | 9 | 52 | 0.025 | 2023-05-29 | 9 | 55 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад" - повреждена КЛ-6кВ между ТП-457 и ТП-71 сторонним экскаватором Bobcat г/н б/н принадлежащему частному лицу Бабоян Э.М. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад" - повреждение КЛ-6кВ между ТП-457 и ТП-71 из-за воздействия сторонним экскаватором Bobcat г/н б/н принадлежащему частному лицу Бабоян Э.М.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-457 и ТП-71 на КЛ-6 кВ ф.7 от ПС Горсад, KS006-0004176 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад" между ТП-457 и ТП-71. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6кВ "Горсад" между ТП-457 и ТП-71. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-29 17:48
356956 | 328 | 2023-05-29 | 11 | 41 | 0.49 | 2023-05-29 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.7 РП-6 - неисправность КЛ-6кВ головной ТП-338, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.7 РП-6 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной ТП-338, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной ТП-338 на ВЛ-6 кВ ф.7 РП-6, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.7 РП-6 головной ТП-338 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-29 18:16
356956 | 329 | 2023-05-29 | 15 | 44 | 8.3217e-05 | 2023-05-29 | 15 | 49 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность на ведомственной ТП-945(находящийся в ведомственных сетях ЗАО "Удинское"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ЗАО «Удинское») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС 110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-29 18:27
356956 | 330 | 2023-05-26 | 6 | 24 | 0.40535 | 2023-05-26 | 7 | 28 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель, произошло перегорание некалиброванных предохранителей 10кВ фаз "А" "В" "С" в РУ-10 кВ ТП-1553. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "БВС" - междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-1553, вследствие перегорания некалиброванных предохранителей 10кВ фаз "А" "В" "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания некалиброванных предохранителей 10кВ фаз "А" "В" "С" на TP010-0070970, ТП-1553-Советский | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ на ТП-1553 по фазе "А" "В" "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС чимитдоржиев Т.Ц. 01.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-1553. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС чимитдоржиев Т.Ц. 01.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1553. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС чимитдоржиев Т.Ц. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-30 23:08
356956 | 331 | 2023-05-29 | 21 | 0 | 0.010417 | 2023-05-29 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-338. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-338 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-338 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 338, VN004-00128346 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-338. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-338 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-338. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-30 23:15
356956 | 332 | 2023-05-30 | 11 | 16 | 0.135 | 2023-05-30 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "КТП-3" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-285 и ТП-291, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "КТП-3" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-285 и ТП-291, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-285 и ТП-291 на КЛ-6 Ф. 1 от ПС КТП - 3, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 ф.1 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-285 и ТП-291 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: НачальникЖелезнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-31 16:47
356956 | 333 | 2023-05-30 | 22 | 20 | 0.012598 | 2023-05-30 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло отключение на АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-2102 4.3 Причина отключение АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-2102 - явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-2102-Железнодорожный, TP006-0009600 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-2102 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 08.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-2102 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2102. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-31 16:57
356956 | 334 | 2023-05-30 | 23 | 27 | 0.0027993 | 2023-05-30 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-2111. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-2111 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-2111 на ТП-2111-Железнодорожный, TP006-0009602 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-2111. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-2111. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2111. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-31 17:16
356956 | 335 | 2023-05-31 | 19 | 20 | 0.10634 | 2023-05-31 | 20 | 18 | 3.4.8.5 Причина перегорания ПН-2 250А на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-158 - повреждена КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Пушкина д.33 сторонним экскаватором принадлежащему неизвестному лицу. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-158 - повреждение КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Пушкина д.33 из-за воздействия сторонним экскаватором принадлежащему неизвестному лицу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Пушкина д.33 на КЛ-0,4кВ Л-5 ТП -158, Кабель ААБ 3х50+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-0,4кВ ф.5 ТП-158 на жилой дом ул.Пушкина д.33 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление по поврежденной КЛ-0,4кВ ф.5 ТП-158 на жилой дом ул.Пушкина д.33 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А, Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-03 14:38
356956 | 336 | 2023-05-31 | 21 | 1 | 0.0736 | 2023-05-31 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП 247 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП 247 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП 247 на ТП-247-Железнодорожный, TP006-0009580 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-247 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-03 15:14
356956 | 337 | 2023-05-31 | 22 | 42 | 0.37336 | 2023-05-31 | 23 | 10 | 3.4.9.1 Причина отключения ВВ-6кВ ф.16 РП-4 - неисправность на ведомственной ТП-1606(находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.16 РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-03 15:44
356956 | 338 | 2023-06-01 | 17 | 5 | 1.1066 | 2023-06-01 | 18 | 41 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" - повреждена КЛ-6кВ от ТП-181 до ячейки №9 РП-1 сторонним экскаватором Hyundai г/н б/н принадлежащему частному лицу Кузаков Е.Ю. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" - повреждение КЛ-6кВ от ТП-181 до ячейки №9 РП-1 из-за воздействия сторонним экскаватором Hyundai г/н б/н принадлежащему частному лицу Кузаков Е.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ от ТП-181 до ячейки №9 РП-1 на КЛ-6 Ф.10 от ПС КТП 1, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" от ТП-181 до ячейки №9 РП-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" от ТП-181 до ячейки №9 РП-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-03 18:47
356956 | 339 | 2023-06-01 | 21 | 55 | 0.0704 | 2023-06-01 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-506 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Трубачеева д.144, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания ПН-2 250А по ф."В" и "С" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-506 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Трубачеева д.144, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1966г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Трубачеева д.144 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 506, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-0,4кВ ф.5 ТП-506 на жилой дом ул. Трубачеева д.144 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-03 18:52
356956 | 340 | 2023-06-02 | 9 | 10 | 0.84386 | 2023-06-02 | 10 | 11 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 РП-8 - неисправность КЛ-6кВ выход с СЯ-11 на ВЛ-6кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.3 РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход с СЯ-11 на ВЛ-6кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход с СЯ-11 на ВЛ-6кВ опору №1 на Ф 3 РП-8, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.3 РП-8 выход с СЯ-11 на ВЛ-6кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-03 19:09
356956 | 341 | 2023-06-02 | 10 | 10 | 0.0255 | 2023-06-02 | 10 | 55 | 3.4.8.5 Причина перегорания ПН-2 фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-198 - повреждение опоры №5/3 и обрыв провода в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ сторонним лицом. 4.4 Причина перегорания ПН-2 фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.2 ТП-198 - повреждение опоры №5/3 и обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №5/3-5/4, из-за воздействия стороннего лица автомобилем Камаз г/н Е193МР 03 при выполнения разворота частным лицом ООО "Экоальянс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры №5/3 и обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 198, Пролет: ОПОРА 5/2 - ОПОРА 5/3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №5/3 и обрыв провода в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по поврежденной опоры №5/3 и обрыв провода в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-06 18:38
356956 | 342 | 2023-06-02 | 17 | 33 | 1.7 | 2023-06-02 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-5 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-341, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-5 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-341, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1964г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-353 и ТП-341 на КЛ-6 кВ ф.11 от РП-5, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-5 между ТП-353 и ТП-341 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-06 19:02
356956 | 343 | 2023-06-03 | 22 | 26 | 0.2475 | 2023-06-04 | 0 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-260 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-260 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-260 на ТП-260-Железнодорожный, TP006-0009619 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-260. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-260 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-260. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-06-06 19:10
356956 | 299 | 2023-05-15 | 14 | 42 | 0.15167 | 2023-05-15 | 16 | 13 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6 кВ ф.13 РП-5 - повреждение КЛ-6 кВ между ТП-180 и ТП-177 сторонним экскаватором bobcat г/н б/н принадлежащему ИП "Климов". 4.4 Причина отключения В-6 кВ ф.13 РП-5 - повреждение КЛ-6 кВ между ТП-180 и ТП-177 сторонним экскаватором bobcat г/н б/н принадлежащему ИП "Климов". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-180 и ТП-177 на КЛ-6кВ Ф.13 от РП-5, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ввод РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить КЛ-6кВ ф.13 РП-5 между ТП-180 и ТП-177. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-16 17:42
356956 | 300 | 2023-05-15 | 15 | 54 | 1.7734 | 2023-05-15 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 НОД 3 РП-1 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-184 и ТП-172 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации оборудования. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 НОД-3 РП-1 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-184 и ТП-172, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ-6кВ м/у ТП-184 и ТП-172 на КЛ-6 Ф. 2 НОД 3 от РП - 1, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 НОД-3 РП-1 между ТП-184 и ТП-172. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-16 18:08
356956 | 301 | 2023-05-15 | 19 | 8 | 0.3 | 2023-05-15 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 от ПС Сосновая - повреждение на ведомственной КЛ-10 кВ (находящейся на балансе сторонней организации АО "Улан-Удэ Энерго"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО "Улан-Удэ Энерго") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 кВ ф.19 ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-16 18:13
356956 | 303 | 2023-05-16 | 16 | 1 | 1.2934 | 2023-05-16 | 17 | 38 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.13 ПС 35/6кВ "КТП-3" - повреждение КЛ-6кВ между ТП-173 и ТП-174 сторонним экскаватором Tеrex г/н 6464РС принадлежащий частному лицу Гулекян Э.Ф. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.13 ПС 35/6кВ "КТП-3" - повреждение КЛ-6кВ между ТП-173 ТП-174, из-за воздействия стороннего лица экскаватором Tеrex г/н 6464 РС принадлежащий частному лицу Гулекян Э.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-173 ТП-174 на КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.13 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-173 и ТП-174. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинлов С,Ц, 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.13 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-173 и ТП-174. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинлов С,Ц, 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-17 23:34
356956 | 304 | 2023-05-17 | 17 | 10 | 0.27766 | 2023-05-17 | 19 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №80-81, что привело к падению дерева на провода ВЛ. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая- междуфазное замыкание проводов АС-70 фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №80-81, в результате перекрытия проводов упавшего дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ обнаружено дерево в пролёте опор 80-81 на проводах на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф 3 РП ВБ Дрезговитая. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-18 23:07
356956 | 305 | 2023-05-18 | 22 | 55 | 0.019264 | 2023-05-18 | 23 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП- 44. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-44 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 44, KN004-00033489 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-44. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинлов С,Ц, 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-44. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинлов С,Ц, 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-20 18:24
356956 | 306 | 2023-05-19 | 14 | 30 | 0.0056661 | 2023-05-19 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-247. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-247 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на TP006-0009580, ТП-247 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 147 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-20 19:00
356956 | 307 | 2023-05-19 | 16 | 18 | 0.0045339 | 2023-05-19 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранение дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-35. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-35 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-35 на ТП-35, TP006-0009617 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-35. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-35. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 02.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-20 19:08
356956 | 308 | 2023-05-18 | 18 | 22 | 0.435 | 2023-05-18 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "Западная" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-4 в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "Западная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-4 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ Ф. 3 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на РП-4 на КЛ-6 кВ ф.3 от ПС Западная, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на РП-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-21 05:20
356956 | 309 | 2023-05-18 | 18 | 47 | 1.16 | 2023-05-18 | 19 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 40А на ТП-236 по фазе "А" с последующим отключением В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "Западная". 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "Западная".- произошло перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 40А на ТП-236 по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-236, TP006-0009491 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ 40А на ТП-236 по фазе "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-21 05:21
356956 | 310 | 2023-05-20 | 0 | 27 | 0.16886 | 2023-05-20 | 2 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за неисправного КЛ-0,4 кВ ф.8 до ВРУ Ж/Д произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП- 670. 4.12 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП- 670 явилось неисправность КЛ-0,4 кВ ф.8 до ВРУ Ж/Д из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП- 670 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП- 670, KN004-00032819 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП- 670 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП- 670. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП- 670. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-21 05:40
356956 | 311 | 2023-05-20 | 17 | 32 | 0.00167 | 2023-05-20 | 17 | 33 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "МСЗ" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-228, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "МСЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-228, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-228 на КЛ-6 кВ ф.5 от ПС МСЗ, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "МСЗ" головной на ТП-228. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-21 05:49
356956 | 312 | 2023-05-21 | 4 | 51 | 2.3332 | 2023-05-21 | 5 | 26 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская"- неисправность КЛ-10кВ головной на РП-21 в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-21, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-21 на КЛ-10 ф.5 от ПС Октябрьская до РП-21 ф.9, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 ф.5 ПС 10/35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-21 06:03
356956 | 313 | 2023-05-22 | 14 | 52 | 0.1075 | 2023-05-22 | 15 | 7 | 3.4.10 Причина отключения В-10кВ ф.7 ПС "АРЗ" - воздействие птицы в пролете опор №5-6 (вследствие проникновения в ЭУ птицы (ворона)). 4.4 При воздействии птицы в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ", произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ", VS010-0012293 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-23 13:33
356956 | 314 | 2023-05-23 | 12 | 15 | 1.7708 | 2023-05-23 | 14 | 20 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-ВБ - повреждение КЛ-10кВ между опорами №2-3 сторонним экскаватором Hyundai г/н 4147 РВ 03 принадлежащему частному лицу ООО "Тесла". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-ВБ - повреждение КЛ-10кВ между опорами №2-3 из-за воздействия сторонним экскаватором Hyundai г/н 4147 РВ 03 принадлежащему частному лицу ООО "Тесла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между опорами №2-3 на Ф 3 ОТ РП ВБ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ между опорам №2-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-23 20:29
356956 | 315 | 2023-05-23 | 18 | 0 | 1.65 | 2023-05-23 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.15 ПС 35/10кВ "КТП-1" (Ф1 Шишковка) - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-246, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.15 ПС 35/10кВ "КТП-1" (Ф1 Шишковка) - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-246, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-246 на КЛ-10 Ф.15 от ПС КТП-1 (Ф1 Шишковка), KS010-0005143 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 ПС 35/10кВ "КТП-1" (Ф1 Шишковка) головной на ТП-246 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 02.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-23 20:31
356956 | 316 | 2023-05-23 | 15 | 15 | 0.70668 | 2023-05-23 | 17 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено касание шлейфа к траверсе металлической конструкции по фазе "В" на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 из-за ослабления контактного соединения провода. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-22 - касание шлейфа к траверсе металлической конструкции по фазе "В" на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 из-за ослабления контактного соединения провода , вследствие несвоевременного устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание шлейфа к траверсе металлической конструкции по фазе "В" на Ф 10 РП-22, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Устранить касание шлейфа по фазе "В" на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.10 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф-10 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-24 17:12
356956 | 317 | 2023-05-23 | 23 | 35 | 0.30666 | 2023-05-24 | 1 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ Ф.11 РП "Верхняя Березовка" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции (введен в эксплуатацию с 1990г). 4.12 Причина отключения В-10кВ Ф.11 РП Верхняя Березовка- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "В" на Ф.11 РП Верхняя Березовка, VS010-0012272 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ Ф.11 РП Верхняя Березовка выход на ВЛ-10кВ опора №1 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-24 18:01
356956 | 318 | 2023-05-24 | 0 | 29 | 0.035419 | 2023-05-24 | 0 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-150. 4.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-150 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП- 150. на ТП-150-Железнодорожный, TP006-0009543 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-150. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-150 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-150. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О | 2023-05-24 18:26
356956 | 319 | 2023-05-24 | 10 | 18 | 0.08668 | 2023-05-24 | 10 | 31 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10 кВ Ф.10 РП 10 - повреждена КЛ-10кВ головной на ТП-633 сторонним экскаватором Hyundai г/н 0469 РХ 03 принадлежащему ПАО "ТГК-14". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-10 - повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-633 из-за воздействия сторонним экскаватором Hyundai г/н 0469 РХ 03 принадлежащему ПАО "ТГК-14". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ головной на ТП-633 на КЛ-10 кВ Ф.10 РП-10, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.10 РП 10кВ головной на ТП-633. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-10кВ ф.10 РП 10кВ головной на ТП-633. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-24 22:28
356956 | 321 | 2023-05-25 | 9 | 5 | 0.096336 | 2023-05-25 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-670 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Краснофлотская д.38, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции (введен в эксплуатацию с 1977г). 4.12 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-670 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Краснофлотская д.38, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Краснофлотская д.38 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП- 670, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-670 на жилой дом ул.Краснофлотская д.38. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Орбоев А.О. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-25 20:52
356956 | 322 | 2023-05-24 | 21 | 35 | 0.0075 | 2023-05-24 | 22 | 5 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-628 в пролете опор между опорам №2-3 обнаружен обрыв провода фазы "В", что привело к оперативному отключению Р-0,4-250 ф.2 ТП-628. 4.4 Причина отключения Р-0,4- ф.3 ТП-628 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ в пролете между опорам №5-5/1 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 12-17м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ в пролете между опорам №5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 628, Пролет: - Опора №5/1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-628 в пролёте опор №5-5/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-628 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №5-5/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-628. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-25 20:57
356956 | 323 | 2023-05-24 | 19 | 35 | 0.0035007 | 2023-05-24 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 в пролете опор между опорам №4-5 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."А" на Р-0,4-250 ф.2 ТП-643. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."А" на Р-0,4-250 ф.2 ТП-643 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 12-17м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, VN004-00128173 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 643. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-25 21:05
356956 | 324 | 2023-05-24 | 6 | 7 | 1.975 | 2023-05-24 | 7 | 26 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 35/10кВ "Сосновая" – неисправность кабельной перемычки на трансформатор ТМ-400/10кВа ТП-857, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1971г). 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.12 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на трансформатор ТМ-400/10кВа ТП-857 , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на трансформатор ТМ-400/10кВа ТП-857 на КЛ-10 кВ Ф.12 от ПС Сосновая, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на 1Т ТМ-400/10 на ТП-857 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2003 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-26 17:15
356956 | 277 | 2023-05-04 | 17 | 39 | 0.855 | 2023-05-04 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-17 – неисправность трансформатора 2Т ТМ-400/10кВА ТП-697, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1983г). 4.13 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.10 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на 2Т ТМ-400/10-0,4кВ ТП-697 , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на 2Т ТМ-400/10-0,4кВ ТП-697 на ТП-697-Октябрьский, TP010-0071173 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор 2Т ТМ-400/10 на ТП-697 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-05 04:02
356956 | 278 | 2023-05-05 | 19 | 6 | 0.016666 | 2023-05-05 | 19 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружен обрыв провода по фазе "В" на ВЛ-0.4кВ АС-25 в пролете опор №4-5 из-за несвоевременного вырубки дерева (веток), угрожающих падением на провода оперативно отключен Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП 424. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП 424 - обрыв провода ВЛ-0.4кВ по фазе "В" в пролете опор №4-5 вследствие несвоевременного вырубки дерева, из-за истирания провода АС-25 с деревом(веток). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0.4кВ по фазе "В" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 424, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Восстановить обрыв провода в пролете опор 4-5 по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-06 19:25
356956 | 279 | 2023-05-06 | 12 | 17 | 0.15003 | 2023-05-06 | 12 | 27 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.6 РП-22 – неисправность кабельной перемычки на трансформатор ТМ-160/6кВа ТП-2572, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1967г). 4.13 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.6 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на трансформатор ТМ-160/6кВа ТП-2572 , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки на трансформатор ТМ-160/6кВа ТП-2572 на ТП-2572-Железнодорожный, TP010-0071064 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку на Т ТМ-160/10 на ТП-2572 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинлов С,Ц, 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-06 19:42
356956 | 280 | 2023-05-07 | 11 | 33 | 0.11001 | 2023-05-07 | 11 | 55 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.7 РП-7 - повреждение КЛ-6кВ ввод в РП-6 сторонним экскаватором bobcat г/н б/н принадлежащему частному лицу Колмакову А.А. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.7 РП-7 - повреждение КЛ-6кВ ввод в РП-6 из-за воздействия сторонним экскаватором bobcat г/н б/н принадлежащему частному лицу Колмакову А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ввод в РП-6 на КЛ-6 кВ Ф. 7 от РП-7, KS006-0004242 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ввод РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ввод РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-07 23:16
356956 | 281 | 2023-05-07 | 16 | 35 | 0.0062505 | 2023-05-07 | 17 | 0 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-146 в пролете опор между опорам №4/3-4/4 обнаружен обрыв провода по фазе "А", что привело к оперативному отключению Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-146. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-146 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фазы "А" в пролете между опорам №4/3-4/4 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 9-14/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фазы "А" в пролете между опорам №4/3-4/4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 146, Пролет: ОПОРА 4/1 - ОПОРА 4/2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-146 фазы "А" в пролете пролете опор №4/3-4/4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А,О. | 2023-05-08 17:59
356956 | 282 | 2023-05-07 | 16 | 45 | 0.0045507 | 2023-05-07 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 в пролете опор между опорам №2-3 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к перегоранию ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4-250 ф.2 ТП-643. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4-250 ф.2 ТП-643 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №2-3 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 9-14м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, Пролет: ОПОРА 2 - ОПОРА 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №2-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-08 18:07
356956 | 283 | 2023-05-08 | 0 | 1 | 0.064995 | 2023-05-08 | 0 | 27 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.14 ПС 35/6кВ "КТП-3" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-106, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.14 ПС 35/6кВ "КТП-3" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-106, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1964г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-106 на КЛ-6 Ф. 14 от ПС КТП - 3, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.14 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ТП-106 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-10 16:16
356956 | 284 | 2023-05-09 | 15 | 10 | 0.11334 | 2023-05-09 | 15 | 44 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/35/6кВ "Западная" - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-162 сторонним экскаватором принадлежащей ООО "Байкал Сити" 4.4 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/35/6кВ "Западная" - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-162 с из-за воздействия сторонним экскаватором принадлежащей ООО "Байкал Сити" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-162 на КЛ-6 кВ ф-6 "Западная", Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.6 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.6 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-10 16:30
356956 | 285 | 2023-05-09 | 15 | 15 | 0.0064008 | 2023-05-09 | 15 | 31 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1603 - по заявке МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул. Смоленская д. 19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г. Улан-Удэ, ул. Смоленская, д.1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1603 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орьоев А.О. | 2023-05-10 16:39
356956 | 286 | 2023-05-09 | 19 | 57 | 0.15501 | 2023-05-09 | 20 | 28 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ"– неисправность трансформатора Т ТМ-250/6кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1982г). 4.2 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ"- неисправность трансформатора Т ТМ-250/6кВА, вследствие отгорание нулевой шпильки трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМ-250/6кВА на ТП-707-Октябрьский, TP006-0010148 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-250/кВа на ТП-707 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль контактных соединении на ТП-707 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбове А.О. | 2023-05-11 18:34
356956 | 287 | 2023-05-10 | 7 | 20 | 0.002 | 2023-05-10 | 7 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.7 ТП-1527 – неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Советская д.1, в процессе эксплуатации оборудования из-за пробоя изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.7 ТП-1527 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Советская д.1, вследствие потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2018г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Советская д.1 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-1527, Кабель АВБбШв 4X185 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-11527 на жилой дом ул. Советская д.1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-11 18:49
356956 | 288 | 2023-05-10 | 21 | 30 | 0.0301 | 2023-05-10 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП- 650. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП- 650 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП- 650 на ТП-650-Октябрьский, TP010-0071134 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-650 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-650 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-11 19:08
356956 | 289 | 2023-05-11 | 2 | 3 | 0.075006 | 2023-05-11 | 2 | 28 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 РП-25 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-273 в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.9 РП-25 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-273, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2000г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-273 на КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 РП-25 головной на ТП-273 Ответственное лицо: аместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-11 19:29
356956 | 290 | 2023-05-11 | 9 | 21 | 0.29169 | 2023-05-11 | 9 | 46 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-33 - неисправность на ведомственной ТП-1167(находящийся в ведомственных сетях ИП "Кавелин"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП «Кавелин») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 РП33 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-11 19:44
356956 | 291 | 2023-05-11 | 10 | 30 | 0.047918 | 2023-05-11 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-692 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Пр.Строителей 32, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-692 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Пр.Строителей 32, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Пр.Строителей 32 на КЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП 692, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.14 ТП-692 ввод на жилой дом ул. Пр. Строителей д.32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-11 20:00
356956 | 292 | 2023-05-12 | 9 | 50 | 0.013667 | 2023-05-12 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.17 ТП-2097 - повреждение опоры уличного освещения(находящийся в ведомственных сетях МБУ "Горсвет"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (МБУ «Горсвет») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.17 ТП-2097 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-13 17:08
356956 | 293 | 2023-05-12 | 11 | 3 | 0.1775 | 2023-05-12 | 12 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" из-за потери механической прочности провода. 4.2 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная"- обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.10, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №3-4 В-10кВ Ф. 10 от ПС "Южная". на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод по фазе "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 02.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-13 17:18
356956 | 294 | 2023-05-12 | 16 | 38 | 0.055532 | 2023-05-12 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-156 в пролете опор между опорам №7-8 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С",, что привело к перегорание ПН-2(400А) по ф. "С" на Р-0,4 кВ ф-6 ТП-156. 4.4 Причина перегорание ПН-2 400А по ф.С на Р-0,4кВ 400А ф.6 ТП- 156 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 10-15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-156, Пролет: ОПОРА 7 - ОПОРА | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-156 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-156 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-13 17:28
356956 | 295 | 2023-05-12 | 18 | 45 | 0.04 | 2023-05-12 | 19 | 9 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" - повреждение КЛ 6 кВ между ТП-167 и ТП-164КЛ-6кВ сторонним экскаватором bobcat г/н 7599 РС03 принадлежащему ООО СК "АРСЕНАЛ" 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" - повреждение КЛ-6кВ между ТП-167 и ТП-164, из-за воздействия сторонним экскаватором bobcat г/н 7599 РС03 принадлежащему ООО СК "АРСЕНАЛ" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 6 кВ между ТП-167 и ТП-164КЛ-6кВ из-за воздействия сторонним экскаватором bobcat г/н 7599 РС03 принадлежащему ООО СК "АРСЕНАЛ" на КЛ-6 Ф.12 от ПС КТП 1, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1"между ТП-167 и ТП-164 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" между ТП-167 и ТП-164 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ГЭС - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-13 17:34
356956 | 296 | 2023-05-13 | 9 | 8 | 0.84 | 2023-05-13 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение траверсы на опоре №29/20 с последующим отключением на ВЛ-10кВ Ф.22 от ПС "АРЗ". 4.2 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" - повреждение траверсы на опоре №29/20 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за разворота траверса (повреждение "косынок"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение "косынок" траверса опоры 29/20 ВЛ-10кВ Ф.22 от ПС "АРЗ". на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный траверс на опоре 29/20 ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.22 от ПС 35/10кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-13 17:42
356956 | 297 | 2023-05-14 | 17 | 56 | 0.12 | 2023-05-14 | 18 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264 на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, VS010-0012326-302 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.14 РП-26 между ТП-1219 и ТП-1264 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-15 20:08
356956 | 298 | 2023-05-14 | 22 | 5 | 0.066664 | 2023-05-14 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-560 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Ключевская д.8, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-560 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Ключевская д.8, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Ключевская д.8 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 560, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-560 на жилой дом ул. Ключевская д.8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-15 21:34
356956 | 302 | 2023-05-14 | 23 | 58 | 0.8075 | 2023-05-15 | 0 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.14 от РП-30 - неисправность на ведомственной ВЛ-10 кВ (находящийся на балансе ООО "Аэрофюэлз") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Аэрофлюэлз») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.14 от РП-30 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. | 2023-05-17 23:13
356956 | 254 | 2023-04-22 | 14 | 1 | 0.40132 | 2023-04-22 | 14 | 57 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.16 РП 21 - неисправность на ведомственной ТП-739(находящийся в ведомственных сетях ООО "РСУ-РВ"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «РСУ-РВ») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.16 РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-22 23:10
356956 | 257 | 2023-04-23 | 13 | 35 | 0.0066675 | 2023-04-23 | 13 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявление дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на ТП-368, TP010-0072576 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-24 17:12
356956 | 258 | 2023-04-23 | 18 | 30 | 0.0040005 | 2023-04-23 | 18 | 46 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-787 в пролете опор между опорам №21-22 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-787. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-787 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №21-22 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 14-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №21-22 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-787, VN004-00127858 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-787 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-787 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №21-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-787 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-24 17:36
356956 | 259 | 2023-04-24 | 7 | 35 | 0.26 | 2023-04-24 | 10 | 11 | 3.4.9.1 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-18 - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ(находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Варистор») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10кВ ф.11 РП-18 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-24 17:49
356956 | 260 | 2023-04-24 | 19 | 5 | 0.012082 | 2023-04-24 | 19 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружен обрыв провода по фазе "В" на ВЛИ-0.4кВ СИП 4*70 в пролете опор №10-15 из-за несвоевременного вырубки дерева (веток), угрожающих падением на провода оперативно отключен Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-782. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-782 - обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №10-15 на ВЛИ-0.4кВ СИП 4*70, вследствие несвоевременного вырубки дерева, из-за истирания провода СИП 4*70 с деревом(веток). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №10-15 на ВЛИ-0.4кВ СИП 4*70 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-782, VN004-00127854 | Техническое мероприятие 1 произвести подрезку крон деревьев в пролете опор 10-15 на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-782 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-782 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭСё Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-25 17:20
356956 | 262 | 2023-04-26 | 10 | 53 | 0.0295 | 2023-04-26 | 11 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранение дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-464. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-464 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на ТП-464-Советский, TP010-0070911 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-464. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-464. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-464. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-26 23:10
356956 | 263 | 2023-04-26 | 14 | 5 | 0.023331 | 2023-04-26 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 в пролете опор между опорам №2-3 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к отключению АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2054. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2054 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №2-3 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №2-3 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-2054 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2054, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №2-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-26 23:38
356956 | 264 | 2023-04-26 | 17 | 20 | 0.018335 | 2023-04-26 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранение дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-675. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-675 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на ТП-675-Октябрьский, TP010-0071152 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-675 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-675. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-675 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдеммпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-27 22:21
356956 | 265 | 2023-04-26 | 17 | 49 | 0.03718 | 2023-04-26 | 18 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв магистрального провода марки А-35 по фазе "В" в пролете опоры №21-22 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-448 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-448 - обрыв магистрального провода марки А-35 по фазе"В" в пролете опоры №21-22 ВЛ-0,4кВ ф-3, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистрального провода марки А-35 по фазе"В" в пролете опоры №21-22 ВЛ-0,4кВ ф-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 448, VN004-00128479 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистрального провода А-35 по фазе "В" в пролете опоры №21-22 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-27 22:37
356956 | 266 | 2023-04-27 | 4 | 52 | 2.12 | 2023-04-27 | 6 | 38 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель, произошло перегорание некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-1526. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ"- междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-1526, вследствие перегорания некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "А" на ТП-1526-Советский, TP010-0070962 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей 10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-1526 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-27 22:46
356956 | 267 | 2023-04-27 | 10 | 48 | 0.462 | 2023-04-27 | 12 | 27 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность на ведомственной ТП-1306(находящийся в ведомственных сетях АО "Горняк"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО «Горняк») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-27 22:59
356956 | 268 | 2023-04-27 | 15 | 49 | 2.54 | 2023-04-27 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отгорание проводов ввод в ГР-Т на ТП-1А22 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) с последующим отключением В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" . 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" - произошло отгорание проводов ввод в ГР-Т на ТП-1А22 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание проводов ввод ГР-Т на ТП-1А22 на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", Спуск №1501 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревшие провода ввод в ГР-Т на ТП-1А22. Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц.. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-28 17:31
356956 | 269 | 2023-04-28 | 1 | 18 | 0.405 | 2023-04-28 | 1 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение разрядника на отпайке опора №37/2 в сторону ТП-2560 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) с последующим отключением В-10кВ ф.6 РП-22 . 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.6 РП-22 - произошло повреждение разрядника на отпайке опора №37/2 в сторону ТП-2560 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) , вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения разрядника и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на отпайке опора №37/2 в сторону ТП-2560 на ТП-2560 ДНТ "Почтовая тройка", TP010-0069524 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный разрядник на отпайке опора №37/2 в сторону ТП-2560. Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РП-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-29 18:44
356956 | 270 | 2023-04-29 | 10 | 37 | 0.34497 | 2023-04-29 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель, произошло перегорание некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-1287. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-17 - междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-1287, вследствие перегорания некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "В" на ТП-1287-Октябрьский, TP010-0071364 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей 10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-1287. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-1287 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-29 18:53
356956 | 271 | 2023-04-29 | 16 | 13 | 0.75831 | 2023-04-29 | 17 | 18 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-2068 сторонним экскаватором Hyundai г/н РС 0976 03 принадлежащей ООО "БСК+" 4.4 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-2068 с из-за воздействия сторонним экскаватором Hyundai г/н РС 0976 03 принадлежащей ООО "БСК+" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-2068 на Ф 45 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" головной на ТП-2068 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" головной на ТП-2068 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-29 19:25
356956 | 272 | 2023-05-01 | 8 | 30 | 0.14169 | 2023-05-01 | 8 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПК-10кВ на ТП-2018 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-10кВ ф.9 РП-30. 4.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 РП-30 - перегорание предохранителей ПК-10кВ на ТП-2018 по фазе "А" "В" "С" из-за термического повреждения шины на ГР-Т ТП-2018, вследствие превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей ПК-10кВ на ТП-2018 по фазе "А" "В" "С", термическое повреждение шины на ГР-Т ТП-2018 на ТП-2018-Железнодорожный, TP010-0071000 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить поврежденную шину по фазе "В" на ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-02 20:12
356956 | 273 | 2023-05-02 | 10 | 10 | 0.71332 | 2023-05-02 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.18 РП-21 - неисправность на ведомственной ТП-1127(находящийся в ведомственных сетях Бурятское РО ДВФ ОАО «Мегафон».). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Бурятское РО ДВФ ОАО «Мегафон») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.18 РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-02 20:32
356956 | 274 | 2023-05-02 | 14 | 50 | 4.3633 | 2023-05-02 | 16 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание шлейфа на РТП-464 по фазе "С" ВЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Гурульба" из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Гурульба"- отгорание шлейфа на РТП-464 по фазе "С", вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на РТП-464 по фазе "С" на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС Гурульба, Спуск: От оп.№ 131 до ТП-464 "п.Сокол" | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф на РТП-464 по фазе "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС 35/10кВ "Гурульба" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорфоеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-02 20:34
356956 | 275 | 2023-05-01 | 2 | 12 | 0.15386 | 2023-05-01 | 2 | 25 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35/10кВ "БВС" в пролете опор между опорам №38/1-38/3 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к отключению В-10 кВ ф.8 ПС 35/10кВ "БВС". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "БВС" - схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 38/1-38/3 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 14-16 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 38/1-38/3 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, Пролет: - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "БВС" фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №38/1-38/3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-05-03 17:09
356956 | 276 | 2023-05-03 | 13 | 49 | 0.0072 | 2023-05-03 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранение дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1234. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1234 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-1234-Октябрьский, TP010-0071342 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1234 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1234 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1234 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О, | 2023-05-03 17:28
356956 | 233 | 2023-04-13 | 7 | 10 | 0.00375 | 2023-04-13 | 7 | 25 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054. в пролете опор между опорам №5-6 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к отключению АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2054. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2054 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 5-6 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 13-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 5-6 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-2054 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2054, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-13 19:41
356956 | 234 | 2023-04-14 | 4 | 17 | 0.03375 | 2023-04-14 | 5 | 2 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-131 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Жуковского 2 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-131 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Жуковского 2 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Жуковского 2 нитка "В" на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 131, Кабель ААШв 3х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.6 ТП-131 на жилой дом ул.Жуковского д.2 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 00:45
356956 | 235 | 2023-04-14 | 15 | 18 | 0.042047 | 2023-04-14 | 15 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-331. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-331 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-331 на ТП-331-Советский, TP006-0009382 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-331. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-331. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-331. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 02:05
356956 | 236 | 2023-04-14 | 21 | 50 | 0.018201 | 2023-04-14 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-525. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-525 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-525. на ТП-525-Октябрьский, TP006-0009663 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-525. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-525. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 06:11
356956 | 237 | 2023-04-13 | 22 | 28 | 0.050181 | 2023-04-13 | 22 | 35 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.16 РП-21 в пролете опор между опорам №55-56 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к отключению В-10кВ ф.16 РП-21 . 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.16 РП-21 - схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 55-56 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 13-16м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 55-56 на ВЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-21, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-10кВ ф.16 РП-21 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №55-56 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.16 РП-21 Ответственное лицо: м 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 95 от 21.01.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ГЭС Молоков Г.Д. Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 17:05
356956 | 238 | 2023-04-15 | 22 | 4 | 0.0348 | 2023-04-15 | 22 | 28 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-2038 в пролете опор между опорам №6-7 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-2038. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-2038 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 17-22м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 2038, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-2038 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-2038 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №6-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-2038 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 17:19
356956 | 239 | 2023-04-16 | 1 | 3 | 0.023469 | 2023-04-16 | 1 | 25 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-532 - по заявке МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул. Терешкова д. 19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г. Улан-Удэ, ул. Терешкова, д.19 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-532 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 17:32
356956 | 240 | 2023-04-16 | 12 | 42 | 0.0075 | 2023-04-16 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2054 - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор №2-3, что привело к касанию веток на провода ВЛ. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2054 - междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ возникшее в пролете опор №2-3 в результате перекрытия проводов касавшей веткой дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание проводов АС-35 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2054, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон деревьев в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 17:58
356956 | 241 | 2023-04-16 | 2 | 53 | 0.63 | 2023-04-16 | 3 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-17, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-17, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1971г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-17 на КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" на РП-17, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной на РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-16 18:10
356956 | 242 | 2023-04-17 | 9 | 32 | 0.0255 | 2023-04-17 | 11 | 2 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2068. в пролете опор между опорам №1-1/1 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к перегоранию ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.9 ТП-2068. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2054 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 1-1/1 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 1-1/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 2068, Пролет: - Опора №1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2068 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №1-1/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.9 ТП-2068 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2068 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-17 17:55
356956 | 243 | 2023-04-18 | 11 | 30 | 0.0162 | 2023-04-18 | 11 | 48 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-816 в пролете опор между опорам №5-6 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителяПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №5-6 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-816, Пролет: ОПОРА 5 - ОПОРА 6 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-816 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №5-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-816 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальнк ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-19 17:53
356956 | 244 | 2023-04-18 | 14 | 55 | 0.92499 | 2023-04-18 | 18 | 0 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" - порыв КЛ-6кВ выход на опору №1 сторонним лицом ООО "Байкал Сити" бурильной установкой John Deere г/н РС 7159. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" - порыв КЛ-6кВ выход на опору №1 из-за воздействия сторонним лицом ООО "Байкал Сити" бурильной установкой John Deere г/н РС 7159. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ выход на опору №1 на ВЛ-6 кВ ф-7 "Западная", АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной КЛ-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "Западная" выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-19 18:23
356956 | 245 | 2023-04-19 | 4 | 45 | 2.0533 | 2023-04-19 | 7 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП "ВБ" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-214, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.1 РП "ВБ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-214, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1987г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-214 на Ф 1 РП ВБ, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.1 РП "ВБ" ввод в ТП-214 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-20 22:29
356956 | 246 | 2023-04-19 | 11 | 44 | 0.43334 | 2023-04-19 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2011г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1219 и ТП-1264 на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.14 РП-26 между ТП-1219 и ТП-1264 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 95 от 21.01.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС ПО ГЭС Молоков Г.Д. Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-20 22:54
356956 | 247 | 2023-04-19 | 3 | 3 | 0.01167 | 2023-04-19 | 3 | 10 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Южная" в пролете опор между опорам №6-7 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к отключению В-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Южная". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Южная" - схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 6-7 на ВЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "Южная", Пролет: Опора № 6 - Опора7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Южная" фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №6-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-21 17:46
356956 | 248 | 2023-04-19 | 5 | 25 | 0.18419 | 2023-04-19 | 5 | 38 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ в пролете опор между опорам №6-7 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело к отключению В-10кВ ф.3 РП-ВБ. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.3 РП-ВБ - схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 86-87 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 86-87 на Ф 3 ОТ РП ВБ, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №86-87 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-22 13:46
356956 | 249 | 2023-04-19 | 13 | 15 | 0.006666 | 2023-04-19 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-794 в пролете опор между опорам №5-6 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-794. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-794 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №5-6 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-794, Пролет: Опора №5 - Опора №6 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-794 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-794 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: НачальникОктябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-22 14:27
356956 | 250 | 2023-04-19 | 15 | 23 | 2.7883 | 2023-04-19 | 19 | 22 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-6кВ ф.12 РП-13 в пролете опор между опорам №5/1/1-5/1/2 обнаружен обрыв провода фазы "В", что привело к отключению В-6кВ ф.12 РП-13 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.12 РП-13 - обрыв провода на ВЛ-6кВ фазы "В" в пролете между опорам №5/1/1-5/1/2 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6кВ фазы "В" в пролете между опорам №5/1/1-5/1/2 на ВЛ-6 кВ ф.12от РП-13, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ ф.12 РП-13 фазы "В" в пролете пролете опор №5/1/1-5/1/2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.12 РП-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-22 15:07
356956 | 251 | 2023-04-20 | 6 | 30 | 0.019548 | 2023-04-20 | 6 | 47 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 в пролете опор между опорам №7-8 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по ф."В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, Пролет: ОПОРА 7 - ОПОРА 8 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А,О. | 2023-04-22 15:19
356956 | 252 | 2023-04-20 | 13 | 8 | 0.051331 | 2023-04-20 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1005 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1005 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1976г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1005, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1005 выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-22 22:51
356956 | 253 | 2023-04-21 | 13 | 50 | 0.013884 | 2023-04-21 | 14 | 39 | 3.4.9.3 Причина отключения перегорания ПН-2 250А по фазы "С" на Р-0,4кВ-250А ф.17 ТП-312 - неисправность на ведомственной КЛ-0,4кВ(находящийся в ведомственных сетях Прокуратуры Республики Бурятии). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Прокуратура Республики Бурятия) о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.17 ТП-312 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-22 23:01
356956 | 255 | 2023-04-19 | 17 | 42 | 0.23849 | 2023-04-19 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП ЦВМ - неисправность на ведомственной ТП-297(находящийся в ведомственных сетях ООО "Инвестиционная компания РОСТ"). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Инвестиционная компания РОСТ») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-23 22:13
356956 | 256 | 2023-04-20 | 5 | 56 | 0.46351 | 2023-04-20 | 7 | 39 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-ЦВМ Дрезговитая - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №83-84, что привело к падению дерева на провода ВЛ. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф-3 РП-ЦВМ Дрезговитая - междуфазное замыкание проводов АС-70 фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №83-84, в результате перекрытия проводов упавшего дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия проводов на Ф 4 РП-ЦВМ, VS010-0012268 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки ВЛ-10кВ ф-4 РП-ЦВМ-Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф-4 РП- ЦВМ - Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-23 22:29
356956 | 261 | 2023-04-20 | 17 | 1 | 1.0751 | 2023-04-20 | 17 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "БМДК" - неисправность привода ВМ из-за длительной эксплуатации оборудования . 4.2 Причина отключения В-10кВ ф.4 ПС 35/10кВ "БМДК" - неисправность привода ВМ, вследствие срыва отключающей планки с удерживающего ролика из-за длительного срока эксплуатации оборудования (введен в эксплуатацию с 1974г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность привода ВМ на ПС 35/10 кВ "БМДК", PS035-001067 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию выключателя ВМ-10кВ на ПС 35/10 кВ "БМДК" Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2003 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-26 21:59
356956 | 214 | 2023-04-01 | 1 | 36 | 0.04 | 2023-04-01 | 1 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-15 - неисправность на ведомственной ТП-320кВ(находящийся в ведомственных сетях ООО "База БКС"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «База БКС») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.11 РП-15 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ГЭС Молоков Г.Д. Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-03 15:24
356956 | 215 | 2023-04-01 | 9 | 30 | 0.0056661 | 2023-04-01 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2006 в пролете опор между опорам №1-2 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2006. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2006 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №1-2 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2006, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2006. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2006 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №1-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2006 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-03 15:52
356956 | 216 | 2023-04-01 | 9 | 35 | 0.006666 | 2023-04-01 | 9 | 55 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 в пролете опор между опорам №7-8 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-135. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-135 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-135, Пролет: Опора №7- Опора №8 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №7-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-03 16:06
356956 | 218 | 2023-04-01 | 16 | 11 | 3.7491 | 2023-04-01 | 20 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.6,12 ПС 110/35/6кВ "Западная" - повреждена КЛ-6кВ головной на ТП-162 и выход на опору №1 ВЛ-6кВ нитка "А" сторонним лицом. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.6,12 ПС 110/35/6кВ "Западная" - порыв КЛ-6кВ головной на ТП-162 и выход на опору №1 ВЛ-6кВ нитка "А", из-за воздействия стороннего лица экскаватором при земляных работ подрядчиком Очировым А.Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ головной на ТП-162 и выход на опору №1 ВЛ-6кВ нитка "А" на ВЛ-6 кВ ф-12 "Западная", VS006-0004594 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.6,12 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на ТП-162 и выход на опору №1 ВЛ-6кВ нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.6,12 ПС 110/35/6кВ "Западная" головной на ТП-162 и выход на опору №1 ВЛ-6кВ нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера -начальник ПТС ПО ГЭС Молоков Г.Д. Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-03 16:32
356956 | 219 | 2023-04-02 | 10 | 33 | 0.12601 | 2023-04-02 | 11 | 1 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.4 от РП-ЦВМ произошло отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №3. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-ЦВМ - отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №3 из-за ослабление контактного соединения в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 9-14м/с ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №3 на Ф 4 РП-ЦВМ, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №3 ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О | 2023-04-03 16:47
356956 | 220 | 2023-04-04 | 5 | 32 | 0.55998 | 2023-04-04 | 6 | 28 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6кВ "КТП-3" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-131 и ТП-289, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6кВ "КТП-3" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-131 и ТП-289, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-131 и ТП-289 на КЛ-6 Ф. 17 от ПС КТП - 3, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.17 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-131 и ТП-289 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Начальник УПБиПК ПО ГЭС Догданов Ю.Д. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-04 16:20
356956 | 221 | 2023-04-04 | 7 | 0 | 0.0070839 | 2023-04-04 | 7 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв магистрального провода марки АС-50 по фазе "С" в пролете от опоры №1 до ТП-512 из-за потери механической прочности провода. 4.13 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-512 - обрыв магистрального провода марки АС-50 по фазе "С" в пролете от опоры №1 до ТП-512 ВЛ-0,4кВ ф-2, вследствие потери механической прочности из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистрального провода марки АС-50 по фазе "С" в пролете от опоры №1 до ТП-512 ВЛ-0,4кВ ф-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-512, Пролет: - ОПОРА 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистрального провода АС-50 по фазе "С" в пролете от опоры №1 до ТП-512 ВЛ-0,4кВ ф-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-512 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-04 16:37
356956 | 217 | 2023-04-06 | 22 | 44 | 0.0304 | 2023-04-07 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0.4кВ 250 ф.9 ТП-781 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Мокрова,40, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0.4кВ 250 ф.9 ТП-781 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Мокрова,40, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Мокрова,40 на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП- 781, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.9 ТП-781 на жилой дом по адресу ул.Мокрова,40 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н, 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-09 20:12
356956 | 224 | 2023-04-08 | 23 | 10 | 0.021664 | 2023-04-08 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 в пролете опор между опорам №8-9 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-150. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-150 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 8-9 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 16-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №8-9 ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-150 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-150, Пролет: ОПОРА 8 - ОПОРА 9 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-150. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №8-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-09 21:09
356956 | 222 | 2023-04-08 | 22 | 0 | 0.11347 | 2023-04-09 | 23 | 22 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 в пролете опор между опорам №7-8 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-135. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-135 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-18м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №7-8 ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-135, Пролет: Опора №7- Опора №8 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №7-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-11 10:02
356956 | 223 | 2023-04-08 | 22 | 10 | 0.065836 | 2023-04-09 | 23 | 13 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-176 в пролете опор между опорам №11-12 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.9 ТП-176. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.9 ТП-176 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "С" и "С" в пролете между опорам №11-12 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 16-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №11-12 ВЛ-0.4кВ ф.9 ТП-176 на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 176, KN004-00034030 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.9 ТП-176. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-176 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №11-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-176 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-11 10:07
356956 | 225 | 2023-04-08 | 20 | 15 | 0.018 | 2023-04-08 | 20 | 39 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-516 в пролете опор между опорам №6-7 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-516. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-516 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам № 6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 16-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №6-7 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-516 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-516, Пролет: Опора №6 - Опора №7 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-516. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-516 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №6-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-516 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-11 16:42
356956 | 226 | 2023-04-09 | 15 | 56 | 0.13334 | 2023-04-09 | 18 | 36 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Гурульба" - наезд на опору №128/8 ВЛ-10кВ сторонним автотранспортом Toyota Camry г/н А635КК Якимовым А.Е. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Гурульба" - наезд на опору №128/8ВЛ-10кВ из-за воздействия сторонним автотранспортом Toyota Camry г/н А635КК Якимовым А.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд на опору №128/8ВЛ-10кВ на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС Гурульба, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №128/8 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Гурульба". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц.. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии стороннего лица по поврежденной опоре №128/8 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Гурульба". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц.. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-11 17:03
356956 | 227 | 2023-04-09 | 18 | 24 | 0.5325 | 2023-04-09 | 19 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение разрядника по фазе "В" на опоре №21/20 с последующим отключением на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС" 4.14 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС" - повреждение разрядника по фазе "В" на опоре №21/20 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления контактного соединения разрядника и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника по фазе "В" на опоре №21/20 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный разрядник по фазе "В" на опоре №21/20 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-11 17:16
356956 | 228 | 2023-04-09 | 21 | 42 | 0.1105 | 2023-04-09 | 23 | 24 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-346 в пролете опор между опорам №3-4 обнаружен обрыв провода фазы "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-346. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-346 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролете между опорам №3-4 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 16-19м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фазы "В" на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП-346, Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-346. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-346 фазы "В" в пролете пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-346 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-11 17:25
356956 | 229 | 2023-04-10 | 11 | 7 | 0.108 | 2023-04-10 | 11 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП ЦВМ - отсоединение кабельного нулевого поводка КЛ-10кВ выход на опору №1,из-за несвоевременного устранения дефекта. Причина отключения В-10кВ ф.4 РП ЦВМ - отсоединение кабельного нулевого поводка КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие ослабление контактного соединения из-за несвоевременного устранения дефекта. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП ЦВМ - отсоединение кабельного нулевого поводка КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие ослабление контактного соединения из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсоединение кабельного нулевого поводка КЛ-10кВ выход на опору №1 на Ф 4 РП-ЦВМ, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Соединить нулевой поводок КЛ-10кВ выход на опору №1 ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: НачальнкиЖелезнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-13 18:26
356956 | 230 | 2023-04-10 | 21 | 1 | 0.006 | 2023-04-10 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 в пролете опор между опорам №6-7 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 6-7 ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-643 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, Пролет: ОПОРА 6 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-643 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №6-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС УС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-13 19:14
356956 | 231 | 2023-04-10 | 22 | 30 | 0.015199 | 2023-04-10 | 23 | 8 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242 в пролете опор между опорам №1-2 обнаружен обрыв провода фазы "А", что привело к оперативному отключению Р-0,4кВ-250А ф.16 ТП-242 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.16 ТП-242 - обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролете между опорам №1-2 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролете между опорам №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ТП-242 Л-16, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242 фазы "А" в пролете пролете опор №1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-13 19:23
356956 | 232 | 2023-04-10 | 22 | 40 | 0.0090993 | 2023-04-10 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-790 в пролете опор между опорам №8-9 обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-790. 4.4 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-790 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам №8-9 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 15-20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете между опорам № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-790, Пролет: ОПОРА 8 - ОПОРА 9 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-740 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-740 фазы "В" и "С" в пролете пролете опор №8-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-740 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Бурятэнерго № 177 от 03.02.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер ПО ГЭС Нестеров В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. Начальник ОДС ГЭС ЦУС Рандин А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК Орбоев А.О. | 2023-04-13 19:32