## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356858 | 292 | 2023-06-23 | 22 | 45 | 0.0060835 | 2023-06-23 | 23 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Лучевое ул.Центральная д.25 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Лучевое ул.Центральная д. 25 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-24 03:55
356858 | 293 | 2023-06-25 | 11 | 35 | 0.0066665 | 2023-06-25 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Еремино пер. Речной д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Еремино пер. Речной д. 8. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-26 00:16
356850 | 189 | 2023-06-24 | 17 | 15 | 0.024999 | 2023-06-24 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки принесло ветку тополя (из вне охранной зоны) на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-38 в пролете опор №44-45, что привело к замыканию фаз (А,С) и отключению АВ-3 ТП-64-4-38. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 44-45 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-38, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 44-45 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП 64-4-38. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-26 01:04
356850 | 190 | 2023-06-25 | 12 | 50 | 0.00525 | 2023-06-25 | 13 | 5 | 3.4.10 Со слов местных жителей стая птиц сидевшая на проводах резко взлетела перекрыв своими телами провода фаз (В,С) в пролете опор №394/3-396/1 ВЛ-10 кВ Л-50-3, что стало причиной отключения В-10 Л 50-3 на ПС-110 кВ Целинная 4.11 Перекрытие птицами проводов фаз (В,С) в пролете опор №394/3-396/1 ВЛ-10 кВ Л-50-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицами проводов. на Л-10 кВ Л-50-3, VS010-0001172 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-50-3 Еланда: Произвести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц на отпайке 394/3-396/9 за 3 года, при воздействии 3 и более раз запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-26 01:05
356851 | 348 | 2023-06-24 | 12 | 15 | 0.024574 | 2023-06-24 | 12 | 20 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на анкерной (А10-1) опоре №267 ВЛ Л-36-3, произошло перекрытие изоляции проводников фаз "А" и "В" через тело птицы, о чем свидетельствуют следы воздействия тока короткого замыкания (К.З.) на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-36-3) было отключено (В Л-36-3 на ПС 35 кВ Мельниковская) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ. РПВ было успешным, вследствие восстановления изоляционных свойств электроустановки (птица упала на землю). 4.12 Перекрытие изоляции проводников фаз "А" и "В" на анкерной (А10-1) опоре №267 ВЛ Л-36-3 произошло через тело птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-36-3 с. Малышев Лог, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №267 ВЛ Л-36-3. Проверить допустимые (не менее 20 см) расстояния между токоведущими частями, согласно п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. Устранить выявленные дефекты, либо запланировать устранение. (Заказ №180137580). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-26 01:28
356851 | 349 | 2023-06-24 | 16 | 15 | 0.17255 | 2023-06-24 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В результате недопустимого крена промежуточной (П10-7ДБ) опоры №9 ВЛ Л-50-15 произошло изменение стрелы провеса провода (А-50) фазы "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ Л-50-15, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "В" и "С", из-за ветровой нагрузки. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-50-14) было отключено (В-50-14) на ПС 35 кВ Староалейская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ, из-за самоустранившегося схлеста проводов. 4.1 Изменение (разрегулирование) стрелы провеса провода (А-50) фазы "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ Л-50-15 вызвано недопустимым креном опоры №9 (выход из створа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на Л-50-15 Телецентр, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №9 и регулировку стрел провеса проводов всех фаз в пролёте опор 9 - №10 ВЛ Л-50-15. (Заказ №180136747). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера ПО - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЗРЭС - главный инженер Литвинов Сергей Леонидович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-26 01:29
356851 | 350 | 2023-06-25 | 20 | 34 | 0.20267 | 2023-06-26 | 5 | 29 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (Распределительный щит 0,4 кВ, запитанный от опоры №2 ВЛ Ф-2 от ТП-46-5-3) потребителя (Физ.лицо - Серожеев Р.Г. с. Беленькое, ул. Степная, д.34). Согласно акта взаимодействия (приложение к Письму УРЭС от 26.06.2023 №1.1/2619/2-РЭС «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило перекрытие изоляции провода фазы «А» (токопровод в виде шины) на корпус РЩ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (с. Беленькое, ул. Степная, д.34) Серожееву Р.Г. с целью предоставления сведений о причине ТН на ВЛ Ф-2 от ТП-46-5-3 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-06-26 01:33
356857 | 220 | 2023-06-24 | 19 | 28 | 0.026 | 2023-06-24 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел наклон дерева, находящегося вне охранной зоны, с последующим касанием его ветвей проводов всех трех фаз ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш" в пролете опор №№ 77/23-77/24, что привело к возникновению межфазного замыкания и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Касание ветвей наклоненного дерева (находящегося вне охранной зоны) проводов всех трех фаз в пролете опор №№ 77/23-77/24 ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветвей наклоненного дерева (находящегося вне охранной зоны) проводов всех трех фаз на Л-27-8 Барагаш, Пролет: Оп №77/23 - Оп №77/24 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающего падением дерева в пролет опор №№ 77/23-77/24 ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш". Ответственное лицо: Мастер БУЭС Сылбаков В.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-26 01:42
356857 | 221 | 2023-06-24 | 20 | 50 | 0.010666 | 2023-06-24 | 22 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-8-3, что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4, возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-27-8-3. 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-8-3, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в анкерном пролете опор №№ 1-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-8-3. Ответственное лицо: Мастер БУЭС Сылбаков В.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-26 01:42
356857 | 222 | 2023-06-25 | 16 | 25 | 0.94664 | 2023-06-25 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" явилось повреждение кабельной воронки потребителя т/б "Иволга" после Р-21-1-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю т/б "Иволга" о необходимости приведения технического состояния собственных э/у к требованиям НТД, Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-26 01:43
356858 | 294 | 2023-06-24 | 15 | 58 | 0.121 | 2023-06-24 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-3 в пролете опор №38-№39, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-3 в пролете опор №38-№39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие веток дерева на Л-84-3 с. Гордеево, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-3 с. Гордеево, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №38-№39. Заказ 180137882 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-26 02:00
356859 | 142 | 2023-06-24 | 14 | 52 | 0.0069996 | 2023-06-24 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ на ТП 14-25-102, при возросших нагрузках в летний период времени по ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-102 ф.2, действием токовых защит произошло отключение АВ-0,4 ф.2 в ТП 14-25-102. 4.13 Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 14-25-102, в результате превышения токовых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-102 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Размыкание цепи в АВ-0,4 кВ ф2 ТП 14-25-102, в результате превышения токовых нагрузок на ТП 14-25-102, TP010-0007836 | Техническое мероприятие 1 В рамках ежемесячного ТО ТП 10/0,4 кв провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ на ТП 14-25-102 с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-26 02:13
356859 | 143 | 2023-06-24 | 17 | 8 |  | 2023-06-24 | 17 | 8 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №125 ВЛ 110 кВПС-134, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПСД-70, 8 шт. в гирлянде) фазы "А" на металлическую траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов. От возникшего замыкания фазы "А" на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПСД-70, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №125 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" (марка изоляторов ПСД-70, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №125 ВЛ 110 кВ ПС-134.ВЛ 110 кВ ПС-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №125. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №123-126, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №124-126. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Начальник Управления диагностики Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-26 02:13
356855 | 147 | 2023-06-25 | 4 | 52 |  | 2023-06-25 | 4 | 52 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в шинный мост Т-1 на ПС 110 кВ Верхчуманская, произошел пробой разрядников РВО-10 фаз "В,С" , что привело к работе ОД/КЗ 110 Т-1 и отключению на ПС 110 кВ Завьяловская В ЗБ-198 от 2 ступени ТЗНП и на ПС 110 кВ Верхчуманская СВ-110 кВ от 1 ступени ТЗНП ВЛ БЧ-35. 4.11 Пробой разрядников РВО-10 фаз "В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС "Верхчуманская" №28, РВО-10 фВ; Атмосферные перенапряжения на ПС "Верхчуманская" №28, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Верх-Чуманская произвести замену разрядников РВО-10 фаз "В,С" Т-1. (Заказ №170059898). Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Верх-Чуманская после замены разрядников произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ №180134261). Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения сопротивления заземления вновь установленных ОПН-10 на шинном мосту 10 кВ. (Заказ № 170059898) Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести расчет молнии защиты на ПС 110 кВ Верхчуманская. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Шовба С.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник СИЗПИ Пасечник М.В. Начальник Управления Диагностики филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-26 02:13
356858 | 295 | 2023-06-24 | 17 | 56 | 0.0096665 | 2023-06-24 | 19 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-16-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Никольское ул. Березовая д. 12. (потребитель Городнов Семен Васильевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Городнову Семену Васильевичу проживающему по адресу, с. Никольское, ул Березовая д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-26 02:14
356858 | 296 | 2023-06-25 | 8 | 35 | 0.025666 | 2023-06-25 | 9 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 74-2-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Сосновка ул. Нагорная д. 22. (потребитель Чертищева Дарья Антоновна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Чертищевой Дарье Антоновне, проживающему по адресу с. Сосновка ул. Нагорная д. 22. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-26 02:14
356853 | 197 | 2023-06-25 | 19 | 54 |  | 2023-06-25 | 19 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) при повреждении на КЛ-6 кВ Л-25-46 (ООО "Барнаульская сетевая компания" (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго)) произошёл пробой трансформатора тока фазы "А" в результате динамического воздействия тока КЗ, с последующим возникновением электрической дуги, оплавлением шины фазы "В" и выбросом масла из полюса фазы "В" В Л-25-46 при отключении КЛ-6 кВ Л-25-46. В результате выброса масла из полюса фазы "В" В Л-25-46 произошло перекрытие 4 секции шин 6 кВ (в следствие попадания масла на шины 6 кВ), что привело к отключению В-6-4 Т-2 действием УРЗА. 4.12 Пробой трансформатора тока фазы "А" (ячейка №46) на ПС 110 кВ Опорная. Выброс масла из полюса фазы "В" В Л-25-46 (ячейка №46) на ПС 110 кВ Опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой трансформатора тока на ПС "Опорная" №25, ТТ литой ТПОЛ-10 У3 1000/5 0,5S ф.А; Выброс масла из полюса фазы "В" на ПС "Опорная" №25, ВМПЭ-10-1000-31,5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора тока фазы "А" в ячейке №46 на ПС 110 кВ Опорная. Ответственное лицо: Будон П.А. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Бурденко А.А. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Бурденко А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-26 02:15
356857 | 218 | 2023-06-24 | 0 | 26 | 0.03833 | 2023-06-24 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения фаз на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-14-1, превышение фактической нагрузки номинала автомата (250А) срабатывание тепловой защиты. 4.10 Нагрев контакта фазы "С" на АВ-0,4кВ ф.1 ТП-20-14-1 срабатывание тепловой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя в результате превышение фактической нагрузки номинала установленного АВ-0,4кВ ф.1 в РУ-0,4кВ ТП-20-14-1 на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-14-1, ТП-20-14-1 | Техническое мероприятие 1 Заменили поврежденный АВ-0,4кВ ф.1 ТП-20-14-1. Провести выборочный контроль нагрева контактных соединений АВ-0,4 на ТП-10/0,4кВ от ПС 110кВ Манжерокская, при обнаружении слабого контакта провести протяжку. Заказ в САП №170059767 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 19.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-26 05:26
356850 | 191 | 2023-06-26 | 4 | 28 | 0.00275 | 2023-06-26 | 4 | 31 | 3.4.12.2 Под действием неблагоприятных погодных условий (ливень, ветер) макушка дерева из вне охранной зоны наклонилась и ветвями перемкнула провода фаз (А,В) в пролете опор №600/585-600/586 ВЛ-10 кВ Л-58-6, что стало причиной отключения В-10 кВ Л-58-6 на ПС-110кВ Тогульская. 4.4 Замыкание ветвями дерева проводов фаз (А,В) в пролете опор №600/585-600/586 ВЛ-10 кВ Л-58-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-58-6 Новоиушино, Пролет: оп. №600/585 - оп. №600/586 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино: Произвести вырубку деревьев наклонённых в сторону ВЛ из вне охранной зоны в пролетах опор №600/585-600/589. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-27 01:01
356855 | 138 | 2023-06-26 | 12 | 4 |  | 2023-06-26 | 12 | 4 | 3.4.10 На опоре №108 ВЛ-110 кВ ПВ-4, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 6-ом и 7-ом изоляторах (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) и проводе (марки АС-150/24), на изоляторах гирлянды следы птичьего помета (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ ПВ-4. Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ ПВ-4 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» по струе птичьего помета на опоре №108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 108 фаза "А" ВЛ 110 кВ ПВ-4. (Заказ № 210380628) Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №108 ВЛ-110 кВ ПВ-4. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №154276577) Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений за 2020-2023 гг по причине воздействия птиц на ВЛ 110 кВ ПВ-4. По итогам анализа рассмотреть вопрос о включении в РП 2025 ПЗУ на ВЛ. Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СВЛ Мартыненко П.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-27 01:30
356855 | 149 | 2023-06-26 | 18 | 58 | 0.055 | 2023-06-26 | 19 | 10 | 3.4.10 На опоре №136 ВЛ-35 кВ БЧ-310, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фаз "В,С" по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 2-ом изоляторах (3 изолятора в гирлянде) марки (ПС-70Б), на изоляторах гирлянды следы птичьего помета (см.фото), что привело к отключению ВЛ-35 кВ БЧ-310. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фаз "В,С" по струе птичьего помета на опоре №136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Баевская-Нижнечуманская (ВЛ БЧ-310), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №136 фаз "В,С" ВЛ 35 кВ БЧ-310 (Заказ №210380705) Ответственное лицо: В.В. Неретин 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства на опоре №136 ВЛ-35кВ БЧ-310. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180139124) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений за последние 3 года по ВЛ 35 кВ БЧ-310 по причине воздействия птиц. По результатам анализа выявить целесообразность включения в РП 2024 ПЗУ на ВЛ 35 кВ БЧ-310. Ответственное лицо: Неретин В.В. 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРЗА Верозубов А.А. Заместитель начальника СВЛ Мартыненко П.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-27 01:34
356850 | 193 | 2023-06-27 | 5 | 32 | 0.026334 | 2023-06-27 | 6 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя (ИП Семашко)действием защит отключился В-6кВ ячейки №33 ПС: ГПП-4. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП Семашко Р.В. о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-27 09:08
356853 | 198 | 2023-06-27 | 14 | 40 | 0.4668 | 2023-06-27 | 14 | 47 | 3.4.8.5 В результате однофазного замыкания на землю фазы "В" на КЛ 6кВ Л-6-2 (ООО "Барнаульский водоканал") произошло повышение напряжения на неповрежденных фазах "А" и "С", что привело к перекрытию опорного изолятора фазы "А" полюса В Л-6-2, что привело к возникновению двухфазного КЗ на землю и отключению В-6 Т-1 действием УРЗА. 4.12 Перекрытие опорного изолятора полюса фазы "А" В Л-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора полюса фазы "А" В Л-6-2 на ПС "Восточная" №6, BB/TEL-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку изоляции В Л-6-2 (ячейка №1) на ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Барнаульский водоканал" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Бурденко А.А. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-28 01:41
356851 | 354 | 2023-06-27 | 18 | 25 | 0.099163 | 2023-06-27 | 19 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра до 25 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева(тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (А-35) фаз "А" и "С" в пролёте опор №73 - №74 ВЛ Л-32-4, что привело к перекрытию изоляции проводов, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-32-4) было отключено на ПС 35 кВ Новоегорьевская (В Л-32-4) действием МТЗ (максимальная токовая защита) с НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (А-35) фаз «А» и «С» в пролете опор №73- №74 ВЛ Л-32-4 обусловлено набросом ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Л-32-4 п. Петухов лог г, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-32-4 от ДКР, угрожающих падением на провода. (Заказ №142800235). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ВРЭС - главный инженер Любин Владимир Валерьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-28 01:50
356851 | 355 | 2023-06-27 | 18 | 42 | 0.2204 | 2023-06-27 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с) произошел излом стола дерева (сосна длиной 22 метра) на высоте 4 метров от земли и его падение (комель дерева находится вне охранной зоны ВЛ), на провода ВЛ Л-40-2 в пролете опор №48 - №49, что привело к схлёсту проводов всех фаз (А, В, С). В результате межфазного КЗ на ПС 35 кВ Симоновская присоединение (ВЛ Л-40-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.4 Схлёст проводов всех фаз (А, В, С) на ВЛ Л-40-2 в пролете опор №48 - №49 вызван падением дерева (сосна диной 22 метра) на провода, из вне охранной зоны ВЛ, вследствие ветрового воздействия (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на Л-40-2 с. Симоново, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-40-2 от деревьев, угрожающих падением (касанием) на провода ВЛ, из вне охранной зоны, в пролетах опор №40-№60. (Заказ №180138262). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-28 01:52
356851 | 356 | 2023-06-27 | 18 | 43 | 0.28583 | 2023-06-27 | 20 | 23 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра до 25 м/с) произошёл излом и наброс ветки дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (А-50) фаз "А" и "В" в пролёте опор №46 - №47 ВЛ Л-32-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-32-1) было отключено на ПС 35 кВ Новоегорьевская (В Л-32-1) действием МТЗ (максимальная токовая защита) с НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 ВЛ Л-32-1 обусловлено набросом ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Л-32-1 с. Лебяжье, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-32-1 от ДКР, угрожающих падением на провода. (Заказ №142806457). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ВРЭС - главный инженер Любин Владимир Валерьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-28 01:54
356851 | 357 | 2023-06-27 | 19 | 11 | 0.23465 | 2023-06-27 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под влиянием атмосферных воздействий (УФ-излучение, ветровая нагрузка, перепады температур), произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «А» (верхний) с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №210 ВЛ Л-23-8, с последующим схлёстом с проводом фазы "В" в пролетах опор №209-№210 и №210-№211 соответственно, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-23-8) действием УРЗА (ТО) с НАПВ и НРПВ. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10Д) фазы "А" (верхняя) с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №210 ВЛ Л-23-8 обусловлен старением (физический износ) материала колпачка (К-7), вследствие постоянных деформаций (смятия, растяжения, кручения), с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на Л-23-8 с. Мамонтово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачков всех фаз на ВЛ Л-23-8 в пролетах опор №160 - №212. (Заказ №180137759). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-28 01:57
356855 | 150 | 2023-06-28 | 1 | 10 | 0.016133 | 2023-06-28 | 1 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) в пролете опор № 9/4-9/5 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 11-16-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 9/4-9/5 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-16-7, Пролет:Оп.№9/4 - Оп.№9/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-7 в пролетах опор №9-9/6, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180139515) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Юшка Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 01:59
356851 | 358 | 2023-06-27 | 23 | 20 | 0.032666 | 2023-06-28 | 0 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с) произошло падение дерева (ель), комель которого расположен вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5 в пролёте опор №5 - №6, что привело к обрыву проводов (А-25) всех фаз (А, В, С) и PEN-проводу. Вследствие этого, присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.4 Обрыв проводов (А-25) всех фаз (А, В, С) и PEN-провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5 вызваны падением дерева (тополь), комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, вследствие ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-9-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5 от ДКР в пролете опор №5-№6. (Заказ №180137744). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния оснований опор №15, №16 ВЛ Ф-3 от ТП-22-9-5, подвергшихся одностороннему тяжению. (Заказ №180138073). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-28 01:59
356855 | 151 | 2023-06-28 | 1 | 5 | 0.0023643 | 2023-06-28 | 1 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (ветла), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-35) ВЛ-10 кВ Л-23-4 в пролётах опор № 15-16, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-23-4. 4.4 Наброс на провода в пролётах опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-23-4 с. В-Аллак, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку ДКР в пролётах опор №13-16 ВЛ 10кВ Л-23-4.(Заказ №210380724) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 02:01
356855 | 152 | 2023-06-27 | 21 | 25 | 0.069168 | 2023-06-28 | 0 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №4 произошло повреждение стойки опоры марки (ПН-1ДБ) с последующим обрывом проводов марки (А-25) фаз "А","С","0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 4-1-5. 4.11 Повреждение стойки опоры с последующим обрывом проводом фаз "А","С","0" на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4-1-5, Опора ПН-1ДБ; Атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4-1-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №4-1-5 (заказ №170059869) Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 02:02
356855 | 153 | 2023-06-27 | 21 | 19 | 0.033334 | 2023-06-27 | 22 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в СТП-20-10-13 произошло перегорание в/в предохранителей 10кВ (марки ПКТ101-10-20-12,5 У3) фазы "А", что привело к отключению на СТП 10/0,4 20-10-13. (Справочно: КТП введено в эксплуатацию в ноябре 2022г.). 4.11 Перегорание в/в предохранителей 10кВ фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-4-1-1, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты 10кВ и измерение сопротивление контура СТП-20-10-13 (Заказ №180139056, 180139057) Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 02:03
356855 | 155 | 2023-06-27 | 19 | 51 | 0.058906 | 2023-06-27 | 20 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл провис проводов с последующим схлестом марки (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11, что привело к межфазному замыканию и отключению Л-10 кВ Л-22-7 на ПС 35 кВ "Покровская". 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на Л-22-7 с.Покровка, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-10 кВ Л-22-7 в пролетах опор № 5-15. (Заказ №180139387) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Будко И.Г. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 02:05
356855 | 156 | 2023-06-27 | 19 | 32 |  | 2023-06-27 | 19 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в анкерную металлическую опору № 388 ВЛ-110кВ КТ-186 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70А) фазы "В" (7 изоляторов в гирлянде). В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №388. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Корчинская-Тюменцевская (ВЛ КТ-186), Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №388 фаза "В" ВЛ 110 кВ КТ-186 (Заказ №142756777) Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №380-390 фазы "А" ВЛ-110 кВ КТ-186. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180139362) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опор №380-390, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180139543) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СВЛ Мартыненко П.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник Управления Диагностики филиала ПАО "россети Сибирь"-"Алтайэнерго" Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 02:07
356855 | 158 | 2023-06-27 | 18 | 35 | 0.46488 | 2023-06-27 | 19 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (41 лет) наличия загрязнения на фарфоре (следы ржавчины и погодных условий (дождь, ветер) произошло снижение диэлектрической прочности изоляции опорных изоляторов 35 кВ (ИОС-35) на шинном мосту 10 кВ фаз «А,С» силового трансформатора Т-1 с последующим перекрытием изоляции и замыканием на землю, что привело к работе ОД/КЗ 35 Т-1 и отключению на ПС 110 кВ Мамонтовская В МП-306 кВ действием 2 ступени МТЗ-35кВ ВЛ МП-306 . 4.12 Перекрытие опорных изоляторов 35 кВ на шинном мосту 10 кВ фаз "А,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС "Покровская" №22 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35/10 кВ Покровская произвести замену изоляторов 35 кВ фаз "А,С" шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ 170059959). Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 35/10 кВ Покровская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ 180137806). Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Шовба С.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 02:10
356858 | 297 | 2023-06-27 | 18 | 55 | 0.0066665 | 2023-06-27 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Загайново ул. Школьная д.27. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Школьная д.27 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-28 02:24
356857 | 223 | 2023-06-27 | 11 | 3 | 0.12251 | 2023-06-27 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Загнивание опоры №59/18 у основания на ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь и наклон выше допустимой нормы. 4.1 Загнивание опоры №59/18 у основания на ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь и наклон выше допустимой нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры №59/18 на Л-14-25 п.Катунь, Опора ПоБ10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-25 на предмет загнивания опор и возможности их падения. Заказ в САП №180135905. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-28 08:05
356857 | 224 | 2023-06-27 | 16 | 25 | 1.7233 | 2023-06-27 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В связи с длительным сроком эксплуатации (с 1965 года) опоры №130 на ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля произошло загнивание деревянной траверсы выше нормы с последующим разрушением. 4.1 Из-за загнивания траверсы на опоре №130 ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля произошло ее разрушение с последующим падением провода фазы "С" на землю и появлением замыкания на "землю" в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на Л-1-12 Бирюля, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-1-12 на предмет аварийно-опасных опор с проверкой степени загнивания. Заказ в САП №180137278. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-28 08:05
356855 | 159 | 2023-06-28 | 3 | 14 | 0.006 | 2023-06-28 | 3 | 17 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №85/139/28 произошло расщепление и излом стойки опоры (марки П10-7ДБ), с последующим междуфазным замыканием проводов фаз " А,В" в пролётах опор №85/139/28-85/139/29 и отключением В-10 кВ Л-1-8 на ПС 220/110/10 кВ № 1 "Светлая". 4.11 Расщепление и излом стойки опоры №18/139/28 на ВЛ-10 кВ Л-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на Л-1-8 г.Камень-на-Оби (рез. Л-12-1), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт существующих заземляющих устройств на опорах №58,58а,59,59а,206,237,85,85/139/2,85/34,85/138,237/1 на ВЛ 10кВ Л-1-8.( Заказ №142845114) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Замена вентильных разрядников РВО-10 на ОПН на опоре №59 ВЛ 10кВ Л-1-8.(Заказ №142845897) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2022 годов на ВЛ 10 кВ 1-8. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 266 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 08:22
356855 | 160 | 2023-06-28 | 3 | 28 | 0.00667 | 2023-06-28 | 3 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №43/2, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 43/2-43/3 фаза "В", что привело к отключению В-10 Л-1-20 на ПС 220 кВ № 1 "Светлая" (ЗСП МЭС). 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №43/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-1-20 г.Камень-на-Оби, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 43/1-43/5 ВЛ-10 кВ Л-1-20. (Заказ №180139516) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-28 08:23
356853 | 200 | 2023-06-28 | 4 | 54 |  | 2023-06-28 | 4 | 54 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов) из-за естественной коррозии металла траверс, произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-6б) фазы "С", что при плохих погодных условиях (туман) привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №70 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №70 на ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №68-72 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить (заказ №180139383). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №68-72 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить (заказ №180139384). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №68-72 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить (заказ №180139384). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести в РП-2025 замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), (заказ №142905196). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.09.2025 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 662 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-28 10:16
356853 | 201 | 2023-06-28 | 9 | 0 | 0.081 | 2023-06-28 | 10 | 48 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ на провод фаз "А" в пролете опор №14-15, с последующим его обрывом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-63-7-4. 4.12 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-63-7-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-63-7-4, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Ф№3 от КТП 63-7-4 в пролете опор №14-15. Ответственное лицо: Щербинин П.В, 29.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№3 от КТП 63-7-4. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Ведин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-28 10:17
356850 | 196 | 2023-06-28 | 14 | 3 |  | 2023-06-28 | 14 | 3 | 3.4.12.3 В результате попадания грозового разряда в опору №63 БЗ-331,332 произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре №63 ВЛ-35кВ БЗ-331,332 (метки от электродуги на изоляторах и траверсе ВЛ-35кВ БЗ-331, оплавление первого от траверсы изолятора фазы "А" ВЛ-35кВ БЗ-332 - изоляторы марки ПС-70 Д), что привело к отключению действием защит В-35кВ БЗ-332 и В-35кВ БЗ-331 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС). 4.11 Попадание грозового разряда в опору №63 ВЛ-35кВ БЗ-331,332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание грозового разряда. на Бийская - Зональная (ВЛ БЗ-331), Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 62,63,64 ВЛ -35 кВ БЗ-331,332-при необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 210380676. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции опоры № 63 БЗ-331,332. Номер заказа 210380676. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник управления диагностики АУ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 00:58
356850 | 197 | 2023-06-28 | 23 | 22 | 0.1085 | 2023-06-29 | 2 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов фаз"С", "0" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-4, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-19-4-4. 4.13 Обрыв проводов фаз"С", "0" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фаз "С", "0" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-4, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 01:00
356850 | 198 | 2023-06-28 | 22 | 40 | 0.012918 | 2023-06-28 | 23 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 фаз "В", "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-17 , что привело к отключению АВ-2 ТП-16-3-17. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №4-5 фаз "В", "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-17, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-17 в пролете опор №4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 01:01
356850 | 199 | 2023-06-28 | 20 | 52 | 0.0185 | 2023-06-28 | 22 | 43 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-58-6-4. 4.11 Схлест разрегулированных проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4: произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 01:02
356850 | 201 | 2023-06-28 | 19 | 20 | 0.49979 | 2023-06-28 | 21 | 19 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сети потребителя гражданина Левкина И.Г., произошло отключение действием защит В-10 Л-61-4 на ПС 35 кВ Соколовская. | Организационное мероприятие 1 Направить претензию о возмещении ущерба понесенные филиалом ПО ВЭС "Алтайэнерго" гражданину Левкину И.Г. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 01:05
356850 | 202 | 2023-06-28 | 18 | 30 | 0.14473 | 2023-06-28 | 21 | 17 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фрона, при перенапряжении в линии 10 кВ Л-64-6, произошло перекрытие ПК-10 фаз (А,В) ТП-64-6-11 с термическим разрушением плавких вставок, что привело к обесточеванию потребителей. 4.11 Перекрытие ПК-10 фаз (А,В) ТП-64-6-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ПК-10. на ТП-64-6-11, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции РУ 10 кВ, замену ПК-10 ТП-64-6-11. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 01:06
356850 | 203 | 2023-06-28 | 18 | 18 | 0.038 | 2023-06-28 | 19 | 18 | 3.4.12.2 Под действием порыва ветра, мокрая ветвь сломанной ДКР (из вне охранной зоны) зацепилась за провод фазы "С" в пролете опор №840/11-840/12, что стало причиной срабатывания сигнализации «Земля в сети 10кВ» на ВЛ-10 кВ Л-58-8 Свинокомплекс на ПС 110 кВ Тогульская. 4.4 Ветвь ДКР зацепилась за провод фазы "С" в пролете опор №840/11-840/12 ВЛ-10 кВ Л-58-8 Свинокомплекс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-58-8 Свинокомплекс, Пролет: оп.№ 840/11 - оп.№ 840/12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-8 Свинокомплекс: Провести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №840/11-840/13, №840/17-840/19. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 01:07
356850 | 204 | 2023-06-28 | 14 | 58 |  | 2023-06-28 | 14 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №44 ((П110-4 (сталь)) ВЛ-110кВ БЗ-165, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов между телом опоры и проводами фаз "А" и "В" (имеются следы от электродуги на траверсе, изоляторах и проводах), с разрушением стеклянной юбки подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" (тип ПС-6А-второго от траверсы-восемь стеклянных изоляторов в гирлянде), что привело к отключению В-110кВ БЗ-165 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС) и ПС 110кВ Заречная. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов между телом опоры и проводами фаз "А" и "В" на опоре №44 ВЛ-110кВ БЗ-165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов между телом опоры и проводами. на Бийская-Заречная (ВЛ БЗ-165), Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ, наличие металлосвязи опор № 43,44,45 ВЛ-110 кВ БЗ-165, при необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 210380678. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 08.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 44 ВЛ-110 кВ БЗ-165. Номер заказа 210380678. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник управления диагностики АУ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-29 01:08
356859 | 144 | 2023-06-28 | 12 | 1 | 0.093135 | 2023-06-28 | 14 | 8 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений, приведших к снижению изоляционных свойств изоляторов марки ШС-10 ф.А и ф.В на опоре №1800/202 ВЛ-10 кВ Л-33-18, произошло межфазное замыкание через траверсу, от чего действием защит отключился В-10 кВ Л-33-18 на ПС Смоленская. 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за пробоя изоляторов ф.А и ф.В на опоре 1800/202 ВЛ-10 кВ Л-33-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции из-за пробоя изоляторов ф.А и ф.В на опоре 1800/202 ВЛ-10 кВ Л-33-18. на Л-33-18 С. Ануйское, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов ф.А и ф.В на опоре №1800/202 ВЛ-10 кВ Л-33-18. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:12
356859 | 146 | 2023-06-28 | 17 | 34 |  | 2023-06-28 | 17 | 34 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в металлическую опору №346 ВЛ 110 кВ ТК-2, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с разрушением изолятора (марка изоляторов ПС-120Б, 10-й от траверсы, 15 шт. в гирлянде) фазы "В" с замыканием через металлическую траверсу. От возникшего замыкания фазы "В" на землю, действием защит отключался В-110 ТК-2 на Бийской ТЭЦ-1 с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марка изоляторов ПС-120Б, 15 шт. в гирлянде) с повреждением одного изолятора(10-й от траверсы) и однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №346 ВЛ-110 ТК-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марка изоляторов ПС-120Б, 15 шт. в гирлянде) с повреждением одного изолятора(10-й от траверсы) и однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №346 ВЛ-110 ТК-2. на ВЛ-110 кВ ТК-2 Бийская ТЭЦ-1 - ПС Бирюзовая катунь, Техническое место VL110-001350 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ТК-2. Провести верховой осмотр опор №345-347, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ТК-2. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №345-347. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ТК-2. Запланировать замену разрушенного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №346 в объеме РП ВЛ-110 кВ согласно многолетнего графика Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Начальник отдела Купоров С.П. Начальник Управления диагностики Иноземцев А. . Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:28
356859 | 147 | 2023-06-28 | 18 | 3 | 0.0074165 | 2023-06-28 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий-порывистого ветра, произошел излом у основания и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-3 ф.1, что привело к механическому обрыву фазного провода с замыканием между проводами ВЛ. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-4-3. 4.4 Механическое воздействие упавшего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №10-10/1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-38-4-3 ф.1, что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие упавшего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №10-10/1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-38-4-3 ф.1, что привело к обрыву провода. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-3 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 10/1 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР, угрожающих падению на провода ВЛ вблизи охранной зоны в пролете опор №10-10/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 38-4-3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:29
356859 | 148 | 2023-06-28 | 18 | 55 | 0.0184 | 2023-06-28 | 21 | 13 | 3.4.9.3 Под действием порывов ветра, произошел излом трубостойки на вводе в дом потребителя и схлест проводов от опоры №7/1/1 (на балансе потребителя) ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-43-7-8, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А", "В", от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-43-7-8. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-7-8. Выдать уведомление потребителю э/э по адресу с.Паутово, ул.Садовая на замену голого провода перекидки на СИП от опоры №7/1/1. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:29
356859 | 149 | 2023-06-28 | 19 | 8 | 0.0006003 | 2023-06-28 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел излом и падение ветки дерева (расположенного на участке потребителя) на неизолированные провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-6, что привело к замыканию через ветку дерева проводов фаз "А", "В", от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-42-4-6. 4.12 Замыкание проводов фаз "А", "В", через упавшую ветку дерева в пролет опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А", "В", через упавшую ветку дерева в пролет опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-4-6. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-6, Пролет: Опора №3/3 - Опора №3/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-6. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3/1-1/3/4 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:30
356859 | 150 | 2023-06-28 | 20 | 16 | 0.006 | 2023-06-28 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР (клён) с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.1 в пролете опор №11-11/1, при воздействии порывов ветра, произошёл наклон веток ДКР на провод ф."В" с замыканием на землю и термическим пережогом и механичесим обрывом провода в середине пролета. При падении провода от межфазного короткого замыкания с другими проводами действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-37-22-30. 4.10 Термическое повреждение (пережог) провода от замыкания с ветками ДКР ф."В" в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение (пережог) провода от замыкания с ветками ДКР ф."В" в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11/1 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.1, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:31
356851 | 359 | 2023-06-28 | 8 | 26 | 0.0079165 | 2023-06-28 | 10 | 1 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей (клен) ДКР в провода ВЛ Ф-2 ТП-46-2-4 в пролёте опор №10 - №11, под действием ветровой нагрузки (порывы 17-22 м/с), произошло перетирание провода (А-25) фазы "В" о ветку дерева, с последующим обрывом провода. Отключение присоединения не произошло (Неполнофазный режим работы. Защита отсутствует). 4.4 Обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 ТП-46-2-4 обусловлен разрастанием ветвей (клён) ДКР в провода, вследствие механического перетирания провода о ветку из-за ветровой нагрузки, с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-2-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП 46-2-4 от ДКР в пролёте опор №8 - №11. (Зака № 180138131) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-29 01:31
356859 | 151 | 2023-06-28 | 20 | 39 | 0.001666 | 2023-06-28 | 20 | 44 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло касание веток дерева (расположенного в охранной зоне ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-20, что привело к замыканию через ветки дерева проводов фаз "А", "В", от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-42-18-20. 4.12 Замыкание проводов фаз "А", "В", через ветки ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП-42-18-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А", "В", через ветки ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП-42-18-20. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-18-20. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:32
356859 | 152 | 2023-06-28 | 21 | 18 | 0.034467 | 2023-06-28 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР и под воздействием порывистого ветра, произошел наброс сломанной ветки ДКР на фазные провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-18 Ф.1 с межфазным замыканием и механическим обрывом провода ф.А., от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 33-17-18. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор №1-2 с обрывом провода ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор №1-2 с обрывом провода ф.А. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-18 Ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР, угрожающих падением веток на провода вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 33-17-18. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:32
356859 | 153 | 2023-06-28 | 22 | 0 | 0.015 | 2023-06-28 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло падение веток дерева (расположенных во вне охранной зоне ВЛ) на неизолированные провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13, что привело к замыканию через ветки дерева проводов фаз "А", "В" и С, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-42-7-13. 4.12 Замыкание фазных проводов между собой через ветки ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фазных проводов между собой через ветки ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-13, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-13. Провести расчистку охранной зоны ВЛ по всей длине ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:32
356859 | 154 | 2023-06-29 | 0 | 28 | 0.0091675 | 2023-06-29 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР и под воздействием порывистого ветра, произошел наброс сломанной ветки ДКР на фазные провода в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 с межфазным замыканием, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 33-22-19. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор №4-5 с межфазным замыканием ф.3 от ТП 33-19-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор №4-5 с межфазным замыканием ф.3 от ТП 33-19-22. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-22 Ф.3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР, угрожающих падением веток на провода вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 33-19-22. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 18.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-29 01:33
356853 | 202 | 2023-06-28 | 14 | 37 | 0.17786 | 2023-06-28 | 16 | 33 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии в опору №302 произошло разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С", что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10кВ Л-84-6 действием РЗА. 4.12 Разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №302 на ВЛ-10кВ Л-84-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" на Л-84-6 с.Парфеново-п.Кр.Дубровский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №302 на ВЛ-10кВ Л-84-6. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр в пролете опор №300-304 ВЛ-10кВ Л-84-6. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-29 01:38
356853 | 203 | 2023-06-28 | 19 | 11 | 0.057602 | 2023-06-28 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на главном рубильнике 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП 12-11-1, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением главного рубильника 0,4кВ и отключением потребителей КТП 12-11-1. 4.13 Ослабление контактов, повреждение ГР-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов, повреждение ГР-0,4 кВ. на ТП-12-11-1, TP006-0000651/ТП-12-11-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену главного рубильника 0,4 кВ на автоматический выключатель 400 А в КТП 12-11-1 Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП 12-11-1. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-29 01:39
356853 | 204 | 2023-06-28 | 20 | 48 | 0.024999 | 2023-06-28 | 21 | 38 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6/1 - №6/2, с последующим обрывом провода фазы "В" и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 20-17-16. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6/1 - №6/2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 20-17-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6/1 - №6/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-17-16, VN004-00019938/ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-17-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №6/1 - №6/2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-17-16. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-17-16 на наличие угрожающих падением деревьев и веток на провода. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-29 01:40
356855 | 148 | 2023-06-28 | 10 | 26 | 0.037 | 2023-06-28 | 12 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом провода (марки А-25) фазы "0" в пролёте опор № 12-13 с междуфазным замыканием проводов фаз "0" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 24-12-10. 4.4 Обрыв провода фаза "0" в пролёте опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-12-10, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-24-12-10. (Заказ №180139603) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-29 01:41
356855 | 162 | 2023-06-28 | 10 | 51 | 0.047501 | 2023-06-28 | 14 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом проводов (марки А-35) фаз "А,В,С,0" в пролётах опор № 3-5 с выпадением крюков и междуфазным замыканием проводов фаз "А,В,С,0" и отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 19-3-19. 4.13 Обрыв проводов фаз "А,В,С,0" в пролётах опор № 3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-19, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №2/2-2/4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-19-3-19.(Заказ №180139604) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-29 01:42
356855 | 163 | 2023-06-28 | 14 | 23 | 0.00225 | 2023-06-28 | 16 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №220 произошло расщепление стойки опоры (марки П10-8ДБ), с последующим выпадением крюков фаз "А,В,С" и междуфазным замыканием проводов фаз " А,В,С" в пролётах опор №220-221 и отключением В-10 кВ Л-13-11 на ПС 110/10 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.11 Расщепление стойки опоры №220 с последующим выпадением крюков фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-13-11 с. Долганский (рез.13-13), Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020-2022 годов на ВЛ 10 кВ 13-11. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-29 01:43
356858 | 298 | 2023-06-28 | 10 | 15 | 0.0032668 | 2023-06-28 | 11 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11/1- №12/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-6. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-6, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-6 в пролетах опор №11/1- №12/1. Заказ 180138783 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 02:01
356858 | 299 | 2023-06-28 | 15 | 52 | 0.04995 | 2023-06-28 | 17 | 13 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №№167-168, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №167-№168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие веток на Л-75-3 с.Новоманошкино, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Техническое мероприятие 1 По Л-75-3 с.Новоманошкино, произвести вырубку ветвей дерева угрожающих падением на провода в пролете опор №167-№168 по Заказу №180138279. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 02:04
356858 | 300 | 2023-06-28 | 16 | 10 | 0.057328 | 2023-06-28 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №698 ВЛ-10 кВ Л-37-16, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №698 ВЛ-10 кВЛ-37-16 Тальменка-Шадринцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №698 фазы "А" ВЛ-10 кВ Л-37-16 Тальменка-Шадринцево. Заказ 170059956 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в пролетах опор №695-№701 ВЛ-10 кВ Л-37-16 Тальменка-Шадринцево с целью обнаружения дефектов. Устранить выявленные дефекты. Заказ 180139420. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 02:10
356858 | 301 | 2023-06-28 | 22 | 46 | 0.0092 | 2023-06-28 | 23 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д.130. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Елютина д. 130 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 02:58
356858 | 302 | 2023-06-28 | 19 | 52 | 0.0084 | 2023-06-28 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Залесово ул. Совхозная д. 34. (потребитель Ярош Вера Александровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ярош Вере Александровне, проживающей по адресу с. Залесово ул. Совхозной д. 34. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:00
356858 | 303 | 2023-06-28 | 23 | 25 | 0.032918 | 2023-06-29 | 0 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Жилино ул. Топорова д. 4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх-Жилино ул. Топорова д.4 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И Е | 2023-06-29 03:01
356858 | 304 | 2023-06-28 | 22 | 50 | 0.0079331 | 2023-06-28 | 23 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул М. Белая д.55. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский ул М. Белая д.55 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:02
356858 | 305 | 2023-06-28 | 21 | 7 | 0.012333 | 2023-06-28 | 22 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Белое ул. Набережная д. 16. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Белое ул. Набережная д.16 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:03
356858 | 306 | 2023-06-28 | 19 | 45 | 0.0078335 | 2023-06-28 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Камышенка ул. Набережная д. 2. (потребитель Борисова Анна Ивановна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Борисовой Анне Ивановне, проживающей по адресу с. Верх-Камышенка ул. Набережная д. 2. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:04
356858 | 307 | 2023-06-28 | 19 | 43 | 0.0845 | 2023-06-28 | 21 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул.Кооперативная д. 43. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Кооперативная д. 43 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И Е | 2023-06-29 03:10
356858 | 308 | 2023-06-28 | 19 | 3 | 0.0345 | 2023-06-28 | 20 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Петровка ул. Бабуркина д. 74 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул Бабуркина д.74 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеевап И.Е. | 2023-06-29 03:10
356858 | 310 | 2023-06-28 | 17 | 41 | 0.015 | 2023-06-28 | 18 | 44 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-9 явился обрыв провода фаза "С "и "0" в пролете опор №2/1-№3/1 упавшей веткой дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ . 4.13 Обрыв провода в пролете опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-9, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-9 в пролетах опор №№2/1-3/1. Заказ № 180138795 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:16
356858 | 311 | 2023-06-28 | 17 | 38 | 0.05016 | 2023-06-28 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося в охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-34-1 в пролете опор №13-№14 произошел обрыв провода фазы "А" и "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С" приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А" и "В" на Л-34-1 с.Лосиха-с.Филатово, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ-10 кВ Л-34-1 с.Лосиха-с.Филатово. Заказ 180138834 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:23
356858 | 312 | 2023-06-28 | 17 | 20 | 0.0085169 | 2023-06-28 | 18 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. П. Крепость ул. Советская д. 1. (потребитель Зорькин Николай Яковлевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Зорькину Николаю Яковлевичу, проживающей по адресу с. П. Крепость ул. Советская д. 1. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:23
356858 | 313 | 2023-06-28 | 16 | 47 | 0.11569 | 2023-06-28 | 17 | 13 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская" в пролете опор №119-№120 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода. на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №119-№123 на провода ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская". Заказ 210379142 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СВЛ Вотрин М.П. Начальник УРиРУ Икко В.В. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник ОПБ и ПК Олейникова С.С. Начальник ОДС СВЭС ЦУС АУ Карабельникова С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:24
356858 | 314 | 2023-06-28 | 16 | 42 | 0.0094047 | 2023-06-28 | 16 | 46 | 3.4.12.2 В результате касания под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-85-15 в пролете опор №№20/4-21/4, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Касание ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-85-15 в пролете опор №№20/4-21/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие веток дерева на Л-85-15 с-з Троицкий, Пролет: Опора № 20-4 - Опора № 21-4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-85-15 с-з Троицкий, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №20/4-№21/4. Заказ 180138833 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:24
356858 | 315 | 2023-06-28 | 16 | 40 |  | 2023-06-28 | 16 | 40 | 3.4.10 В результате проникновения птицы (совы) в РУ-10 кВ КТП-7-5-1 и его приближения на недопустимое расстояние к токоведущим шинам 10 кВ произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-7-5 действием УРЗА. 4.12 Межфазное замыкание РУ-10 кВ КТП-7-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание РУ-10 кВ КТП-7-5-1. на ТП-7-5-1, TP010-0014615 | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-10кВ Л-7-5 , по причине попадания птиц и животных в РУ-10 кВ в случае превышения отключений более 5 раз за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2025 года герметизацию корпуса КТП. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-29 03:25
356850 | 205 | 2023-06-29 | 6 | 59 | 0.034094 | 2023-06-29 | 7 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №163 ВЛ-10 кВ Л-55-4, что привело его падение на металлическое оголовье опоры, выпадению блинкера "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ Л-55-4 и отключению В-10 Л-55-4 на ПС Солтонская КУ. 4.11 Обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №163 ВЛ-10 кВ Л-55-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на Л-55-4 Макарьевка, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление дефектного шлейфа фазы "А" на опоре №163 ВЛ-10кВ Л-55-4 с ревизией шлейфов фаз (В и С). Ответственное лицо: Гудин В.А. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Солтонского РЭС Кизин М.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А | 2023-06-29 09:30
356850 | 206 | 2023-06-29 | 20 | 27 | 0.020418 | 2023-06-29 | 20 | 52 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание проводов фазы "В" и нулевого в пролете опор №11-12 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-7 с последующим их кратковременным замыканием (имеются метки от электродуги), что стало причиной отключения АВ-2 на КТП-58-8-7. 4.11 Вытягивание проводов фазы "В" и нулевого в пролете опор №11-12 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-7: Произвести регулировку проводов в пролете опор №№11-12. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-30 00:58
356858 | 316 | 2023-06-29 | 20 | 35 | 0.00525 | 2023-06-29 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка ул.Школьная д. 7/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Украинка ул.Школьная д. 7/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-30 01:35
356853 | 205 | 2023-06-28 | 22 | 9 | 0.0081665 | 2023-06-28 | 23 | 47 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2/5-2/5/1, что привело к схлёсту провода фазы "А" с нулевым проводом, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-13. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2/5-2/5/1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82-6-13, Пролет: Опора № 2/5 - Опора № 2/5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/5-2/5/1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-13. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-6-13. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-30 01:42
356853 | 206 | 2023-06-29 | 1 | 6 | 0.0065835 | 2023-06-29 | 2 | 25 | 3.4.12.2 Под воздействием шквалистых порывов ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зона ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №9/4-9/5, с последующим их схлестом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-83-4-7. 4.12 Перекрытие веткой дерева проводов фаз "В" и "С" и их схлест в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-83-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-83-4-7, Пролет: Опора № 9/4 - Опора № 9/5 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор №9/4-9/5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-83-4-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-83-4-7. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-30 01:42
356855 | 142 | 2023-06-29 | 10 | 32 | 0.33 | 2023-06-29 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом деревьев (осина,берёза) у основания, растущих вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением и обрывом проводов (марки ПС-25) фаз "А,В,С" в пролётах опор №220-222, а также разрушением ж/б приставок (марки ПТ-43-2) на опорах №220,221,222 ВЛ-10 кВ Л-13-6 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В,С" и отключением В-10 кВ Л-13-6 на ПС 110/10 № 13 "Волчнобурлинская". 4.4 Обрыв проводов фаз "А,В,С" в пролётах опор №220-222, разрушение ж/б приставок на опорах №220,221,222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-13-6 с/х бригады, Пролет: Опора № 220 - Опора № 221; Падение деревьев на Л-13-6 с/х бригады, Пролет: Опора № 220 - Опора № 221 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №220-222 на ВЛ-10 кВ Л-13-6.(Заказ №180139602) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-30 01:43
356853 | 207 | 2023-06-29 | 21 | 7 | 0.06 | 2023-06-29 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ПАО "НК Роснефть"-"Алтайнефтепродукт". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "НК Роснефть"-"Алтайнефтепродукт" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-30 01:43
356853 | 208 | 2023-06-29 | 22 | 28 | 0.0059 | 2023-06-30 | 1 | 25 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№4, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 18-3-20. 4.13 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 18-3-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-3-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-3-20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2-№4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-3-20 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-3-20 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-30 01:44
356857 | 226 | 2023-06-29 | 12 | 25 | 0.875 | 2023-06-29 | 13 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии, произошел пробой опорного изолятора ИО-10 кВ ф. А в КТП 10/0,4 кВ № 11-4-16 . В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 35 кВ Артыбашская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-11-4. 4.12 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии, произошел пробой опорного изолятора ИО-10 кВ ф. А в КТП 10/0,4 кВ № 11-4-16 . В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 35 кВ Артыбашская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-11-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора на КТП 10/0,4 кВ № 11-4-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИО-10 кВ ф. А КТП 11-4-16 и отчитаться до 30.09.2023 заказ 170060006 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать и произвести испытание опорной, проходной изоляции и средств грозозащиты КТП-11-4-16 и отчитаться до 31.10.2023 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-30 02:07
356857 | 227 | 2023-06-29 | 16 | 20 | 0.03334 | 2023-06-29 | 16 | 30 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор № 408-409 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор № 408-409 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ в пролёте оп. 408-409 на Л-29-10 Юстик, Пролет: Оп №408 - Оп №409 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр с проверкой состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". Заказ в SAP № 180139484 Ответственное лицо: мастер абайского УЭС Битешев В. А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-30 02:07
356859 | 155 | 2023-06-29 | 12 | 11 |  | 2023-06-29 | 12 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №149 ВЛ 110 кВПС-134, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПСД-70, 8 шт. в гирлянде) фазы "В" на металлическую траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов. От возникшего замыкания фазы "В" на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марка изоляторов ПСД-70, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №149 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" (марка изоляторов ПСД-70, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №149 ВЛ 110 кВ ПС-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №149. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №148-150, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №148-150. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Управления диагностикиа ПБиПК Иноземцев А.В. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-30 03:49
356859 | 158 | 2023-06-29 | 17 | 55 | 0.006833 | 2023-06-29 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра, произошло касание веток дерева фазных проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-10 ф.3, что привело к замыканию через ветку дерева проводов с дальнейшим отключением действием защит АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-89-5-10. 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за замыкание проводов ветками дерева в пролете опор №12-130 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-10 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции из-за замыкание проводов ветками дерева в пролете опор №12-130 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-10 ф.3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-10 ф.3. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №12-13 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-30 03:52
356858 | 317 | 2023-06-30 | 21 | 55 | 0.0058335 | 2023-06-30 | 23 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-28-5-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка ул. Производственная д. 9/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Украинка ул. Производственная д. 9/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-07-01 23:15
356850 | 207 | 2023-06-30 | 10 | 47 | 0.0086004 | 2023-06-30 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра, произошло кратковременное замыкание проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №8-9 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-77-1-5. 4.11 Кратковременное замыкание проводов фаз (В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №8-9 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5: произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-07-03 01:06
356859 | 159 | 2023-06-30 | 8 | 2 | 0.0024 | 2023-06-30 | 8 | 20 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР (клён) с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-15 ф.2 в пролете опор №3-4, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-1-15. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-15 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-15 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-15 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-15 ф.2 в пролете опор 1-4, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-07-03 01:11
356858 | 324 | 2023-06-30 | 13 | 10 | 0.058969 | 2023-06-30 | 14 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 81 ВЛ-10 кВ Л-59-5, при ослаблении провода произошло соприкосновении с заземляющим спуском на анкерной опоре, что привело к однофазному замыканию на землю. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №81 ВЛ-10 кВ Л-59-5 с. Новоозерное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-59-5 с. Новоозерное, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор и наконечник на опоре №81 фазы "А" ВЛ-10 кВ Л-59-5 с. Новоозерное. Заказ 180138886 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-07-03 01:12
356859 | 160 | 2023-06-30 | 21 | 2 | 0.0031002 | 2023-06-30 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий-порывистого ветра, произошел излом и падение ветки ДКР на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1, что привело к с замыканию между проводами ВЛ. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-2-5. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами веткой ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами веткой ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР, угрожающих падению на провода ВЛ вблизи охранной зоны в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 38-5-2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-07-03 01:13
356851 | 369 | 2023-06-30 | 11 | 15 | 0.0425 | 2023-06-30 | 12 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных перенапряжений (гроза) произошло снижение сопротивления изоляции кабельной муфты КВЛ Л-17-6 Ю на опоре №1, что привело к ее электрическому пробою. В результате межфазного короткого замыкания присоединение (КВЛ Л-17-6 Ю) было отключено (В-17-6 Ю) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции кабельной муфты КВЛ Л-17-6 Ю обусловлено снижением диэлектрических свойств материала диэлектрика с течением времени, а также вследствие атмосферных (грозовых) перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на Л-17-6 Ю Курья-Ивановка, КНСт-10 3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением силовых кабелей 10 кВ на присоединениях 10 кВ ПС 110 кВ Курьинская: Л-17-2 Ю, Л-17-3 Ю, Л-17-4 Ю, Л-17-6Ю, Л-17-17 Ю, Л-17-18 Ю. (Заказ №154276477). Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-07-03 01:16
356857 | 229 | 2023-06-30 | 13 | 15 |  | 2023-06-30 | 13 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №213 ВЛ 110 кВ АК-38, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ АК-38 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в сентябре 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-60Д, 9 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "С" с замыканием проводов на металлическую траверсу опоры №213 ВЛ 110 кВ АК-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов на ВЛ110кВ Абайская–Усть-Коксинская (АК-38), Опора пром. мет.П110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №212-214 ВЛ 110 кВ АК-38, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. (Заказ в SAP № 180139493) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №212-214 ВЛ 110 кВ АК-38 с устранением выявленных дефектов. (Заказ в SAP № 180139494) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Начальник управления диагностики АЭ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-07-03 01:16
356857 | 231 | 2023-06-30 | 15 | 20 | 0.175 | 2023-06-30 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" явилось повреждение изолятора на КТП-22-9-11 потребителя Самыков Э.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Самыков Э.А. о необходимости приведения технического состояния собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-07-03 01:18
356851 | 375 | 2023-06-30 | 16 | 19 |  | 2023-06-30 | 16 | 19 | 3.4.9.1 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке потребителя (Л-23-19) – Барнаульская дистанция электроснабжения структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Потребителю направлено Письмо ЗЭС от 06.07.2023 №1.1/29/175-по «Об аварийном отключении», акт взаимодействия потребителем не предоставлен. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Барнаульская дистанция электроснабжения структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-19 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-07-03 01:19
356851 | 379 | 2023-06-30 | 16 | 50 | 0.35996 | 2023-06-30 | 17 | 10 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ35-1в) опору №137/11 ВЛ ШМ-350 произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В" (нижняя) и "С" (одиночная), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З., на поверхности юбок на 1-ом и 3-ем изоляторах соответствующих фаз (3 стеклянных изолятора марки ПС-6Б в каждой подвеске), вследствие чего присоединение (ВЛ ШМ-350) было отключено действием РЗА (ТО). РПВ было успешным. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции проводов (по поверхности изолирующих подвесок) фаз "В" (нижняя) и "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ35-1в) опоре №137/11 ВЛ ШМ-350 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Шипуновская-Метелевская (ВЛ ШМ-350), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШМ-350, в пролётах опор №137/9 - №137/13. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180138862). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-07-03 01:19
356850 | 214 | 2023-06-30 | 16 | 53 | 0.007 | 2023-06-30 | 17 | 35 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест провода фазы "А" и нулевого провода (имеются метки от электродуги) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-1-1. 4.11 Кратковременный схлест провода фазы "А" и нулевого провода (имеются метки от электродуги) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-1: Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-07-03 01:20
356852 | 134 | 2023-06-30 | 23 | 50 | 0.079502 | 2023-07-01 | 1 | 36 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание грозового разряда молнии в КТП-10/0,4кВ №24-6-2, что привело к витковому замыканию обмоток 10/0,4кВ масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №24-6-2. 4.11 Витковое замыкание обмоток 10/0,4кВ масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №24-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание обмоток 10/0,4кВ. на ТП-24-6-2, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №24-6-2, КТП-10/0,4кВ №24-6-1. При выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 401 от 12.07.2021 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главного инженера Терешкин К.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.07.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-07-03 01:22
356858 | 328 | 2023-06-30 | 21 | 13 | 0.015466 | 2023-06-30 | 23 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоманошкино ул. Ленина д. 22 кв. 1. (потребитель Бодосов Алексей Михайлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бодосову Алексею Михайловичу, проживающей по адресу с. Новоманошкино ул. Ленина д. 22 кв. 1. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-07-03 01:22
356851 | 382 | 2023-06-30 | 19 | 30 | 0.1722 | 2023-06-30 | 19 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную ж/б (ПБ35-136-1н) опору №282 ВЛ НК-376, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-70) фаз «С» (одиночная) и «В» (верхняя), о чём свидетельствуют следы воздействия электрической дуги на поверхности изоляторов подвесных гирлянд указанных фаз. Вследствие установившегося режима межфазного К.З., присоединение (В НК-376 на ПС 35 кВ Новошипуновская) было отключено действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ и успешным РПВ, вследствие восстановления в бестоковую паузу диэлектрических свойств изоляции фаз «С» и «В» на ВЛ НК-376. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-70) фаз «С» (одиночная) и «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ35-136-1н) опоре №282 ВЛ НК-376 обусловлено воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Новошипуновская-Куйбышевская (ВЛ НК-376), пора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на опорах №280 - №284 ВЛ НК-376. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. (Заказ №180139498) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-07-03 01:22
356852 | 135 | 2023-06-30 | 20 | 18 | 0.44459 | 2023-06-30 | 21 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №8 ВЛ-10кВ Л-2-30, что привело к появлению сигнала "Земли" в сети 10кВ на ВЛ-10кВ Л-2-30 на ПС 110кВ №2"Славгородская". 4.14 Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №8 ВЛ-10кВ Л-2-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С". на Л-2-30 с.Селекционное, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр устройств грозозащиты на ВЛ-10кВ Л-2-30. При обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр в пролете опор №5-11 ВЛ-10кВ Л-2-30 на предмет следов воздействия грозовых перенапряжений. При обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главного инженера Терешкин К.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.07.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-07-03 01:23
356857 | 233 | 2023-06-30 | 20 | 5 | 1.8667 | 2023-06-30 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации штыревого изолятора фазы "С" (с 1972 года) на ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема опора №430 произошло изменение свойств материала изолятора, старение и его разрушение. 4.12 Вследствие длительного срока эксплуатации штыревого изолятора фазы "С" (с 1972 года) на ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема опора №430 произошло изменение свойств материала изолятора, старение и его разрушение. Вследствие разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №430 ВЛ-10 кВ Л-20-4 произошло падение провода на траверсу и замыкание на землю фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "С" на Л-20-4 Усть-Сема, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвели аварийную замену изолятора фазы "С" на опоре №430 ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема, заказ в SAP №170059660. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 2023-08-05 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема с использованием бинокля на предмет выявления дефектных изоляторов. Заказ в SAP №180135592. Ответственное лицо: начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-07-03 01:23
356851 | 316 | 2023-06-19 | 16 | 59 | 0.18398 | 2023-06-19 | 18 | 22 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на РКТП-36-1-15 (опора №1-9 ВЛ Л-36-1), произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" через тело птицы, в следствии чего КУ был отключен (ВЛ Л-36-1). 4.12 Перекрытие изоляции провода фазы "В" на землю на РКТП-36-1-15 (опора №1-9 ВЛ Л-36-1), обусловлено протеканием тока однофазного замыкания на землю через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-36-1 с. Долгово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №1-9 (РКТП-36-1-15) ВЛ Л-36-1. Проверить допустимые (не менее 20 см) расстояния между токоведущими частями, согласно п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. Устранить выявленные дефекты, либо запланировать устранение. (Заказ №180136643). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-20 01:36
356852 | 125 | 2023-06-19 | 23 | 26 | 0.0999 | 2023-06-20 | 1 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №280 ВЛ-10кВ Л-1-35, что привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-1-35 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №280 ВЛ-10кВ Л-1-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на Л-1-35 с. Виноградовка, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-1-35 в пролете опор №281-297 на предмет разрушения колпачков, срыва (повреждения) изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №278-281 ВЛ-10кВ Л-1-35. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-20 01:37
356855 | 132 | 2023-06-19 | 23 | 18 | 0.0016 | 2023-06-19 | 23 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 18 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов марки (А-25) в пролете опор № 3-3/1 фаз "А" и "B", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-1-6. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 3-3/1 фаз "А" и "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-1-6, Пролет: Оп.№3- Оп.№3/1 | Техническое мероприятие 1 Регулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №3-3/1 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6-1-6. (Заказ № 180137315). Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-20 01:43
356857 | 207 | 2023-06-19 | 16 | 31 | 0.039 | 2023-06-19 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Разрушение ПК 10 на потребительской ТП 26-19-13 ф.л. Иванов Ю.С. (стоянка животноводческая) | Техническое мероприятие 1 19.06.2023 г вручен "АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала Алтайэнерго – ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-20 01:50
356858 | 281 | 2023-06-20 | 18 | 55 | 0.035001 | 2023-06-20 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Зеленая Поляна ул.40 лет Победы д. 7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Зеленая Поляна ул. 40 лет Победы д. 7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-20 23:08
356858 | 282 | 2023-06-20 | 21 | 0 | 0.019201 | 2023-06-20 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Степной ул.Прудская д.18. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Степной ул. Прудская д. 18 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-20 23:34
356852 | 126 | 2023-06-20 | 14 | 30 | 3.5 | 2023-06-20 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление снижения механической прочности на излом фарфорового опорного изолятора (тип – ИОС-110/600УХЛ1) ошиновки 110 кВ фазы «В» (между ТР Т-1 и В-110 Т-1) на ПС 110 кВ Кулунда. Последний виброакустический контроль фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на ПС 110 кВ Кулунда проведен в декабре 2021, замечания к состоянию опорного изолятора ошиновки 110 кВ фазы «В» (между ТР Т-1 и В-110 Т-1) отсутствовали (Протокол – приложение № 12). 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение повреждения (излом) жилы В310 (контрольного кабеля № 7С-188 (тип – тип АВВГ 4×2,5)) токовых цепей фазы «В» В-110 КБ-118 на ПС 110 кВ Кулунда на клеммном ряду в приводе выключателя. Последнее техническое обслуживание ДЗШ 1 СШ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Кулунда в объеме профилактического контроля проведено в апреле 2020 года, замечания отсутствовали (Протокол – приложение № 24). 4.14 Излом, имеющего сниженную механическую прочность фарфорового опорного изолятора (тип – ИОС-110/600УХЛ1) ошиновки 110 кВ фазы «В» (между ТР Т-1 и В-110 Т-1) на ПС 110 кВ Кулунда, произошедший под воздействием тяжения ошиновки и напора ветра (до 22 м/с), приведший к падению токоведущих частей на заземленную опору подставных изоляторов с возникновением КЗ и отключением Т-1 действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора фазы «В». на ПС "Кулундинская" №1, ИОС-110/600УХЛ1 ф.В 4.13 Обрыв жилы токовых цепей фазы «В» В-110 КБ-118 на ПС 110 кВ Кулунда, приведший, при возникновении КЗ во внешней сети (на ошиновке 110 кВ трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Кулунда), к увеличению в избирательном органе 2 СШ 110 кВ дифференциального тока до значения, превышающего уставку срабатывания ДЗШ, и отключению 2 СШ 110 кВ неправильным (излишним) действием ДЗШ 1 СШ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилы токовых цепей фазы «В». на ПС "Кулундинская" №1, ДЗШ ТТ КБ-118 фаза "В" | Техническое мероприятие 1 Провести виброакустический контроль фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на ПС 110кВ №1 "Кулунда". Ответственное лицо: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр клеммных рядов вторичных цепей в панелях, шкафах, приводах коммутационных аппаратов в ОПУ и на ОРУ на ПС 110 кВ Филиала ПАО «Россети» – «Алтайэнерго», обращая особое внимание на наличие дефектов и повреждений в кабелях с алюминиевыми жилами. Ответственное лицо: начальник СРЗА ЦУС АУ Красноперов Д.В. 31.05.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110кВ с применением оптических приборов (бинокль) на ПС 110кВ Кулунда. Устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения п. 3.1.1 технических мероприятий сформировать предложения в ремонтную программу Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» по замене фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110кВ на ПС 110кВ Кулунда. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам выполнения пункта 3.1.2 технических мероприятий, разработать план-график мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: начальник СРЗА ЦУС АУ Красноперов Д.В. 31.07.2024 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ПС Рябушенко Д.В. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Главный инспектор РУТН Сибири Мелешенко Д.В. Начальник службы РЗА ЦУС АУ Красноперов Д.В. Главный специалист отдела противоаварийной автоматики службы релейной защиты и автоматики Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ Беспечанский А.А. Ведущий специалист отдела технического контроллинга Булатов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-21 01:31
356858 | 283 | 2023-06-20 | 5 | 28 |  | 2023-06-20 | 5 | 28 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха, дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №151 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха, аварийному отключению В-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха" на ПС 110 кВ "ТЭЦ АКХЗ" (ОАО"Алтай-кокс"). 4.11 Перекрытие стеклянных изоляторов марки ПС-70Д фазы "В" на опоре №151 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" на АКХЗ-Косиха (ВЛ АК-78), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №151 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Заказ 210380441 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №150-№152 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 154129335 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СВЛ Вотрин М.П. Начальник УРиРУ Икко В.В. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник ОПБ и ПК Олейникова С.С. Начальник ОДС СВЭС ЦУС АУ Карабельникова С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-21 01:39
356858 | 284 | 2023-06-20 | 11 | 17 | 0.40832 | 2023-06-20 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло термическое повреждение контактного соединения на вводном рубильнике в РУ-0,4кВ КТП-37-13-17 с последующим отключением. 4.11 Термическое повреждение контактов рубильника в РУ-0,4кВ КТП-37-13-17 (Р-0,4 кВ / Рубильник РБ-34,400А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-37-13-17, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену рубильника РУ-0,4кВ КТП-37-13-17. Заказ 170059731 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-21 01:42
356850 | 185 | 2023-06-20 | 18 | 30 | 0.10733 | 2023-06-20 | 21 | 11 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел излом у основания стойки опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-3 на ТП-49-5-3. 4.4 Излом у основания стойки опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания стойки опоры. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-3: Установить Ж/Б приставку к стойке опоры №3. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-21 01:49
356850 | 186 | 2023-06-20 | 18 | 14 | 0.09 | 2023-06-20 | 20 | 2 | 3.4.12.3 В результате перенапряжения (гроза) на проводах ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-8, произошло термическое разрушение АВ-0,4 ф-2 на ТП-68-5-8. 4.10 Перенапряжения (гроза) на проводах ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение АВ-0,4 ф-2. на ТП-68-5-8, TP010-0008603-16 (РУ-0,4кВ) | Техническое мероприятие 1 Провести замену АВ-0,4кВ Л-2 , протяжку болтовых соединений, АВ-1, АВ-2 ТП-68-5-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-21 01:50
356857 | 208 | 2023-06-20 | 12 | 5 | 0.04725 | 2023-06-20 | 13 | 8 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры № 10/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-10-18 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-2. 4.1 В результате загнивания опоры № 10/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-10-18 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-18, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опоре № 10/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-10-18. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.07.2023 г. Заказ в SAP № 170059676. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-21 02:14
356857 | 209 | 2023-06-20 | 13 | 5 | 1.16 | 2023-06-20 | 15 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и в результате натяжения провода из-за порывистых ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" со штыря на опоре №40/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь с последующим падением провода фазы «В» на провод фазы "А" в пролете опор 40/1-40/2. 4.3 Срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" со штыря на опоре №40/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь и падение провода фазы «В» на провод фазы "А", с последующим межфазным замыканием и срабатываем МТЗ на ПС 110кВ Майминская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на Л-14-25 п.Катунь, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвели замену изолятора фазы В на опоре №40/1 ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Заказ в САП №170059763 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-25 п.Катунь на предмет дефектных изоляторов с использованием бинокля. Заказ в САП №180135905 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-21 02:16
356857 | 210 | 2023-06-20 | 16 | 6 | 0.01 | 2023-06-20 | 16 | 12 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (удар молнии) произошло расщепление верха опоры № 47 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел", что привело к выпадению крюка изолятора фазы "В", кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" и последующему отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Расщепление верха опоры № 47 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел" вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (удар молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление верха опоры на Л-21-7 Актел, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№ 47 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел". Ответственное лицо: Мастер ЧУЭС Кудрявцев К.Е. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-21 02:17
356857 | 211 | 2023-06-20 | 16 | 39 | 0.85 | 2023-06-20 | 16 | 54 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №259 ВЛ 110 кВ АК-1416, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность (метеостанция находится в 48 км от места возникновения ТН). ВЛ 110кВ АК-1416 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в декабре 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 259 ВЛ 110 кВ АК-1416, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» по воздушному промежутку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 259. на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1416), Пролет: Оп.259 - Оп.260 (АК-1416) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №258 - №260 ВЛ 110 кВ АК-1416 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), при выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому. (Заказ № 180136051) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №258 - №260 ВЛ 110 кВ АК-1416 с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 180136052) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №258 - №260 ВЛ 110 кВ АК-1416 . При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ № 180136053) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Начальник управления диагностики АЭ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-21 02:18
356857 | 212 | 2023-06-20 | 17 | 15 | 0.21 | 2023-06-20 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" явилось повреждение кабельной воронки потребителя ИП Турищев после Р-21-1-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Турищев о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-21 02:20
356857 | 213 | 2023-06-20 | 20 | 0 | 0.0064995 | 2023-06-20 | 20 | 26 | 3.4.8.5 Подсекания нижних проводов ВЛ 0,4 кВ фазы А,0 нулевого провода кабелем связи в пролете опор №2-3. Без повреждения проводов. Принадлежащий Алтайскому филиалу ПАО Ростелеком ЛТЦ Онгудайский район. 4.4 Изломленная опора связи из-за недопустимого загнивания основания опоры связи в результате падения опоры произошло подсекание кабелем связи нижних проводов ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-2-6 в пролете опор №2-3, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4 кВ Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подсекание кабелем связи нижних проводов ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-2-6, Пролет: Оп №2/2 - Оп №2/2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-2-6. Заказ в САПе №180136194. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 14.07.2023 г. Ответственное лицо: мастер ОУЭС Попондыев М.В. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подписать АКТ о воздействии Алтайским филиалом ПАО Ростелеком ЛТЦ Онгудайский район на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к откл. ВЛ 0,4 кВ. Ф-2 от ТП 24-2-6 и необходимости провести техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД), опор ВЛС.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 14.07.2023 г. Ответственное лицо: Тойлошев А.А.- гл инженер РЭС 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тойлошев А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-21 02:21
356858 | 286 | 2023-06-20 | 20 | 30 | 0.025833 | 2023-06-20 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Жилино, ул Г.С.Титова д. 22. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх-Жилино, ул Г.С.Титова д.22 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-21 02:31
356858 | 287 | 2023-06-20 | 22 | 6 | 0.0525 | 2023-06-20 | 23 | 51 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-2 в пролете опор №295-№296 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-2 в пролете опор №295-№296. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев на Л-71-2 с.Усть-Каменка, Пролет: Опора № 295 - Опора № 296 | Техническое мероприятие 1 По Л-71-2 с.Усть-Каменка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №295-№296 по Заказу №180136588. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-21 02:32
356857 | 215 | 2023-06-21 | 6 | 20 | 0.058345 | 2023-06-21 | 6 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра произошел самоустранившийся схлест проводов марки А-95 фаз "А" и "B" в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ Л-1-23 Алферово. 4.4 Межфазное замыкание проводов марки А-95 фаз "А" и "В" в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ Л-1-23 Алферово вследствие кратковременного схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-1-23 Алферово, Пролет: Оп №248 - Оп №249 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ-10 кВ Л-1-23 Алферово на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Заказ в САП №180137276. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-21 07:33
356855 | 134 | 2023-06-20 | 8 | 4 | 0.69165 | 2023-06-20 | 9 | 27 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта (опора находится в болотистой местности) и под влиянием плохих погодных условий (ветер до 18 м/с, дождь) произошел наклон стойки промежуточной ж/б опоры №49 марки (ПБ 110-1) с последующим ее падением на землю, однофазным КЗ фазы "В", что привело к отключению ВЛ-110 кВ ПВ-4 действием УРЗА. 4.14 Наклон стойки опоры №49 с последующим ее падением на землю и однофазным КЗ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на Панкрушихинская-Велижановская (ВЛ ПВ-4), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №55,71,74,76 на ВЛ-110 кВ ПВ-4. (Заказ №142836476). Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку и укрепление опоры №49 на ВЛ-110 кВ ПВ-4. (Заказ №170059784). Ответственное лицо: Неретин В.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Заместитель начальника СВЛ Мартыненко П.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-21 08:11
356855 | 135 | 2023-06-20 | 17 | 15 | 0.0009336 | 2023-06-20 | 17 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов марки (А-25) в пролете опор № 10-11 фаз "А" и "B", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-17. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 фаз "А" и "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-21-17, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Регулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-6-21-17. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-21 08:13
356850 | 187 | 2023-06-21 | 16 | 47 | 0.013 | 2023-06-21 | 19 | 23 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошел излом ветки дерева, которая падая оборвала провод фазы "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-6, что привело к схлесту и отключению АВ-1 на ТП-49-8-6. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-6, Пролет: Опора № 20 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-6: Произвести обрезку ветвей дерева в пролете опор №32-33. Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №32-33. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-22 01:13
356855 | 137 | 2023-06-21 | 22 | 54 | 0.90835 | 2023-06-22 | 0 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (39 лет) наличия загрязнения на фарфоре (следов ржавчины и погодных условий (дождь, ветер) произошло снижение диэлектрической прочности изоляции опорного изолятора 35 кВ (ИОС-35) на шинном мосту 10 кВ фазы «В» силового трансформатора Т-2 с последующим перекрытием изоляции и замыканием на землю, что привело к работе ОД/КЗ 110 Т-2 и отключению на ПС 110 кВ Крутихинская ШСВ-110 кВ от 1 ступени ТЗНП ВЛ-110 КК-113. В без токовую паузу отключается ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Волчнобурлинская. 4.11 Перекрытие опорного изолятора 35 кВ на шинном мосту 10 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС 110 кВ Волчнобурлинская | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10 кВ Волчно-Бурлинская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2. (Заказ 180137473). Ответственное лицо: Пасечник М.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110/10 кВ Волчно-Бурлинская произвести замену изолятора 35 кВ фазы "В" шинного моста 10 кВ Т-2. (Заказ 142784672). Ответственное лицо: Шовба С.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 На ПС 110/10 кВ Волчно-Бурлинская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ №180138378) Ответственное лицо: Пасечник М.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник СПС Шовба С.В. Начальник СИЗПИ Пасечник М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-22 01:42
356851 | 327 | 2023-06-20 | 21 | 46 | 0.0627 | 2023-06-20 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В результате падения сухого дерева (тополь), комель которого расположен в неохранной зоны ВЛ, произошло касание веток проводов фаз "А" и "В" ВЛ Л-28-1 в пролёте опор №37-1 - №38-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-28-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.4 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Л-28-1, в пролёте опор №37-1 - №38-1, вызвано падением сухого дерева (тополь) на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-28-1 с. Романовка, Пролет: Опора № 37-1 - Опора № 38-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры ширины просеки ДКР на ВЛ Л-28-1 (оценить риски), в пролете опор №37-1 - №38-1. При несоответствии измеренных величин нормативным требованиям, включить в план-график ремонта - расчистку трассы ВЛ от ДКР, угрожающих падением на провода. (Заказ №180136792). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-22 02:14
356851 | 340 | 2023-06-21 | 0 | 23 | 0.23612 | 2023-06-21 | 1 | 7 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материала диэлектрика с течением времени, произошло разрушение штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №121 ВЛ Л-23-2, вследствие чего провод лег на заземлённую металлическую траверсу (ТМ1) и установился режим однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Поспелихинская), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-23-2) было отключено КУ (В Л-23-2). 4.14 Разрушение изолятора (ШС-10Д) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №121 ВЛ Л-23-2 (монтаж выполнен в 2008 году) обусловлено скрытым заводским дефектом данного оборудования (изделие изготовлено из напряжённого стекла). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на Л-23-2 с. Поспелих, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-23-2, уделив внимание состоянию изоляции на железобетонных опорах №№: 60, 67, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 123, 10-4. (Заказ №180136642). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-22 02:17
356851 | 341 | 2023-06-21 | 5 | 9 |  | 2023-06-21 | 5 | 9 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоры №367 ВЛ ГЗ-143, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «В» (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды, а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлических траверсах фаз «В» и «С» (нижняя) (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №367 ВЛ ГЗ-143 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №366 - №368 ВЛ ГЗ-143 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180137002) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ ГЗ-143, в пролётах опор №366 - №368. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180137004) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить антиприсадочные устройства от птиц на опоры №358 - №359, №380 - №386 и №390 - №395 ВЛ ГЗ-143. (Заказ №142886843) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.05.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-06-22 02:20
356851 | 342 | 2023-06-21 | 11 | 11 | 0.14032 | 2023-06-21 | 11 | 31 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РТП-17-4-4 (опора №2-3 ВЛ Л-17-4) произошло перекрытие межфазной изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на изоляторах фаз «В» и «С». Вследствие чего присоединение (ВЛ Л-17-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ фаз «В» и «С» на РТП-17-4-4 произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на Л-17-4 п. Захарово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РТП-17-4-4, ТП-17-4-4, ОПН-10. (Заказ №180136503 ). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-22 02:24
356851 | 343 | 2023-06-21 | 17 | 36 | 0.0042012 | 2023-06-21 | 17 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в стоки промежуточных (П10-7ДБ) опор №144, №146 ВЛ Л-62-7, произошло их расщепление с выпавшием крюков всех фаз (А, В, С) из тела опоры №144, что привело к схлесту проводов и отключению присоединения (ВЛ Л-62-7) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и УРПВ из-за самоустранившегося схлеста проводов. 4.11 Расщепление деревянных стоек промежуточных (П10-7ДБ) опор №144, №146 ВЛ Л-62-7 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозобой на Л-62-7 с. Большой Бащелак, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-62-7, в пролетах опор №133 - №155. При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. (Заказ №180137247). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-22 02:26
356851 | 344 | 2023-06-21 | 20 | 21 | 0.0035 | 2023-06-21 | 20 | 36 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на РКТП-41-4-4 (опора №40 ВЛ Л-41-4), произошло перекрытие изоляции проводников фаз "А" и "В" через тело птицы. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-57-1) было отключено (В Л-57-1 на ПС 35 кВ Октябрьская) действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным, вследствие восстановления изоляционных свойств электроустановки (птица упала на раму разъединителя). 4.12 Перекрытие изоляции проводников фаз "А" и "В" на РКТП-41-4-4 (опора №40 ВЛ Л-41-4) произошло через тело птицы (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-41-4 с. Николаевка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №40 (РКТП-41-4-4) ВЛ Л-41-4. Проверить допустимые (не менее 20 см) расстояния между токоведущими частями, согласно п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. Устранить выявленные дефекты, либо запланировать устранение. (Заказ №180137115). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-22 02:32
356859 | 132 | 2023-06-19 | 21 | 33 | 0.0033335 | 2023-06-19 | 22 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 34-13-6, произошло касание ветки к проводу с однофазным замыканием, от чего действием защит отключился АВ-0,4кв ф.1 в ТП 34-13-6. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводом и веткой дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.1 ТП 34-13-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводом и веткой дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.1 ТП 34-13-6. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-6 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 34-13-6. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-22 09:18
356859 | 133 | 2023-06-20 | 15 | 3 | 0.01 | 2023-06-20 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел излом и падение ветки дерева (расположенного на участке потребителя) на неизолированные провода в пролет опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-2-3, что привело к замыканию через ветку дерева проводов фаз "А", "В", с дальнейшим отключением действием защит АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-44-2-3. 4.4 Замыкание проводов фаз "А", "В", через упавшую ветку дерева в пролет опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А", "В", через упавшую ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-2-3, Пролет: Опора № 6/5 - Опора № 6/6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-2-3. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №6-6/7 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-22 09:27
356859 | 134 | 2023-06-20 | 18 | 4 | 0.60696 | 2023-06-20 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло разрушение материала колпачка КП-22 с потерей его несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" со штыря на яч. №15 Л-89-15 "Никольское" КРУН-10 кВ ПС 110кВ Советская с дальнейшим межфазным замыканием с соседней фазой. От возникшего К.З. действием защит отключился В-10 Л-89-15 "Никольское" на ПС 110кВ Советская. 4.14 По причине разрушение материала колпачка КП-22 и потерей его несущей способности изолятора, произошел срыв изолятора фазы "А" со штыря на яч. №15 Л-89-15 "Никольское" КРУН-10 кВ ПС 110кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По причине разрушение материала колпачка КП-22 и потерей его несущей способности изолятора, произошел срыв изолятора фазы "А" со штыря на яч. №15. на ПС "Советская" №89, Ячейка КРУН К-47 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов изоляции (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) на КРУН-10 кВ ПС 110кВ Советская, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-22 09:33
356859 | 135 | 2023-06-21 | 6 | 53 | 0.24347 | 2023-06-21 | 9 | 39 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на ТП-33-18-2, произошло перекрытие разрядника ОПН фазы "А" на корпус ТП-33-18-2 через тело птицы, от чего произошла работа сигнализации "земля" в сети 10 кВ и ключом управления был отключен В-10 Л-33-18 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 Перекрытие разрядника ОПН фазы "А" на корпус ТП-33-18-2 через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора фазы "А" на ТП-33-18-2, ОПНп-10-550-12,5 УХЛ1 Ф.A | Техническое мероприятие 1 Убрать тело птицы с крыши ТП 33-18-2. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-22 09:46
356855 | 139 | 2023-06-22 | 6 | 35 | 0.014665 | 2023-06-22 | 6 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-70) на опоре №58, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 58-59 фаза "А", что привело к отключению В-10 Л-41-11 на ПС 35 кВ № 41 "Корниловская". 4.4 Ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-41-11 с.В.Телеутск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №56-59 ВЛ-10 кВ Л-41-11. (Заказ №180137024) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-22 10:24
356850 | 188 | 2023-06-22 | 18 | 35 | 0.0004 | 2023-06-22 | 18 | 59 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра ветвями ДКР замкнуло провода фаз (В,С) в пролете опор №1-3 (один пролет) от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-39. 4.4 Ветвями ДКР замкнуло провода фаз (В,С) в пролете опор №1-3 (один пролет) от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39, Пролет: Опора № 1 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-39: произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-3. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-23 01:22
356852 | 128 | 2023-06-22 | 9 | 11 | 0.076666 | 2023-06-22 | 12 | 31 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ввод 10кВ КТП-10/0,4кВ №3-22-12, произошло межфазное замыкания через тело птицы фаз "А" и"В", что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-3-22 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.12 Межфазное замыкания через тело птицы фаз "А" и"В" на КТП-10/0,4кВ №3-22-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкания через тело птицы фаз "А" и"В". на ТП-3-22-12, ИП-10 / РУ-10кВ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-22 в пролете опор №1-403 с выявлением мест в которых возможно возникновение замыкания через тело птицы. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-23 01:31
356855 | 140 | 2023-06-22 | 14 | 33 | 0.18113 | 2023-06-22 | 16 | 56 | 3.4.10 В результате касания птицы изоляции РКТП-24-4-7 фазы "А" и рамы разъединителя на опоре № 241/4 произошло однофазное замыкание на землю. От возникшего однофазного замыкания на землю отключился В-10 Л-24-4 на ПС 110/10 кВ №24 "Велижановская". 4.11 Птица на изоляции РКТП-24-4-7 фазы "А" и рамы разъединителя на опоре № 241/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на ТП-24-4-7, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-24-4 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-23 01:31
356855 | 141 | 2023-06-22 | 23 | 25 | 0.0168 | 2023-06-23 | 0 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 32-1-5. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-1-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-32-1-5 в пролете опор №1-5. (Заказ №180137918) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-23 01:32
356858 | 288 | 2023-06-22 | 18 | 30 | 0.0054165 | 2023-06-22 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Восход ул.Молодежная д.1 кв 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Восход ул.Молодежная д.1 кв.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-23 01:35
356858 | 289 | 2023-06-22 | 20 | 16 | 0.0091 | 2023-06-22 | 21 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Боровлянский ул. Рабочая д. 6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Боровлянский ул Рабочая д.6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-23 01:35
356858 | 290 | 2023-06-22 | 20 | 31 | 0.012667 | 2023-06-22 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Усть-Гавриловка ул. Советская д. 54. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Советская д. 54. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-23 01:35
356858 | 291 | 2023-06-22 | 22 | 17 | 0.024666 | 2023-06-22 | 23 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Беловский ул 2-ая Юбилейная д.4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Беловский ул 2-ая Юбилейная д.4 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-23 01:36
356851 | 346 | 2023-06-22 | 22 | 11 | 0.0063996 | 2023-06-22 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за изменения стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-10-2-4, и воздействия ветровой нагрузки (порывы 11 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №6 - №6п ВЛ Ф-1 от ТП-10-2-4, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-10-2-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "В" и PEN-провода в пролёте опор №6- №6П ВЛ Ф-1 от ТП-10-2-4 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10-2-4, пролет опор №6 - №6п | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов фазы "В" и PEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП-10-2-4 в пролете опор №6 - №6п. (Заказ №180136791). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-23 02:12
356857 | 216 | 2023-06-22 | 14 | 20 | 0.555 | 2023-06-22 | 16 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" явилось повреждение изоляторов на РКТП-15-17-44 потребителя Кравченко Е.Н. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Кравченко Е.Н. о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-23 04:08
356852 | 129 | 2023-06-23 | 5 | 25 |  | 2023-06-23 | 5 | 25 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов в утренние часы (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (образование налета пыли при обработке сельскохозяйственных угодий, загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию, разрушению третьего изолятора от траверсы подвесной гирлянды фазы "С" на опоре №189 ВЛ-110кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская" II цепь с отпайкой на ПС Златополинская и аварийному отключению В-110 КБ-118 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", ОВ-110 кВ (КБ-118) на ПС №1 "Кулунда", ОВ-110кВ (АК-19) на ПС 110кВ "Корчинская". 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации панели ЭПЗ-1636 (31 год), произошло старение микросхемы «553уд2» на плате нуль-индикатора 20у, что привело к пробитию выходного каскада (микросхемы) и подаче сигнала на отключение ОВ-110кВ (АК-19) на ПС 110кВ "Корчинская", при возникновении внешнего КЗ на ВЛ-110 кВ КБ-118 Кулунда-Благовещенская II цепь с отпайкой на ПС Златополинская. 4.11 Перекрытие электрической дугой подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" с разрушением одного изолятора (третьего от траверсы) на опоре №189 ВЛ-110кВ КБ-118 Кулунда-Благовещенская II цепь с отпайкой на ПС Златополинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение третьего изолятора гирлянды фазы "С". на Кулундинская-Благовещенская (ВЛ КБ-117), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.13 В реле сопротивления сочетания «А-В» неисправна микросхема (пробой) на плате нуль-индикатора 20у тип «553уд2», в блоке ДЗ-2 ОВ-110 (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ "Корчинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение микросхемы «553уд2» на плате нуль-индикатора 20у панели ЭПЗ-1636 на ОВ-110 (ВЛ АК-19), PS110-000232 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №189 фаза "С" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 210380225) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №184-194 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180136928 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 184-194 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180136931) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить предложение по включению в ИПР модернизацию защит ОВ-110 кВ на электромеханической базе на ПС 110 кВ Корчинская на микропроцессорные защиты. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Верозубов А.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 772 от 30.06.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по ОТиСУ – начальник ЦУС Гомзяков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы релейной защиты и автоматики Красноперов Д.В. Начальник УД Иноземцев А.В. Заместитель директора ПО – главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель директора ПО – главный инженер ПО СЭС Паршин А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Начальник ОБП УПБиПК Баженов Н.В. | 2023-06-23 06:57
356859 | 136 | 2023-06-22 | 15 | 3 | 0.00665 | 2023-06-22 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР и под воздействием порывистого ветра, произошел наброс сломанной ветки ДКР на фазные провода в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ с межфазным замыканием, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 35-2-10. 4.4 Механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 35-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 35-2-10. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-10 Ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР, угрожающих падением веток на провода вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 35-2-10 в пролете опор №8-12. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-23 12:51
356859 | 137 | 2023-06-22 | 17 | 28 | 0.01875 | 2023-06-22 | 18 | 43 | 3.4.12.2 В результате несвоевременной вырубки ДКР и под воздействием порывистого ветра, произошел наброс сломанной ветки ДКР на фазные провода в пролет опор №9-20 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-9 Ф.1 с межфазным замыканием и обрывом провода ф.А (от термического пережога при замыкании), от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 35-2-9. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор №9-20 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-9 Ф.1 с обрывом провода ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на фазные провода ВЛ-0,4 в пролете опор №9-20 с обрывом провода ф.А на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-2-9 Ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР, угрожающих падением веток на провода вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 35-2-9 в пролете опор №9-20. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-23 12:55
356859 | 138 | 2023-06-22 | 19 | 6 | 0.0045 | 2023-06-22 | 20 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования потребителей электрической энергии (перекидка к дому на балансе потребителя) от опоры №8/1, произошло межфазное замыкание, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 37-22-30. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3. Направить уведомлению потребителю о необходимости замены голого провода на изолированный на вводе в дом от опоры №8/1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-23 12:59
356859 | 139 | 2023-06-23 | 0 | 14 | 0.019065 | 2023-06-23 | 0 | 40 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха, приведших к разрушению колпачка изолятора в узле крепления изолятора ф.А на опоре №1800/202 ВЛ-10 кВ Л-33-18 и под воздействием порывов ветра, произошел срыв изолятора с крюка вместе с проводом ф.А и замыканием на землю через траверсу, от чего КУ был отключен В-10 кВ Л-33-18 на ПС Смоленская. 4.12 Нарушение электрической изоляции из-за срыва изолятора с крюка ф.А опора 1800/202 ВЛ-10 кВ Л-33-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции из-за срыва изолятора с крюка ф.А опора 1800/202 ВЛ-10 кВ Л-33-18. на Л-33-18 С. Ануйское, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 Л-33-18. Провести верховой осмотр на опоре 1800/202 на предмет наличия дефектов колпачков, изоляторов, вязок провода всех тех фаз, при наличии дефектов устранить. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-23 13:03
356859 | 140 | 2023-06-23 | 1 | 22 | 0.0041336 | 2023-06-23 | 1 | 53 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР (клён) с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2 в пролете опор №9-10 и 11-12, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-8-15. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №9-10 и 11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №9-10 и 11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №9-10 и 11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-15 ф.2 в пролете опор 8-13, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-23 13:06
356859 | 141 | 2023-06-23 | 10 | 45 | 0.004167 | 2023-06-23 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-37 ф.1 с дальнейшим схлестом фазных проводов "А" и "В" в указанном пролете и межфазным замыканием. От чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 89-5-37. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 89-5-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 89-5-37. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-37 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провиса фазных проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 89-5-37. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-06-23 13:10
356851 | 347 | 2023-06-23 | 9 | 27 | 0.0074664 | 2023-06-23 | 10 | 23 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на промежуточную (ПН-1ДБ) опору №16 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, произошел излом приставки и деревянной стойки опоры с обрывом проводов (А-25) фазы «В» и PEN-провода в пролетах опор №16- №17. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=160 А) в РУ-0,4 кВ ТП-13-12-3. 4.4 Изломы ж/б приставки и деревянной стойки промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №16 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, с обрывом проводов (А-25) фазы "В" и PEN-провода в пролёте опор №16 - №17, обусловлены наездом неустановленного автотранспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки и приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-3, Опора ПН-1ДБ; Обрывы проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-3, Пролет: Оп.№16 - Оп.№17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №15, №17 на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, смежных с опорой №16, подвергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления личности, совершившего наезд на опору №16 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, с целью взыскания понесенных убытков. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-26 01:23
356857 | 217 | 2023-06-23 | 15 | 17 | 0.65332 | 2023-06-23 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" явилось повреждение опорных изоляторов на СТП-21-1-53 потребителя ООО "Мерген". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Мерген" о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-26 01:39
356853 | 193 | 2023-06-21 | 22 | 29 | 0.36502 | 2023-06-22 | 0 | 30 | 3.4.8.2 В результате наезда на опору №85 сельскохозяйственной техники (трактора) при производстве полевых работ по дискованию стерни компанией ООО "Сибирские бычки", произошел излом опоры с обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №84-86 с последующим отключением ВЛ 10кВ Л-50-10 действием РЗА. 4.14 Излом опоры №85, обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №84-86 на ВЛ 10 кВ Л-50-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №85 на Л-50-10 с. Елунино., Опора УП10-3ДБ; Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на Л-50-10 с. Елунино., Пролет: Опора № 85 - Опора № 86; Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на Л-50-10 с. Елунино., Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Заменить опору №85, восстановить провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №84-86 ВЛ-10кВ Л-50-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить справку о стоимости поврежденного имущества в ООО "Сибирские бычки". Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-26 02:11
356853 | 194 | 2023-06-22 | 16 | 49 | 0.090085 | 2023-06-22 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР под действием ветра произошел наброс ветки дерева на провода фазы "С" и "0" в пролете опор №2-3, что привело к их кратковременному схлесту, последующему обрыву и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-9-8. 4.13 Обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-9-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-87-9-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-9-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчитку трассы от ДКР в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-9-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-26 02:11
356858 | 256 | 2023-06-11 | 11 | 40 | 0.032499 | 2023-06-11 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-33 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с Украинка ул Молодежная д.12/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Украинка ул. Молодежная д. 12/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-12 02:55
356857 | 188 | 2023-06-12 | 19 | 40 | 0.028322 | 2023-06-12 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-15-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "В " и фазы "С". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-15. 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-15-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "В " и фазы "С". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-37-15 Тобелер, Спуск от оп № 390/15 до КТП-37-15-8 Фин | Техническое мероприятие 1 Заменить спуски 10 кВ к ТП 37-15-8 с голого провода на СИП 1-50. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-13 00:59
356858 | 262 | 2023-06-12 | 12 | 49 | 0.0091002 | 2023-06-12 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-3-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Афонино ул. Лесная д. 8. (потребитель Деблов Виктор Викторович) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Деблову Виктору викторовичу проживающему по адресу, с. Афонино, ул Лесная д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:00
356857 | 189 | 2023-06-12 | 9 | 25 | 0.054831 | 2023-06-12 | 10 | 12 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-14-4 Ф-1 произошёл схлёст проводов. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-14-4 Ф-1 произошёл схлёст проводов. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 37-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в анкерном пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-14-4. Ф-1. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 14.07.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-13 01:01
356857 | 190 | 2023-06-12 | 6 | 0 |  | 2023-06-12 | 6 | 0 | 3.4.7.3 Из за растрескивания прокладки проходного изолятора 10 кВ ТП 37-14-4 фазы "А,В,С." произошло протечка воды через нее, в следствие чего произошло КЗ в РУ 10 и выгорание ПК-10 фазы "А,В,С" и отключение В-10 Л-37-14 4.12 Из за растрескивания прокладки проходного изолятора 10 кВ ТП 37-14-4 фазы "А,В,С." произошло протечка воды через нее, в следствие чего произошло КЗ в РУ 10 и выгорание ПК-10 фазы "А,В,С" и отключение В-10 Л-37-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-14-4, ПКТ104-10-315-40У1 ф.A | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК 10 кв фаз( А.В.С) на ТП 37-14-4. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 11.08.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить уплотнительную прокладку проходного изолятора 10 кВ фаз( А.В.С) на ТП 37-14-4 Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 11.08.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 11.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-13 01:01
356851 | 313 | 2023-06-12 | 4 | 59 |  | 2023-06-12 | 4 | 59 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на провод-ошиновки (АС-240) фазы "А" 1 сек. шин 110 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская (портал с подставными изоляторами (ОСК-110)) (см. фото 1-4) произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на проводе и металлоконструкции портала, а также остатки птичьего помёт на конструкции портала. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (Т-1, 1 сек. шин 110 кВ) на ПС 110 кВ Змеиногорская действием УРЗА (ДЗШ). Отказ работы привода ОСВ-110 на ПС 110 кВ Змеиногорская (при АПВ) вызван ослаблением (болтовое соединение) крепления Г-образного упора привода с его последующим «проседанием», результатом чего явился «срыв» в начале включения и отсутствие передачи движения тяге выключателя. Отказ работы привода СВ-0,4 кВ (собственные нужды) вызван заклиниванием рычага механизма свободного расцепления выключателя. 4.2 Ослабление болтового соединения в узле крепления Г-образного упора привода ОСВ-110 ПС 110 кВ Змеиногорская привело к разрегулировке кинематической схемы работы привода и его отказу. Заклинивание приводного контактного механизма выключателя СВ-0,4 собственных нужд ПС 110 кВ Змеиногорская вызвало отказ работы привода выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушено крепление Г-образного упора привода на ПС "Змеиногорская" №16, ВГТ-110III-40/2000УХЛ1 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода-ошиновки (АС-240) фазы "А" на 1 сек. шин 110 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская произошло по струе птичьего помёта (см. фото 1-4), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению присоединения действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС 110 кВ Змеиногорская, 1 сек. шин 110 кВ фаза "А" | Техническое мероприятие 1 Установить (закрепить) на портальных ж/б стойках ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Змеиногорская, максимально в верхней части конструкции, табличку 300х300 мм в виде желтого круга (диаметром 300 мм) и круга меньшего диаметра черного цвета (120-150 мм), размещенного в центре желтого круга, символизирующего глаз хищной птицы, для отпугивания пернатых (подобная символика используется в аэропортах для отпугивания птиц). (Заказ №180135982). Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа ВГТ-110, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию кинематической схемы привода и его узлов. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера ПО - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Начальник СПС ПО ЗЭС Коньков Сергей Юрьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 01:01
356857 | 191 | 2023-06-12 | 4 | 55 | 0.24267 | 2023-06-12 | 6 | 47 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провод 10кВ ВЛ 36-8 фазы "В" произошел срыв изолятора с опоры №445 ВЛ 36-8. Вследствие срыва изолятора произошло провис провода в пролёте опор № 445-446 с последующим замыканием на землю через ДРК высотой менее 4 метров. 4.3 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провод 10кВ ВЛ 36-8 фазы "В" произошел срыв изолятора с опоры №445 ВЛ 36-8 с последующим замыканием на землю через ДРК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-36-8 Паспарта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 12.06.2023 г. произведен монтаж штыревого изолятора на опоре № 445 ВЛ-10 кВ Л-36-8. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 10.07.2023 г Ответственное лицо: Калкин А.С 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-13 01:02
356852 | 105 | 2023-06-12 | 4 | 42 |  | 2023-06-12 | 4 | 42 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов в утренние часы (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде), разрушению первого изолятора гирлянды фазы "А" на опоре № 44 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110/10кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение первого изолятора гирлянды фазы "А" на опоре № 44 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение первого изолятора гирлянды фазы "А". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 44 фаза "А" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". (Заказ № 210379830) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 39-49 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180134948) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 39-49 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180134965) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:02
356851 | 314 | 2023-06-12 | 4 | 6 |  | 2023-06-12 | 4 | 6 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №130 ВЛ КК-133, произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-70/11) фазы «А» (нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) и проводе (АС-70/11), а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлической траверсе фазы «А» (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ КК-133/ПК-132 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы «А» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №130 ВЛ КК-133 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КК-133/ПК-132 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №129 - №131 ВЛ КК-133 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180135707). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр (с помощью БПЛА) опор №129 - №131 ВЛ КК-133 с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену дефектных элементов. (Заказ №180135708). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 01:03
356859 | 119 | 2023-06-11 | 21 | 6 | 0.84882 | 2023-06-11 | 22 | 56 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителя электрической энергии на участке ВЛ 10 кВ Л-42-3 от опоры №380/1 к КТП-42-3-30, находящейся на балансе ОАО ПКФ "Силикатчик", действием УРЗА отключался В-10 Л-42-3 на ПС 110 кВ Петропавловская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО ПКФ "Силикатчик", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-42-3. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-13 01:03
356855 | 115 | 2023-06-11 | 19 | 54 | 0.023 | 2023-06-11 | 22 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в провод фазы "А" на ВЛ-10 кВ Л-11-16 произошло разрушение разрядника марки (РТФ-10/0,5-5) на опоре №1. От возникшего замыкания на землю сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №11 "Баевская". 4.11 Разрушение разрядника на опоре №1 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-11-16 с. Прослауха (рез. 15-12), РТФ-10/0,5-5 ф А | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку грозозащиты и заземляющих спусков на опоре №1,3 на ВЛ-10 кВ Л-11-16. (Заказ №180135851). Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Юшка Е.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:04
356858 | 263 | 2023-06-11 | 18 | 55 | 0.013066 | 2023-06-11 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Жуланиха ул. Октябрьская д. 15. (потребитель Фомичев Алексей Петрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Фомичеву Алексею Петровичу проживающему по адресу, с. Жуланиха, ул Октябрьская д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:04
356857 | 192 | 2023-06-11 | 18 | 3 | 0.020163 | 2023-06-11 | 18 | 14 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 26-18-4 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "В " и фазы "С". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-26-18. 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 26-18-4 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "В " и фазы "С". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-26-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-26-18 РРС-9, Спуск оп.№ 13/2 до КТП 26-18-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку спусков фазы "В" и "С"на ТП-26-18-4. Отчёт предоставить до 30.07.2023 г Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-13 01:05
356853 | 171 | 2023-06-11 | 16 | 19 | 0.0665 | 2023-06-11 | 18 | 13 | 3.4.7.3 В результате внутренней неисправности трансформатора в КТП-54-5-13 произошло межвитковое замыкание обмоток трансформатора, что привело к потере напряжения по фазам "А", "В" и "С". 4.12 Внутренняя неисправность трансформатора на КТП-54-5-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренняя неисправность трансформатора на ТП-55-5-13, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на КТП-54-5-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:05
356858 | 264 | 2023-06-11 | 15 | 20 | 0.036999 | 2023-06-11 | 16 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-6 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-6, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-6 в пролетах опор №13- №14. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:06
356858 | 265 | 2023-06-11 | 9 | 17 | 0.01 | 2023-06-11 | 11 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-28 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гуниха ул. Колхозная д. 30. (потребитель Захваткина Наталья Михайловна) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Захваткиной Нателье Михайловне проживающему по адресу, с. Гуниха, ул Колхозная д. 30 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:06
356855 | 116 | 2023-06-11 | 9 | 14 | 0.010851 | 2023-06-11 | 9 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - 16, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 5-8-13. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-8-13, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-13 в пролете опор №14 - 17. (Заказ №180135557) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:06
356858 | 266 | 2023-06-10 | 23 | 41 | 0.81281 | 2023-06-11 | 1 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела деревянной опоры №208 ВЛ-10 кВ Л-37-13, что привело к падению провода одноименной фазы на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-437-13 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фазы "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "В" . на Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №205-№208 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:06
356851 | 326 | 2023-06-13 | 9 | 43 | 0.64068 | 2023-06-13 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) произошел обрыв вязки провода фазы «А» (верхняя), что привело к падению провода на заземленную металлическую траверсу промежуточной (П10-1) опоры №36 ВЛ Л-19-4, вследствие чего на ПС 110 кВ Хлопуновская сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-19-4) было отключено (В Л-19-4) КУ. 4.1 Обрыв вязки провода (АС-50) фазы "А" (истирание о шейку штыревого изолятора) на промежуточной (П10-1) опоре №36 ВЛ Л-19-4 обусловлен старением (износ) материала проводника вязки провода с течением времени, вследствие деформаций (смятия, кручения, растяжения) вызванными погодными явлениями (перепады температур, ветровая нагрузка, осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-19-4 с.Быково, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления, в пролетах опор№32-№41 на Л-19-4. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. (Заказ №180134357). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 10:31
356852 | 118 | 2023-06-13 | 4 | 51 |  | 2023-06-13 | 4 | 51 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов в утренние часы (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (образование налета пыли при обработке сельскохозяйственных угодий), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 98 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110/10кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 98 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 98 фаза "А" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". (Заказ № 210379830) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 93-103 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180134948) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 93-103 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180134965) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-14 02:30
356852 | 119 | 2023-06-13 | 20 | 48 | 0.021149 | 2023-06-13 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-2, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-23-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-23-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №11-17 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-23-2. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-14 02:31
356853 | 183 | 2023-06-14 | 3 | 55 | 0.95703 | 2023-06-14 | 4 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет ) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора подвижного контакта фазы "В" на РКТП 52-1-22, с последующим перекрытием фазы "В" на металлическую раму РКТП-52-1-22 и работой предупредительной сигнализации на ПС 110кВ Весенняя. 4.12 Разрушение изолятора подвижного контакта фазы "В" на РКТП-52-1-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора подвижного контакта фазы "В" на Л-52-1 с.Сарая, с.Стуково., Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РЛНД 52-1-22 Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-52-1 пр. оп.№7/1-7/6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-14 08:07
356850 | 176 | 2023-06-14 | 10 | 57 | 0.22218 | 2023-06-14 | 11 | 40 | 3.4.10 В результате попадания птицы на силовой трансформатор СТП-15-4-20, произошло замыкание фаз (В,С), что привело к отключению В-10 Л-15-4. 4.11 Попадание птицы на силовой трансформатор СТП-15-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-15-4 п.Амурский, Пролет: Опора № 1/129 - СТП 15-4-20 | Организационное мероприятие 1 ТП 15-4-20: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-15 01:23
356850 | 177 | 2023-06-14 | 7 | 53 | 0.6664 | 2023-06-14 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра веткой дерева (из вне охранной зоны) замкнуло провода фаз "А","В" в пролете опор №87-88 на ВЛ-10кВ Л-68-4, что привело к отключению В-10 Л-68-4. 4.11 Ветка дерева (из вне охранной зоны) в проводах фаз "А","В" в пролете опор №87-88 на ВЛ-10кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-68-4 с.Стан-Бехтемир, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №87-88 на ВЛ-10кВ Л-68-4, а так же обследование остальных участков ВЛ на наличие ДКР, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Макаров П.И. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-15 01:23
356850 | 178 | 2023-06-14 | 8 | 36 | 4.1 | 2023-06-14 | 10 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра, ветвями ДКР (из вне охранной зоны) замкнуло провод фаз (С) на землю в пролете опор №161/1-161/2 ВЛ-10 кВ Л-12-1, что привело к отключению КУ В-10 Л-12-1. 4.11 Ветвями ДКР (из вне охранной зоны) замкнуло провод фаз (С) на землю в пролете опор №161/1-161/2 ВЛ-10 кВ Л-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-12-1 Многопольный, Пролет: Оп.№161/1 - Оп.№161/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №161/1-161/2 ВЛ-10 кВ Л-12-1, а так же обследование остальных участков ВЛ на наличие ДКР, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Красногоского РЭС Воронков В.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Махначев П.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-15 01:24
356858 | 273 | 2023-06-14 | 0 | 5 | 0.019333 | 2023-06-14 | 2 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Почтовая д. 13. (потребитель Кузнецова Ульяна Харламовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кузнецовой Ульяне Харламовне проживающему по адресу, с. Тундриха, ул Почтовая д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-15 01:27
356858 | 274 | 2023-06-14 | 2 | 35 | 0.024 | 2023-06-14 | 4 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Комсомольская д. 54. (потребитель Садовский Алексей Сергеевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Садовскому Алексей Сергеевичу проживающему по адресу, с. Тундриха, ул Комсомольская д. 54 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-15 01:28
356858 | 275 | 2023-06-14 | 8 | 17 | 0.23404 | 2023-06-14 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоры №11/10 ВЛ-10 кВ Л-8-10, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №11/10 ВЛ-10 кВ Л-8-10 с. Дмитро-Титово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-8-10 с. Дмитро-Титово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №11/10 ВЛ-10 кВ Л-8-10 с. Дмитро-Титово. Заказ 180136162 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-15 01:30
356858 | 276 | 2023-06-14 | 5 | 7 | 0.0295 | 2023-06-14 | 7 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Захарово ул. Лесная д. 2. (потребитель Гаврилов Николай Прокопьевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Гаврилову Николаю Прокопьевичу проживающему по адресу, с. Захарово, ул Лесная д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-15 01:31
356851 | 328 | 2023-06-14 | 5 | 28 |  | 2023-06-14 | 5 | 28 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, совы) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоры №56 ВЛ ТП-68 произошло перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «В» (верхняя) по птичьим загрязнениям (струе птичьего помета), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах подвески, а также остатки птичьего помёта на изоляторах (см. фото 1-6). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению присоединений (ВЛ ПТ-62 / ВЛ ТП-68) действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "В" и присоединения (ВЛ ПТ-62 / ВЛ ТП-68) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №56 ВЛ ТП-68 обусловлено жизнедеятельностью птиц - перекрытие по струе птичьего помёта, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ТП-68/ ВЛ ПТ-62 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр (с помощью БПЛА) опор №56 - №58 ВЛ ПТ-68 с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену дефектных элементов. (Заказ №180132340). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №56 - №58 ВЛ ТП-68 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180132341). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №56 - №58 ВЛ ТП-68, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180132342). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПТ-62/ТП-68 на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки противоприсадочных устройств на траверсы опор ВЛ, протекторов птицезащитных изолирующих на провода обводных шлейфов на анкерных опорах ВЛ и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-15 01:39
356851 | 329 | 2023-06-14 | 9 | 5 | 0.0039984 | 2023-06-14 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло нарушения крепления крюка фазы «С» в теле деревянной (П10-7ДБ) опоры №370 ВЛ Л-54-2 и под действием ветровой нагрузки он выпал, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "В" и "С", вследствие чего присоединение (ВЛ Л-54-2) было отключено на ПС 35 кВ Алексеевская действием УРЗА (МТЗ). 4.3 Выпадение крюка фазы "С" из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №370 ВЛ Л-54-2 обусловлено локальным загниванием древесины в месте крепления крюка с течением длительного времени и в совокупности с атмосферными воздействиями (осадки, перепады температур, ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на Л-54-2 с. Чайное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов, провода и узлов их крепления на ВЛ Л-54-2 в анкерном пролёте опор №367 - №379. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. (Заказ №180135514). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж выпавшего крюка (КВ-22) фазы «С» на опоре №370 ВЛ Л-54-2. (Заказ №180135514). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-15 01:41
356851 | 330 | 2023-06-14 | 11 | 15 | 0.005 | 2023-06-14 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (9-10 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов фазы «В» и РEN-провода в пролете опор №8-№9 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-10 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (100 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов фазы "В" и РEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-10 Ю, в пролете опор №8-№9, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (10 м/с), и изменением свойств материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-10 Ю, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-10 Ю, в пролетах опор №1-№9. (Заказ №180135720). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-15 01:43
356851 | 331 | 2023-06-15 | 7 | 29 |  | 2023-06-15 | 7 | 29 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания пустельги, сов), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (нижняя) на металлическую траверсу на анкерной (У110-1) опоре №170 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 2-ого изолятора натяжной гирлянды фазы "А", на шапке 1-ого разрушенного изолятора и соединительном шлейфе, а также остатки птичьего помета на всех траверсах. (см. фото 1-5). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции соединительного шлейфа (АС-120/19) фазы "А" (нижняя) на анкерной (У110-1) опоре №170 ВЛ НЧ-439, с разрушением юбки 1-ого изолятора натяжной гирлянды, произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помета), что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №165 - №170 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180135706). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить антиприсадочные устройства для птиц (ПЗУ) на опоре №170 ВЛ НЧ-439. (Заказ № 142880564). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-15 11:05
356851 | 332 | 2023-06-15 | 8 | 44 |  | 2023-06-15 | 8 | 44 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №235 ВЛ ПО-141 произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" (одиночная) по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на 1-ом и 9-ом изоляторах (ПС-70Е) подвесной гирлянды фазы "А", а также остатки птичьего помёт на траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) на ПС 110 кВ Петропавловская (По БЭС) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ) со стороны ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "А" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №235 ВЛ ПО-141 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №230-№236 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180136270). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить антиприсадочные устройств для птиц (ПЗУ) в пролетах опор №230-№236 ВЛ ПО-141. (Заказ №142887938). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-15 11:05
356851 | 333 | 2023-06-15 | 8 | 58 |  | 2023-06-15 | 8 | 58 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №51 ВЛ НО-140 произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" (нижняя) по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на 1-ом и 9-ом изоляторах подвесной гирлянды фазы "А", а также остатки птичьего помёт на траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ ПО-141 / ВЛ НО-140) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ) со стороны ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "А" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №51 ВЛ НО-140 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №50-№55 ВЛ НО-140 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180135701). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку антиприсадочных устройств для птиц (ПЗУ) в пролетах опор №49-№63 ВЛ НО-140. (Заказ №142887957). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-15 11:06
356855 | 126 | 2023-06-16 | 5 | 50 | 0.096 | 2023-06-16 | 7 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло ослабление крепления шлейфов , с последующим междуфазным замыканием фаз "А" и "В" на опоре № 202 , что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-8-18 на ПС 110/35/10 кВ № 8 "Рыбинская". 4.4 Ослабление крепления шлейфов фаз "А" и "В" на опоре № 202. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-8-18 пос. Самарский (рез.8-1), Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8-18 на предмет крепления шлейфов (заказ 180136788). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник РЭС Завьялов Е.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-16 08:22
356859 | 125 | 2023-06-14 | 4 | 41 |  | 2023-06-14 | 4 | 41 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (конденсация влаги на поверхности изоляции из-за выпадения росы в утренние часы) произошло перекрытие, по внешней поверхности, поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «А» (нижняя) на металлическую траверсу опоры №47/17 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская по увлажненным загрязнениям, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го, 2-го и 3-го изоляторов (7 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-6А) и сцепной арматуре провода. От возникшего замыкания фазы "А" на "землю", действием УРЗА отключились В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Смоленская, В-110 СС-108 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш ведомств.), В-110 кВ СВ-110-1 (ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Новошипуновская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации панели ЭПЗ-1636/2м (41 год), произошла потеря емкости сглаживающих конденсаторов С7 и С8 КСЗ ВЛ 110 кВ Краснощековская - Новошипуновская (ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Новошипуновская, что привело к пульсации напряжения на выходе блока питания нуль-индикаторов блока ДЗ-2 и излишнему срабатываю устройства РЗА при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Сосна - Смоленская II цепь с отпайками (ВЛ СС-108). 4.11 Электродуговое перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» (нижняя) на опоре №47/17 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов фазы «А» на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.13 Потеря емкости сглаживающих конденсаторов С7 и С8 КСЗ ВЛ 110 кВ Краснощековская - Новошипуновская (ВЛ КН-408) панель ЭПЗ-1636/2м на ПС 110 кВ Новошипуновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение конденсаторов ЭПЗ-1636/2м на СВ-110-1, VL110-000359 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №47/17. Заказ 210380043. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Провести верховой осмотр опор №47/16-47/18, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180135695. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СС-108 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №47/16-47/18. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180135696. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 На ПС 110 кВ Новошипуновская, при очередном плановом техобслуживании КСЗ ВЛ 110 кВ Краснощековская - Новошипуновская (ЭПЗ-1636/2м), произвести замену аналогичных конденсаторов блока питания нуль-индикаторов 3 ст. ДЗ комплекта защит КЗ-10. Заказ 142899030. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.10.2024 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» № 739 от 23.06.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по ОТиСУ – начальник ЦУС Гомзяков С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник УД Иноземцев А.В. Старший мастер участка СВЛ ПО БЭС Гришин С.В. Заместитель директора ПО – главный инженер Ерошкин Е.В. Заместитель главного инженера - начальник службы ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Начальник ОБП УПБиПК Баженов Н.В. | 2023-06-16 11:03
356859 | 126 | 2023-06-14 | 8 | 20 | 0.26442 | 2023-06-14 | 11 | 7 | 3.4.7.3 В результате кратковременного КЗ на ВЛ 10 кВ Л-33-3 возникшего из-за попадания влаги (на момент ТН шёл дождь) в корпус РУ-10 кВ ТП-33-3-22 с перекрытием изоляции и дальнейшим возникновением аварийного режима, релейная защита подала команду на отключение выключателя В-10 Л-33-3, по причине неисправности (заклинивание штока в катушке отключения) привода В Л-33-3 на ПС 110 кВ Смоленская, возникло устойчивое К.З., что привело к электродуговому повреждению корпуса РУ-10 кВ КТП-33-3-22, разрушению проходных изоляторов фаз "А","В","С", опорных изоляторов фаз "А","В","С" и разрядников ОПН-10 кВ фаз "А","В","С". При возникновении устойчивого повреждения на ВЛ 10 кВ Л-33-3 ток короткого замыкания достигал значений 456-470 А, что достаточно было для работы МТЗ В Л-33-3. После неуспешного АПВ и неотключения В Л-33-3 на ПС 110 кВ Смоленская , ток межфазного КЗ достигал этих же величин. Так как ток уставки МТЗ СВ-10 равен 640 А, то условий для работы МТЗ СВ-10 не было. Выключатель В Л-33-3 ПС 110 кВ Смоленская был отключен персоналом вручную ключом управления. 4.11 Электродуговое повреждение копуса РУ-10 кВ КТП-33-3-22с разрушением проходных изоляторов фаз "А","В","С", опорных изоляторов фаз "А","В","С" и разрядников ОПН-10 кВ фаз "А","В","С". По причине неисправности (заклинивание штока в катушке отключения) привода В Л-33-3 на ПС 110 кВ Смоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены проходные изоляторы фаз "А","В","С". на ТП-33-3-22, РВО-10 фA; Разрушены опорные изоляторы фаз "А","В","С". на ТП-33-3-22, РВО-10 фB; Повреждены разрядники ОПН-10 кВ фаз "А","В","С". на ТП-33-3-22, РВО-10 фC; Заклинивание штока в катушке отключения на ПС "Смоленская" №33, Привод ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 КТП-33-3-22. Провести профилактические испытания изоляции и аппаратов защиты (разрядников 0,4 кВ и 10 кВ), по результатам испытаний провести чистку изоляции. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку опробование выключателя В-10 Л-33-3 ПС 110 кВ Смоленская, на работоспособность, 5-х кратным циклом включения-отключения. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 КТП-33-3-22. Выполнить замену высоковольтного щита ВЩ-10 кВ. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы ПС Евсеенко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-16 11:06
356859 | 127 | 2023-06-14 | 18 | 24 | 0.01275 | 2023-06-14 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел излом и падение ветки дерева (расположенного на участке потребителя) на провода в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1, что привело к замыканию через ветку дерева проводов фазы "В" и ноль с дальнейшим отключением действием защит АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-5-14. 4.4 Замыкание проводов фазы "В" и ноль через упавшую ветку дерева в пролет опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фазы "В" и ноль через упавшую ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-14 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №8-11 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-16 11:08
356859 | 128 | 2023-06-15 | 20 | 2 | 0.0034995 | 2023-06-15 | 20 | 16 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролетах опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст неизолированных проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-33-19-18. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР с недопустимой высотой в пролетах опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Схлёст проводов разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-18 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1-6 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-16 11:08
356853 | 185 | 2023-06-14 | 15 | 39 | 0.42003 | 2023-06-14 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение КЛ-10кВ потребителя ДОЛ "Крылатых". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ДОЛ "Крылатых" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-16 11:36
356853 | 186 | 2023-06-14 | 14 | 33 | 0.07333 | 2023-06-14 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №7-8, схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-6. 4.12 Ослабление вязки провода фазы «В» на опоре №7 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-2-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр пролет опор №1-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-6. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-16 11:37
356858 | 277 | 2023-06-16 | 22 | 34 | 0.0072331 | 2023-06-16 | 23 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Талдинка ул. Восточная д. 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Талдинка ул. Восточная д.9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-17 06:47
356858 | 278 | 2023-06-17 | 21 | 37 | 0.0115 | 2023-06-17 | 22 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский ул. Привокзальная д.52. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Гордеевский ул. Привокзальная д.52 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-18 14:02
356858 | 279 | 2023-06-18 | 9 | 26 | 0.025017 | 2023-06-18 | 10 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Краснояры ул. Бурлака д.15 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Краснояры ул. Бурлака д. 15 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-18 14:32
356857 | 195 | 2023-06-14 | 5 | 24 | 1.8884 | 2023-06-14 | 7 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации штыревого изолятора фазы "В" (с 1972 гола) на ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема опора №410 произошло изменение свойств материала изолятора, старение и его разрушение. 4.12 Вследствие разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №410 ВЛ-10 кВ Л-20-4 произошло падение провода на траверсу и замыкание на землю фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения штыревого изолятора фазы "В" на Л-20-4 Усть-Сема, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвели аварийную замену изолятора фазы "В" на опоре №410 ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема, заказ в SAP №170059660. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 2023-07-20 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-4 Усть-Сема с использованием бинокля на предмет выявления дефектных изоляторов. Заказ в SAP №180135592. Ответственное лицо: начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:05
356857 | 196 | 2023-06-14 | 16 | 19 | 0.212 | 2023-06-14 | 18 | 5 | 3.4.9.3 повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ №12-3-7 Л-12-3 (МО Турочакский район) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МО Турочакский район о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 21.08.2023 Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:06
356857 | 197 | 2023-06-15 | 12 | 30 | 0.023335 | 2023-06-15 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате загнивания опор № 16/2, 16/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-3 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл их излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1. 4.1 В результате загнивания опор № 16/2, 16/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-3 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл их излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-3, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставок на опорах № 16/2, 16/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.07.2023 г. Заказ в SAP № 170059666. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:06
356857 | 198 | 2023-06-15 | 16 | 40 | 0.0020001 | 2023-06-15 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате загнивания опор № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-26 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1. 4.1 В результате загнивания опор № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-26 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-26, Опора А1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-26. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.07.2023 г. Заказ в SAP № 170059668. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:07
356857 | 199 | 2023-06-16 | 12 | 0 | 0.020001 | 2023-06-16 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-11 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1. 4.1 В результате загнивания опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-11 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-11, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-11. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.07.2023 г. Заказ в SAP № 170059762. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:07
356855 | 129 | 2023-06-16 | 16 | 20 | 0.016467 | 2023-06-16 | 17 | 36 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в КТП-10/0,4 кВ №22-11-5 произошло внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА. 4.11 Внутреннее повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА на КТП-10/0,4 кВ №22-11-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ТП-22-11-5, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты на КТП-10/0,4 кВ №22-11-5. (Заказ №180136082). Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Будко И.Г. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-19 01:07
356857 | 200 | 2023-06-16 | 18 | 16 |  | 2023-06-16 | 18 | 16 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №241 ВЛ 110 кВ АК-1416, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность (метеостанция находится в 60 км от места возникновения ТН). ВЛ 110кВ АК-1416 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в декабре 2022 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 241 ВЛ 110 кВ АК-1416, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №241 на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1416), Пролет: Оп.241 - Оп.242 (АК-1416) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №240 - №242 ВЛ 110 кВ АК-1416 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), при выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому. (Заказ № 180136051) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №240 - №242 ВЛ 110 кВ АК-1416 с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 180136052) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №240 - №242 ВЛ 110 кВ АК-1416 . При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ № 180136053) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Начальник управления диагностики АЭ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:08
356858 | 280 | 2023-06-17 | 8 | 40 | 0.1695 | 2023-06-17 | 10 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела деревянной опоры №60/2 ВЛ-10 кВ Л-7-3, что привело к падению провода одноименной фазы на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-7-3 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" . на Л-7-3 с.Сосновый Лог, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-7-3 с.Сосновый Лог, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №55/2-№60/2 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-19 01:08
356853 | 187 | 2023-06-17 | 8 | 59 | 0.5985 | 2023-06-17 | 9 | 56 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы (ястреб) проводов фаз "В" и "С" на вводе в КТП 56-9-6, произошло междуфазное короткое замыкание фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-56-9. 4.12 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на вводе в КТП-56-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на Л-56-9 п.Новые Зори, Спуск от Опоры № 2-6 - к КТП-56-9-6 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр КТП 56-9-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-19 01:09
356851 | 334 | 2023-06-17 | 12 | 22 | 0.012134 | 2023-06-17 | 12 | 50 | 3.4.10 В результате массового скопления стаи птиц (галки) на проводах (АС-25) ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-5 (трасса ВЛ проходит вблизи скотного двора), в пролёте опор №5 - №6, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (АС-25) фаз "В" и "С", в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-5, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (галки) с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-1-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-5 в пролетах опор №3 - №10 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180135519). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-19 01:09
356851 | 335 | 2023-06-17 | 12 | 35 | 0.010079 | 2023-06-17 | 12 | 40 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на спуски между РТП-30-1-3 и ТП-30-1-3 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В», через тело птицы, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-30-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ (В Л-30-1) было успешным по причине падения птицы на землю. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов-спусков фаз "А" и "В", между РТП-30-1-3 и ТП-30-1-3, произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ТП-30-1-3, спуски между ТП-30-1-3 и РТП-30-1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РТП-30-1-3, ТП-30-1-3, ОПН-10. (Заказ №180136225). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-19 01:10
356859 | 129 | 2023-06-17 | 14 | 49 | 0.0041336 | 2023-06-17 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор 8/1-8/2 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 37-22-28 с дальнейшим кратковременным схлестом фазных проводов между собой (под воздействием порывов ветра), от чего действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 ТП 37-22-28. 4.12 Нарушение изоляции между проводами в пролете опор 8/1-8/2 ф.1 ТП-37-22-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции между проводами в пролете опор 8/1-8/2 ф.1 ТП-37-22-28 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, Пролет: Опора № 8/1 - Опора № 8/2 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку (измерение) стрелы провиса проводов в пролете опор 8/1-8/2 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-37-22-28, при отклонении от нормативных величин провести регулировку. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-19 01:10
356851 | 337 | 2023-06-17 | 16 | 9 |  | 2023-06-17 | 16 | 9 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания пустельги, совы), вследствие присаживания ее на траверсу промежуточной (ПБ-21) опоры №284/20 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок в сторону ПС 110 кВ Кашино (ЦЭС)), произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы "В" (одиночная) по птичьим загрязнениям (струе птичьего помета), о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе и 1-ом изоляторе подвесной гирлянды, в том числе остатки птичьего помета на всех изоляторах изолирующей подвески. (см. фото 1-3). Это привело к отключению присоединения (ВЛ ПК-67) действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская и ПС 110 кВ Алейская (ПО ЦЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "В" и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/24) фазы "В" (одиночная) на промежуточной (ПБ-21) опоре №284/20 ВЛ ПК-67 произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №284/14 - №284/20 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180136789). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить птицезащитные устройства типа ЗП-АП2-2, в пролетах опор №284/15 - №284/20, ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)). (Заказ №142887558). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-19 01:13
356859 | 130 | 2023-06-17 | 17 | 24 | 0.0036 | 2023-06-17 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ и под воздействием порывов ветра, произошло касание веток ДКР нижнего провода ВЛ с однофазным замыканием на землю. Действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 37-22-30. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводом ВЛ-0,4 и ветками ДКР ф.3 ТП-37-22-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводом ВЛ-0,4 и ветками ДКР ф.3 ТП-37-22-30. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Нарушение электрической изоляции между проводом ВЛ-0,4 и ветками ДКР ф.3 ТП-37-22-30. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 ф.3 от ТП 37-22-30. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-19 01:16
356850 | 181 | 2023-06-17 | 21 | 41 | 0.01645 | 2023-06-17 | 22 | 2 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР (из вне охранной зоны) в пролете опор 350/4-350/5 ВЛ-10 Л-77-3, что стало причиной отключение В-10 Л-77-3 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.4 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР (из вне охранной зоны) в пролете опор 350/4-350/5 ВЛ-10 Л-77-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-77-3 Кирп.завод, Пролет: Оп№350/4 - Оп№350/5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-77-3 Кирп.завод: Провести вырубку ДКР в пролетах 350/4-350/5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-19 01:16
356857 | 201 | 2023-06-18 | 0 | 1 |  | 2023-06-18 | 0 | 1 | 3.4.12.5 В результате образования конденсата на поверхности гирлянды изоляторов на промежуточной опоре № 31 ВЛ 110 кВ УИ-120 (опора расположена в местности с повышенной влажностью и стоит на расстоянии 20 метров от реки Урсул), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фазы «С» (полимерный изолятор), что привело к отключению ВЛ 110 кВ УИ-120. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ 110 кВ УИ-120) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие поддерживающей изоляции провода фазы «С», на промежуточной металлической (2ПС35/110ПУ-1.110.ТМ) опоре № 31 ВЛ 110 кВ УИ-120 произошло по увлажнённым естественным загрязнениям, отложившимся на поверхности изолирующей подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие поддерживающей изоляции провода фазы «С» на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Опора пром. мет. 2ПС35/110ПУ-1.110.Т | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на ВЛ 110 кВ УИ-120 на опоре № 31 фазы "С" (заказ № 180136869). Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор № 30-32 ВЛ-110 кВ УИ-120 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), при выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому. (Заказ № 180136794) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 30-32 ВЛ-110 кВ УИ-120 с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 180137008) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:17
356850 | 182 | 2023-06-18 | 14 | 37 | 0.0525 | 2023-06-18 | 16 | 7 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы"А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-5-11, что привело к отключению АВ-2 ТП-52-5-11 . 4.4 Обрыв провода фазы"А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-5-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 52-5-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-5-11, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-19 01:18
356852 | 123 | 2023-06-18 | 16 | 25 | 0.0017102 | 2023-06-18 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ Л-21-5, при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв и расплетение одной жилы провода фазы "В" в пролете опор №187-188, что привело к касанию провода другой фазы, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-21-5 на ПС 35кВ "Кочкинская". 4.14 Обрыв и расплетение одной жилы провода фазы "В" в пролете опор №187-188 ВЛ-10кВ Л-21-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и расплетение одной жилы провода фазы "В". на Л-21-5 с. Кочки, Пролет: Оп. №187 - Оп. №188 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №187-188 ВЛ-10кВ Л-21-5. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-21-5 в пролете опор №1-194 на предмет повреждения проводов, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-19 01:18
356857 | 202 | 2023-06-18 | 16 | 42 | 0.91965 | 2023-06-18 | 18 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошло падение, сгнившего у основания дерева, на провода ВЛ-10 кВ в пролёте опор № 448-449 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты МТЗ Л-30-10 "Верх-Уймон". 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошло падение, сгнившего у основания дерева, на провода ВЛ-10 кВ в пролёте опор № 448-449 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты МТЗ Л-30-10 "Верх-Уймон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение, сгнившего у основания дерева, на провода ВЛ на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №448 - Оп №449 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево в пролете опор 448-449. Заказ в SAP № 180136476. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:18
356857 | 203 | 2023-06-18 | 18 | 50 | 0.018334 | 2023-06-18 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5, что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5/4-5/5, возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-27-5-5. 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5, Пролет: Оп № 5-4 - Оп № 5-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в анкерном пролете опор №№ 5-5/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5. Ответственное лицо: Мастер Барагашского УЭС Сылбаков В.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-19 01:19
356851 | 338 | 2023-06-18 | 20 | 17 | 0.004785 | 2023-06-18 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (36 лет) под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений (ветровая нагрузка, перепады температур окр. воздуха и осадки) произошло выпадение крюка (КН-18) крепления провода (А-25) фазы "В" (средняя) из тела промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №3 ВЛ Ф-2 от ТП-39-2-8 и последующий схлёст проводов фаз "В" и "С". Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.1 Выпадение крюка (КН-18) фазы "В" (средняя) из тела промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №3 ВЛ ф-2 от ТП-39-2-8 обусловлено локальным загниванием верха деревянной стойки опоры (срок эксплуатации 36 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-2-8, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ ф-2 от ТП-39-2-8, в пролётах опор №1 - №8. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. (Заказ №180135534). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-19 01:19
356851 | 339 | 2023-06-18 | 20 | 27 | 0.017 | 2023-06-18 | 21 | 52 | 3.4.9.3 В результате увеличения нагрузки потребления электроэнергии потребителями, запитанными от ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3, свыше номинальной нагрузки автоматического выключателя (ВА 57-35-34, Iнр=125А), произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3) действием теплового расцепителя АВ Ф-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления петли «фаза-нуль» у наиболее удаленных потребителей на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3. При несоответствии измеренных параметров установленному оборудованию (АВ Ф-1), запланировать замену аппарата, либо подтяжку контактных соединений. (Выполнить корректировку данных в ПК SAP). (Заказ №180136587). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-19 01:20
356852 | 124 | 2023-06-19 | 10 | 25 | 0.008333 | 2023-06-19 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-2, что при порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-21-2. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлет проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлет проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-21-2, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №8-31 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-2. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-20 01:35
356857 | 204 | 2023-06-19 | 9 | 38 | 0.006667 | 2023-06-19 | 10 | 18 | 3.4.7.3 В результате загнивания опор № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-9-18 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1. 4.1 В результате загнивания опор № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-9-18 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-9-18, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-9-18. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.07.2023 г. Заказ в SAP № 170059673. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-20 01:44
356857 | 205 | 2023-06-19 | 11 | 42 | 2.775 | 2023-06-19 | 13 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 2002г) и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и в результате натяжения провода из-за периодических ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" со штыря на опоре №30 ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская с последующим падением провода фазы «А» на куст в пролете опор 29-30. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №30 ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская и падение провода фазы «А» на куст, с последующим замыканием на землю фазы "А" на ТН-2-10 ПС-110кВ Майминская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-14-21 Кировская, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвели замену изолятора фазы А на опоре №30 ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская. Заказ в САП №170059675. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.23. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-21 Кировская на предмет дефектных изоляторов с использованием бинокля. Заказ в САП №18035904. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер вакансия Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-20 01:48
356855 | 133 | 2023-06-19 | 8 | 30 | 0.6181 | 2023-06-19 | 9 | 12 | 3.4.10 В результате присаживания большого количества птиц и при взлете их с провода (марки АС-70) произошел схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного замыкания фаз "В, С", о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на проводах в пролете опор №75-76 с последующим отключением ВЛ-35 РК-304. 4.11 Схлест проводов фаз "В, С" в пролете опор №75-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Рыбинская-Крутишка (ВЛ РК-304), Пролет: Опора № 75- Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющего устройства на опоре №75-76 ВЛ-35кВ РК-304. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180136443) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролетах опор № 74-77 на ВЛ-35кВ РК-304. (Заказ № 180136442). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Заместитель начальника СВЛ Мартыненко П.В. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-21 08:09
356853 | 161 | 2023-06-04 | 18 | 25 | 1.0333 | 2023-06-04 | 20 | 29 | 3.4.8.2 В результате наезда крупногабаритной техники на провода ВЛ в пролете опор №1-2 произошёл обрыв провода фазы "В", схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ 10кВ Л-50-7 действием УРЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ 10кВ Л-50-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-50-7 с. Павловск (ПТФ Павловская), Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-10кВ Л-50-7. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию, приложить талон уведомление в ПК Аварийность. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-05 01:03
356853 | 162 | 2023-06-04 | 17 | 40 | 1.4001 | 2023-06-04 | 18 | 8 | 3.4.9.1 Отключение В-10 Т-2 действием МТЗ-10 на ПС 110 кВ "Павловская" произошло в результате повреждения на оборудовании ВЛ 10 кВ Л-50-15 и ВЛ 10 кВ Л-50-17 потребителя ООО "Заринская сетевая компания" (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), а так же ВЛ 10 кВ Л-50-11 потребителя ООО "АС-Агро". Повреждение на потребительских линиях произошло в результате поочередного касания проводов крупногабаритной техникой, что вызвало трехфазные короткие замыкания на ВЛ-10кВ, что привело к непрерывному пуску МТЗ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Павловская (реле времени МТЗ марки РВМ-12 не успевало возвращаться в исходное состояние). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Заринская сетевая компания" с уведомлением о произошедших технологических нарушениях на ВЛ 10 кВ Л-50-15 и ВЛ 10 кВ Л-50-17, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО "АС-Агро" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении на ВЛ 10 кВ Л-50-11, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-05 01:04
356853 | 163 | 2023-06-04 | 15 | 20 | 0.099165 | 2023-06-04 | 17 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (36 лет) произошел износ механизма взвода и расцепления автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-11-57, что привело к его самопроизвольному отключению (выключатель не фиксируется во включенном положении). 4.13 Износ механизма взвода и расцепления автоматического выключателя А1 Ф1 на КТП-57-11-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механизма взвода и расцепления автоматического выключателя на ТП-57-11-57, А-3716 Б 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ-1 Ф№1 на КТП-57-11-57. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-05 01:05
356858 | 245 | 2023-06-04 | 15 | 15 | 0.051561 | 2023-06-04 | 15 | 32 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения за Р-35-13-2 на потребительской отпайке (ООО "ПК Геркулес"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "ПК Геркулес" о необходимости приведения собственных отпайки за Р-35-15-2 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-05 01:05
356855 | 110 | 2023-06-04 | 15 | 10 | 0.024 | 2023-06-04 | 16 | 46 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №1, произошло повреждение концевой кабельной муфты марки (3КНТп-10-25/50), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-2-1 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.11 Повреждение концевой кабельной муфты марки (3КНТп-10-25/50) в ячейке №1 в КРУН-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Л-2-1 с.Корчино (рез. 2-13), 3КНТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления изоляции кабельной муфты в ячейке №1 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Корчинская. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Будко И.Г. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-05 01:06
356859 | 118 | 2023-06-04 | 14 | 8 | 0.0089991 | 2023-06-04 | 14 | 28 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных земельных работ сторонними лицами в близи от охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-20-11, была повреждена кабельная вставка 10кВ за Р-20-11-13 в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12 ВЛ 10 кВ Л-20-11. Что привело к отключению СП-20-11-1 действием УРЗА, с потерей напряжения у потребителей. 4.4 Повреждение кабеля 10 кВ (ААШВ 3*70) сторонними лицами, за Р-20-11-13 в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12 ВЛ 10 кВ Л-20-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв силового кабеля 10 кВ сторонними лицами, за Р-20-11-13 в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12 ВЛ 10 кВ Л-20-11. на СП 20-11-1 Оп.122/15-122/16, VS010-0001463-A01 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-20-11. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-05 01:06
356857 | 178 | 2023-06-04 | 12 | 48 | 0.61536 | 2023-06-04 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" явилось повреждение кабельной воронки потребителя ИП Турищев после Р-21-1-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Турищев о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-05 01:07
356851 | 304 | 2023-06-05 | 22 | 27 |  | 2023-06-05 | 22 | 27 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареол обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №118 ВЛ КК-133, произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-70/11) фазы «А» (нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) и проводе (АС-70/11), а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлических траверсах фаз «А» и «С» (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ КК-133/ПК-132 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы «А» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №118 ВЛ КК-133 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КК-133/ПК-132 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №117 - №119 ВЛ КК-133 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180134983) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр (с помощью БПЛА) опор №117 - №119 ВЛ КК-133 с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену дефектных элементов. (Заказ №180134984) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ КК-133 на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки противоприсадочных устройств на траверсы опор ВЛ, протекторов птицезащитных изолирующих на провода обводных шлейфов на анкерных опорах ВЛ и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-06-06 01:39
356853 | 165 | 2023-06-06 | 4 | 37 |  | 2023-06-06 | 4 | 37 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнении (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76, что привело к перекрытию гирлянды, разрушению первого от траверсы изолятора фазы "А" на опоре №76 и отключению ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423) и ВЛ 110кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155) действием УРЗА. 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха повышенной влажности произошло окисление штока катушки привода выключателя В ОП-423. При включении В ОП-423 после КЗ на ВЛ ОП-423 (цикл АПВ) произошло заклинивание штока катушки привода выключателя с последующим не размыканием контактов, сохранением напряжения на катушке и ее повреждением, что привело к тому, что выключатель В ОП-423 не включился. Из-за повышения тока в цепи АПВ произошло повреждение контакта реле РПВ-58 (Панель АУВ ОП-423). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №76 на ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.11 Заклинивание штока катушки включения выключателя В ОП-423 на ПС 110 кВ Усть-Пристань. Повреждение контакта реле РПВ-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание штока катушки включения выключателя В ОП-423 на ПС 110 кВ Усть-Пристань на ПС 110 кВ Усть-Пристань; Повреждение контакта реле РПВ-58 на ПС 110 кВ Усть-Пристань | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №74-78 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180133936. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №74-78 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180134000. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №74-78 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180134000. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). Заказ 142800839. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену катушки (тип 5СЯ.520.302-12) включения выключателя (ВМТ-110Б) В ОП-423 на ПС 110 кВ Усть-Пристань. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести проверку приводов (тип ППрК-1400) выключателей (тип ВМТ-110) на ПС 110 кВ Усть-Пристань. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-06 08:55
356851 | 308 | 2023-06-06 | 12 | 3 | 1.1175 | 2023-06-06 | 13 | 45 | 3.4.12.5 В результате аномальной жары (температура окружающего воздуха выше +40°С), из-за (увеличение стрелы провеса провода) уменьшения габарита провода (АС-150/19) фазы "А" в пролете опор №254-№255 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152), произошла серия перекрытий изоляции провода фазы "А" (нижняя) на поросль ДКР (высота ДКР 3,5-3,7 метра), о чём свидетельствуют следы перекрытия на проводе фазы "А" и поросли ДКР. (см. фото 1-5). Каждое перекрытие (4 отключения в течение 2 часов) приводило к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (ВЛ ЮВ-151) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) происходило восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ ЮВ-151) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ, УРПВ). 4.11 Серия кратковременных перекрытий изоляции провода (АС-150/19) фазы "А" (нижняя) в пролете опоре №254-№255 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) произошла на поросль ДКР (высотой 3,5-3,7 метра), в охранной зоне ВЛ, вследствие уменьшения габарита провода ниже допустимого значения (6 метров) из-за аномально высокой температуры окружающего воздуха (более +40°С). Каждое перекрытие изоляции провода фазы "А" на ДКР сопровождалось повышением температуры проводника (линейное расширение материала), вследствие действия эл. дуги (режим однофазного короткого замыкания), что приводило к дальнейшему снижению габарита провода и последующим аварийным отключениям ВЛ ЮВ-151 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Температура окружающего воздуха выше +40°С на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Пролет: Опора № 254 - Опора № 255 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л ЮВ-151 от ДКР в пролетах опор №251-№255. (Заказ №210379759). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ ЮВ-151 в пролетах опор №254-№255. (Заказ №180134569). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-07 01:24
356858 | 248 | 2023-06-06 | 21 | 34 |  | 2023-06-06 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 года) произошло разрушение фарфоровой изоляции изолятора на опоре №21 ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда" в следствии чего произошло перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры (с разрушением трёх изоляторов, 1,2,4,5 от траверсы) и перекрытие на траверсе ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда", приведшее к отключению ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда". 4.11 Разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительной эксплуатации (42 года) произошло разрушение фарфоровой изоляции изолятора на Чесноковская-Правда (ВЛ ЧП-336), Портал мет. УП35-Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №21 ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену разрушенных изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №21 ВЛ-35 кВ ЧП-336 "Чесноковская - Правда". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СВЛ Вотрин М.П. Начальник УРиРУ Икко В.В. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник ОПБ и ПК Олейникова С.С. Начальник ОДС СВЭС ЦУС АУ Карабельникова С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-07 01:33
356852 | 102 | 2023-06-06 | 13 | 42 |  | 2023-06-08 | 15 | 3 | 3.4.13.3 В результате заводского дефекта изготовления (некачественный материал изоляции) шлейфа внутри контроллера Эком ТМ, произошло разрушение изоляции шлейфа внутри контроллера Эком ТМ в шкафу КТМ ПС 110кВ "Кулунда", что привело к последующему выходу из строя функциональных плат контроллера и прекращению передачи телеметрии с ПС 110кВ "Кулунда". 4.12 Разрушение изоляции шлейфа внутри контроллера Эком ТМ в шкафу КТМ ПС 110кВ "Кулунда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции шлейфа внутри контроллера Эком ТМ. на ПС "Кулундинская" №1, КП ЭКОМ ММТ-2.1 | Техническое мероприятие 1 Оценить состояние внутренней изоляции контроллеров производства ООО "Прософт-Системы". Ответственное лицо: Начальник УЭ ПО КиТАСУ Копачев Ю.И. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать в ООО "Прософт-Системы" рекламацию на оборудование Эком ТМ с требованием устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник УЭ ПО КиТАСУ Копачев Ю.И. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать отправку в ремонт контроллера ЭКОМ ТМ зав № 12124577. Ответственное лицо: Начальник УЭ ПО КиТАСУ Копачев Ю.И. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник производства ПО КиТАСУ Таскин А.Ю. Заместитель начальника ЦУС Лизнев А.П. Начальник УЭ ПО КиТАСУ Копачев Ю.И. Главный специалист ИТ-аналитик СЭ УЭ ПО КиТАСУ Василенко Е.Б. Главный специалист – ИТ бизнес партнер ПО КиТАСУ Шатовкин Е.В. Начальник службы эксплуатации КЭС УЭ ПО КиТАСУ Фомина В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-07 01:34
356857 | 182 | 2023-06-05 | 12 | 26 | 0.18849 | 2023-06-05 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации произошло старение изоляции ИП 10 кВ (изолятор проходной) фазы "В" ТП 10/0,4 кВ 23-7-9 в следствии чего произошло однофазное замыкание на землю ВЛ 10 кВ Л 24-7 "Туекта". 4.12 Перекрытие изоляции изолятора проходного ИП 10 кВ фазы "В" ТП 23-7-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции изолятора проходного ИП 10 кВ фазы "В" ТП 23-7-9 на ТП 23-7-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования ТП 23-7-9 и замену проходного изолятора фазы "В". Заказ №210379721.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 10.07.2023 г. Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать и произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-7 "Туекта" ТП 23-7-9.Заказ №180133915. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 26.06.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Тойлошев А.А. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тойлошев А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-07 01:39
356857 | 183 | 2023-06-05 | 12 | 46 | 0.011334 | 2023-06-05 | 13 | 20 | 3.4.8.2 В результате проезда под проводами неустановленными лицами на крупногабаритной технике были оборваны провода фазы "С" и нулевой провод марки А-35 в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-8. 4.4 Обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода марки А-35 в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-8 в результате проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-8, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произвели аварийный ремонт проводов марки А 35 фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0.4 кВ от ТП-14-25-8. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.07.2023 (заказ в САП №170059539) Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию об установлении и привлечении к ответственности виновных лиц Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-07 01:40
356851 | 309 | 2023-06-06 | 18 | 23 |  | 2023-06-06 | 18 | 23 | 3.4.8.5 В результате проезда негабаритного транспортного средства (посевная компания, возделываемые сельхоз угодья) под проводами ВЛ НО-140, в пролете опор №53-№54, произошёл электрический пробой воздушного промежутка между проводом фазы "А" (нижняя) и транспортным средством. Это привело к установлению режима однофазного короткого замыкания (К.З.) и отключению присоединений (ВЛ НО-140 / ВЛ ПО-141) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и ПС 110 кВ Новошипуновская) действием УРЗА (ТЗНП, ДЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединения были успешно введены в работу действием УРЗА (АПВ). 4.11 Электрический пробой воздушного промежутка, в пролете опор №53-№54 ВЛ НО-140, произошел между проводом фазы "А" (нижняя) и неустановленным транспортным средством вследствие аномально высокой температурой окружающего воздуха (выше +40°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Постороннее воздействие. на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Установить дополнительную опору в пролете опор №53-№54 ВЛ НО-140. (Заказ №142888919). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер габарита и стрел провеса проводов в пролете опор №53-№54 ВЛ НО-140 (Заказы №180135051, №180135052). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать перетяжку провода. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить фазировку приборов ОМП (НО-140) на ПС 110 кВ Новошипуновская в соответствии с данными ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС). (Заказ №153792945). Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-07 01:45
356858 | 249 | 2023-06-06 | 18 | 45 | 0.0206 | 2023-06-06 | 20 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шпагино ул. Заречная д. 9. (потребитель Исаков Виктор Егорович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Исакову Виктору Егоровичу проживающему по адресу, с. Шпагино, ул Заречная д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-07 02:06
356851 | 306 | 2023-06-07 | 20 | 9 | 0.038 | 2023-06-07 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (перепад температур) произошел электрический пробой с разрушением покрышки разрядника (ОПН-П-10) фазы "А" на ТП-38-2-8, вследствие чего на ПС 35 кВ Ремовская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-38-2) было отключено (В-38-2) ключом управления (КУ). 4.1 Электрический пробой нелинейных сопротивлений аппарата (ОПН-П-10) фазы «А» на ТП-38-2-8, вызван нарушением герметичности покрышки (неудовлетворительное качество склейки составных частей покрышки) с течением времени (старение, износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полимерной покрышки на ТП-38-2-8, ОПН-10/12,7-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции разрядников (ОПН) 10 кВ на ТП-38-2-8, ТП-38-2-21, ТП-38-2-9. (Заказы: №180134767, №180134772, №180134770). Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-10 фаза "А" на ТП-38-2-8. (Заказ №210379828). Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ГРЭС - главный инженер Третьяков Максим Сергеевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-08 01:39
356851 | 307 | 2023-06-07 | 22 | 56 | 0.0144 | 2023-06-07 | 23 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, из-за разрегулирования стрелы провеса проводов (А-35) фазы «С» и PEN-провода на ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-11 в пролёте опор №2-6 - №3-6, вследствие ветровой нагрузки (порывы 8 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-11) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №2-6- №3-6 ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-11 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов фазы «С» и PEN-провода с течением времени и воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-11, пролет опор№2-6 - №3-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" и PEN-провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-22-10-11 в пролете опор №2-6 - №3-6. При необходимости произвести расчистку трассы от ДКР. (Заказ №180134548). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-08 01:43
356858 | 251 | 2023-06-07 | 19 | 47 | 0.025216 | 2023-06-07 | 21 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-8явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Усть Гавриловка ул. Молодежная д.24. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть Гавриловка ул. Молодежная д. 24 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | ведущий инженер ОПБиПК Гордеева ИЕ | 2023-06-08 01:52
356857 | 184 | 2023-06-07 | 16 | 48 |  | 2023-06-07 | 16 | 48 | 3.4.10 Из-за проволоки занесенной птицей на опору № 8 .ВЛ 37-29 "СЭС-1" произошло КЗ фазы "В" с металлической опорой из-за чего под действием защиты от однофазных замыканий на землю произошло отключение ВЛ-10 кВ Л 37-29 СЭС-1". 4.12 КЗ фазы "В" с металлической опорой по проволоке из-за чего под действием защиты от однофазных замыканий на землю произошло отключение ВЛ-10 кВ Л37-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ фазы "В" с металлической опорой на Л-37-29 СЭС 1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 07.06.2023 г. убрали проволоку на опоре № 8. Отчёт предоставить до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-08 02:09
356853 | 167 | 2023-06-07 | 4 | 37 | 0.46665 | 2023-06-07 | 5 | 33 | 3.4.12.5 В результате загрязнения юбок конденсатора связи ТР-183 фазы "В" на ПС 110 кВ Топчихинская пылевыми отложениями (на наружной поверхности) и увлажнении (туман) произошло перекрытие внешней изоляции конденсатора КС ТР-183 фазы "В" на металлическую раму, что привело к повреждению фарфоровой покрышки конденсатора, его разрушению и отключению ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183) действием УРЗА. 4.11 Разрушение конденсатора связи фазы "В" ТР-183 на ПС 110 кВ Топчихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение конденсатора связи фазы "В" ТР-183 на ПС 110 кВ Топчихинская | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж конденсатора связи фазы "В" ТР-183 на ПС 110 кВ Топчихинская. (Номер заказа SAP 153808927) Ответственное лицо: Будон П.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график по демонтажу конденсаторов связи на ПС 110 кВ Топчихинская: КС ВТ-111 фаза "С", КС ТА-182 фаза "С", КС ТП-184 фаза "В", КС ТА-51 фаза "В", КС ТП-28 фаза "А". Ответственное лицо: Будон П.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-08 02:11
356853 | 168 | 2023-06-07 | 18 | 16 | 0.04 | 2023-06-07 | 20 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (62 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на нижних контактах автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ КТП-58-7-11, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ и отключением потребителей, запитанных от КТП-58-7-11. 4.13 Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№1 в РУ-0,4 кВ КТП-58-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя на ТП-58-7-11, А-3716 Б 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ фидера №1 на КТП-58-7-11 Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-58-7-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Бурденко А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-08 02:12
356850 | 167 | 2023-06-07 | 20 | 4 | 0.005333 | 2023-06-07 | 20 | 36 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло вытягивание провода фазы "С" ф.1 от ТП-77-3-8 с последующим замыканием его с нулевым проводом (имеются метки от электродуги) в пролете опор №19-20, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-77-3-8. 4.11 Вытягивание провода фазы "С" ф.1 от ТП-77-3-8 в пролете опор №19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8: произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№№ 19-20. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-08 06:15
356850 | 168 | 2023-06-07 | 21 | 20 | 0.0021665 | 2023-06-07 | 21 | 46 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание проводов фаз (В,С) в пролете опор №4-5 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27 с последующим их замыканием, что стало причиной отключения АВ-2 на КТП-49-1-27 4.11 Вытягивание проводов фаз (В,С) в пролете опор №4-5 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27: произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-08 06:16
356855 | 112 | 2023-06-07 | 18 | 55 | 0.078 | 2023-06-07 | 20 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода с последующим обрывом проводов марки (А-35) фаз "А","В","С" в пролёте опор №344-345, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-23 на ПС 110кВ Тюменцевская. 4.4 Обрыв проводов фаз "А","В","С" в пролёте опор №344-345. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-6-23 пос. Заводской, Пролет: Опора № 344 - Опора № 345 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановления провода в пролете опор 344-345 фаз "А,В,С," ВЛ-10 кВ Л-6-23 (Заказ № 170059563). Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-08 08:57
356855 | 113 | 2023-06-07 | 20 | 20 | 0.015251 | 2023-06-07 | 21 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом ветки на провода (марки А-35) в пролётах опор № 32-33, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-24-9. 4.4 Наброс ветки дерева на провода в пролете опор №32-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-24-9 п. Алексеевский, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Провести детальный осмотр ДКР в пролетах опор №28-38 ВЛ-10 кВ Л-24-9. При необходимости произвести выпиловку ДКР. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник РЭС Завьялов Е.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-08 08:58
356855 | 114 | 2023-06-07 | 22 | 10 | 0.0039996 | 2023-06-07 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода и последующим схлёстом проводов марки (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №7/1/8-7/1/9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-3 4.4 Схлёст проводов марки (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №7/1/8-7/1/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-21-3, Пролет: Опора №7/8 - Опора №7/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №7/1/8-7/1/9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-3. (Заказ № 180135118). Ответственное лицо: Жабин А.А. 07.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-08 08:59
356850 | 169 | 2023-06-08 | 7 | 5 | 0.66517 | 2023-06-08 | 8 | 52 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №89 ВЛ-10кВ Л-68-1, схлес с проводом фазы "С", что привело к отключению В-10 Л-68-1. 4.11 Выпадение крюка фазы "В" на опоре №89 ВЛ-10кВ Л-68-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на Л-68-1 п.Заря, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт крючьев, проверить надежность крепления вязок, изоляторов на опоре №89 ВЛ-10кВ Л-68-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-08 10:02
356858 | 252 | 2023-06-08 | 18 | 51 | 0.015398 | 2023-06-08 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-31-9 в пролете опор №№173/4-174/4, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-31-9в пролете опор №№173/4-174/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток дерева на Л-31-9 с.Первомайское-п.Волга, Пролет: Опора № 173-4 - Опора № 174-4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-31-9 с.Первомайское-п.Волга, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №173/4-№174/4. Заказ 180135622 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-09 01:26
356851 | 310 | 2023-06-09 | 0 | 45 | 0.014998 | 2023-06-09 | 1 | 5 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-5, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-5 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-5 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-56-3-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-5, в пролетах опор №2 - №14. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-09 01:42
356857 | 185 | 2023-06-08 | 18 | 2 | 0.16666 | 2023-06-08 | 18 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под воздействием атмосферных явлений произошло старение материала опор ВЛ 0,4 кВ № 2-5 Ф. 2 от КТП 29-10-6 с последующим их падением и касанием провода ВЛ 0,4 кВ спусков 10 кВ КТП 29-10-6. 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под воздействием атмосферных явлений произошло старение материала опор ВЛ 0,4 кВ № 2-5 Ф. 2 от КТП 29-10-6 Ф. 2 с последующим их падением и касанием провода ВЛ 0,4 кВ спусков 10 кВ КТП 29-10-6. 4.4 В результате длительной эксплуатации, под воздействием атмосферных явлений произошло старение материала опор ВЛ 0,4 кВ № 2-5 Ф. 2 от КТП 29-10-6 Ф. 2 с последующим их падением и касанием провода ВЛ 0,4 кВ спусков 10 кВ КТП 29-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание провода ВЛ 0,4 кВ спусков 10 кВ КТП на КТП 29-10-6 4.1 В результате длительной эксплуатации, под воздействием атмосферных явлений произошло старение материала опор ВЛ 0,4 кВ № 2-5 Ф. 2 от КТП 29-10-6 Ф. 2 с последующим их падением и касанием провода ВЛ 0,4 кВ спусков 10 кВ КТП 29-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и падение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-10-6, Опора А1Д-2; загнивание и падение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-10-6, Опора П1Д-2; загнивание и падение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-10-6, Опора П1Д-2; загнивание и падение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-29-10-6, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-1- "Юстик" Заказ в SAP № 180134447. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 08.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку опор № 2-5 ВЛ 0,4 кВ Ф. 2 от КТП 29-10-6 с ремонтом провода. Заказ в SAP № 170059670. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-09 02:13
356857 | 186 | 2023-06-08 | 19 | 30 | 0.048 | 2023-06-08 | 21 | 6 | 3.4.8.5 Повреждение проводов фазы А,В,С,0 сорванной ветром кровлей крыши в пролете опор №№4-5 от ТП 25-3-0 Ф-1. 4.4 Повреждение проводов фазы А,В,С,0 в пролете опор №№4-5 от ТП 25-3-0 Ф-1 и отключения АВ 0,4 кВ в результате межфазного КЗ фазы А,В,С,0. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проводов фазы А,В,С,0 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-3-0, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт , замену крепления провода фазы А,В,С,0 Ф-1 ВЛ 0,4 кВ пролет опор №№4-5 от ТП 25-3-0.Номер 180134220 в САП.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать и произвести внеплановый осмотр и восстановление нумерацию опор ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 25-3-0 пролет опор №№1-14,8-8/4,3-3/2,2-2/1,1-1/11. номер заказа в САП 180134222. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тойлошев А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-09 02:13
356857 | 187 | 2023-06-08 | 22 | 0 | 0.020001 | 2023-06-08 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате нарушения изоляционных свойств вследствие длительной эксплуатации (23 года) произошел пробой изоляции низковольтного ввода 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора (марки ТМ-160) на КТП-15-12-10, что привело к отсутствию напряжения на одноименной фазе ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-15-12-10. 4.12 Пробой изоляции низковольтного ввода 0,4 кВ силового трансформатора на КТП-15-12-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции низковольтного ввода 0,4 кВ на ТП-15-12-10, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на КТП-15-12-10. Ответственное лицо: Начальник Шебалинского РЭС Коротенко А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-09 02:14
356852 | 104 | 2023-06-09 | 5 | 25 |  | 2023-06-09 | 5 | 25 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде), разрушению первого и восьмого изоляторов фазы "А" на опоре № 83 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие гирлянды, разрушение первого и восьмого изоляторов фазы "А" на опоре № 83 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды, разрушение первого и восьмого изоляторов фазы "А". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 83 фаза "А" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". (Заказ № 210379830) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №78-88 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180134948) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 78-88 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180134965) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-09 07:38
356851 | 311 | 2023-06-09 | 6 | 1 | 0.22666 | 2023-06-09 | 7 | 21 | 3.4.8.5 ВЛ ЕВ-325/С-325 выведены в ремонт по просьбе МЧС по неотложной заявке №75 от 09.06.2023 вследствие неблагоприятной оперативной обстановки, вызванной природным пожаром в Егорьевском районе Алтайского края. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотры участков ВЛ ЕВ-325 и ВЛ С-325, которые находились в непосредственной близости от площади распространения природного пожара в 18 квартале Ракитовского лесничества в Егорьевском районе в период с 07 по 15.06.2023 года с целью выявления потенциальных следов воздействия пожара на конструктивные элементы ВЛ. (Заказ №180135167) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-06-09 09:27
356858 | 254 | 2023-06-09 | 17 | 57 | 0.0124 | 2023-06-09 | 18 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Петровка ул. 50 лет Алтая д. 84. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка ул. 50 лет Алтая д. 84 . на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-12 00:57
356858 | 255 | 2023-06-10 | 21 | 51 | 0.00945 | 2023-06-10 | 23 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул. М Белая д. 86. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский ул. М Белая д. 86 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-12 01:02
356858 | 257 | 2023-06-10 | 13 | 2 | 0.011333 | 2023-06-10 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-8-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Алтайская д. 57/2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Глушинка ул. Алтайская д. 57/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-12 03:11
356858 | 258 | 2023-06-10 | 18 | 57 | 0.011833 | 2023-06-10 | 20 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Сохорево ул. Центральная д. 22. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Сохорево ул.Центральная д.22 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-12 16:14
356858 | 259 | 2023-06-10 | 17 | 50 | 0.0059165 | 2023-06-10 | 19 | 1 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-12 в пролетах опор №4- №5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-12 16:30
356858 | 260 | 2023-06-10 | 11 | 50 | 0.0054165 | 2023-06-10 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Романово ул. Советская д. 19. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Романово ул. Советская д.19 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-12 16:46
356858 | 261 | 2023-06-10 | 10 | 45 | 0.00525 | 2023-06-10 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Кооперативная д. 37 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Кооперативная д.37 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 00:10
356859 | 120 | 2023-06-10 | 22 | 26 | 0.0043998 | 2023-06-10 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР (клён) с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3 в пролете опор №2-4, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-37-22-30. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-30 ф.3, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-13 01:08
356850 | 173 | 2023-06-10 | 22 | 2 | 0.0015 | 2023-06-10 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Под порывом ветра во время грозы произошло вытягивание провода фазы "С" и его подхлест с проводом фазы "А" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19, что и явилось причиной отключения АВ-1 на ТП-76-1-19. 4.11 Вытягивание провода фазы "С" и его подхлест с проводом фазы "А" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-19: произвести регулировку проводов пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-13 01:08
356855 | 117 | 2023-06-10 | 21 | 9 | 0.0142 | 2023-06-10 | 23 | 31 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии (ПУМ) в опору №49/12 произошло расщепление стойки опоры марки (УП10-4ДБ) на ВЛ-10 кВ Л-11-4, что привело к отключению В-10 Л-11-4 на ПС 110 кВ №11 "Баевская". 4.11 Расщепление стойки опоры 49/12 на ВЛ-10 кВ Л-11-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжение на Л-11-4 с. Баево (рез.36-11,11-11), Опора УП10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020- 2023 годов на ВЛ 10 кВ 11-4. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Юшка Е.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:08
356858 | 267 | 2023-06-10 | 19 | 50 | 0.013183 | 2023-06-10 | 21 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие веток дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу №180134587 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:09
356853 | 172 | 2023-06-10 | 18 | 17 | 0.0351 | 2023-06-10 | 20 | 14 | 3.4.8.5 В результате прикосновения провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2/7-2/8 к крыше дома, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-53-1-13. Дом находится в охранной зоне по адресу с. Бурановка, ул. Алтайская, д.81. 4.12 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/7-2/8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-53-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-1-13, Пролет: Опора № 2-7 - Опора № 2-8 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу: с.Бурановка, ул. Алтайская, д.81 на устранение замечаний. Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:09
356857 | 193 | 2023-06-10 | 16 | 44 | 0.057749 | 2023-06-10 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Не удовлетворительное состояние изоляции вводного провода от гусака до ВЩУ потребителя и перекрытия изоляции вводного АВ 0,22 кВ. собственника Текин Олег Дякшибаевич по адресу ул. Молодежная 14 кв. 1 с. Ело. Произошло короткое замыкание в следствии чего отключился АВ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 23-1-6. | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 23-1-6. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер ОУЭС Попондыев М.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подписать АКТ о воздействии индивидуального лиц на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к откл. ВЛ 0,4 кВ. Ф-1 от ТП 23-1-6 и необходимости замены вводного провода до границы балансовой принадлежности.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Зам. Начальника ОРЭС Тойлошев А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тойлошев А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-13 01:09
356855 | 118 | 2023-06-10 | 16 | 31 | 0.154 | 2023-06-10 | 20 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 15 м/с) произошло ослабление креплений крюков (марки КВ-22) фаз"А" и "В" в стойке опоры №23/5 (марки П10-7ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 23/5-23/6, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-40-4 на ПС 110/35/10 кВ № 40 "Буяновская". 4.12 Ослабление креплений крюков (марки КВ-22) фаз"А" и "В" в стойке опоры №23/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-40-4 с.Буян, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-40-4 в пролётах опор № 23/1-23/10 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, крепления крюков. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник РЭС Завьялов Е.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:09
356853 | 173 | 2023-06-10 | 16 | 20 | 0.028001 | 2023-06-10 | 18 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) произошло старение уплотнительной прокладки радиатора трансформатора КТП-86-11-5, с последующим нарушением ее целостности, вытеканием масла из бака трансформатора и выводом в ремонт КТП-86-11-5. 4.2 Старение уплотнительной прокладки радиатора трансформатора КТП-86-11-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение уплотнительной прокладки радиатора трансформатора на ТП-86-11-5, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену уплотнительной прокладки бачка силового трансформатора КТП-86-11-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:10
356853 | 174 | 2023-06-10 | 15 | 25 | 0.3915 | 2023-06-10 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Разрушение опорных изоляторов и предохранителей на потребительской КТП 20-18-10 по адресу: стн. Березовая роща, ул. Березовая, уч. 3/61. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу стн. Березовая роща, ул. Березовая, уч. 3/61 с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:11
356855 | 119 | 2023-06-10 | 14 | 30 | 0.053334 | 2023-06-10 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции), произошло разрушение целостности изоляции кабельной соединительной муфты 10 кВ марки (3КНТп-10-25/50) между КРУН-10кВ и опорой №1, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-20-12 на ПС 110 кВ Вылковская. 4.12 Разрушение целостности изоляции кабельной соединительной муфты 10 кВ марки (АСБ-10 3х50) между КРУН-10кВ и опорой №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Л-20-12 с.Вылково, АСБ-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и испытания кабельной соединительной муфты 10кВ между КРУН-10кВ и опоры №1 Л-20-12 от ПС-110кВ Вылковская (заказы № 180135741, 170059761) Ответственное лицо: Пасечник М.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:11
356853 | 176 | 2023-06-10 | 12 | 23 | 0.8775 | 2023-06-10 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошел пробой изоляции проходного изолятора фазы "С", с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С", замыканием фазы "С" на фазу "В" на КТП-57-0-2, что привело к отключению В Л-57-0 действием УРЗА. 4.12 Разрушение проходного изолятора фазы "С" на КТП 57-0-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы "С" на КТП 57-0-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "С" на КТП 57-0-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-0. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:13
356858 | 269 | 2023-06-10 | 12 | 22 | 0.2655 | 2023-06-10 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №9 ВЛ-10 кВ Л-40-11, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №9 ВЛ-10 кВ Л-40-11 с. Жилино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-40-11 с.Жилино, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №9 ВЛ-10 кВ Л-40-11 с.Жилино. Заказ 170059572 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:14
356853 | 177 | 2023-06-10 | 12 | 10 | 0.62353 | 2023-06-10 | 12 | 53 | 3.4.10 В результате попадания птицы на провода фаз "А" и "В" вблизи предохранителей ПК-10 на СТП-20-18-104 произошло их перекрытие по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-20-18. 4.12 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на СТП-20-18-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" вблизи ПК-10 на ТП 20-18-104, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 ф А | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с СТП-20-18-104. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:14
356850 | 174 | 2023-06-10 | 11 | 46 | 0.00175 | 2023-06-10 | 12 | 7 | 3.4.12.2 В результате порывов ветр, произошло перекрытие ветвями ДКР (из вне охранной зоны) проводов фаз (А,С) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-76-1-19 4.11 Перекрытие ветвями ДКР (из вне охранной зоны) проводов фаз (А,С) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-76-1-19: Провести анализ линии на наличие ДКР с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-13 01:15
356858 | 270 | 2023-06-10 | 11 | 34 | 1.9783 | 2023-06-10 | 13 | 37 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения за Р-36-5-1 на потребительской отпайке ("Бобровский лесокомбинат"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю "Бобровский лесокомбинат" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:15
356852 | 106 | 2023-06-10 | 11 | 20 | 0.18059 | 2023-06-10 | 12 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №139 ВЛ-10кВ Л-24-7, что привело к выпадению блинкера "земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ Л-24-7 и ее выводу в ремонт. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №139 ВЛ-10кВ Л-24-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С". на Л-24-7 с. Семёновка, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-24-7 в пролетах опор №140-155, на предмет повреждения вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:16
356852 | 107 | 2023-06-10 | 10 | 39 | 0.0625 | 2023-06-10 | 11 | 54 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло замыкание проводов на вводе потребителя по адресу с. Боронск ул. Школьная дом 56, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №10-21-12. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Боронск ул. Школьная дом 56 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС -главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:17
356855 | 121 | 2023-06-10 | 10 | 32 |  | 2023-06-10 | 10 | 32 | 3.4.10 В результате присаживанию птицы на изоляцию РКТП 18-1-15 произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы на РКТП 18-1-15. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-18-1 на ПС 35/10 №18 «Верхпайвинская". 4.11 Пробитие воздушного промежутка по телу птицы на РКТП 18-1-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицами на ТП-18-1-15, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-18-1 за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Юшка Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:17
356855 | 122 | 2023-06-10 | 10 | 30 | 0.32 | 2023-06-10 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции) произошло разрушения опорного изолятора марки (ИОР-10) шин 10 кВ фазы "С" в КРУН-10 кВ, что привело к отключению на ПС 110 кВ Вылковская. 4.12 разрушения опорного изолятора марки (ИОР-10) шин 10 кВ фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ПС Вылковская | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора фазы "С" шин 10кВ на ПС 110 кВ Вылковская (заказ № 180135648) Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник СПС Шовба С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:18
356858 | 271 | 2023-06-10 | 9 | 50 | 0.023749 | 2023-06-10 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Санниково, ул..Солнечная 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Санниково, ул.Солнечная д.9 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:18
356853 | 178 | 2023-06-10 | 9 | 49 | 0.0226 | 2023-06-10 | 11 | 42 | 3.4.8.5 Под действием сильного ветра произошёл срыв элемента кровли с жилого дома по адресу с. Зимино, улица Центральная, дом 15 на провода в пролете опор №18-20, с последующим обрывом проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф№1 от КТП 62-3-9. 4.13 Обрыв проводов фаз "А", "В" и нулевого провода в пролете опор №18-20 на ВЛ 0,4 кВ ф№1 от КТП 62-3-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-3-9, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19; Обрыв проводов фаз "А", "В" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-3-9, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А", "В", "0" в пролете опор №18-20 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 62-3-9. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Ведин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:18
356852 | 108 | 2023-06-10 | 9 | 38 | 0.37984 | 2023-06-10 | 11 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда молнии в опору ВЛ, произошло разрушение стеклянной юбки изолятора фазы "В" на опоре №1 отпайки №1 ВЛ-10кВ Л-7-19, что привело к появлению сигнала "земля" на ВЛ-10 Л-7-3 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.14 Разрушение стеклянной юбки изолятора фазы "В" на опоре №1 отпайки №1 ВЛ-10кВ Л-7-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стеклянной юбки изолятора фазы "В". на Л-7-19 с.Редкая Дубрава, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЗУ и замер сопротивления ЗУ на опоре №1 отпайки №1 ВЛ-10кВ Л-7-19. При выявлении нарушений устранить. Рассмотреть вопрос установки устройства защиты от перенапряжений. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:19
356855 | 123 | 2023-06-10 | 9 | 33 | 0.15087 | 2023-06-10 | 11 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской отпайке от опоры №337 ВЛ-10 кВ Л-24-12 (потребитель Милованов В.Б. п.Заря. Панкрушихинский район). (Согласно акта взаимодействия от 20.06.2023 причины ТН не обнаружены). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю Милованову В.Б. п.Заря на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник РЭС Завьялов Е.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:19
356855 | 124 | 2023-06-10 | 9 | 24 | 0.00585 | 2023-06-10 | 9 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - 9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-18-8. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-18-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-18-8 в пролете опор №7 - 10. (№Заказ №180135386). Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. И.о.начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:20
356852 | 109 | 2023-06-10 | 9 | 16 | 0.39101 | 2023-06-10 | 11 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №33 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-7-3, что привело к появлению сигнала "земля" на ВЛ-10 Л-7-3 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №33 отпайка №2 ВЛ-10кВ Л-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С". на Л-7-3 с.Семеновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-10кВ Л-7-3 на отпайке №2 в пролетах опор №30-36. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:20
356852 | 110 | 2023-06-10 | 9 | 7 | 0.013867 | 2023-06-10 | 10 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №214 ВЛ-10кВ Л-6-3, что привело к выпадению блинкера "земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ Л-6-3 и ее выводу в ремонт. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №214 ВЛ-10кВ Л-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А". на Л-6-3 с. Елизаветград, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-3 в пролетах опор №215-235, на предмет повреждения вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:21
356855 | 127 | 2023-06-10 | 3 | 19 | 2.1128 | 2023-06-10 | 4 | 51 | 3.4.7.3 При коротком замыкании на ВЛ 10 кВ Л-28-3 работают защиты линии (о чём свидетельствуют сработавшие сигнальные светодиоды «ТО» и «МТЗ» на лицевой панели реле защиты линии (тип РС80М2-31), но В Л-28-3 не отключается по причине механической неисправности привода марки (ППВ-10) (заклинивание заводного устройства рабочих пружин). Создались предпосылки для работы МТЗ-110 кВ Т-1, которая через выдержку времени t=1,8 сек. отключается ввод В-10 Т-1, работает АВР-10 кВ и включается СВ-10 кВ на не устранившееся КЗ на ВЛ 10 кВ Л-28-3, что привело к отключению СВ-10 кВ. В это же время происходит пробой изоляторов фаз «В,С» на стороне 10 кВ ТСН-10-1. При работе МТЗ-110 Т-1 и через 0,6 сек. включается КЗ-110 Т-1, и происходит отключение на ПС 110 кВ Завьяловская В ЗБ-198 действием 2 ступени ТЗНП и на ПС 110 кВ Верхчуманская СВ-110 кВ действием 1 ступени ТЗНП. 3.4.7.3 В образовавшуюся бестоковую паузу ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Верхчуманская не отключается по причине снижения изоляции жил алюминиевых проводов с маркерами «33» и «Z32» в цепи отключения ОД-110 Т-1. 4.12 Механическая неисправность привода (заклинивание заводного устройства рабочих пружин В-10 Л-28-3. Пробой проходных изоляторов фаз «В, С» на стороне 10 кВ на ТСН-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации на В-10 ТСН-10-1; Изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации на ПС "Верхчуманская" №28 4.13 Снижение изоляции жил алюминиевых проводов с маркерами «33» и «Z32» в цепи отключения ОД-110 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение провода на ПС "Верхчуманская" №28, З-та на реле РТ-40/2 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10 кВ Верхчуманская произвести замену проходных изоляторов марки (ИПУ-10/630) ТСН-10-1. (Заказ №180135650). Ответственное лицо: Шовба С.В. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110/10 кВ Верхчуманская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ №180134261, №180134263, №180134264) Ответственное лицо: Пасечник М.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж мастерам службы ПС на тему "Проведение контроля состояния заводного устройства пружинного привода при ремонте выключателей ВМПП-10". Ответственное лицо: Шовба С.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать на 2024 год замену кабельной продукции с алюминиевыми проводниками в схеме АУВ ОД-110 и КЗ-110 Т-1 на кабельную продукцию с медными проводниками. (Заказ №142889256). Ответственное лицо: Верозубов А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СПС Шовба С.В. И.о. начальника ОПБ и ПК Теслин Д.В. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник СИЗПИ Пасечник М.В. Ведущий инженер филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ЦУС СРЗА Афанасьев А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.07.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-06-13 01:24
356851 | 317 | 2023-06-10 | 3 | 3 | 0.023 | 2023-06-10 | 4 | 58 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (клен) в провода ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-4 в пролёте опор №4-2 - №5-2, вследствие ветровой нагрузки (порывы 18 м/с) и механического воздействия ветвей дерева на провода (А-35), произошли обрывы проводов (А-50) фаз «С» и PEN-провода. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф3 от ТП-15-6-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.4 Обрывы проводов (А-35) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №4-2 - №5-2 ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-4 обусловлены разрастанием ДКР (ветки клена) в провода в охранной зоне ВЛ (недопустимое приближение приближение к проводам) в совокупности с механическим воздействием на провод вследствие ветровой нагрузки с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки ДКР в проводах на ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-4, пролет опор №4-2 - №5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-4 от ДКР. (Заказ №180134711). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 01:24
356851 | 318 | 2023-06-10 | 1 | 33 |  | 2023-06-10 | 1 | 33 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта по трассе ВЛ 110 кВ Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141) / ВЛ 110 кВ Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140) произошла серия перекрытия изоляции проводов фазы "С" на промежуточных ж/б (ПБ-21) опорах №52 ВЛ ПО-141 и №62 НО-140 соответственно, и фазы "В" на промежуточной (ПБ-21) опоре №205 ВЛ ПО-141, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. см. фото 1-17). В бестоковую паузу (режим АПВ) происходило восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «В» и «С» на ВЛ ПО-141/НО-140 соответственно действием УРЗА (УАПВ) и присоединения были успешно введены в работу. 3.4.7.3 Излишнее отключение СВ-110 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Краснощековская (04:30) действием УРЗА (2 ст. ТЗНП) обусловлено изменением свойств пружинящей шайбы (РТ-40) в панели защиты КСЗ ВЛ 110 кВ Краснощековская- Новошипуновская типа ЭПЗ-1636, что привело к изменению уставки по току (Iс.з.=5,85 А, вместо 6,0 А). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-70/11) фаз «В» (нижняя) ВЛ ПО-141, "С" (верхняя) ВЛ ПО-141 и "С" (одиночная) ВЛ НО-140, по поверхности изолирующих подвесок, на промежуточных ж/б (ПБ-21) опорах: №205, №52 ВЛ ПО-141 и №62 ВЛ НО-140 соответственно, вызвано атмосферным перенапряжением (прямой удар молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21; Атмосферное перенапряжение на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.1 Изменение физических свойств (деформация) пружинящей шайбы (РТ-40) в панели защиты КСЗ ВЛ 110 кВ Краснощековская- Новошипуновская типа ЭПЗ-1636 привело к изменению (несоответствию) уставки по току (Iс.з.=5,85 А, вместо 6,0 А), что и привело к излишнему отключению СВ-110 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Краснощековская (04:30) действием УРЗА (2 ст. ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация пружинящей шайбы на ПС 110 кВ Крснощековская, панели защиты КСЗ ВЛ КН-408 типа ЭПЗ-1636 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №52, №205 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180135365). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №52, №205 ВЛ ПО-141, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180135366). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №60-№65 ВЛ НО-140 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180135367). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №60-№65 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180135368). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Провести внеочередную проверку трансформаторов тока ТТ СВ-110 на ПС 110 кВ Краснощековская. (Заказ №153809503). Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года замену реле РТ2 (РТ-40) 2 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 110 кВ Краснощековская – Новошипуновская (ВЛ КН-408). (Заказ №142856241). Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Начальник управления диагностики Иноземцев Александр Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 01:25
356859 | 123 | 2023-06-07 | 15 | 59 |  | 2023-06-07 | 15 | 59 | 3.4.12.5 В результате аномальной жары (температура окружающего воздуха +40°С), произошло увеличение стрелы провеса провода (марки АС-120/19) фазы «С» в пролете опор №45-46, что привело к уменьшению габарита, перекрытию изоляции провода на поросль ДКР (4 м, поросль клёна) и отключению действием УРЗА В-110 ПО-177 на ПС 110 кВ Петропавловская и СВ-110 (панель защит ПО-177) на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (нижний) в пролете опоре №45-46 ВЛ 110кВ ПО-177 на поросль ДКР (высотой 4 метра), в охранной зоне ВЛ, вследствие уменьшения габарита провода (5 метров), ниже допустимого значения из-за аномально высокой температуры окружающего воздуха (+40°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (нижний) в пролете опоре №45-46 ВЛ 110кВ ПО-177 на поросль ДКР. на Петропавловская-Красноорловская ПО-177, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПО-177. Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №6-7, №40-41, №45-46, №79-81. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПО-177. Провести измерение габарита и стрел провеса проводов в пролете опор №45-46. При несоответствии нормируемым значениям выполнить регулировку проводов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. И.о. начальника службы ВЛ Гришин С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-13 01:26
356851 | 319 | 2023-06-09 | 23 | 24 | 0.071135 | 2023-06-10 | 1 | 1 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра 25 м/с) произошел срыв изолятора (ШС-10Е) фазы "С" (верхняя) с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №264 ВЛ Л-46-4, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №263-№264, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-46-4) было отключено на ПС 35 кВ Лаптев-Логовская действием УРЗА (МТЗ) с НРПВ. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10Е) фазы "С" (верхняя) с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №264 ВЛ Л-46-4 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25 м/с) сопоставимой с расчетной (проектной) величиной ветровой нагрузки (29-32 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка на Л-46-4 с. Лаптев Лог, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, провода, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-46-4, в пролетах опор №259-№278. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. (Заказ №180134549). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 01:26
356858 | 272 | 2023-06-09 | 21 | 56 | 0.021334 | 2023-06-09 | 23 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2- №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-13 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-13, произвести вырубку ветвей дерева угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3 по Заказу №180135027 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-13 01:27
356851 | 320 | 2023-06-09 | 21 | 21 | 0.006 | 2023-06-09 | 21 | 24 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ Л-17-3 - ответвление от опоры №1-8, находящемся на балансе потребителя СНТ №9. Причиной ТН послужило перекрытие изоляции через тело птицы (ворона) на спусках от опоры №4-10 ВЛ Л-17-3 к потребительской ТП-17-3-17 фаз «А» и «В». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - СНТ №9 с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-17-3-17 (линейное ответвление от опоры №1-8 ВЛ Л-17-3) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Актуализировать акты разграничения балансовой принадлежности сетей с абонентами, подключенными к участку ВЛ Л-17-3 за СП-17-3-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-06-13 01:27
356851 | 321 | 2023-06-09 | 21 | 7 | 0.12374 | 2023-06-09 | 22 | 5 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (АС-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-2, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-2 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (АС-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-2 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-27-1-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-27-1-2, в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180134546). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 01:28
356859 | 124 | 2023-06-08 | 5 | 50 | 0.017336 | 2023-06-08 | 6 | 3 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на участке ВЛ 10 кВ Л-45-1 от Р-45-1-6, находящейся на балансе ПАО "Вымпелком", срабатывала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Солонешенская и ключом управления отключался В-10 Л-45-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО «Вымпелком» о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-45-1. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора производственного отделения - главного инженера Посысаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-06-13 01:28
356851 | 323 | 2023-06-09 | 20 | 23 | 0.043383 | 2023-06-09 | 22 | 40 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепада температуры от +28°С до ниже +10°С из-за осадков в виде дождя (град)), произошло разрушение (электрический пробой) проходного изолятора наружной установки фазы "А" ячейки №5 КРУН-10 (Л-38-8) на ПС 35 кВ Рассвет (см. фото 1-3), вследствие чего присоединение (Л-38-8) было отключено (В Л-38-8) КУ. 4.11 Электрический пробой с разрушением проходного изолятора 10 кВ на фазе "А" ячейки КРУН-10 (Л-38-8) ПС 35 кВ Рассвет вызван возникшими деформациями материала диэлектрика, вследствие резкого перепада температуры окружающего воздуха от аномально жаркой погоды (от +25°С до +40°С) до резкого охлаждения (осадки в виде дождя и града), а также вследствие старения материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ПС 35 кВ Рассвет, 1 сек. шин 10 кВ яч.№5 (Л-38-8) | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением всех проходных изоляторов 10 кВ отходящих присоединений 1 и 2 сек.шин 10 кВ (КРУН-10) ПС 35 кВ Рассвет. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-13 01:28
356853 | 180 | 2023-06-09 | 18 | 52 | 0.017 | 2023-06-09 | 19 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки нулевого провода на опоре №33, с последующим перетиранием нулевого провода его обрывом и подхлестом на провод фазы "С" в пролете опор №32-33, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-37-132. 4.13 Обрыв нулевого провода в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-37-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-37-132, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №32-33 на ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от КТП -90-37-132. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП -90-37-132 на предмет крепления провода к изоляторам. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:29
356857 | 194 | 2023-06-09 | 15 | 49 | 0.217 | 2023-06-09 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-14-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "А " и фазы "В". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-14. 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-14-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "А " и фазы "В". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное замыкание на Л-37-14 ПМК, Спуск Оп №45/2 - КТП37-14-8 | Техническое мероприятие 1 Заменить спуски 10 кВ к ТП 37-14-8 с голого провода на СИП 1-50. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.06.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-13 01:29
356852 | 116 | 2023-06-09 | 14 | 59 | 0.060864 | 2023-06-09 | 15 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №16-7-6, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №16-7-6. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №16-7-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-7-6, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №16-7-6 на предмет повреждения вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушения устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:30
356852 | 117 | 2023-06-09 | 9 | 15 | 0.02625 | 2023-06-09 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №7-18-5, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №7-18-5. 4.14 Обрыв вязки провода на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №7-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-18-5, Опора УА2-5 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №7-18-5 на предмет повреждения вязок, колпачков, изоляторов. При выявлении нарушения устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Гизбрехт С.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-06-13 01:30
356853 | 181 | 2023-06-09 | 8 | 22 | 0.059166 | 2023-06-09 | 9 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение на КТП-58-8-120 потребителя по адресу: п. Новомихайловка, улица Изумрудная 5А. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу п. Новомихайловка, улица Изумрудная 5А. с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Бурденко А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-13 01:31
356851 | 286 | 2023-05-26 | 5 | 5 |  | 2023-05-26 | 5 | 5 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (Ареал обитания птиц - канюк, сова), вследствие присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б опоры №179 ВЛ ДК-63, произошло перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы "А" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого изолятора подвесной гирлянды и проводе, а также остатки птичьего помета на поверхности 1-ого изолятора, траверсе и проводе фазы "А" (см. фото 1-7). Это привело к образованию электрической дуги с возникновением К.З. и аварийному отключению ВЛ ДК-63 действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" на ВЛ ДК-63, поэтому присоединение было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода фазы "А" (верхняя), по поверхности 1-ого изолятора изолирующей подвески, на промежуточной ж/б опоре №179 ВЛ ДК-63 произошло по струе птичьего помёта, вследствие присаживания хищной птицы на конструкцию опоры. (особенности охоты пернатых хищников). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №175 - №180 ВЛ ДК-63 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180133321). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить антиприсадочные устройств для птиц (ПЗУ) в пролетах опор №170-№180 ВЛ ДК-63. (Заказ №142875382). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-26 08:25
356858 | 227 | 2023-05-27 | 14 | 3 | 0.031668 | 2023-05-27 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-7-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Октябрьский ул. Октябрьская д.40 кв.2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Октябрьский ул. Октябрьская д.40 кв.2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-28 03:51
356858 | 228 | 2023-05-27 | 16 | 6 | 0.032001 | 2023-05-27 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с Малахово ул. Советская д.10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Советская д.10. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-28 13:53
356855 | 99 | 2023-05-28 | 22 | 8 | 0.0066006 | 2023-05-28 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/10 - 2/11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-20. 4.4 схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/10 - 2/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-11-20, Пролет: Опора №2/10 - Опора №2/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-11-20 в пролете опор №2/8-2/12. (Заказ №180133375). Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:00
356853 | 150 | 2023-05-28 | 19 | 30 | 0.025666 | 2023-05-28 | 20 | 47 | 3.4.12.2 Под воздействием шквалистых порывов ветра произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №10-11, что привело к кратковременному схлёсту проводов фазы "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-3-5. 4.12 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №10 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-5, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-3-5. Ответственное лицо: Райко АВ 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-23-3-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-29 01:00
356859 | 112 | 2023-05-28 | 19 | 28 | 0.0025835 | 2023-05-28 | 19 | 59 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-1-7. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №2/6/3-2/6/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание через ветку дерева проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1, Пролет: Опора № 2/6/3 - Опора № 2/6/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-7 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №2/6-2/6/7 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-29 01:01
356853 | 152 | 2023-05-28 | 18 | 53 | 0.034001 | 2023-05-28 | 21 | 9 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ на провода фазы "А" и "N" опоры №19, с последующим обрывом проводов фазы "А" и "N" на опоре №19 в сторону опоры №20 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-9-19-103. 4.13 Обрыв проводов фазы "А" и нулевого провода вследствие падения дерева ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-9-19-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" и нулевого провода на ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП 9-19-103, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А" "N " на опоре №19 в сторону опоры №20 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-9-19-103 Ответственное лицо: Райко АВ 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-9-19-103, при обнаружении деревьев, наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением, произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-29 01:01
356855 | 100 | 2023-05-28 | 17 | 50 | 0.021901 | 2023-05-28 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-7-2. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-7-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-2 в пролете опор №4-7. (Заказ №180133376) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:02
356855 | 101 | 2023-05-28 | 17 | 15 | 0.011199 | 2023-05-28 | 17 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - 8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-17. 4.4 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-14-17, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-14-17 в пролете опор №6-9. (Заказ №180133432) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:02
356859 | 113 | 2023-05-28 | 16 | 43 | 0.5976 | 2023-05-28 | 20 | 19 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы), от прямого удара молнии в ж/б опору № 2600/20 ВЛ 10 кВ Л-37-26, произошло повреждение опорного изолятора фазы "В" на Р-37-26-2 (типа РЛНД-10/630 (ЗН)), что привело к его перекрытию и возникновению однофазного короткого замыкания, от возникшего замыкания, сработала предупредительная сигнализация "Земля" на ПС 110 кВ Курортная и ключом управления был отключен В-10 Л-37-26. 4.11 От прямого удара молнии в ж/б опору № 2600/20 ВЛ 10 кВ Л-37-26, произошло повреждение опорного изолятора фазы "В" на Р-37-26-2 (типа РЛНД-10/630 (ЗН)), что привело к его перекрытию и возникновению однофазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От прямого удара молнии в ж/б опору № 2600/20 ВЛ 10 кВ Л-37-26, произошло повреждение опорного изолятора фазы "В". на Л-37-26 АБЗ, РЛНД-10/630 (ЗН) Р-37-26-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Р-37-26-2 (типа РЛНД-10/630 (ЗН)) ВЛ 10 кВ Л-37-26. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-29 01:02
356855 | 102 | 2023-05-28 | 16 | 40 | 0.10734 | 2023-05-28 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода с последующим обрывом проводов марки (А-50) фаз "А","В","С" в пролёте опор №145-146, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-20-1 на ПС 110кВ Вылковская. 4.4 Обрыв проводов фаз "А","В","С" в пролёте опор №145-146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс дерева на провода на Л-20-1 с.Королевка (рез.6-3, 6-21), Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Выполнение восстановления провода в пролете опор 145-146 фаз "А,В,С," ВЛ-10 кВ Л-20-1. (Заказ №170059376). Ответственное лицо: Жабин А.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:03
356855 | 103 | 2023-05-28 | 16 | 21 | 0.0098007 | 2023-05-28 | 16 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-7-8. 4.4 Схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-7-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-7-8 в пролете опор №8-12. (Заказ №180133433) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:03
356851 | 287 | 2023-05-28 | 15 | 34 | 0.41166 | 2023-05-28 | 17 | 9 | 3.4.8.4 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 15-22 м/с) произошел срыв листа кровельного железа с близлежащего строения и его наброс на спуски 10 кВ между РТП-9-3-12 и ТП-9-3-12, что привело к перекрытию изоляции проводов фаз "А" и "В". В результате межфазного короткого замыкания (К.З.) присоединение (ВЛ Л-9-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Бор-Форпост с неуспешным РПВ. Впоследствии, под действием ветровой нагрузки, лист железа упал на землю. 4.12 Перекрытие изоляции проводов-спусков фаз "А" и "В" между РТП-9-3-12 и ТП-9-3-12 вызвано набросом листа кровельного железа, сорванного со строения, под воздействием ветровой нагрузки (15-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс листа кровельного железа на спуски 10 кВ на ТП-9-3-12, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов-спусков 10 кВ между РТП-9-3-12 и ТП-9-3-12 и узлов их крепления на РТП-9-3-12 и проходных изоляторах ТП-9-3-12. (Заказ №180133736). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ВРЭС - главный инженер Любин Владимир Валерьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-29 01:03
356855 | 104 | 2023-05-28 | 15 | 20 | 0.032533 | 2023-05-28 | 17 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел схлёст проводов марки (А-25) в пролете опор № 2-3 фаз "А" и "B" из-за ветки дерева, стоящего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-1-6. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 фаз "А" и "B" из-за ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-1-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 6-1-6. (Заказ №170059375) Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:04
356858 | 229 | 2023-05-28 | 15 | 19 | 0.07215 | 2023-05-28 | 17 | 16 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №133-№134, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-73-8 в пролете опор №133-№134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев на Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-73-8 сЧерёмушкино,сТундриха,сЗахарово, произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №133-№134 по Заказу №1801321800. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-29 01:04
356857 | 173 | 2023-05-28 | 12 | 52 | 0.046235 | 2023-05-28 | 14 | 5 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-14-15 Ф-1 произошёл схлёст проводов. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 37-14-15. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-14-15 Ф-1 произошёл схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-15, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в анкерном пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-14-15. Ф-1. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-29 01:05
356851 | 288 | 2023-05-28 | 12 | 47 | 0.0033335 | 2023-05-28 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-7, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-132-11-7 обусловлен изменением стрел провеса проводов и воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-7, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-7 в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-29 01:05
356858 | 230 | 2023-05-28 | 12 | 41 | 0.0099165 | 2023-05-28 | 14 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "A" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/1- №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№3/1 по Заказу №180131329 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-29 01:05
356851 | 289 | 2023-05-28 | 11 | 52 | 0.28095 | 2023-05-28 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, в совокупности с атмосферными воздействиями (ветрова нагрузка, перепады температур окружающего воздуха), произошли обрывы вязок проводов фаз "А" и "В" на промежуточной опоре (П10-7ДБ) №259 ВЛ Л-46-12 (провода (А-35) легли на металлические крюки соответствующих фаз), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-46-12) было отключено (В-46-12) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Обрывы проволочных вязок проводов (А-35) на фазах «А» и «В» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №259 ВЛ Л-46-12, обусловлены старением (усталость) материала проводника вязок с течением времени в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы вязок крепления на Л-46-12 к-з Калинина, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ 46-12 в пролетах опор №250 - №277. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправных элементов, либо включить работы в план-график ремонтов на 2024 год. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-29 01:05
356857 | 174 | 2023-05-28 | 11 | 6 | 0.144 | 2023-05-28 | 11 | 24 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-14-15, произошло КЗ на шпильках между фазами и выгорание плавких вставок фаз А,В,С 4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-14-15, произошло КЗ на шпильках между фазами и выгорание плавких вставок фаз А,В,С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-5-4, ПКТ102-10-31,5-12,5У3 ф.A; перегорание на ТП-37-5-4, ПКТ102-10-31,5-12,5У3 ф.B; перегорание на ТП-37-5-4, ПКТ102-10-31,5-12,5У3 ф.C | Техническое мероприятие 1 28.05.2023 г. убрали тело птицы с ТП 37-14-15. Заменить плавкие ставки на ПК 10 кв на ТП 37-14-15. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.Н 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-29 01:06
356850 | 154 | 2023-05-28 | 10 | 30 | 0.003 | 2023-05-28 | 10 | 48 | 3.4.12.2 От воздействия ветра ветвями ДКР (из вне охранной зоны) произошло перекрытие проводов фаз (А,С) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-7, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-8-7. 4.11 Перекрытие проводов фаз (А,С) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-7 ветвями ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-7: произвести вырубку ДКР пролете опор №1-2, 2-3, 15-16, 16-20, 27-28, 32-33, 42-43. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-29 01:07
356851 | 290 | 2023-05-28 | 9 | 9 | 0.17636 | 2023-05-28 | 11 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) произошел пробой с разрушением изолятора (ШС-10) фазы "В" (двойное крепление провода) на угловой промежуточной (УП10-1) опоре №2-11 ВЛ Л-65-5, с последующим падением провода на заземленную металлическую траверсу (ТМ-3) угловой промежуточной (УП10-1) опоры №2-11 ВЛ Л-65-5. Вследствие этого на ПС 35 кВ Зеркалы сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-65-5) было отключено (В Л-65-5) КУ. 4.1 Электрический пробой с разрушением изолятора (ШС-10) фазы "В" (двойное крепление провода) на промежуточной (УП10-1) опоре №2-11 обусловлен старением диэлектрических свойств материала изолятора с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой с разрушением на Л-65-5 с.Коробейниково, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляторов, провода, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-65-5, на опорах: №1-11, №2-11, №246. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-29 01:08
356855 | 105 | 2023-05-28 | 5 | 25 |  | 2023-05-28 | 5 | 25 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) на промежуточной ж/б опоре №67 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ); -пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" по увлажненным загрязнениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №67 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ №180133449). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №67 фазы "А" на ВЛ-110 кВ СК-187. (Заказ №210379569). Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изоляции на ВЛ 110 кВ СК-187 опор 1, 60, 65, 70, 73, 283, 307 фаз "А,В,С" в количестве 56 шт согласно РП 2024. (Заказ №142836825). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:08
356855 | 106 | 2023-05-28 | 1 | 50 | 0.0009667 | 2023-05-28 | 2 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-5. 4.4 Схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-5 в пролете опор №1-4. (Заказ №180133377). Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:09
356858 | 233 | 2023-05-27 | 21 | 29 | 0.106 | 2023-05-27 | 23 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-17, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-17, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести восстановление провода фазы " В " на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-9-17 в пролетах опор №5- №6. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-29 01:09
356858 | 234 | 2023-05-27 | 20 | 5 | 0.0176 | 2023-05-27 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Авдеевская база ул. Мира д. 11. (потребитель Чернобаев Максим Николаевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Чернобаеву Максиму Николаевичу проживающему по адресу, с. Авдеевская База, ул Мира 11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-29 01:10
356859 | 114 | 2023-05-27 | 18 | 13 |  | 2023-05-27 | 18 | 13 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), от удара молнии в опору №48 ВЛ 110 кВ ПК-132, произошло электродуговое поверхностное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов (марка ПС-70, 9 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "В" с замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №48 (о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на натяжной гирлянде изоляторов и проводе фазы "В"), под влиянием дождя (на момент ТН шёл дождь) образовавшаяся влага на юбках изоляции привела к появлению токопроводящей среды, что привело к устойчивому замыканию через увлажненную и ослабленную изоляцию с последующим повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (9-го от траверсы ), что стало причиной не успешного АПВ. От возникшего замыкания фазы «В» на землю, действием защит отключились В-110 ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и СВ-110-2 (панель защит ВЛ КК-133) на ПС 110 кВ Усть-Калманская (ПО ЗЭС). Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённой натяжной гирлянды изоляторов (марка ПС-70, 9 шт. изоляторов в гирлянде) фазы "В" с замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №48 ВЛ 110 кВ ПК-132 (о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на натяжной гирлянде изоляторов и проводе фазы "В"), с последующим повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (9-го от траверсы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: От удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённой натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" с замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу, с последующим повреждением одного изолятора в гирлянде изоляторов (9-го от траверсы ). на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48. Заказ №210379582. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр опоры №48, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180132916. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №47-49, при выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). (согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Заказ №180132917. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Начальник управления диагностики Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-29 01:10
356858 | 235 | 2023-05-27 | 18 | 3 | 0.35898 | 2023-05-27 | 20 | 2 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося в охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-51-11 в пролете опор №№248-250, произошел обрыв провода фазы "А" и "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С" и излом траверсы на опоре №249, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№249-250 и излом траверсы №249ВЛ-10 кВ Л-51-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-51-11 с. Зайцево-с. Кашкарагаиха, Пролет: Опора № 248 - Опора № 249; Обрыв провода на Л-51-11 с. Зайцево-с. Кашкарагаиха, Пролет: Опора № 249 - Опора № 250; излом траверсы на Л-51-11 с. Зайцево-с. Кашкарагаиха, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№248-250 ВЛ-10 кВ Л-51-11. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-29 01:11
356853 | 153 | 2023-05-27 | 17 | 57 | 0.1185 | 2023-05-27 | 19 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании бесхозной ВЛ-10кВ от опоры №169 ВЛ-10 кВ Л-56-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Власихинского С/С г. Барнаул с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-29 01:11
356853 | 154 | 2023-05-27 | 15 | 20 | 0.06 | 2023-05-27 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №9, что привело к срыву изолятора, его падению с проводом фазы "А" на провод фазы "В", вследствие чего произошел пережег провода фазы "В" с последующим падением двух проводов на землю, разрушением изолятора фазы "А" при падении и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-19. 4.1 Разрушение колпачка и изолятора фазы "А", пережег провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и изолятора фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-19, Опора АКН-7ДБ; Пережег провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-19, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №8-9 с заменой изолятора и колпачка фа "А" ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 57-3-19 Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 57-3-19 пролет опор №6-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-29 01:12
356858 | 236 | 2023-05-27 | 14 | 58 | 0.0099165 | 2023-05-27 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Боровлянка ул. Трудовая д. 1. (потребитель Терехин Вячеслав Дмитриевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Терехину Вячеславу Дмитриевичу проживающему по адресу, с Боровлянка ул Трудовая д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-29 01:12
356850 | 155 | 2023-05-27 | 10 | 20 | 0.114 | 2023-05-27 | 12 | 14 | 3.4.8.3 В результате выпилки дерева местным жителем на приусадебном участке произошло падение дерева на провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-55-1-3 с.Сузоп и обрыв проводов в пролетах опор №10-11-12 фаз (А,В,С), в следствии чего произошло КЗ и отключение АВ-3 на КТП-55-1-3. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-55-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-55-1-3, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту совершения обрыва проводов при валке деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-55-1-3 Ответственное лицо: Гудин В.А. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Солтонского РЭС Кизин М.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А | 2023-05-29 01:12
356851 | 292 | 2023-05-26 | 18 | 20 |  | 2023-05-26 | 18 | 20 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на РКТП-23-8-9 (опора №23-1 ВЛ Л-23-8), между шлейфами фаз "А" и "В", произошло межфазное перекрытие изоляции через тело птицы, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-23-8) действием УРЗА (ТО), с УАПВ, вследствие падения птицы, в бестоковую паузу, на землю. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на РКТП-23-8-9 (опора №23-1 ВЛ Л-23-8) произошло через тело птицы (коршун). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Л-23-8 с. Мамонтово, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №23-1 (РКТП-23-8-9) ВЛ Л-23-8. Проверить допустимые (не менее 20 см) расстояния между токоведущими частями, согласно п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. Устранить выявленные дефекты, либо запланировать устранение в ремонтную программу. (Заказ №180132488) Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-29 01:13
356850 | 156 | 2023-05-26 | 18 | 6 | 0.35305 | 2023-05-26 | 19 | 15 | 3.4.8.1 Повреждение кабельной перемычки персоналом газовой службы ООО "Барнаулгазспецстрой" в результате земляных работ в охранной зоне ВЛ в пролете опор №130-12/130-13. 4.13 Повреждение кабельной перемычки персоналом газовой службы ООО "Барнаулгазспецстрой" в результате земляных работ в охранной зоне ВЛ в пролете опор №130-12/130-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на Л-66-1 с.Н-Чемровка, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Уведомить руководство ООО "Барнаулгазспецстрой" о недопустимости работ в охранной зоне кабельных линий. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензию о возмещении ущерба понесенные филиалом ПО ВЭС "Алтайэнерго" руководству ООО "Барнаулгазспецстрой". Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-29 01:13
356855 | 107 | 2023-05-26 | 11 | 40 |  | 2023-05-26 | 11 | 40 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) на промежуточной ж/б опоре №141 произошло перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фаз "А,С", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ); -пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.12 Перекрытие подвесных гирлянд изоляторов фаз "А,С" по увлажненным загрязнениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №141 фаз "А,С" ВЛ-110 кВ КЗ-193. (Заказ № 210378298) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №141 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). (Заказ № 180127011) Ответственное лицо: Неретин В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести осмотр ВЛ-110 КЗ-193 с фотографированием каждой гирлянды и каждого пролета с формированием фотоархива. (Заказ № 180133399) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра сформировать план мероприятий по устранению выявленных замечаний, согласовать с УТОиР АУ. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-29 01:13
356852 | 100 | 2023-05-26 | 10 | 33 | 0.1265 | 2023-05-26 | 12 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных переменных ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролетах опор №2-1/1 ВЛ-10кВ Л-28-5, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-28-5 на ПС 35кВ №28 "Ореховская". 4.12 Разрегулировка проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №2-1/1 ВЛ-10кВ Л-28-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "В" и "С". на Л-28-5 с.Орехово, Пролет: Опора № 2 - Опора № 1/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Л-28-5 в пролётах опор №1-4 и 2-3/1. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Швец А.П. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-29 01:14
356851 | 293 | 2023-05-29 | 5 | 17 |  | 2023-05-29 | 5 | 17 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания пустельги, совы), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) (обводной шлейф) фазы "С" (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на угловой (У-110-2) опоре №266 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на поверхности 1-ого изолятора подвесной гирлянды фазы "С" и обводном шлейфе, а также остатки птичьего помета на траверсе. (см. фото 1-3). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции обводного шлейфа (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на угловой (У-110-2) опоре №266 ВЛ НЧ-439 произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помета), что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №265 - №269 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180133498). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на ВЛ НЧ-439 на опорах №265 - №269. (Заказ №142880564). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-29 09:41
356858 | 237 | 2023-05-29 | 22 | 25 | 0.10777 | 2023-05-30 | 0 | 11 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №37/1 ВЛ-10 кВ Л-46-12, в следствие чего произошло падения провода фазы "В" на металлическую заземленную траверсу, приведший к возникновению "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №37/1 ВЛ-10 кВ Л-46-12 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на Л-46-12 с.Зудилово-г.Новоалтайск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-46-12 с.Зудилово-г.Новоалтайск, произвести осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№37/1-40/1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 1606 от 16.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-30 01:24
356857 | 176 | 2023-05-29 | 16 | 7 |  | 2023-05-29 | 16 | 7 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №144 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А, В, С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ КТ-82 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2023 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Электродуговое поверхностное перекрытие увлажнённых подвесных гирлянд изоляторов (марка ПС-70Д, 8 шт. изоляторов в гирлянде) фаз "А", "В" и "С" с замыканием проводов на металлические траверсы опоры №144 ВЛ 110 кВ КТ-82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: от удара молнии, произошло электродуговое поверхностное перекрытие 110 кВ на ВЛ 110 кВ КТ-82, опора №144 - промежуточная металлическая ПС110-5 на ВЛ110кВ Кебезенская-Турочакская (КТ-82), Опора пром. мет.ПС110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №143-145 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ в SAP № 180133830 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №143-145 ВЛ 110 кВ КТ-82 с устранением выявленных дефектов. Заказ в SAP №180133831 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник УТОиРОЭХ Колпаков О.А. Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Начальник управления диагностики АЭ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-30 01:42
356857 | 177 | 2023-05-29 | 21 | 15 | 0.049995 | 2023-05-29 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 196-197 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга", что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 196-197 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №196 - Оп №197 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 195-199 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга". Ответственное лицо: Мастер ШУЭС Бакановас С.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-30 01:44
356851 | 296 | 2023-05-29 | 16 | 19 | 0.10733 | 2023-05-29 | 19 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (имел место аварийный нагрев контактного соединения в нейтрали) произошло внезапное ухудшения диэлектрических свойств низковольтной обмотки фазы "В" силового трансформатора (Т-1) ТП-17-8-8, вследствие чего присоединение (Т-1) было отключено (перегорели плавкие вставки (ПК-10) фаз "В" и "С"). 4.11 Межвитковое замыкание в обмотке низкого напряжения фазы "В" силового трансформатора ТП-17-8-8 обусловлено снижением диэлектрических свойств диэлектрика, вследствие развившегося аварийного дефекта - нагрев контактного соединения на вводе PEN-проводника (увлажнение трансформаторного масла, увлажнение бумажной изоляции обмотки). (см. Отчет №460 по результатам ТВО КРЭС от 19.08.2022). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание в обмотке НН на ТП-17-8-8, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-17-8-8. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-30 01:44
356850 | 157 | 2023-05-30 | 0 | 8 | 0.12017 | 2023-05-30 | 1 | 51 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-2, схлес с проводом фазы "С", что привело к отключению АВ-1 ТП-19-3-2. 4.11 Выпадение крюка фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крюк на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-2, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-30 02:30
356859 | 115 | 2023-05-30 | 5 | 44 | 3.48 | 2023-05-30 | 11 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №59/37 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, от возникших перенапряжений и воздействия токов короткого замыкания, превысивших термическую стойкость материала грозозащитного троса, произошёл термический пережог по всему сечению грозотроса в месте крепления в поддерживающем зажиме (марка ПГН-3-5) и потерей механической прочности. Это привело к обрыву грозозащитного троса (выполнен проводом марки АС-120/19) от опоры №59/37 в сторону опоры №59/36 с падением на провод фазы "С". От возникшего короткого замыкания на землю, действием защит отключились В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш») и В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская с НАПВ. При детальном осмотре места технологического нарушения, выявлены следующие влияющие факторы: - в месте обрыва грозозащитного троса (марка АС-120/19, 1985 г. ввода в эксплуатацию) в поддерживающем зажиме (марка ПГН-3-5) обнаружено термическое повреждение (оплавление) алюминиевых проволок повива и стального сердечника (повреждение в результате попадания разряда молнии, что привело к ослаблению и потере механической прочности провода в месте обрыва); - на поддерживающем зажиме (марка ПГН-3-5) и металлической траверсе обнаружены следы от воздействия электрической дуги (см. Фото№37 траверса, Фото№37 лодочка 2). -на подвесной гирлянде изоляторов фазы «С» (нижняя. одиночная), следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 8-го изолятора (8 стеклянных изоляторов в каждой подвесной гирлянде марки U-120BA (1-ый) и ПС-70Д (остальные), см. Фото№37 изоляция). 4.11 Электродуговое повреждение (термический пережог) грозотроса в месте крепления поддерживающего зажима на опоре №59/37 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская с обрывом грозозащитного троса (выполнен проводом марки АС-120/19) от опоры №59/37 в сторону опоры №59/36. Электродуговое перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса (марка АС-120/19) от опоры №59/37 в сторону опоры №59/36. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора пром.ж/б.ПБ110-1; Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С". на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Провести верховой осмотр опор №59/35-59/38, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180132163. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №59/37. Заказ 180132163. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №59/35-59/38. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ 180132163. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Включить в ремонтную программу 2024 года замену грозозащитного троса (на марку МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р) в пролетах опор №59/36-59/46. Плановый заказ РП 2024 г №142875057. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить служебную записку в филиал "Алтайэнерго" на организацию проведения экспертизы грозотроса в лаборатории разрушающего контроля, демонтированного после замены в пролете опор №№36-46, с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации провода АС 120/19 в качестве грозотроса в оставшихся пролетах ВЛ 110 кВ СС-107 отпайки на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2024 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. И.о. начальника службы ВЛ Гришин С.В. Главный инспектор РУТН Сибири Мелешенко Д.В. Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Бродт В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-30 10:03
356855 | 108 | 2023-05-29 | 21 | 23 | 0.0072827 | 2023-05-29 | 21 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода в пролёте опор № 4-5 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 2-21-3. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-21-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-21-3. (Заказ №180133434) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-30 10:08
356858 | 238 | 2023-05-30 | 7 | 2 | 0.5256 | 2023-05-30 | 11 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №510/4 ВЛ-10 кВ Л-36-9, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №510/4 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №510/4 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-31 01:37
356853 | 155 | 2023-05-30 | 6 | 26 |  | 2023-05-30 | 6 | 26 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнении (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов (8 изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов типа ПС-70Е и 1 изолятор типа U-120BA) фазы "С" на опоре №83, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С", с последующим возникновением электрической дуги, переходом однофазного замыкания на землю фазы "С" в двухфазное замыкание на землю фаз "В" и "С", о чем свидетельствуют следы перекрытия на изоляторах фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №83 на ВЛ 110 кВ Осколково - Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №81-85 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180133936. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №81-85 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180134000. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №81-85 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180134000. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №83 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423). Заказ №142800839. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 662 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Инженер ОПБ И ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-31 01:41
356851 | 300 | 2023-05-30 | 9 | 23 | 0.30709 | 2023-05-30 | 10 | 46 | 3.4.10 В результате проникновения птицы (сороки) в РУ-10 кВ ТП-13-11-4 (киоскового типа) произошло перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ всех фаз (А, В, С) через тело птицы, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на шинах 10 кВ и погибшая птица (сорока) (см фото 1-5). Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-13-11) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ, вследствие нахождения птицы на шинах 10 кВ. 4.12 Перекрытия изоляции шин 10 кВ всех фаз (А, В, С) в РУ-10 кВ ТП-13-11-4 произошло через тело птицы (сорока), проникшей в высоковольтный отсек ТП-13-11-4 (см. фото 1-5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-13-11-4, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции шин 10 кВ ТП-13-11-4. При необходимости выполнить чистку изоляции, либо ее замену. (Заказ №180132814). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уплотнение пола ТП-13-11-4, с целью исключения проникновения птиц и животных в РУ-10 кВ. (5.4.4. ПТЭ ЭСС). (Заказ №180132814). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Заменить плавкие вставки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-13-11-4. (Заказ №180132814). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-31 01:51
356858 | 239 | 2023-05-30 | 8 | 36 |  | 2023-05-30 | 8 | 36 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (высотой 24 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №81-№82 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". 4.11 Падение дерева на провод ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" в пролете опор №81- №82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев угражающих падению на АКХЗ-Камышенская (ВЛ АК-79), Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" в пролетах опор №81-№82. Заказ 180133737. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кустарников на ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская" в пролетах опор ,№86-№96,№106-№107. Заказ 180133737. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СВЛ Вотрин М.П. Начальник УРиРУ Икко В.В. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник ОПБ и ПК Олейникова С.С. Начальник ОДС СВЭС ЦУС АУ Карабельникова С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-31 01:54
356853 | 156 | 2023-05-30 | 8 | 35 | 0.007497 | 2023-05-30 | 8 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании бесхозной ВЛ-10кВ от опоры №134 ВЛ-10кВ Л-56-11 в сторону садоводства "Трансмаш". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Власихинского С/С г. Барнаул с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-31 01:59
356853 | 157 | 2023-05-30 | 21 | 21 | 0.0075 | 2023-05-30 | 23 | 0 | 3.4.12.2 Под воздействием шквалистых порывов ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зона ВЛ на провод фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-18. 4.12 Перекрытие веткой дерева проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-5-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от ДКР, обрезку крон деревьев в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-18. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 02.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-18 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра запланировать мероприятия по вырубке. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-31 02:01
356858 | 240 | 2023-05-30 | 17 | 48 | 0.006 | 2023-05-30 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-72-1-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Тяхта ул. Новая д.3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тяхта ул. Новая д.3 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-31 03:13
356858 | 241 | 2023-05-30 | 18 | 2 | 0.0028335 | 2023-05-30 | 18 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-7-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Налобиха ул. Комсомольская д. 10/ 3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Налобиха ул. Комсомольская д. 10/ 3 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-31 03:13
356858 | 242 | 2023-05-30 | 19 | 49 | 0.007 | 2023-05-30 | 20 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Белое ул.40 лет Октября д. 22. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Белое ул. 40 лет Октября д.22 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-31 03:14
356850 | 158 | 2023-05-30 | 5 | 6 |  | 2023-05-30 | 5 | 6 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов опоры №248 ВЛ-110кВ ЕС-131, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" (следы от электродуги на первом, шестом, восьмом изоляторах и самой траверсе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, В-110 кВ ВБ-80 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" (следы от электродуги на изоляторах и самой траверсе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, В-110 кВ ВБ-80 на ПС- 110 кВ Воеводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 247,248,249 ВЛ-110 кВ ЕС-131. При необходимости довести до требований НТД. Номер заказа 210379285. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре№ 248 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Номер заказа 210379285. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-31 03:51
356850 | 159 | 2023-05-30 | 17 | 35 | 0.0105 | 2023-05-30 | 18 | 38 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра при порывах произошёл излом дерева ( из вне охранной зоны на высоте 1,5 м от основания), его падение на провод фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-5-16 , что привело к обрыву провода фазы "А", схлесту с проводом фазы "В" и отключению АВ-2 на ТП-55-5-16. 4.4 Падение дерева на провод фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-5-16, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-5-16, выпилить деревья угрожающие падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Гудин В.А. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Солтонского РЭС Кизин М.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А | 2023-05-31 03:52
356850 | 160 | 2023-05-30 | 20 | 8 | 0.00125 | 2023-05-30 | 20 | 23 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошёл кратковременный схлест проводов фаз (А,С) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30, что стало причиной отключения АВ-1 на КТП-49-1-30. 4.11 Схлест проводов фаз (А,С) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30: произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-31 03:53
356850 | 161 | 2023-05-30 | 20 | 40 | 0.050417 | 2023-05-30 | 22 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №37-38 фаз "С", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-5, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-3-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №37-38 фаз "С", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-5., VN004-00002944 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16-3-5 в пролете опор №37-38, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-31 03:53
356850 | 162 | 2023-05-30 | 21 | 2 | 0.0016665 | 2023-05-30 | 21 | 22 | 3.4.12.2 Перекрытие проводов фаз (А,С) веткой ДКР (принесенной из вне охранной зоны), в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11, что привело к отключению АВ-1 ТП-49-7-11. 4.11 Перекрытие проводов фаз (А,С) ветвями ДКР в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11: Провести анализ линии на наличие ДКР с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-31 03:54
356850 | 163 | 2023-05-30 | 22 | 40 | 0.0095669 | 2023-05-31 | 0 | 2 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра 18-24 м/с, при порывах оборвало провод фазы "А" в пролете опор №14-19 (один пролет) на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-53-2-1, что привело к схлесту с нулевым проводом и отключению АВ-1 ТП-53-2-1. 4.11 Оборвало провод фазы "А" в пролете опор №14-19 (один пролет) на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-53-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-2-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод в пролете опор №14-19 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-2-1. Ответственное лицо: Гудин В.А. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Солтонского РЭС Кизин М.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А | 2023-05-31 03:55
356859 | 116 | 2023-05-30 | 20 | 30 | 0.0088002 | 2023-05-30 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие внутреннего загнивания деревянной стойки опоры при воздействии порывистого ветра с дождём, привели к излому у основания опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-13 ф.1 и её падению, что привело к схлёсту проводов фаз "А","В","С" в пролете опор 8-10, с последующим межфазным коротким замыканием. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-1-13. 4.1 Внутреннее загнивания деревянной стойки опоры и воздействия порывистого ветра с дождём привели излому у основания и падению опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-13 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение деревянной стойки опоры. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-13 ф.1, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-13 ф.1. Провести ревизию состояния деревянных опор №1-10, на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, уклона относительно оси, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-31 04:48
356859 | 117 | 2023-05-30 | 22 | 45 | 0.0091 | 2023-05-31 | 0 | 3 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порывистого ветра и дождя, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3, что привело к схлесту и замыканию проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-7-9. 4.4 Воздействие порывистого ветра и дождя, привели к излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №6-6/2, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-31 07:43
356851 | 301 | 2023-05-31 | 4 | 39 |  | 2023-05-31 | 4 | 39 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания пустельги, сов), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №67 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого (U120AD) изолятора подвесной гирлянды фазы "А" и проводе, а также остатки птичьего помета на траверсе. (см. фото 1-2). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №67 ВЛ НЧ-439 произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помета), что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №65 - №70 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180133540). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить антиприсадочные устройства для птиц (ПЗУ) в пролётах опор №65 - №70 ВЛ НЧ-439. (Заказ № 142880564). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-31 10:03
356851 | 302 | 2023-05-31 | 5 | 4 |  | 2023-05-31 | 5 | 4 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (ареал обитания пустельги, филина) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоры №273 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" (верхняя) по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на 1-ом изоляторе (U120AD) подвесной гирлянды фазы "А", поддерживающей арматуре (ПГН-2-6) и проводе (АС-150/19) фазы "А", а также остатки птичьего помёт на поверхности 1-ого изолятора и траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (ОВ-110 (В ЮВ-151) на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и СВ-110 на ПС 110 кВ Волчихинская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ ЮВ-151) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ) со стороны ПС 110 кВ Волчихинская. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоре №273 ВЛ ЮВ-151 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮБ-152) произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮВ-151 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №262, №267, №270, №273 ВЛ ЮВ-151 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. (Заказ №180133328). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт заземляющих устройств (ЗУ) на опорах №262, №267, №270, №273 ЮВ-151. (Заказ №210379647). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить антиприсадочные устройства для птиц (ПЗУ) в пролетах опор №262-280 ВЛ ЮВ-151. (Заказ №142819354). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 972 от 01.06.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Заместитель главного инженера филиала ПАО "Россети" Западно-Сибирское предприятие МЭС Захаров Вячеслав Владимирович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-31 10:05
356858 | 243 | 2023-05-31 | 17 | 56 | 0.06 | 2023-05-31 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-29-44 произошло по причине повреждения оборудования потребителя (ООО"Горем"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю садоводство ООО «Горем» о необходимости приведения технического состояния КЛ-10 кВ Л-29-44 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-06-01 01:34
356851 | 298 | 2023-06-02 | 4 | 50 |  | 2023-06-02 | 4 | 50 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (канюки) - присаживания на конструкции промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоры №269 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «В» (западная нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 8-го изоляторов поддерживающей гирлянды (1 стеклянный изолятор марки ПСВ-120Б (1-й) и 7 - марки ПС-70Е) фазы «В», а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлической траверсе фазы «В» и на земле. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «В» (западная нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-28-П) опоре №269 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Опора №269 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №262, №267, №269, №270, №273 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180133328) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить на траверсах всех фаз в пролётах опор №262 - №271 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) ПЗУ антиприсадочного типа. (Заказ №142780559) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-06-02 08:42
356858 | 244 | 2023-06-03 | 17 | 50 | 0.0095 | 2023-06-03 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Гордеевский пер. Новый д.8 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п. Гордеевский пер. Новый д. 8 на замену ввода. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-04 01:54
356850 | 165 | 2023-06-04 | 11 | 58 | 0.558 | 2023-06-04 | 13 | 46 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №270 ВЛ-10кВ Л-52-5, с последующим схлестом проводов фаз (А,В), что привело к отключению В-10кВ Л-52-5. 4.11 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №270 ВЛ-10кВ Л-52-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-52-5, VS010-0001082 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №270 ВЛ-10кВ Л-52-5. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-06-05 01:08
356858 | 246 | 2023-06-04 | 11 | 18 | 0.0055835 | 2023-06-04 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-18 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с.Каркавино ул.Советская д.77. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Каркавино ул.Советская д.77 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-06-05 01:08
356858 | 247 | 2023-06-04 | 10 | 20 | 0.0051665 | 2023-06-04 | 11 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Овчиниково ул. Дорожная д.11. . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Овчиниково ул.Дорожная д.11 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий инженер Гордеева И.Е. | 2023-06-05 01:09
356857 | 179 | 2023-06-04 | 5 | 35 |  | 2023-06-04 | 5 | 35 | 3.4.12.5 В результате образования конденсата на поверхности гирлянды изоляторов на промежуточной опоре № 246 ВЛ 110 кВ МЧ-10 (опора стоит в заболоченной местности, с протекающим рядом ручьем и повышенной влажностью), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа из-за коррозии металла траверс опоры) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фазы «А» (марки ПС-70Д, 8 изоляторов в гирлянде), что привело к отключению ВЛ 110 кВ МЧ-10. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ 110 кВ МЧ-10) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие поддерживающей изоляции провода фазы «А», на промежуточной металлической (ПС110-10) опоре №246 ВЛ 110 кВ МЧ-10 произошло по увлажнённым естественным загрязнениям, отложившимся на поверхности изолирующей подвески Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие поддерживающей изоляции провода фазы «А» на ВЛ110кВ Манжерокская–Чергинская (МЧ-10), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №245 - №247 ВЛ 110 кВ МЧ-10 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), при выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому. (Заказ № 180133937 ) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №245 - №247 ВЛ 110 кВ МЧ-10 с устранением выявленных дефектов. (Заказ № 180133938) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №245 - №247 ВЛ 110 кВ МЧ-10. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ № 180134001) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-05 01:09
356851 | 303 | 2023-06-02 | 23 | 8 | 0.021665 | 2023-06-02 | 23 | 34 | 3.4.10 В результате массового скопления стаи птиц (галки) на проводах (А-35) ВЛ Ф-3 от ТП-46-4-3 (трасса ВЛ проходит вблизи скотного двора), в пролёте опор №4-1 - №5-1, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-46-4-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В", в пролёте опор №4-1 - №5-1 ВЛ Ф-3 от ТП-46-4-3, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (галки) с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-46-4-3, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-3 от ТП-46-4-3 в пролетах опор №2-1 - №8-1 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180133268). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-06-05 01:10
356853 | 164 | 2023-06-02 | 0 | 1 | 0.4347 | 2023-06-02 | 1 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании бесхозной ВЛ-10кВ от опоры №134 ВЛ-10кВ Л-56-11 в сторону садоводства "Трансмаш" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Власихинского С/С г. Барнаул с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-06-05 01:10
356857 | 180 | 2023-05-31 | 9 | 30 | 0.0045 | 2023-05-31 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Сгорел предохранитель ПКТ 10кВ на фазе В на ТП-28-3-23 из-за длительной эксплуатации 4.10 сгорел предохранитель ПКТ 10кВ на ТП-28-3-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-28-3-23, ПКТ101-10-5-12,5У3 ф.B | Техническое мероприятие 1 Восстановить предохранитель ПКТ 10кВ. При замене предохранителей оценить состояние опорных изоляторов ИО-10. При необходимости заменить (заказ №170059075 - ТП Замена опорного изолятора 3-20 кВ 6 штук) Ответственное лицо: Соёнов М.И. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тысов А.Д. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-05 01:11
356857 | 181 | 2023-05-31 | 9 | 0 | 0.006 | 2023-05-31 | 11 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло разрушение разрядников РВО-10кВ, выгорели контакты на АВ-0,4кВ. Расположение ТП-28-3-25 находится в высокогорной территории, где частые грозы. 4.10 Из-за грозовых перенапряжений произошло разрушение разрядников РВО-10кВ, выгорели контакты на АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-28-3-25, РВО-10 ф.A | Техническое мероприятие 1 Заменить РВО-10кВ на ОПН, АВ-0,4кВ неизвестного типа на ВА-57-35 25А Ответственное лицо: Соёнов М.И. 08.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить РВО-10кВ на ОПН, АВ-0,4кВ неизвестного типа на ВА-57-35 25А Ответственное лицо: Соёнов М.И. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тысов А.Д. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-06-05 01:11
356851 | 266 | 2023-05-15 | 6 | 40 |  | 2023-05-15 | 6 | 40 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц, вследствие присаживания птицы на край траверсы промежуточной (портального типа УП1) опоры №5 ВЛ ГЗ-143, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А" по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на соединительном шлейфе и траверсе, а также следы жизнедеятельности птиц (птичий помёт) на металлической траверсе и ж/б стойках опоры. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А" на заземлённую металлическую траверсу промежуточной (портального типа УП1) опоры №5 ВЛ ГЗ-143, обусловлено жизнедеятельностью птиц - перекрытие по струе птичьего помёта, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Портал ж/б УП1 | Техническое мероприятие 1 Убрать птичьи гнезда из траверс портального типа (УП1) опор №3, №5 ВЛ ГЗ-143. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №1 - №5 ВЛ ГЗ-143 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-15 07:20
356851 | 267 | 2023-05-15 | 9 | 43 |  | 2023-05-15 | 9 | 43 | 3.4.8.5 В результате ветровой нагрузки (усиление ветра 20 м/с, порывы до 24 м/с) произошел срыв кровли соседнего здания и ее наброс на провода ВЛ Ф-1 от ТП-10-7-1, в пролёте опор №2 -№3, что привело к схлёсту проводов всех фаз (А, В, С) и PEN-провода и излому ж/б приставки промежуточной опоры №3. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-10-7-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Излом ж/б приставки промежуточной (ПН-2ДБ) опоры №3 в пролёте опор №2-№3 ВЛ Ф-1 от ТП-10-7-1 обусловлен набросом кровли соседнего здания на провода в пролете опор №2-№3, вследствие бури (ветер 18-20 м/с, с порывами до 24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-7-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния ж/б приставок опор №2 и №4 ВЛ Ф-1 от ТП-10-7-1, смежных с опорой №3, подвергшихся тяжению провода. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера ПО ЗЭС - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника УКРЭС - главный инженер Войнов Владимир Алексеевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-16 01:41
356855 | 94 | 2023-05-15 | 9 | 37 | 3.0001 | 2023-05-15 | 11 | 17 | 3.4.8.2 При обрабатывании сельскохозяйственных полей опрыскивателем (тип ОС-4000), принадлежащий КФХ Дзюба П.И., в охранной зоне ВЛ 110 кВ (Завьяловская - Баевская) ЗБ-198 в пролёте опор №124-125, машинист не учел габариты опрыскивателя (высота 4,3 метра и штанги около 10 метров). При развертывании штанг в рабочее положение приблизил их на недопустимое расстояние до провода фазы "А", в результате чего произошло однофазное КЗ и отключение ВЛ 110 кВ (Завьяловская - Баевская) ЗБ-198. 4.4 При обрабатывании сельскохозяйственных полей опрыскивателем (тип ОС-4000), принадлежащий КФХ Дзюба П.И., в охранной зоне ВЛ 110 кВ (Завьяловская - Баевская) ЗБ-198 в пролёте опор №124-125, машинист не учел габариты опрыскивателя (высота 4,3 метра и штанги около 10 метров). При развертывании штанг в рабочее положение приблизил их на недопустимое расстояние до провода фазы "А", в результате чего произошло однофазное КЗ и отключение ВЛ 110 кВ (Завьяловская - Баевская) ЗБ-198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на Завьяловская-Баевская (ВЛ ЗБ-198), Пролет: Оп. №124 - Оп. №125 | Организационное мероприятие 1 Предоставить КФХ Дзюба П.В. расчет о возмещении затрат по ВЛ-110 кВ (Завьяловская - Баевская) ЗБ-198. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-16 01:44
356857 | 165 | 2023-05-15 | 6 | 53 | 0.7215 | 2023-05-15 | 8 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ №16-13-24 Л-16-13 (собственник "Национальный музей имени А.В. Анохина") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в "Национальный музей имени А.В. Анохина" о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 24.06.2023 Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-16 01:53
356857 | 166 | 2023-05-15 | 13 | 42 | 0.0094995 | 2023-05-15 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2) 4.1 Из-за загнивания деревянной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-2, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2 ф. 1, отчет о выполнении мероприятия предоставить до 24.06.2023 Ответственное лицо: Мастер Турачакского РЭС Павлов В.Ю. 24.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6-12-2 на предмет загнивания выше нормы опор, отчет о выполнении мероприятия предоставить до 24.06.2023 Ответственное лицо: Мастер Турачакского РЭС Павлов В.Ю. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-16 01:54
356858 | 214 | 2023-05-16 | 22 | 46 | 0.013999 | 2023-05-16 | 23 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-14-3 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№1 на КТП 35-14-3 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата (АВ ф№1 на 100 А, нагрузка по фазам " А " = 127А, " В " = 109А, " С " = 60 А ) потребителей проживающих по адресу: с. Санниково микрорайон Центральный мдк №48/2 | Организационное мероприятие 1 Участку транспорта электроэнергии направить уведомление председателю ТСЖ многоквартирного дома №48/2 Центрального микрорайона с. Санниково о необходимости ограничения нагрузки для исключения повреждения оборудования и рассмотрения вопроса о подаче заявления на увеличение мощности потребления эл. энергии на указанный объект. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-17 01:30
356850 | 143 | 2023-05-16 | 18 | 12 | 0.006167 | 2023-05-16 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР из вне охранной зоны в пролете опор №5-7 фаз "С", "0", на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-77-3-5. 4.11 Ветвями ДКР из вне охранной зоны в пролете опор №5-7 фаз "С", "0", на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-77-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветки ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-5: произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-7 Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОБПиПК Большаков А.С. | 2023-05-17 03:20
356851 | 268 | 2023-05-17 | 5 | 25 |  | 2023-05-17 | 5 | 25 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (канюк, филин) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (одиночная, нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-25-1) опоре №34 ВЛ МП-65 по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-м изоляторе и проводе фазы "С", а также наличие птичьего помета на траверсе и 1-м, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ом изоляторах изолирующей подвески (см. фото 1-5). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (одиночная) на заземленную металлическую траверсу, на промежуточной (ПБ-25-1) опоре №34 ВЛ МП-65, произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №26 - №38 ВЛ МП-65 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить антиприсадочные устройства для птиц (ПЗУ) в пролетах опор №26-№38 ВЛ МП-65. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-18 01:52
356851 | 269 | 2023-05-17 | 17 | 30 | 0.00735 | 2023-05-17 | 17 | 51 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на 1ЛР-12-4-1 (опора №2-1 ВЛ Л-12-4), между шлейфами фаз "А" и "В", произошло межфазное перекрытие изоляции указанных фаз через тело птицы, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-12-4) действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным, т.к. в бестоковую паузу тело птицы упало на землю. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на анкерной (А20-1Н) опоре №2-1 ВЛ Л-12-4 (1ЛР-12-4-1) произошло через тело птицы (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-12-4 с. Березовка, Опора А20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №2-1 (1ЛР-12-4-1) ВЛ Л-12-4. Проверить допустимые (не менее 20 см) расстояния между токоведущими частями, согласно п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. Устранить выявленные дефекты, либо запланировать устранение в ремонтную программу. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-18 01:56
356852 | 94 | 2023-05-18 | 5 | 21 |  | 2023-05-18 | 5 | 21 | 3.4.12.2 В результате перепада температур в зимний период 2022-2023 года, произошло частичное повреждение жилы горозотроса (скрытый дефект) в результате тяжения, что при воздействии ветровых нагрузок привело к обрыву, расплетению 1-ой жилы грозотроса с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская" и аварийному отключению В-110 КС-115 на ПС 110кВ № 1 "Кулунда", аварийному отключению В-110 КС-115 на ПС 110кВ № 2 "Славгородская". 4.3 Обрыв и расплетение 1-ой жилы грозотроса с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и расплетение 1-ой жилы грозотроса. на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 44-45 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 44-45 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 31,83 КС-115 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-18 08:56
356857 | 167 | 2023-05-17 | 11 | 50 | 0.037 | 2023-05-17 | 11 | 56 | 3.4.9.3 В результате повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ №16-13-24 Л-16-13 (собственник "Национальный музей имени А.В. Анохина") | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в "Национальный музей имени А.В. Анохина" о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 24.06.2023 Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-18 10:02
356857 | 168 | 2023-05-18 | 6 | 26 | 0.071 | 2023-05-18 | 6 | 32 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в РУ-10 кВ КТП-21-1-9 и попадания ее на токоведущие части силового трансформатора, произошло межфазное замыкание фаз "В" и "С", электродуговое повреждение изолятора шпильки трансформатора фазы "С" и последующее отключение ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" действием МТЗ. 4.11 В результате проникновения птицы в РУ-10 кВ КТП-21-1-9 и попадания ее на токоведущие части силового трансформатора, произошло межфазное замыкание фаз "В" и "С", электродуговое повреждение изолятора шпильки трансформатора фазы "С" и последующее отключение ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание фаз "В" и "С" на ТП-21-1-9, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора КТП-21-1-9. Ответственное лицо: Мастер ЧУЭС Кудрявцев К.Е. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-18 10:02
356851 | 270 | 2023-05-18 | 5 | 34 |  | 2023-05-18 | 5 | 34 | 3.4.10 Произошло кратковременное перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы "С" (нижняя) на промежуточной (ПБ-110-5) опоре №108 ВЛ ПТ-62 по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-ом изоляторе подвесной гирлянды и проводе (на расстоянии 0,2 м от поддерживающего зажима (ПГН-3-6) в сторону опоры №109), а также следы жизнедеятельности птиц - остатки помета на изоляторах и траверсе фазы "С" (см. фото 1-4). Присоединения (ВЛ ПТ-62, ВЛ ТП-68) были отключены действием УРЗА (ТЗНП), с успешным АПВ, вследствие восстановления диэлектрических свойств изолирующей подвески на ВЛ ПТ-62. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы "С" (нижняя) на промежуточной (ПБ-110-5) опоре №108 ВЛ ПТ-62 произошло по струе птичьего помета. Это привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению присоединений (ВЛ ПТ-62/ВЛ ТП-68) действием УРЗА (ТЗНП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Приозерная-Тишинская (ВЛ ПТ-62), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№: 107, 108, 109 ВЛ ПК-62 (п.5.10.7. ПТЭ ЭСС). При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №108 ВЛ ПТ-62, с целью оценки состояния провода фазы "С". При необходимости выполнить ремонт провода Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года установку антиприсадочных устройств для птиц (ПЗУ) в пролетах опор №107-№109 ВЛ ПТ-62. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-18 10:13
356853 | 140 | 2023-05-17 | 19 | 4 | 1.7617 | 2023-05-17 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка блок-контактов КСА В Л-52-3, в результате чего при повреждении на ВЛ 10 кВ Л-52-3 (ООО "Компания Чикен-Дак") В Л-52-3 не отключился действием защит, что привело к отключению В-10 Т-2 действием УРЗА на ПС 110 кВ Весенняя. 4.13 Разрегулировка КСА В 52-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка КСА на ПС "Весенняя" №52, АК-10-800/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку КСА тележки выключателя В Л-52-3 яч.5 на ПС 110 кВ Весенняя. Ответственное лицо: Будон П.А. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку исправности приводов В Л-52-1, В Л-52-2, В Л-52-4 на ПС 110 кВ Весенняя. При обнаружении дефектов запланировать мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Будон П.А. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-18 10:39
356851 | 271 | 2023-05-18 | 11 | 44 | 1.9266 | 2023-05-18 | 12 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы более 20 м/с) произошел обрыв (излом) крепления гирлянды изоляторов фазы "В" (нижняя), между шапкой 1-ого изолятора подвесной гирлянды и стальным стержнем на траверсе, на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №63 ВЛ ПД-71. (см. фото 1-10 и видео 1-2). В результате падения изолирующей подвески с проводом на землю (разрушился 2-ой изолятор гирлянды) произошло отключение присоединения (ВЛ ПД-71) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). 4.3 Нарушение шарнирного соединения (угол отклонения стержня до упора в край гнезда изолятора составляет 10°±2° под нагрузкой) изолирующей подвески фазы "В", между шапкой (чугун) 1-ого изолятора и стержнем (сталь), закрепленным на траверсе промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоры №63 (см. фото 1-10), обусловлено превышением допустимой нагрузки одного из сопрягаемых материалов (чугун и сталь), что привело к излому чугунной шапки 1-ого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол шапки изолятора на Потеряевская-Дальняя (ВЛ ПД-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ПД-71 в пролетах опор №60-№65, с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляторов, провода и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт, либо замену неисправных элементов (включить в план график ремонта). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Начальник УСиП АО "Сибирь-Полиметаллы" Курганкин Александр Анатольевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-19 01:24
356851 | 272 | 2023-05-18 | 13 | 49 |  | 2023-05-18 | 13 | 49 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска провода), вызванным ветровым воздействием (порывы 15-20 м/с), произошло кратковременное перекрытие (схлёст) изоляции проводов (АС-150/19) фаз "А"(нижняя) и "В"(средняя) в пролете опор №190-№191 ВЛ ЮВ-151, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности проводов. (см. фото 1-4). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции проводов фаз "А" и "В" на ВЛ ЮВ-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-150/19) фаз "А"(нижняя) и "В"(средняя) в пролете опор №190 - №191 ВЛ ЮВ-151 (двухцепной участок совместно с ВЛ ЮБ-152) вызвано пляской провода (порывы ветра 15-20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №189-№193 ВЛ ЮВ-151. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку (перетяжку) провода. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-19 01:51
356851 | 274 | 2023-05-18 | 18 | 40 | 0.00805 | 2023-05-18 | 19 | 49 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов (А-16) фаз "С" и PEN-провода в пролёте опор №1 - №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-10, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №1 - №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-10 обусловлен изменением стрел провеса проводов фазы «С» и PEN-провода и воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-54-2-10, Пролет: Оп.№1 - Оп.№1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-10 в пролетах опор №1 - №4/1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-19 02:01
356851 | 275 | 2023-05-18 | 18 | 40 | 0.007 | 2023-05-18 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "С" и PEN-провода в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-3 от ТП-52-4-10 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №4 - №5ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-10 Ю обусловлен воздействием ветровой нагрузки, вследствие изменения стрел провеса проводов фазы «С» и PEN-провода с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-4-10 Ю, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-52-4-10 Ю в пролетах опор №3 - №14. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-19 02:07
356851 | 276 | 2023-05-18 | 21 | 43 | 0.013667 | 2023-05-18 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-№1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-52-9-7, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы «В» и «С» в пролёте опор №10 - №1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-52-9-7 обусловлен воздействие ветровой нагрузки, вследствие изменения стрел провеса проводов фаз «В» и «С» с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-9-7, Пролет: Оп.№10 - Оп.№1/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-52-9-7 в пролетах опор №10 - №4/3. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-19 02:12
356857 | 169 | 2023-05-18 | 10 | 57 | 0.22667 | 2023-05-18 | 12 | 22 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации, под воздействием атмосферных явлений в период перехода температуры окружающего воздуха через 0°С, ввиду наличия микротрещин на бетонном основании ж/б приставки оп. 322/58 ВЛ 10 кВ Л 30-3 произошёл её излом у основания, что привело к недопустимому наклону опоры. 4.14 В результате длительной эксплуатации, под воздействием атмосферных явлений в период перехода температуры окружающего воздуха через 0°С, ввиду наличия микротрещин на бетонном основании ж/б приставки оп. 322/58 ВЛ 10 кВ Л 30-3 произошёл её излом у основания, что привело к недопустимому наклону опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на Л-30-3 Тюгурюк, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки на ВЛ 10 кВ Л 30-3 оп. 322/58, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку железобетонных опор, железобетонных приставок опор ВЛ 10 кВ Л-30-3 на предмет наличия трещин в бетоне, результаты проверки оформить документально. При обнаружении трещин в бетоне железобетонных приставок (стоек) опор раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 метра, запланировать их замену. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-19 03:13
356858 | 215 | 2023-05-19 | 20 | 25 | 0.0044165 | 2023-05-19 | 21 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д. 76. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Елютина д.76 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-20 08:42
356853 | 143 | 2023-05-20 | 15 | 31 | 0.17116 | 2023-05-20 | 18 | 9 | 3.4.8.5 В результате падения антенны потребителя, проживающего по адресу с. Новообинцево, ул. Новая д.39/2, произошел обрыв проводов фазы "А", "В" и нулевого провода в пролете опор №24-25, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-2А. 4.4 Обрыв провода фазы "А", "В" и нулевого провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-2А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-5-2А, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-54-5-2А. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-21 07:41
356858 | 216 | 2023-05-20 | 19 | 46 | 0.017666 | 2023-05-20 | 20 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Тюмень ул. Молодежная д. 12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Тюмень ул. Молодежная д.12 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-21 08:25
356858 | 217 | 2023-05-20 | 21 | 23 | 0.051332 | 2023-05-20 | 22 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Краснояры ул. Зеленая д. 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Краснояры ул. Зеленая д. 2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-21 09:03
356858 | 218 | 2023-05-20 | 19 | 51 | 0.019334 | 2023-05-20 | 20 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д. 20 б. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Елютина д.20 б на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-21 10:09
356858 | 219 | 2023-05-20 | 13 | 26 | 0.0097163 | 2023-05-20 | 14 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5- №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-15 в пролетах опор №5- №6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-21 11:33
356858 | 220 | 2023-05-20 | 14 | 2 | 0.052 | 2023-05-20 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-1-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Филатово по ул. Школьная, д. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Филатово ул. Школьная д.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-21 13:46
356850 | 145 | 2023-05-21 | 19 | 10 | 0.018 | 2023-05-21 | 19 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР из вне охранной зоны в пролете опор №15-16 фаз "В", "С", на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-8-11, что привело к отключению АВ-2 ТП-57-8-11. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР из вне охранной зоны в пролете опор №15-16 фаз "В", "С", на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-8-11, что привело к отключению АВ-2 ТП-57-8-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-8-11, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-8-11: произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-19. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-8-11: произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Большаков А.С. | 2023-05-22 00:54
356855 | 95 | 2023-05-21 | 19 | 0 | 0.02333 | 2023-05-21 | 19 | 14 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра (до 18 м/с), произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 15,2 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В,С" в пролете опор №68-69 ВЛ-35 кВ ЧП-312, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-35 ЧП-312 действием защит на ПС 35 кВ № Нижнечуманская. 4.12 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра (до 18 м/с), произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 15,2 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В,С" в пролете опор №68-69 ВЛ-35 кВ ЧП-312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Нижнечуманская-Верхпайвинская (ВЛ ЧП-312, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падению деревьев на провода в пролете опор № 68-69 ВЛ-35 кВ ЧП-312. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести оценку состояния деревьев на предмет падения из-за охраной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 60-70. По результатам оценки определить необходимость вырубки деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-22 00:54
356855 | 96 | 2023-05-21 | 16 | 21 | 0.14483 | 2023-05-21 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния (старение) произошло выпадение крюка на стойке опоры №726/4 фазы "А", схлёст проводов марки (А-25) фаз "А" и "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-21 на ПС 110кВ Тюменцевская. 4.13 В результате неудовлетворительного технического состояния (старение) произошло выпадение крюка на стойке опоры №726/4 фазы "А", схлёст проводов марки (А-25) фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1), Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену стойки опоры №726/4 на ВЛ-10 кВ Л-6-21. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-22 00:55
356850 | 146 | 2023-05-21 | 14 | 46 | 0.084 | 2023-05-21 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра 18-24 м/с, при порывах сорвало изолятор с крюка ф.-"С" на опоре №3, провод повис над землей на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-2-23. 4.11 Сорвало изолятор с крюка ф.-"С" на опоре №3, провод повис над землей на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-2-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: колпачек на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-2-23, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-2-23 на предмет надежности крепления крюков, целостности изоляторов, колпачков, вязок, провода на опорах №1-8. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Гудин В.А. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Солтонского РЭС Кизин М.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Большаков А.С. | 2023-05-22 00:55
356850 | 147 | 2023-05-21 | 12 | 15 | 0.035749 | 2023-05-21 | 14 | 38 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв крюка, схлест проводов (фаз А-0) на опоре №36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-1-5. 4.11 Срыв крюка, схлест проводов (фаз А-0) на опоре №36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крюк на опоре №36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-5, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Большаков А.С. | 2023-05-22 00:56
356858 | 221 | 2023-05-21 | 8 | 27 | 0.0096665 | 2023-05-21 | 10 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки кустарника , находящегося в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-14. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-14, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу №180131328 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-22 00:56
356850 | 148 | 2023-05-21 | 8 | 11 |  | 2023-05-21 | 8 | 11 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов опоры №226 ВЛ-110кВ ЕС-131, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" (следы от электродуги на изоляторах и самой траверсе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, В-110 кВ ВБ-80 на ПС- 110 кВ Воеводская и В-110 кВ ПС 110кВ Дмитриевская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" (следы от электродуги на изоляторах и самой траверсе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, В-110 кВ ВБ-80 на ПС- 110 кВ Воеводская и В-110 кВ ПС 110кВ Дмитриевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 225,226,227 ВЛ-110 кВ ЕС-131 - при необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектных изоляторов фазы "С" на опоре № 226 ВЛ-110кВ ЕС-131. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник ОДС ВЭС АУ ЦУС Варварин Д.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Большаков А.С. | 2023-05-22 00:57
356851 | 277 | 2023-05-21 | 5 | 30 |  | 2023-05-21 | 5 | 30 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (пустельга, сова), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №127 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды фазы "А", а также остатки птичьего помета на поверхности 1-ого изолятора гирлянды и траверсе. (см. фото 1-4). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №127 ВЛ НЧ-439 произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помета), что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №125 - №130 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на ВЛ НЧ-439 на опорах №118-№129. (Заказ №142783268). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-22 00:59
356855 | 97 | 2023-05-20 | 20 | 5 | 0.039582 | 2023-05-20 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 17 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов марки (А-25) на вводе в дом от опоры № 16 фаз "В" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-1-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 17 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов марки (А-25) на вводе в дом от опоры № 16 фаз "В" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-1-7, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ № 6-1-7 от опоры 16 до ввода в дом. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Беликов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-22 00:59
356853 | 144 | 2023-05-20 | 19 | 25 | 0.068333 | 2023-05-20 | 22 | 9 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" около опоры №5, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №5-6, схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "А" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-9-19-106. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-9-19-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-9-19-106, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-9-19-106 Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-9-19-106 Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-9-19-106 При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-22 00:59
356851 | 278 | 2023-05-20 | 18 | 9 | 0.016099 | 2023-05-20 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (загнивания стойки) произошло выпадение крюка фазы "В" из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №35 ВЛ Л-22-2 (см. фото), с последующим кратковременным схлестом с проводом (А-50) фазы "С". Вследстие межфазного К.З. присоединение (ВЛ Л-22-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным вследствие самоустранившегося схлёста проводов. 4.3 Выпадение крюка фазы "В" (верх) из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №35 ВЛ Л-22-2 обусловлено локальным загниванием древесины стойки опоры в месте крепления крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на Л-22-2 п. Мирный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции в пролёте опор №16 - №63 ВЛ Л-22-2. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-22 01:00
356858 | 222 | 2023-05-20 | 17 | 8 |  | 2023-05-20 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение В-10 Л-46-15 произошло по заявки МЧС, для ликвидации очага возгорания в охраной зоне ВЛ -10 кВ Л-46-15 , находящейся на балансе АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго. | Организационное мероприятие 1 Провести профилактическую беседу с сотрудниками Госпожнадзора о порядке безопасного отключения электроустановок во время возникновения ЧС. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-22 01:00
356858 | 223 | 2023-05-20 | 16 | 40 | 0.050499 | 2023-05-20 | 18 | 21 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения Р-50-9-3 на потребительской отпайке ООО "МИТПРОМ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю садоводство ООО «МИТПРОМ» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-50-9 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-22 01:00
356850 | 149 | 2023-05-20 | 14 | 35 | 0.0087507 | 2023-05-20 | 15 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 фаз "А", "0", на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, что привело к отключению АВ-2 П-57-5-19. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №19-20 фаз "А", "0", на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, что привело к отключению АВ-2 П-57-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19: Произвести регули-ровку проводов в пролете опор №№19-20. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Начальник ОБПиПК Большаков А.С. | 2023-05-22 01:01
356855 | 98 | 2023-05-20 | 1 | 7 | 0.891 | 2023-05-20 | 2 | 28 | 3.4.13.4 При монтаже подрядной организации в 2012 году было допущено механическое повреждение лакового покрытия изоляционного остова ввода 110 кВ фазы "С" Т-1 (тип ГКТIII-60-126/800), произошло снижение сопротивления изоляции, увеличение емкости на 4,75% (см.протоколы испытаний 2012 и 2022 года), что привело к появлению частичных разрядов и лавинообразному прогару изоляционного остова и КЗ на корпус, с последующим срабатыванием газовой защиты на ПС 110 кВ Гоноховская, включением КЗ-110 Т-1, отключением В-10 Т-1, ОД-110 Т-1. В результате работы ОД/КЗ-110 Т-1 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-194 (УАПВ). 4.12 При монтаже подрядной организации в 2012 году было допущено механическое повреждение лакового покрытия изоляционного остова ввода 110 кВ фазы "С" Т-1 (тип ГКТIII-60-126/800), произошло снижение сопротивления изоляции, увеличение емкости на 4,75% (см.протоколы испытаний 2012 и 2022 года), что привело к появлению частичных разрядов и лавинообразному прогару изоляционного остова и КЗ на корпус, с последующим срабатыванием газовой защиты на ПС 110 кВ Гоноховская, включением КЗ-110 Т-1, отключением В-10 Т-1, ОД-110 Т-1. В результате работы ОД/КЗ-110 Т-1 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-194 (УАПВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС "Гоноховская" №26 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СИЗПИ на тему " Измерение tg и емкости изоляции вводов типа ГКТ (с твердой RIP-изоляцией) с проведением сравнительного анализа". Ответственное лицо: Пасечник М.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести сравнительный анализ изменения емкости вводов типа ГКТ (с твердой RIP-изоляцией) установленных на ПС ПО СЭС. При выявлении факта изменения емкости на 5% и более измеренного при вводе в эксплуатацию, произвести внеочередные измерения. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник СПС Шовба С.В. Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети"-ЦТН Мелешенко Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-22 01:02
356852 | 96 | 2023-05-19 | 20 | 12 | 0.31271 | 2023-05-19 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №219-220 ВЛ-10кВ Л-24-8, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-24-8 на ПС 110кВ №24 "Златополинская". 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №219-220 ВЛ-10кВ Л-24-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на Л-24-8 с. Смирненькое, Пролет: Опора № 219 - Опора № 220 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-24-8 в пролете опор №219-236 на предмет повреждения провода, изоляторов, разрушенных колпачков. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №219-224 ВЛ-10кВ Л-24-8. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-22 01:03
356851 | 280 | 2023-05-19 | 15 | 40 | 0.035783 | 2023-05-19 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (срок эксплуатации 44 года), под действием ветровой нагрузки (18 м/с), произошел обрыв провода (А-50) фазы "В" ВЛ Л-45-5, у основания соединения провода методом "скрутка", в пролете опор №121-№1-3, с последующим схлёстом с проводом фазы "С". Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-45-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ и РПВ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы "В" в пролете опор №121-№1-3 ВЛ Л-45-5 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (смятия, кручения) вызванными ветровыми воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-45-5 п.Нов.Путь, Пролет: Опора № 121 - Опора № 1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-45-5, в пролетах опор: №121-№3-3, №121-№6-1. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-22 01:03
356852 | 97 | 2023-05-19 | 14 | 37 | 0.000833 | 2023-05-19 | 14 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-18-7, что привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-18-7. 4.12 Схлест проводов из-за падения ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-18-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за падения ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-18-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-18-7 на предмет веток, деревьев угрожающих падением на провода при воздействии ветра. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-22 01:04
356851 | 281 | 2023-05-19 | 13 | 13 | 0.0204 | 2023-05-19 | 13 | 22 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы до 16 м/с) произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы "А" (верхняя) на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №46 ВЛ Л-15-6, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №45-№46, о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания (К.З.) на них. Вследствие межфазного К.З. присоединение (ВЛ Л-15-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). РПВ было успешным после восстановления диэлектрического промежутка между проводами данных фаз. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы "А" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №46 ВЛ Л-15-6, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с), вследствие деформаций (сжатия, растяжения, кручения), в том числе из-за старения материала полиэтиленового колпачка (К7) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-15-6 с. Первомайское, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов, провода и узлов их крепления в пролёте опор №14 - №48 ВЛ Л-15-6. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-22 01:04
356851 | 282 | 2023-05-22 | 0 | 56 | 0.032 | 2023-05-22 | 1 | 20 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц (галки) с проводов (А-25) ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3, в пролётах опор №6 - №7, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В", в пролёте опор №6 - №7 ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3, вызван массовым одновременным взлетом стаи птиц (галки) с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-40-2-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-3 в пролетах опор №4 - №12 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-22 01:58
356851 | 283 | 2023-05-22 | 5 | 10 |  | 2023-05-22 | 5 | 10 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы на траверсу угловой анкерной металлической (У110-1) опоры №57 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок), произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АЖ-120) и траверсой фазы «В» (верхняя), в сторону опоры №56, по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на траверсе, сцепной арматуре и проводе (соединительном шлейфе), а также следы птичьего помёта на траверсе и проводе (видны в бинокль) указанной фазы. 4.11 Кратковременное перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АЖ-120) фазы «В» (верхняя) и заземлённой металлической траверсы угловой анкерной металлической (У110-1) опоры №57 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) обусловлено жизнедеятельностью птиц - перекрытие по струе птичьего помёта, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ТП-68/ПТ-62 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр (с помощью БПЛА) опор №56 - №58 ВЛ ПТ-68 с целью оценки состояния проводов, линейной арматуры и изоляции. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену дефектных элементов. (Заказ №180132340) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №56 - №58 ВЛ ТП-68 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180132341) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №56 - №58 ВЛ ТП-68, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180132342) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ПТ-62/ТП-68 на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки противоприсадочных устройств на траверсы опор ВЛ, протекторов птицезащитных изолирующих на провода обводных шлейфов на анкерных опорах ВЛ и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-05-23 01:21
356851 | 284 | 2023-05-22 | 13 | 3 | 0.044001 | 2023-05-22 | 14 | 31 | 3.4.10 В результате проникновения птиц в РУ-10/0,4 кВ ТП-46-6-6 произошло перекрытие изоляции между вводами 10 и 0,4 кВ силового трансформатора (Т-1) через тела птиц, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на вводах и погибшие птицы (галки). В результате межфазного К.З. на шинах 10 кВ ТП-46-6-6 присоединение (Т-1) было отключено - перегорели все вставки (ПК-10) всех фаз (А, В и С). 4.11 Межфазное перекрытие изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-46-6-6, непосредственно между вводами 10 кВ Т-1, обусловлено проникновением птиц в РУ-10 - перекрытие изоляции через тела птиц. Повреждение плавких вставок (ПК-10) трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-46-6-6, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-46-6-6. При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уплотнение кожуха, закрывающего РУ-10/0,4 кВ, ТП-46-6-6 для исключения проникновения птиц и животных. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-23 01:23
356851 | 285 | 2023-05-22 | 17 | 30 |  | 2023-05-22 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания древесины стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №43 ВЛ Л-44-1 Ю, с течением длительного срока эксплуатации под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений (ветровая нагрузка, перепады температур окр. воздуха и осадки), произошло выпадение крюка (КН-20) провода (АН-50) фазы "А" (верхняя) из тела опоры, что привело к кратковременному подхлесту провода фазы "С" (нижняя). Вследствие этого (межфазное К.З.) присоединение (В-44-1 Ю) было отключено на ПС 35 кВ Шипунихинская действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.1 Выпадение крюка (КН-20) фазы "А" (верхняя) из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №43 ВЛ Л-44-1 Ю обусловлено локальным загниванием верха деревянной стойки опоры (срок эксплуатации 52 года), под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание на Л-44-1 Ю п.Первая Каменка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-44-1 Ю, в пролётах опор №38 - №50. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера ПО - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЗРЭС - главный инженер Литвинов Сергей Леонидович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-23 01:36
356853 | 147 | 2023-05-22 | 21 | 15 | 0.012333 | 2023-05-22 | 22 | 29 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фаз "А","В", "С" и нулевого провода в пролёте опор №6-6/1, с последующим обрывом проводов фаз "А","В", "С" и нулевого провода и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-28. 4.13 Обрыв проводов фаз "А","В", "С" и нулевого проводаь на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-81-16-28, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-28. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 27.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр трассы ВЛ на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-28. При обнаружении, запланировать мероприятия по вырубке. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-23 03:29
356853 | 148 | 2023-05-22 | 23 | 0 | 0.081066 | 2023-05-23 | 1 | 32 | 3.4.8.5 В результате падения ветки плодового дерева на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №5-5П произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-3. Дерево находится на территории потребителя по адресу с. Стуково, ул. Центральная, д.46. 4.12 Перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-5П на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-3, Пролет: Опора № 5 - Опора 5П | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Стуковского С/С по вопросу выпиловки ДКР находящихся на территории потребителей и угрожающих падением на ВЛ по улице Центральная. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-23 03:30
356857 | 170 | 2023-05-22 | 12 | 10 | 0.065335 | 2023-05-22 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-9 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1. 4.1 В результате загнивания опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-9 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загнивания опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-9 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-9, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опору № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-9. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-23 04:17
356857 | 171 | 2023-05-22 | 14 | 40 | 0.074 | 2023-05-22 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-11 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-2. 4.1 В результате загнивания опоры № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-11 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загнивания опоры № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-11 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-11, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опору № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-11. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-23 04:17
356852 | 98 | 2023-05-23 | 5 | 10 |  | 2023-05-23 | 5 | 10 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 76 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская" аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110кВ №3"Благовещенская", СВ-110 кВ на ПС "Волчихинская". 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 76 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 76 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210379563) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 73-79 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180133025) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 71-81 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180133026) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-23 07:26
356859 | 111 | 2023-05-22 | 5 | 15 |  | 2023-05-22 | 5 | 15 | 3.4.12.5 В результате влияния утренних перепадов температур окружающего воздуха (выпадение росы в утренние часы), из-за увлажнения подвесной гирлянды изоляторов, привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №374 ВЛ 110 кВ СП-109, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №374, от возникшего однофазного замыкания на "Землю", действием УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий), загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №374 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №374 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №374. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №373-375, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №373-375. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-23 07:33
356858 | 224 | 2023-05-22 | 20 | 21 | 0.039334 | 2023-05-22 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "A" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/1- №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1 по Заказу №180131329 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-24 01:32
356853 | 149 | 2023-05-23 | 10 | 29 | 0.10167 | 2023-05-23 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (16 лет) произошел пробой изоляции внутри корпуса СВ 82-6-1, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Л-82-6. 4.12 Внутренняя неисправность СВ-82-6-1 на ВЛ 10 кВ Л-82-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренняя неисправность СВ-82-6-1 на Л-82-6 с Чистюнька-с Кировский, ВБСК-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт выключателя СВ 82-6-1 ВЛ 10 кВ Л-82-6. Ответственное лицо: Будон П.А. 23.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-82-6, пр. опор №438-444 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-24 01:35
356858 | 225 | 2023-05-22 | 20 | 25 | 0.020583 | 2023-05-22 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Гоголя, д.6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание Гаськовой Н.Ф. с. Глушинка. ул. Гоголя,6 на замену ввода Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-24 01:36
356857 | 172 | 2023-05-24 | 6 | 35 | 0.090656 | 2023-05-24 | 6 | 52 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-15-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "В " и фазы "С". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-15. 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-15-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "В" и фазы "С". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное замыкание спусков фазы "В" и фазы "С" на Л-37-15 Тобелер, Спуск от оп № 390/15 до КТП-37-15-8 Фин | Техническое мероприятие 1 Заменить спуски 10 кВ к ТП 37-15-8 с голого провода на СИП 1-50. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-24 08:08
356858 | 226 | 2023-05-25 | 13 | 45 | 0.14167 | 2023-05-25 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-37-4 в пролете опор №№39/1-40/1, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-37-4 в пролете опор №№39/1-40/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, Пролет: Опора № 39-1 - Опора № 40-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №39/1-№40/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 622 от 25.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-26 01:52
356853 | 120 | 2023-05-05 | 21 | 32 | 0.021299 | 2023-05-05 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №14, с последующим перетиранием провода фазы "С", его обрывом и падением на нулевой провод в пролете опор №13-14, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-197. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-197., VN004-00017928 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП -90-43-197. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП -90-43-197 на предмет крепления провода к изоляторам. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-06 01:48
356859 | 96 | 2023-05-05 | 11 | 37 | 0.3848 | 2023-05-05 | 15 | 5 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных земельных работ сторонними лицами в близи от охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-20-14, был поврежден кабель 10кВ от опоры №26А до реклоузера СП-20-14-2, что привело к однофазному короткому замыканию и срабатыванию предупредительной сигнализации "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Манжерокская (ГАЭС) с дальнейшим отключением В-10 Л-20-14. 4.4 Повреждение кабеля 10кВ от опоры №26А до реклоузера СП-20-14-2, в результате производства несанкционированных земельных работ сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10кВ от опоры №26А до реклоузера СП-20-14-2. на Л-20-14 оп.61а - оп.88, VS010-0001464-004 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-20-14. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-08 08:51
356859 | 97 | 2023-05-06 | 21 | 4 | 0.039667 | 2023-05-07 | 1 | 2 | 3.4.7.3 В результате развившегося дефекта трансформатора КТП-35-2-11 (течь масла на корпусе Т-1), произошло повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) фазы «С» силового трансформатора (ТМГ-100/10), что привело к неполнофазному режиму работы сети 0,4 кВ - отсутствие фазы «С» в РУ-0,4 кВ с потерей напряжения у потребителей. 4.13 По причине развившегося дефекта трансформатора КТП-35-2-11 (течь масла на корпусе Т-1), произошло повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) фазы «С» силового трансформатора (ТМГ-100/10). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение низковольтных обмоток (межвитковое замыкание) фазы «С». на ТП-35-2-11, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового трансформатора на ТП-35-2-11, с измерением сопротивления изоляции обмоток НН силового трансформатора всех трех фаз. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-08 08:58
356859 | 98 | 2023-05-07 | 10 | 29 |  | 2023-05-07 | 10 | 29 | 3.4.12.5 В результате воздействия перепадов температур окружающего воздуха, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) на опоре №155. О чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности всех изоляторов (ПФ-70В) в данной гирлянде. От возникшего замыкания фазы "А" на "землю", действием защит отключился В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. Влияющие факторы: выпадание росы,загрязнение изоляции пылевыми отложениями (трасса ВЛ проходит по полям с/х назначения). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) на опоре №155 ВЛ 110 кВ СК-168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» (марка ПФ-70В, 8 изоляторов в гирлянде) на опоре №155 на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.П6М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №155 ВЛ 110 кВ СК-168. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 17.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №155 ВЛ 110 кВ СК-168, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 17.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №154-156 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-08 09:00
356858 | 193 | 2023-05-07 | 12 | 12 | 0.018 | 2023-05-07 | 13 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Каркавино ул. Молодежная д.7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Каркавино ул. Молодежная д.7. на замену щита учета. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-08 15:24
356858 | 194 | 2023-05-07 | 14 | 11 | 0.025551 | 2023-05-07 | 15 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Украинка ул Центральная д.3/3 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Украинка ул. Центральная д. 3/3 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-08 15:42
356850 | 117 | 2023-05-09 | 21 | 27 | 0.14833 | 2023-05-09 | 22 | 56 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв крюка, схлест проводов (фаз А-0) на опоре №26 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-2-1, что привело к отключению АВ-1 ТП-8-2-1. 4.11 Срыв крюка, схлест проводов фаз (А-0) на опоре №26 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-8-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-2-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крюк на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-2-1, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-10 01:01
356850 | 124 | 2023-05-09 | 21 | 10 | 0.0064995 | 2023-05-09 | 21 | 36 | 3.4.10 В результате попадания птицы на спуске 0,4 кВ от ТП-49-7-11, произошло К.З.и отключение АВ-1 ТП-49-7-11. 4.11 Телом птицы перекрыло провода фаз (А,В) на спуске ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11, Спуск № | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-11: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать спуски на изолированный провод. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-10 01:01
356858 | 195 | 2023-05-09 | 20 | 29 | 0.0203 | 2023-05-09 | 21 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул. Рабочая д. 42. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п. Беловский ул. Рабочая д. 42 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:02
356850 | 125 | 2023-05-09 | 20 | 55 |  | 2023-05-09 | 20 | 55 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (кратковременный дождь) подвесной гирлянды изоляторов опоры №30 ВЛ-110кВ Т-130, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( следы от электродуги на первом и восьмом от траверсы изоляторе и проводе), что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ-110 кВ КД-12) на ПС 110кВ Дмитротитовская (ПО СВЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( без разрушения) на промежуточной опоре (ПБ-21) №30 ВЛ-110кВ Т-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды. на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 30 фазы «В» ВЛ-110 кВ Т-130. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 29,30,31 ВЛ-110 кВ Т-130. При необходимости привести в соответствие с требованием НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-10 01:02
356850 | 126 | 2023-05-09 | 19 | 20 | 0.049995 | 2023-05-09 | 19 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие ветровой нагрузки, произошло замыкания ветвями ДКР (из вне охранной зоны) проводов фаз (А,С) в пролете опор №720/17-720/18, что привело к отключению В-10 Л-49-7 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Замыкания ветвями ДКР (из вне охранной зоны) проводов фаз (А,С) ВЛ-10 кВ Л-49-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-49-7 С-Чемровка, Пролет: Оп№720/17 - Оп№720/18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-7 С-Чемровка: произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №720/17-720/18. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-10 01:03
356850 | 127 | 2023-05-09 | 18 | 38 | 0.00075 | 2023-05-09 | 18 | 47 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №11-12 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-77-3-2. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-2: произвести регулировку проводов в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-10 01:03
356858 | 196 | 2023-05-09 | 18 | 32 | 0.01545 | 2023-05-09 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д. 99. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Елютина д.99 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:04
356859 | 99 | 2023-05-09 | 18 | 22 | 0.011666 | 2023-05-09 | 20 | 42 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв и падение элемента металлической кровли (профлист) со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) в пролет опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-33 ф.1, что привело к повреждению опоры №11 и обрыву проводов фаз "А", "В", "С", ноль. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-1-33. 4.13 Излом и падение деревянной стойки опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-33 ф.1, из-за падения части кровли сованной порывом ветра, с последующим обрывом проводов в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение деревянной стойки опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-33 ф.1, из-за падения части кровли сованной порывом ветра, с последующим обрывом проводов в пролете опор №10-11.. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-33 ф.1, Опора ПН-3Д; Излом и падение деревянной стойки опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-33 ф.1, из-за падения части кровли сованной порывом ветра, с последующим обрывом проводов в пролете опор №10-11. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-33 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-33 ф.1. Провести ревизию состояния деревянных опор №1-14 на наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-10 01:04
356850 | 128 | 2023-05-09 | 16 | 33 | 0.3 | 2023-05-09 | 16 | 42 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (воздействия грозового разряда на ВЛ), произошло перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110кВ ОМ-139 фазы "А" на опоре №78, перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110кВ БМ-85 фазы "А" на опоре №78 двухцепного участка ВЛ-110кВ ОМ-139, БМ-85, без разрушения (9 стеклянных изоляторов в гирлянде-первый от траверсы марки U-120, остальные марки ПС-6А), что привело к отключению действием защит В-110кВ ОМ-139 и БМ-85 на ПС Майминская (ПО ГАЭС) и В-110кВ ЗС-136 и В-110кВ ЗО-137 на ПС Заречная. На проводе (АС-120/19) и грозотросе видимых повреждений нет. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №78 двухцепной ВЛ-110кВ БМ-85, ОМ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на Быстрянка - Майминская (ВЛ БМ-85), Пролет: Опора № 78 - Опора № 79; Перекрытие гирлянды изоляторов. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 77,78,79 ВЛ-110 кВ БМ-85, ОМ-139 -при необходимости привести в соответствие с требованием НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник управления диагностики АУ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-10 01:04
356851 | 251 | 2023-05-09 | 14 | 29 |  | 2023-05-09 | 14 | 29 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (пустельга), вследствие присаживания птицы на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоры №62 ВЛ СК-72 (двухцепной потребительский участок совместно с ВЛ ЗС-31 (оп.№204)), произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «С» (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помета (см. фото 1-13), о чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности 1-го изолятора подвесной гирлянды и проводе, а также следы птичьих загрязнений (помет) на траверсе и поверхности 1-ого и 8-го изоляторов подвесной гирлянды фазы "С". Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и аварийному отключению присоединения. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ СК-7) было успешно введено в работу действием УРЗА (ТЗНП, УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "С" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №62 (№204) ВЛ СК-72 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЗС-31) произошло по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №61 - №63 ВЛ СК-72 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - АО «НПК «СПП» - «АОЛЦ» о необходимости замены (реконструкции) изолирующих подвесок и установке птицезащитных устройств на опоре №204/62 ВЛ СК-72 (двухцепный участок с ВЛ ЗС-31) (баланс Потребителя). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-10 01:05
356858 | 197 | 2023-05-09 | 14 | 25 | 0.008334 | 2023-05-09 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-28 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Луговое, ул. Подгорная д. 6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Луговое, ул. Подгорная д.6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:06
356858 | 198 | 2023-05-09 | 14 | 21 | 0.040201 | 2023-05-09 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Садовая д.6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Глушинка ул. Садовая д.6. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:06
356858 | 199 | 2023-05-09 | 14 | 13 | 0.17682 | 2023-05-09 | 15 | 56 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерево (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №№3/3-4/3, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №№3/3-4/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-5-10 с.Новоеловка, Пролет: Опора № 3-3 - Опора № 4-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-5-10 с.Новоеловка, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №3/3-№4/3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 1606 от 16.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:06
356851 | 252 | 2023-05-09 | 11 | 2 |  | 2023-05-09 | 11 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (срок эксплуатации 50 лет. Опора находится в перечне травмоопасного оборудования), вследствие загнивания древесины стойки опоры №86 ВЛ Л-48-5 Ю, произошел ее излом, в месте крепления верхнего бандажа, с падением на землю, без обрыва проводов. (см. фото). В результате падения опоры произошло кратковременное однофазное замыкание провода фаза "А" на землю (через тело опоры), вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Саввушинская. 4.1 Излом деревянной стойки (П10-7ДБ) опоры №86 ВЛ Л-48-5 Ю обусловлен загниванием древесины с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на Л-48-5 Ю с.Новохарьковка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить корректировку перечня опор, подъем на которые запрещен, по Змеиногорскому РЭС - убрать опору №86 ВЛ Л-48-5 Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену деревянной стойки опоры №94 ВЛ Л-48-5 Ю. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера ПО - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЗРЭС - главный инженер Литвинов Сергей Леонидович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-10 01:07
356858 | 200 | 2023-05-09 | 9 | 34 | 0.0096665 | 2023-05-09 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Мостовое ул. Партизанская д. 76. (потребитель Макашенец Зинаида Федоровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Макашенец Зинаиде Федоровне, проживающему по адресу ,с. Мостовое ул Партизанская, д. 76 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:07
356851 | 253 | 2023-05-09 | 5 | 41 |  | 2023-05-09 | 5 | 41 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (пустельга), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С"» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №143 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды и проводе (АС-120/19) фазы "С", а также остатки птичьего помета на всех траверсах. (см. фото 1-15). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "С" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №143 ВЛ НЧ-439 произошло по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помета), что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №141 - №145 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180128591) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года установку антиприсадочных устройств для птиц в пролётах опор №140 - №145 ВЛ НЧ-439. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-10 01:08
356853 | 121 | 2023-05-09 | 5 | 38 |  | 2023-05-09 | 5 | 38 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на край траверсы промежуточной железобетонной опоры (ПБ-21) опоры №116 КВЛ ВА-112, произошло перекрытие подвесной изоляции провода (АС-150/19) фазы «А» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 2-го и 4-го изоляторов подвесной гирлянды (7 фарфоровых изоляторов в гирлянде типа ПМ-4,5) и проводе (АС-150/19), остатки птичьего помета на поверхности юбок с 1-го по 5-й изоляторы подвесной гирлянды, проводе и траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) действием УРЗА. 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (13 лет) и частого перевода накладки Н1 «Ввод АПВ» в различные режимы работы (частый Ввод-Вывод АПВ В ВА-112) произошла деформация резьбы прижимной ручки, приведшая к недостаточному смыканию губок зажима, вследствие чего произошло образование воздушного зазора между губками зажима и выводного контакта накладки при полной затяжке прижимной ручки, что привело к отказу работы АПВ В ВА-112. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №116 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.3 Дефект накладки Н1 «Ввод АПВ», выраженный в виде воздушного зазора между губками зажима и выводного контакта накладки при полной затяжке прижимной ручки, приведший к отказу работы АПВ В ВА-112 на ПС 110 кВ Арбузовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздушный зазор между губками зажима и выводного контакта накладки при полной затяжке прижимной ручки на ПС 110 кВ Арбузовская, RZ110-000277-106-003/600000836425 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №114-118 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №114-118 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №114-118 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену накладки Н1 "Ввод АПВ" на панели автоматики управления выключателя В ВА-112 на ПС 110 кВ Арбузовская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 18.06.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести осмотр накладок ввода, вывода АПВ и проверить наличие потенциала на накладках при введенном АПВ на ПС 110 кВ Арбузовская. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) за последние 3 года. По результатам анализа рассмотреть возможность установки ПЗУ. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать график осмотров накладок ввода, вывода АПВ с проверкой наличия потенциала на накладках при введенном АПВ на ПС ПО ЦЭС. Ответственное лицо: Батырев Д.С. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 905 от 18.05.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА ПО ЦЭС Батырев Д.С. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник службы РЗА Красноперов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:08
356857 | 152 | 2023-05-05 | 12 | 55 | 0.038666 | 2023-05-05 | 14 | 51 | 3.4.12.2 Из-за продолжительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ Л-11-3 на опоре №2/41 произошел обрыв шлейфа ф. С ВЛ Л-11-3 с замыканием на металлическую траверсу оп. № 2/41 ВЛ Л-11-3 с дальнейшим срабатыванием предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ", ключом управления отключена ВЛ-10 кВ Л-11-3. 4.13 Из-за продолжительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ Л-11-3 на опоре №2/41 произошел обрыв шлейфа ф. С ВЛ Л-11-3 с замыканием на металлическую траверсу оп. № 2/41 ВЛ Л-11-3 с дальнейшим срабатыванием предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ", ключом управления отключена ВЛ-10 кВ Л-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. С на Л-11-3 Новотроицкое, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №2/41 ВЛ Л-11-3 и отчитаться до 15.06.2023 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-10 01:08
356858 | 201 | 2023-05-08 | 18 | 44 | 0.30548 | 2023-05-08 | 19 | 42 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветка дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №№53-54, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №№53-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №53-№54. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:09
356851 | 254 | 2023-05-08 | 17 | 54 | 0.11882 | 2023-05-08 | 18 | 17 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло на участке ВЛ Л-17-2 - ответвление от опоры №34-1 до ТП-17-2-2, находящемся на балансе потребителя СНТ «Березка». Согласно акта-взаимодействия (без входящего № на Письме ПО ЗЭС от 10.05.2023 №1.1/29/131-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило перекрытие изоляции на разъединителе РТП-17-2-2, при переключениях (ввод в работу ТП-17-2-2) вследствие морального и физического износа оборудования. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - СНТ «Березка» с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-17-2-2 (линейное ответвление от опоры №34-1 ВЛ Л-17-2 до ТП-17-2-2) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-05-10 01:09
356858 | 203 | 2023-05-08 | 17 | 20 | 0.018499 | 2023-05-08 | 18 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: ст. Смазнево ул. Молодежная д. 5 кв. 1. (потребитель Матыгина Алевтина Давыдовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Матыгиной Алевтине Давыдовне, проживающему по адресу , ст Смазнево, ул Молодежная, д. 5 кв 1. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:10
356853 | 122 | 2023-05-06 | 5 | 7 |  | 2023-05-06 | 5 | 7 | 3.4.10 В результате наброса птицей постороннего токопроводящего предмета (тонкой проводящей проволоки) на промежуток между шлейфом и гирляндой изоляторов фазы "С" (8 изоляторов в гирлянде типа ПС-120Б) на опоре №57, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" с последующим возникновением однофазного короткого замыкания "на землю", приведшего к отключению ВЛ 110кВ Опорная - Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №57 на ВЛ 110кВ Опорная - Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на Опорная-Подгорная (ВЛ ОП-93), Опора анк. мет. У6М+8 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №55-59 ВЛ 110кВ Опорная - Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №55-59 ВЛ 110кВ Опорная - Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ 110кВ Опорная - Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93) за последние 3 года. По результатам анализа рассмотреть возможность установки ПЗУ. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:10
356850 | 132 | 2023-05-08 | 16 | 34 | 0.0247 | 2023-05-08 | 17 | 31 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-8-8 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-58-8-8. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-8-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-8-8: произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9-10. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-10 01:10
356858 | 204 | 2023-05-08 | 16 | 29 | 0.0429 | 2023-05-08 | 17 | 8 | 3.4.9.1 Отключение В-10 Л-85-7 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-85-7 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И .Е. | 2023-05-10 01:11
356852 | 83 | 2023-05-08 | 16 | 27 | 0.047401 | 2023-05-08 | 17 | 46 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло замыкание проводов на вводе потребителя по адресу с. Смирновский ул. Прудская дом 12, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №15-8-12. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Смирновский ул. Прудская дом 12 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС -главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-10 01:11
356855 | 80 | 2023-05-06 | 5 | 52 |  | 2023-05-06 | 5 | 52 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) со следами перекрытия на проводе марки (АС-70/11) на промежуточной ж/б опоре №12 фазы "С" ВЛ-110 МР-20, от чего действием защит произошло аварийное отключение В-110 КМ-110. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Влияющие факторы: - загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ); -пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (роса в утренние часы) произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70Б) со следами перекрытия на проводе марки (АС-70/11) на промежуточной ж/б опоре №12 фазы "С" ВЛ-110 МР-20, от чего действием защит произошло аварийное отключение В-110 КМ-110. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Мамонтовская- Романовская (ВЛ МР-20), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ МР-20 на опоре № 12 фазы "С". Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №12 ВЛ 110 кВ МР-20. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-10 01:11
356857 | 153 | 2023-05-08 | 13 | 58 | 0.1872 | 2023-05-08 | 15 | 55 | 3.4.7.3 От воздействия атмосферных явлений произошло растрескивание фарфорового изолятора ШФ-10 фазы В на опоре № 217 ВЛ-10 кВ Л-16-6, что привело к пробою изолятора на землю и срабатыванию предупредительной сигнализация "Земля в сети 10 кВ", ключом управления отключена ВЛ-10 кВ Л-16-6. 4.12 От воздействия атмосферных явлений произошло растрескивание фарфорового изолятора ШФ-10 фазы В на опоре № 217 ВЛ-10 кВ Л-16-6, что привело к пробою изолятора на землю и срабатыванию предупредительной сигнализация "Земля в сети 10 кВ", ключом управления отключена ВЛ-10 кВ Л-16-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора ШФ-10 ф. В на опоре № 217 на Л-16-6 Ускуч, Опора УПоБ10-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-10 ф. В на опоре № 217 и отчитаться до 15.06.2023 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-10 01:11
356853 | 123 | 2023-05-08 | 13 | 33 | 0.0384 | 2023-05-08 | 15 | 9 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного вводного провода потребителя, проживающего по адресу: с.Черемное ул. Совхозная 99 и запитанного от опоры №9, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП 57-0-3, по адресу по адресу: с.Черемное ул. Совхозная 99 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:12
356858 | 205 | 2023-05-08 | 13 | 15 | 0.013934 | 2023-05-08 | 14 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-8-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Песьянка ул. Нагорная д. 7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Песьянка ул. Нагорная д. 7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:13
356855 | 81 | 2023-05-06 | 13 | 13 |  | 2023-05-06 | 13 | 13 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -3 до +11), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке разрядника 10 кВ фазы " В" на опоре №1 ВЛ 10кВ Л-10-10(запитанной по резерву от Л-10-32) с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему разрушению, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-10-32 на ПС 110/10кВ №10 "Каменская". 4.13 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -3 до +11), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке разрядника 10 кВ фазы " В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-10-10(запитанной по резерву от Л-10-32) с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему разрушению, от возникшего КЗ отключался В-10 Л-10-32 на ПС 110/10кВ №10 "Каменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-10-32 г.Камень-на-Оби, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию грозозащиты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-10-10. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-10 01:13
356853 | 125 | 2023-05-06 | 14 | 2 | 0.78398 | 2023-05-06 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и влияния погодных условий произошел пробой изоляции соединительной муфты силового кабеля на опоре №181 с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ-10кВ Л-60-5 действием РЗА. 4.1 Пробой соединительной муфты кабеля на опоре №181 на ВЛ-10кВ Л-60-5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой соединительной муфты. на Л-60-5 с.Ребриха-ст.Ребриха, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля на опоре №181 на ВЛ-10 кВ Л-60-5. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания кабельных вставок на ВЛ-10 кВ Л-60-5. Ответственное лицо: Пивченко М.В. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Ведин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:13
356858 | 206 | 2023-05-08 | 11 | 5 | 0.011167 | 2023-05-08 | 12 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №12- №13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-86-10-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-86-10-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-86-10-2 в пролетах опор №12- №13. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:13
356858 | 207 | 2023-05-06 | 14 | 46 | 0.02475 | 2023-05-06 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Авдеевская база ул. Мира д. 8. (потребитель Баталова Ольга Николаевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Баталовой Ольге Николаевне, проживающему по адресу п Авдеевская База, ул Мира, д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:13
356853 | 126 | 2023-05-08 | 10 | 10 | 0.11434 | 2023-05-08 | 10 | 59 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на металлический кронштейн крепления изолятора фазы "В" на опоре №37, произошло перекрытие изолятора фазы "В" через тело птицы на тело опоры №37 с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", работой предупредительной сигнализации и отключением ВЛ-10 кВ Л-11-10 ключом управления. 4.12 Перекрытие изолятора фазы "В" через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции через тело птицы на Л-11-10 с. Усть-Пристань с. Клепиково, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с кронштейна фазы "В" на опоре №37. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:14
356858 | 208 | 2023-05-06 | 18 | 15 | 0.016 | 2023-05-06 | 19 | 51 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10 в пролетах опор №15- №16. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:14
356857 | 154 | 2023-05-06 | 20 | 10 | 0.084165 | 2023-05-06 | 21 | 51 | 3.4.7.3 Из-за превышение номинальной нагрузки АВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 26-19-2 произошло отключение АВ -0,4 кВ . 4.10 Из-за превышение номинальной нагрузки АВ 0,4кВ Ф-1 от ТП 26-19-2 произошло отключение АВ -0,4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной нагрузки АВ 0,4кВ на ТП-26-19-2, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 26-19-2 на АВ-0,4 кВ с номинала 100А на номинал 160А. Произвести замену ТМ 10/0,4 кВ ТП 26-19-2 с номинала 100 кВа на номинал 160 кВа. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.06.2023 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-10 01:14
356858 | 209 | 2023-05-08 | 8 | 44 | 0.0097998 | 2023-05-08 | 10 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Мироновка ул. Школьная д. 13. (потребитель Филимонова Ольга Викторовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Филимоновой Ольге Викторовне, проживающему по адресу п. Мироновка, ул Школьная, д.13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:14
356858 | 210 | 2023-05-06 | 20 | 36 | 0.5316 | 2023-05-06 | 21 | 13 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждение В-35 Т-1 ПС 35 кВ Оросительная-2 (оборудование потребителей ФГБУ "Алтаймелиоводхоз"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководителю "Алтаймелиоводхоз", запитанного от ПЧ-337 "Пригородная- Черемшанская" с требованием о необходимости приведения технического состояния оборудования к требованиям НТД ПС 35 кВ Оросительная-2 Ответственное лицо: Климов К.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СВЛ Вотрин М.П. Начальник УРиРУ Икко В.В. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник ОПБ и ПК Олейникова С.С. Начальник ОДС СВЭС ЦУС АУ Карабельникова С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-10 01:14
356853 | 127 | 2023-05-07 | 20 | 54 | 0.029499 | 2023-05-07 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта контакта нулевого провода трансформатора (слабый контакт) на КТП-18-1-20, произошло его отгорание с последующим ухудшением качества напряжения у потребителей, запитанных от КТП-18-1-20. 4.13 Ослабление контакта нулевого провода трансформатора КТП-18-1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта нулевого провода на КТП-18-1-20, Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-18-1-20. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену наконечника для присоединения нулевого провода трансформатора в КТП 18-1-20. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:15
356855 | 82 | 2023-05-06 | 20 | 40 | 0.0475 | 2023-05-06 | 22 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №1, произошло повреждение концевой кабельной муфты марки (3КНТп-10-70/120), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-30-5 на ПС 35 кВ Костин-Логовская. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №1, произошло повреждение концевой кабельной муфты марки (3КНТп-10-70/120). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-30-5 с. Покровка (рез. Л-22-11), Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-30-5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник РЭС Ильиных А.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-10 01:15
356855 | 83 | 2023-05-07 | 18 | 6 | 0.00375 | 2023-05-07 | 18 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошел схлест проводов марки (А-35) фаз "А" и "0" ввода в жилой дом с опоры №15, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №14-11-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошел схлест проводов марки (А-35) фаз "А" и "0" ввода в жилой дом с опоры №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-11-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома от опор №2-23 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-14-11-4, на предмет ослабления крепления провода на изоляторах. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-10 01:15
356857 | 155 | 2023-05-06 | 23 | 37 | 0.3 | 2023-05-06 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" на РКТП-15-14-3, что привело к касанию шлейфа 10 кВ фазы "С" шлейфа фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек" действием УРЗА. 4.12 Вследствие длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" на РКТП-15-14-3, что привело к касанию шлейфа 10 кВ фазы "С" шлейфа фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек" действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "С" на ТП-15-14-3, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену всех изоляторов на РКТП-15-14-3. Ответственное лицо: И.о. начальника ШРЭС Коротенко А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-10 01:15
356853 | 128 | 2023-05-07 | 15 | 3 | 0.41936 | 2023-05-07 | 15 | 40 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним автомобилем на опору №124 произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №123-1, что привело к падению провода фазы "С" на опоре №123-1, схлесту с проводом фазы "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-18-3 действием РЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №123-1 на ВЛ-10 кВ Л-18-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ Л-18-3, Опора №123-1/Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку состояния железобетонной опоры №124 и её элементов на ВЛ-10 кВ Л-18-3 Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку габарита в пролете опор №123 - №125 на ВЛ-10 кВ Л-18-3 Ответственное лицо: Райко А.В. 10.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №123-1 на ВЛ-10 кВ Л-18-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:15
356853 | 129 | 2023-05-07 | 5 | 18 |  | 2023-05-07 | 5 | 18 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов), и их увлажнении (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В", что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48 на ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №46-50 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №46-50 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №46-50 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Рогозихинская (ВЛ АР-437), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-10 01:16
356850 | 137 | 2023-05-07 | 10 | 5 | 0.11167 | 2023-05-07 | 12 | 19 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-5 (один пролет) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-2, что привело к К.З. с проводом фвзы "С" и отключению АВ-2 на ТП-55-4-2. 4.11 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-5 (один пролет) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "В" в пролете опор №1-5 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-2, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Гудин В.А. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Солтонского РЭС Кизин М.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А | 2023-05-10 01:16
356850 | 138 | 2023-05-10 | 10 | 40 | 1.0029 | 2023-05-10 | 13 | 56 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы фаз "А", "В", "С" КРУН-10кВ ячейки №9 на ПС Бия, произошло межфазное перекрытие, что привело к отключению В-10 Л-68-5. 4.11 Попадание птицы на проходные изоляторы фаз "А", "В", "С" КРУН-10кВ ячейки №9 на ПС Бия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на ПС "Бия" №68, Ячейка КРУН КРН-III-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фаз "А", "В", "С", Произвести подтяжку всех болтовых соединений в КРУН-10кВ ПС Бия ячейки №9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание проходной, опорной изоляции КРУН-10кВ ПС Бия ячейки №9. Ответственное лицо: Иноземцев И.П. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-11 01:04
356851 | 256 | 2023-05-10 | 14 | 5 | 0.24044 | 2023-05-10 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода (АС-50) фазы «А» (левая) на промежуточной ж/б (П-35) опоре №61 ВЛ ВК-342 с последующим падением на землю в обе стороны - в сторону опоры №60 и №62 соответственно. Вследствие этого на ПС 110 кВ Волчихинская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 35 кВ» и присоединение (ВЛ ВК-342) было отключено (В ВК-342) КУ. 4.1 Обрыв провода (АС-50) фазы «А» (левая) (истирание о шейку изолятора) на промежуточной ж/б (П-35) опоре №61 ВЛ ВК-342 обусловлен старением материала провода с течением времени, вследствие деформаций сжатия, растяжения, кручения, смятия, под влиянием атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления на ВЛ ВК-342 в пролётах опор №55 - №70. По результатам осмотра выполнить ремонт (замену) дефектных элементов, либо запланировать в РП-2024-2027 гг. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-11 01:30
356852 | 87 | 2023-05-12 | 0 | 3 | 0.011548 | 2023-05-12 | 0 | 14 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на опоре №161 (на опоре установлен РКТП-26-4-35) ВЛ-10кВ Л-26-4, произошло замыкание через тело птицы фаз "А" и "В", что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-26-4 на ПС 110кВ №26 "Новоильинская". 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на опоре №161 (на опоре установлен РКТП-26-4-35) ВЛ-10кВ Л-26-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы токоведущих частей. на Л-26-4 с.Рассвет, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-26-4 на наличие скоплений птиц и наличие птичьих гнезд, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО КЭС -главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-12 01:15
356850 | 139 | 2023-05-11 | 23 | 58 | 0.012835 | 2023-05-12 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (веткой ДКР из вне охранной зоны) в пролете опор №15-16 фаз "С", "0", на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-9, что привело к отключению АВ-1 ТП-16-3-9. 4.11 Схлест проводов (веткой ДКР из вне охранной зоны) в пролете опор №15-16 фаз "С", "0", на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-3-9, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16-3-9 в пролете опор №15-16, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-12 01:31
356850 | 140 | 2023-05-11 | 23 | 18 | 0.0041665 | 2023-05-12 | 0 | 8 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР (из вне охранной зоны) в пролете опор №12-14, что стало причиной отключения АВ-2 КТП-77-2-4. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР (из вне охранной зоны) в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4, что стало причиной отключения АВ-2 КТП-77-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-2-4: произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №12-14. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-12 01:33
356850 | 141 | 2023-05-11 | 23 | 3 |  | 2023-05-11 | 23 | 3 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (образование налета от окислов железа траверсы на первом и втором изоляторах, образования пыли при обработке сельскохозяйственных угодий) и увлажнение (дождь), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции (метки от электродуги на первом, четвертом изоляторах марки ПС-70 - без разрушения) фазы "А" на опоре №32 ВЛ-110кВ ДН-86, с последующим отключением В-110 ЕС-131 на ПС Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС Дмитриевская (ПО ГАЭС). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №32 ВЛ-110кВ ДН-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение контура заземления опор № 31-33 ВЛ-110 кВ ДН-86. При не соответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-12 01:35
356850 | 142 | 2023-05-11 | 19 | 58 |  | 2023-05-11 | 19 | 58 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (воздействия грозового разряда на ВЛ), произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №30 ВЛ-110кВ К-137, с разрушением изолятора фазы "А" третьего от траверсы марки ПС-70, 8 стеклянных изоляторов в гирлянде. В результате атмосферного перенапряжения (воздействия грозового разряда на ВЛ), произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №9 ВЛ-110кВ БМ-85 с разрушением изолятора фазы "А" (четвертого от траверсы марки ПС-6А, 8 стеклянных изоляторов в гирлянде-первый от траверсы марки U-120), что привело к отключению действием защит В-110кВ ОМ-139 и БМ-85 на ПС Майминская (ПО ГАЭС) и В-110кВ ЗС-136 и В-110кВ ЗО-137 на ПС Заречная. На проводе (АС-120/19) и грозотросе видимых повреждений нет. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №30 ВЛ-110кВ К-137, гирлянды изоляторов "А" опоры №9 ВЛ-110кВ БМ-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Быстрянка - Майминская (ВЛ БМ-85), Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Изолятор. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 9 фазы «А» ВЛ-110 кВ БМ-85. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 8,9,10ВЛ-110 кВ БМ-85-при необходимости привести в соответствие с требованием НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 30 фазы «А» ВЛ-110 кВ К-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2026 годТехническое мероприятие 4 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 29,30,31 ВЛ-110 кВ К-137- при необходимости привести в соответствие с требованием НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник управления диагностики АУ Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-12 01:35
356855 | 84 | 2023-05-11 | 16 | 30 | 0.2432 | 2023-05-11 | 18 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-70) в пролёте опор №364/13-364/15, 412/9-412/10 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключению В-10 Л-2-21 на ПС 110/10 кВ №2 "Корчинская". 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-70) в пролёте опор №364/13-364/15, 412/9-412/10 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-21 с.Гришинское (рез.2-19), Пролет: Опора № 412/9 - Опора № 412/10; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-21 с.Гришинское (рез.2-19), Пролет: Опора № 364/13 - Опора № 364/14; Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-2-21 с.Гришинское (рез.2-19), Пролет: Опора № 364/14 - Опора № 364/15 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №364/13-364/15, 412/9-412/10 на ВЛ-10 кВ Л-2-21. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник РЭС Ильиных А.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-12 01:35
356855 | 85 | 2023-05-11 | 17 | 7 | 0.51086 | 2023-05-11 | 19 | 45 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП-9-24-8 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-9-24 на ПС 110/10 № 9 «Завьяловская". 4.12 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП-9-24-8 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-9-24-8 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-9-24 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Юшка Е.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-12 01:39
356855 | 86 | 2023-05-11 | 19 | 39 | 0.0043992 | 2023-05-11 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 32-7-18. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-7-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-32-7-18 в пролете опор №1-12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник РЭС Ильиных А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-12 01:40
356855 | 87 | 2023-05-11 | 20 | 36 | 0.045152 | 2023-05-11 | 21 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6- 7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6- 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-9-4, Пролет:Оп.№6 - Оп.№7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 28-9-4 в пролетах опор №1-8, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Юшка Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-12 01:41
356855 | 88 | 2023-05-11 | 20 | 40 | 0.00675 | 2023-05-11 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 4-5 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-3 на КТП 10/0,4 кВ № 2-7-2. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 15 м/с) произошёл излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 4-5 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-7-2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-7-2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник РЭС Ильиных А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-12 01:41
356855 | 89 | 2023-05-11 | 21 | 10 | 0.081248 | 2023-05-11 | 22 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №1, произошло повреждение концевой кабельной муфты марки (3КНТп-10-70/120), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-30-12 на ПС 35 кВ Костин-Логовская. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в опору №1, произошло повреждение концевой кабельной муфты марки (3КНТп-10-70/120). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-30-12 с.Травное (рез. 5-2,30-6) | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-30-12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник РЭС Ильиных А.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-12 01:43
356857 | 156 | 2023-05-10 | 5 | 0 | 1.0833 | 2023-05-10 | 6 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на РКТП-15-17-14, что привело к касанию шлейфа одноименной фазы траверсы опоры № 152/10/1 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб", возникновению однофазного замыкания "на землю", срабатыванию центральной сигнализации и отключению КУ ВЛ. 4.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на РКТП-15-17-14, что привело к касанию шлейфа одноименной фазы траверсы опоры № 152/10/1 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб", возникновению однофазного замыкания "на землю", срабатыванию центральной сигнализации и отключению КУ ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ТП-15-17-14, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочный осмотр 10 % РКТП на ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" с целью выявления неудовлетворительного состояния изоляции. Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Коротенко А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-12 01:51
356851 | 259 | 2023-05-11 | 21 | 21 | 0.0044 | 2023-05-11 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, под действием ветровой нагрузки, произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №393 - №1-6 ВЛ Л-27-2, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, что привело к отключению присоединения (В Л-27-2) действием УРЗА (ТО). В бестоковую паузу (режим АПВ) провода фаз "А" и "В" оставались замкнутыми, вследствие чего АПВ (В Л-27-2) было не успешным. При очередном порыве ветра схлёст проводов самоустранился и присоединение (В Л-27-2) успешно введено в работу. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №393 - №1-6 ВЛ Л-27-2 обусловлен воздействием ветровой нагрузки, вследствие изменения (разрегулирование) стрелы провеса проводов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стелы провеса провода на Л-27-2 с. Угловское, Пролет: Опора № 393 - Опора № 1-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов на ВЛ Л-27-2 в пролетах опор № 393 - №2-6. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-12 01:51
356857 | 157 | 2023-05-10 | 10 | 38 | 0.01 | 2023-05-10 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 ) 4.1 Из-за загнивания деревянной опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры У1Д-4 № 8 из-за загнивания у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-6-5, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 ф. 1 и произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-6-5 на предмет загнивания выше нормы опор и отчитаться до 15.06.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-12 01:52
356857 | 158 | 2023-05-11 | 13 | 8 | 0.020532 | 2023-05-11 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-8, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-22-9-8. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-8, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-22-9-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-8, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в анкерном пролете опор №№ 19-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-8. Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Коротенко А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-12 01:52
356857 | 159 | 2023-05-11 | 20 | 25 | 0.363 | 2023-05-11 | 21 | 31 | 3.4.12.2 Вследствие порывов ветра произошел самоустранившийся схлест проводов марки А-50 фаз "А" и "B" в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ Л-14-10 Соузга. 4.4 Вследствие порывов ветра произошел самоустранившийся схлест проводов марки А-50 фаз "А" и "B" в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ Л-14-10 Соузга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-14-10 Соузга, Пролет: Оп №215 - Оп №216 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ-10 кВ Л-14-10 Соузга на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 07.07.23 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-12 01:54
356858 | 211 | 2023-05-12 | 20 | 49 | 0.01155 | 2023-05-12 | 21 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-24 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский ул. Центральная д.38 кв.2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу пос. Гордеевский ул. Центральная дом 38 кв.2 на замену АВ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-13 11:44
356857 | 160 | 2023-05-14 | 22 | 30 | 0.19 | 2023-05-15 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования на потребительской ТП-27-1-27 потребителя Таркрашева В.М. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Таркрашев В.М. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям ПУЭ. Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Коротенко А.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-15 01:03
356853 | 132 | 2023-05-14 | 21 | 58 | 0.0176 | 2023-05-14 | 22 | 46 | 3.4.8.5 В результате падения ветки плодового дерева на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №1/10-1/11 произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. Дерево находится на территории потребителя по адресу с. Черемное ул. 40 Лет Победы, 27 кв.2. 4.12 Перекрытие веткой дерева фаз проводов "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-2-2, Пролет: Опора № 1-10 - Опора № 1-11 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Черемновского С/С по вопросу выпиловки ДКР находящихся на территории потребителей и угрожающих падением на ВЛ по улице 40 Лет Победы, с.Черемное. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-15 01:04
356857 | 162 | 2023-05-14 | 20 | 39 |  | 2023-05-14 | 20 | 39 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-14-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "А " и фазы "В". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-14. 4.4 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на спуски 10 кВ к ТП 37-14-8 прошло кратковременное замыкание спусков фазы "А " и фазы "В". В результате чего под действием защиты ТО отключился В-10 Л-37-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-14 ПМК, Спуск Оп №45/2 - КТП37-14-8 | Техническое мероприятие 1 Заменить спуски 10 кВ к ТП 37-14-8 с голого провода на СИП 1-50. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.06.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-15 01:05
356851 | 260 | 2023-05-14 | 19 | 21 | 0.4165 | 2023-05-14 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температур), произошел обрыв провода (А-35) фазы "В" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №292 ВЛ Л-13-10. В результате падения провода на землю, в сторону опор №291 и №293 соответственно, сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 110 кВ Новошипуновская (установился режим однофазного замыкания на землю) вследствие чего присоединение (ВЛ Л-13-10 ) было отключено КУ (В-13-10). 4.3 Обрыв провода фазы "В" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №292 ВЛ Л-13-10, обусловлен старением материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (сжатия, растяжения, кручения) вызванных атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка, перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-13-10 ТООВосток с. Н-Троенка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-13-10 в пролетах опор №288 - №296, с целью оценки состояния провода, линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов), выполнить ремонт (замену) неисправных элементов, либо запланировать устранение дефектов в ремонтную программу. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-15 01:06
356855 | 90 | 2023-05-14 | 18 | 51 | 0.007 | 2023-05-14 | 19 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - 9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22-11-1 в пролете опор №7 - 10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-15 01:06
356851 | 261 | 2023-05-14 | 16 | 4 | 0.018752 | 2023-05-14 | 16 | 29 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра до 22 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-5, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-5 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1 - №2-1 ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-5 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-5, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-5, в пролетах опор №1-1 - №5-1. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода, либо запланировать эти работы на другой срок. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-15 01:07
356852 | 89 | 2023-05-14 | 13 | 52 |  | 2023-05-14 | 13 | 52 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде), разрушению первого изолятора гирлянды фазы "А" на опоре № 143 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение первого изолятора гирлянды фазы "А" на опоре № 143 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды, разрушение 1-го изолятора гирлянды фазы "А". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 143 фаза "А" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 140-145 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №138-148 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-15 01:07
356855 | 91 | 2023-05-14 | 13 | 18 | 0.1413 | 2023-05-14 | 15 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №484 произошло повреждение траверсы опоры марки (П10-7-ДБ) с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключению В-10 Л-2-6 на ПС 110/10 кВ №2 "Корчинская". 4.11 В результате прямого попадания грозового разряда в опору №484 произошло повреждение траверсы опоры марки (П10-7-ДБ) с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключению В-10 Л-2-6 на ПС 110/10 кВ №2 "Корчинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-2-6 с.Украинка (рез. 3-3), Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2021-2022 годов на ВЛ 10 кВ Л-2-6. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО СЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Будко И.Г. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-15 01:08
356853 | 133 | 2023-05-14 | 10 | 55 | 0.015166 | 2023-05-14 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №4-2, с последующим ее перетиранием и обрывом, в результате чего произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №4-2-№4-3 с кратковременным схлёстом проводов фазы"А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-3. 4.12 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-309-3, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода на опоре №4-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №4-3-№4-2 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-3. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А, Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Райко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-15 01:08
356852 | 90 | 2023-05-14 | 8 | 17 | 0.027 | 2023-05-14 | 10 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-12-7, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №17-12-7. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-12-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-17-12-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрелы провеса провода в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-12-7. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-15 01:09
356859 | 101 | 2023-05-14 | 8 | 0 | 0.00135 | 2023-05-14 | 9 | 21 | 3.4.10 В результате попадания птицы в НВ шкаф КТП 34-1-8 и приближения к токоведущим частям, произошло перекрытие через тело птицы контактов АВ-0,4 фаз "А","В", от возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 Л-1 КТП-34-1-8. 4.4 Перекрытие через тело птицы контактов АВ-0,4 фаз "А","В" в НВ шкафу КТП 34-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы контактов АВ-0,4 фаз "А","В" в НВ шкафу КТП 34-1-8. на ТП-34-1-8, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Провести проверку контактных соединений и аппаратных зажимов выводов отходящих фидеров РУ-0,4 кВ КТП-34-1-8, на предмет нагрева, загрязнений и разрушения изоляции, с последующим устранением дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-15 01:09
356852 | 91 | 2023-05-14 | 7 | 12 | 0.43633 | 2023-05-14 | 9 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №214 ВЛ-10кВ Л-28-12, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №214-215, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-28-12 на ПС 35кВ №28 "Ореховская". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №214 ВЛ-10кВ Л-28-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А". на Л-28-12 с.Михайловка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести детальный осмотр крепления провода на опорах №212-216 ВЛ-10кВ Л-28-12. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер Ореховского УЭС Щвец А.П. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габаритов и стрелы провеса провода в пролетах опор №212-216 ВЛ-10кВ Л-28-12. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер Ореховского УЭС Щвец А.П. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-15 01:10
356855 | 92 | 2023-05-14 | 5 | 29 |  | 2023-05-14 | 5 | 29 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С) произошло образования конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды, что привело к перекрытию подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" со следами перекрытия на проводе на опоре № 20 ВЛ-110 кВ КЗ-194. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ КЗ-194 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С) произошло образования конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды, что привело к перекрытию подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" со следами перекрытия на проводе на опоре № 20 ВЛ-110 кВ КЗ-194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №20 фазы "А" ВЛ-110 кВ КЗ-194. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №20 ВЛ-110 кВ КЗ-194. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести осмотр ВЛ-110 КЗ-194 с фотографированием каждой гирлянды и каждого пролета с формированием фотоархива. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра сформировать план мероприятий по устранению выявленных замечаний, согласовать с УТОиР АУ. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-15 01:10
356852 | 92 | 2023-05-14 | 2 | 33 | 0.38834 | 2023-05-14 | 4 | 13 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя, произошло намокание проходного изолятора фазы "С" ВЛ-10кВ Л-1-10 в ЗРУ-10кВ ПС 110кВ №1 "Кулунда, что привело к пробою изоляции проходного изолятора и аварийному отключению В-10кВ Л-1-10 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.11 Пробой проходного изолятора фазы "С" ВЛ-10кВ Л-1-10 в ЗРУ-10кВ ПС 110кВ №1 "Кулунда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С". на ПС 110кВ №1 "Кулунда", ЗРУ-10 ВЛ-10кВ Л-1-10 ИП-10/630 фаза "С" | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр проходных изоляторов с применением оптических приборов (бинокль), всех отходящих ВЛ-10кВ от ПС 110кВ №1 "Кулунда". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Начальник службы ПС Рябушенко Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-15 01:11
356851 | 262 | 2023-05-14 | 1 | 31 | 0.38792 | 2023-05-14 | 3 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, под воздействиями атмосферных явлений (ветровая нагрузка, перепады температур окружающего воздуха), вследствие расщепления верхней части деревянной стойки и локального загнивания промежуточной (П10-7ДБ) опоры №60 ВЛ Л-32-1 (срок эксплуатации 46 лет ), произошло выпадение крюка (К-22) фазы "А" с последующим схлёстом проводов (А-50) фаз «А» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-32-1) было отключено на ПС 35 кВ Новоегорьевская (В Л-32-2) действием МТЗ (максимальная токовая защита). 4.3 Нарушение крепления (выпадение) крюка фазы "А" (верхняя) из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры №60 ВЛ Л-32-1 обусловлено локальным загниванием древесины с расщеплением деревянной стойки опоры с течением времени (срок эксплуатации 46 лет), в совокупности с ветровым воздействием (порывы ветра до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры на Л-32-1 с. Лебяжье, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №60 ВЛ Л-32-1. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.08.2027 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ВРЭС - главный инженер Любин Владимир Валерьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-15 01:12
356851 | 263 | 2023-05-14 | 1 | 17 | 0.10012 | 2023-05-14 | 1 | 30 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (прямой удар молнии) в стойку промежуточной ж/б (ПБ35-1в) опоры №110 ВЛ ТД-383 произошло перекрытие изоляции проводов (АС-70/11) фаз «А» (нижняя) и "В" (одиночная), о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ых изоляторах и проводах соответствующих фаз. Вследствие этого (двухфазное К.З.) присоединение (ВЛ ТД-383) было отключено на ПС 110 кВ Дальняя действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). В бестоковую паузу, при ПВ, диэлектрические свойства изоляции проводов фаз "А" и "В" восстановились, поэтому РПВ было успешных. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов двух фаз: "А" (нижняя) и "В" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-35-1в) опоре №110 ВЛ ТД-383 обусловлено атмосферным перенапряжением (прямой удар молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на Таловская-Дальняя (ВЛ ТД-383), Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изолирующих подвесок, проводов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ ТД-383, в пролетах опор №106-№110. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) поврежденных элементов, либо запланировать работы в ремонтную программу. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-15 01:12
356851 | 264 | 2023-05-13 | 19 | 6 | 0.008 | 2023-05-13 | 19 | 21 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра до 22 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-48-5-5, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-48-5-5 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-48-5-5 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-48-5-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-48-5-5, в пролетах опор №1 - №5. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника УРЭС - главный инженер Александров Евгений Николаевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-15 01:13
356853 | 135 | 2023-05-13 | 14 | 11 |  | 2023-05-13 | 14 | 11 | 3.4.10 В результате скопления большого количества птиц (ворон) в пролете опор №1-2, произошло провисание провода с разрегулировкой стрелы провеса, что при резком слете птиц с провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-84-3-23. 4.12 Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-84-3-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-3-23, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-84-3-23. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-84-3-23. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-15 01:14
356850 | 144 | 2023-05-13 | 13 | 14 | 0.001 | 2023-05-13 | 14 | 14 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сетях потребителя ОАО ПЗ Сростинская произошло отключение В-10кВ Л 8-7 на ПС Сростинская. | Организационное мероприятие 1 Выставить счет потребителю ОАО ПЗ Сростинская на ущерб от отключения ВЛ-10кВ Л-8-7 от 13.05.2023. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Уведомить руководство ОАО ПЗ Сростинская о приведении электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Начальник ОПБиПК Большаков А.С. | 2023-05-15 01:14
356853 | 136 | 2023-05-13 | 11 | 18 |  | 2023-05-13 | 11 | 18 | 3.4.10 В результате наброса постороннего токопроводящего предмета (тонкой проволоки) птицей между проводом марки АС-150/19 и траверсой на опоре №19 произошло перекрытие провода фазы "А" на траверсу опоры №19 с последующим возникновением однофазного замыкания на землю, что привело к отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52) действием УРЗА. 4.12 Перекрытие провода фазы "А" на траверсу опоры №19 на КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода фазы "А" на Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр при помощи беспилотного летательного аппарата опор №17-21 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №17-21 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52) за последние 3 года. По результатам анализа рассмотреть возможно установки ПЗУ. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник ОПБиПК ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-15 01:14
356853 | 137 | 2023-05-13 | 8 | 50 | 0.039501 | 2023-05-13 | 10 | 9 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного вводного провода потребителя, проживающего по адресу: п. Алейский, ул. Советская, дом 3 и запитанного от опоры №20, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-43-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу: поселок Алейский ул.Советская дом 3 и запитанному от опоры № 20 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-43-5 Ф№2 на замену ввода в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-15 01:15
356851 | 265 | 2023-05-13 | 5 | 37 |  | 2023-05-13 | 5 | 37 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (пустельга), вследствие её присаживания на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "А" (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №96 ВЛ НЧ-439 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 9-ого изоляторов подвесной гирлянды и подвесной арматуре фазы "А", разрушение юбки 7-ого изолятора, а также остатки птичьего помета на поверхности 3-ого, 6-ого и 8-ого изоляторов гирлянды. (см. фото 1-4). Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ НЧ-439 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "А" и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Разрушение юбки 7-ого изолятора подвесной гирлянды фазы "А" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №96 ВЛ НЧ-439 вызвано перекрытие изоляции провода (АС-120/19) по продуктам жизнедеятельности птиц (струе птичьего помета), что привело к образованию электрической дуги с возникновением однофазного К.З. и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №95 - №97 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года установку антиприсадочных устройств для птиц в пролётах опор №90 - №100 ВЛ НЧ-439. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-15 01:15
356857 | 164 | 2023-05-12 | 20 | 18 | 0.10833 | 2023-05-12 | 21 | 23 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (камаз с поднятым кузовом зацепил провод) под Л-16-12 в результате чего произошел обрыв провода СИП 3 1*50 ф. А,В в пролет опор №26-27 Л-16-12 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники (камаз с поднятым кузовом зацепил провод) под Л-16-12 в результате чего произошел обрыв провода СИП 3 1*50 ф. А,В в пролет опор №26-27 Л-16-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-16-12 ЦРБ, Пролет: Оп №26 - Оп №27 | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию для выявления не установленных лиц и привлечения к установленной законодательством ответственности и отчитаться до 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Попов Ю. В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-15 01:16
356859 | 103 | 2023-05-12 | 10 | 28 |  | 2023-05-12 | 10 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта (грозы), в результате попадания разряда молнии в опору №37 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская, произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-12А, 8 шт. в гирлянде) фазы "С" на металлическую траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия токов КЗ на поддерживающей гирлянде изоляторов. От возникшего замыкания фазы "С" на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская с УАПВ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марка изоляторов ПС-12А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №37 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марка изоляторов ПС-12А, 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №37 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №37. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Провести верховой осмотр опор №36-38, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ С-134 отпайка на ПС 110 кВ Сибирячихинская. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №36-38. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Начальник управления диагностики Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-15 01:16
356859 | 104 | 2023-05-11 | 9 | 0 | 0.90199 | 2023-05-11 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошло повреждение шлейфов фаз "В","С" Р-14-25-5 на опоре №216 ВЛ 10 кВ Л-14-25. 4.13 Повреждение шлейфов фаз "В","С" Р-14-25-5 на опоре №216 ВЛ 10 кВ Л-14-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфов фаз "В","С" Р-14-25-5 на опоре №216 ВЛ 10 кВ Л-14-25. на СП-14-25-3 оп.176, VS010-0001452-A01 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-14-25. Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов в пролете опор №210-219, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-15 01:17
356858 | 212 | 2023-05-12 | 4 | 4 | 0.0045825 | 2023-05-12 | 4 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-6-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Загайново, ул. Центральная 91Б. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Загайново, ул. Центральная 91Б на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-15 01:17
356859 | 105 | 2023-05-11 | 14 | 32 | 0.15734 | 2023-05-11 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло повреждение материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора фазы "С", при порывах ветра произошел срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" со штыря на опоре №100/92 ВЛ 10 кВ Л-45-1, с последующим схлестом проводов фаз "В", "С". От возникшего КЗ действием УРЗА отключился В-10 Л-45-1 Берёзовка на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.2 Срыв изолятора фазы "С" опора №100/92 ВЛ 10 кВ Л-45-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" опора №100/92 ВЛ 10 кВ Л-45-1. на Л-45-1 Берёзовка, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-45-1. Выполнить верховой осмотр опор №100/90-100/95 на наличие дефектов (сколов изоляторов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-15 01:17
356859 | 107 | 2023-05-11 | 21 | 22 | 0.003833 | 2023-05-11 | 21 | 45 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв и падение элемента металлической кровли (профлист) со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, от чего произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" через элемент металлической кровли. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-90-3-22. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А", "В" через элемент металлической кровли в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А", "В" через элемент металлической кровли. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-15 01:18
356859 | 108 | 2023-05-11 | 19 | 6 |  | 2023-05-11 | 19 | 6 | 3.4.12.3 В результате неоднократного попадания разряда молнии (19:06, 19:07) в промежуточную железобетонную опору №242/4, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» ВЛ 110 кВ СП-109 (отпайка на ПС 110 Верхануйская). От возникших однофазных коротких замыканий, действием УРЗА дважды отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В СВ-110 на ПС 110 кВ Петропавловская. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242/4 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №242/4 ВЛ 110 кВ СП-109. на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №242/2-5 ВЛ 110 кВ СП-109 (отпайка на ПС 110 Верхануйская), с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №242/4 ВЛ-110 СП-109. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №242/2-242/4 ВЛ 110 кВ СП-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Начальник УД филиала Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-05-15 01:18
356851 | 231 | 2023-04-23 | 1 | 18 | 0.20392 | 2023-04-23 | 1 | 56 | 3.4.7.3 В результате эл. пробоя изоляции ограничителя перенапряжения (ОПН-П-10/12/10-400 УХЛ-1) фазы "С" на ТП-23-2-30 (ИП Максимов), из-за возникновения режима однофазного замыкания на землю, произошло последующее отгорание (обрыв) шлейфа 10 кВ на 6ЛР-23-2-1 (фаза "С"). 3.4.7.3 В результате эл. пробоя изоляции ограничителя перенапряжения (ОПН-П-10/12/10-400 УХЛ-1) фазы "С" на ТП-23-2-30 (ИП Максимов), из-за возникновения режима однофазного замыкания на землю, произошло последующее отгорание (обрыв) шлейфа 10 кВ на 6ЛР-23-2-1 (фаза "С"). 4.11 Обрыв шлейфа фазы "С" на 6ЛР-23-2-1 явился следствием повреждения ОПН-10 фазы "С" на ТП-23-2-30 (ИП Максимов) из-за возникшего режима однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью (10 кВ). Электрический пробой ОПН-10 фазы "С" обусловлен разгерметизацией аппарата, из-за перепадов температур окружающего воздуха, и увлажнением нелинейных элементов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на Л-23-2 с. Поспелих, РЛНД-10/630 4.11 Обрыв шлейфа фазы "С" на 6ЛР-23-2-1 явился следствием повреждения ОПН-10 фазы "С" на ТП-23-2-30 (ИП Максимов) из-за возникшего режима однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью (10 кВ). Электрический пробой ОПН-10 фазы "С" обусловлен разгерметизацией аппарата, из-за перепадов температур окружающего воздуха, и увлажнением нелинейных элементов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ТП-23-2-30, ОПН-10 фаза "С" | Техническое мероприятие 1 Провести испытание оборудования ТП-23-2-30 (ИП Максимов). По результатам испытания направить ведомость дефектного оборудования Потребителю для дальнейшего устранения. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-23 08:53
356858 | 174 | 2023-04-22 | 10 | 33 | 0.016 | 2023-04-22 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-85-15-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Степной ул. Сибирская д. 13 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Степной ул. Сибирская д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-04-23 14:11
356858 | 175 | 2023-04-23 | 17 | 40 | 0.037968 | 2023-04-23 | 18 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-1-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: пос. Гордеевский пер. Дальний д.4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу пос. Гордеевский пер. Дальний д.4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-04-24 01:01
356859 | 85 | 2023-04-22 | 19 | 5 | 0.0026664 | 2023-04-22 | 19 | 25 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №15/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2, произошло срабатывание защит и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-34-13-20. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №15/3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-24 01:02
356858 | 176 | 2023-04-22 | 10 | 0 | 0.0098335 | 2023-04-22 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-30 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гуниха ул. Октябрьская д. 21. (потребитель Дьяконов Леонид Дмитриевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Дьяконову Леониду Дмитриевичу, проживающему по адресу с. Гуниха ул. Октябрьская д. 21 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-24 01:03
356850 | 111 | 2023-04-21 | 22 | 20 | 0.0099161 | 2023-04-21 | 22 | 55 | 3.4.12.2 В результате замыкания ветвями ДКР (из вне охранной зоны) проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-7 в пролете опор №6-7, произошло отключение АВ-2 ТП-49-8-7. 4.11 Замыкание проводов фазы (С) и нулевого провода ветвями ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-7: провести осмотр ВЛ в от опоры №1 до опоры №7 на наличие ДКР вблизи охранной зоны ВЛ с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-24 01:03
356859 | 86 | 2023-04-23 | 14 | 58 |  | 2023-04-23 | 14 | 58 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха (от -8°С до +18°С) и влажности, приведших и снижению механической прочности фарфоровой покрышки в процессе эксплуатации (образование микротрещин с попаданием влаги и воздуха) маломаслянного выключателя 110 кВ СП-109 (типа ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) фазы "В" на ПС 110 кВ Петропавловская, от чего произошёл поперечный излом верхней части фарфоровой покрышки с падением ввода и обрывом шлейфа (при падении в месте крепления зажима, см. Фото WA0002) в сторону ТТ СП-109. Что привело к возникновению неполнофазного режима на ПС 110 кВ Петропавловская. Условий для короткого замыкания и срабатывания УРЗА не возникло. 4.14 Повреждение маломаслянного выключателя 110 кВ СП-109 (типа ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) фазы "В" на ПС 110 кВ Петропавловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение маломаслянного выключателя 110 кВ СП-109 (типа ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) фазы "В" на ПС 110 кВ Петропавловская. на ПС "Петропавловская" №42, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену полюса фарфоровой изоляции на полимерную изоляцию выключателя 110 кВ СП-109 фазы "В" на ПС 110 кВ Петропавловская. Ответственное лицо: Евсеенко А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийную проверку и испытания повышенным напряжением выключателя 110 кВ СП-109 фазы "В" на ПС 110 кВ Петропавловская. Ответственное лицо: Савин В.С. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник службы ПС Евсеенко А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-24 01:05
356851 | 239 | 2023-04-23 | 5 | 50 |  | 2023-04-23 | 5 | 50 | 3.4.10 В результате присаживания хищных птиц (пустельга - см. фото 20) на край траверсы, поочередно на промежуточных ж/б (ПБ-28п) опорах №19 и №139 соответственно ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошли соответственно перекрытия изоляции проводов (АС-150/19) фазы "А" (нижняя) и фазы "С" (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности 1-ого и 8-ого стеклянных изоляторов (ПСВ-120Б) фазы "А" и полимерном изоляторе (ЛК-70) фазы "С" соответственно, а также остатки птичьего помета на траверсах, проводах, изолирующих подвесках (свитое гнездо в тросостойке на опоре №139). (см. фото 1-20). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (В ЮБ-152 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и В ЮБ-152 на ПС 110 кВ Михайловская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и "С" соответственно и присоединение (ВЛ ЮБ-152) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов (АС-150/19) фаз "А " (нижняя) и "С"(верхняя), по поверхности изолирующих подвесок на промежуточных ж/б (ПБ-28п) опорах №19 и №139 соответственно ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло, поочередно, по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением коротких замыканий и аварийным отключениям ВЛ ЮБ-152 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №19, №139 ВЛ ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать птичье гнездо в тросостойке промежуточной опоры №139 ВЛ ЮБ-152 (ЮВ-151). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 установку антиприсадных устройств для птиц на траверсы опор №135-№140, №10-№20 ВЛ ЮБ-152 (ЮВ-151), препятствующие присаживанию птиц. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-24 01:06
356855 | 67 | 2023-04-23 | 5 | 29 |  | 2023-04-23 | 5 | 29 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды, произошло образование конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б), что привело к перекрытию, с последующим разрушением электрической дугой 8-го изолятора (8 изоляторов в гирлянде) фазы "С" со следами перекрытия на проводе (марки АС-120) на опоре № 174, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. В бестоковую паузу произошло восстановление изолирующих свойств гирлянды изоляторов и АПВ было успешным. Влияющие факторы: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях сельхоз угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающей среды, произошло образования конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов марки (ПС-70Б), что привело к перекрытию, с последующим разрушением электрической дугой 8-го изолятора (8 изоляторов в гирлянде) фазы "С" со следами перекрытия на проводе (марки АС-120) на опоре № 174, от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Светлая-Тюменцевская (ВЛ СТ-188), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №174 ВЛ-110 кВ СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №174 фазы "С" на ВЛ-110 кВ СК-187. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-24 01:06
356852 | 79 | 2023-04-22 | 6 | 21 |  | 2023-04-22 | 6 | 21 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 221 ВЛ 110 кВ Кулунда – Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116), аварийному отключению В-110 КС-116 на ПС 110кВ №1 "Кулунда", В-110 КС-116 на ПС 110кВ №2 "Славгородская", В-110 КС-115 на ПС 110кВ №2 "Славгородская". 3.4.12.5 В результате периодического нагревания блока ДЗ-2, произошло возникновение неисправности (высыхание) конденсаторов С7, С8, С9 в блоке питания (блок ДЗ-2 панели ЭПЗ1636, 1989г.в.), что при возникновении КЗ на ВЛ КС-116 привело к возрастанию пульсации (более 2 В) выходного напряжения (±15В) блока питания нуль-индикаторов, и излишней работе 1 ст. ДЗ ВЛ 110кВ Кулунда – Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115). 4.12 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 221 ВЛ 110 кВ Кулунда – Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.13 Неисправность конденсаторов С7, С8, С9 в блоке питания (блок ДЗ-2 панели ЭПЗ1636) ВЛ 110 кВ Кулунда – Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115) на ПС 110кВ №2 "Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность конденсаторов С7, С8, С9. на ПС 110кВ №2 "Славгородская", блок ДЗ-2 панели ЭПЗ1636 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 221 фаза "А" ВЛ-110кВ КС-116. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 221 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 218-225 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 При проведении смены уставок на ПС 110кВ №2 "Славгородская", произвести замену конденсаторов в блоке питания нульиндикаторов ДЗ-2 защит ВЛ-110кВ КС-116 и СГ-119. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Евсеев В.С. 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. И.о. начальника службы РЗА Серосеков А.Н. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Начальник службы РЗА ЦУС АУ Красноперов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-24 01:07
356851 | 240 | 2023-04-22 | 6 | 8 |  | 2023-04-22 | 6 | 8 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы на металлическую траверсу фазы «С» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №206 ВЛ ГЗ-143 произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С», по поверхности изолирующей подвески, по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го, 7-го и 8-ого изоляторов гирлянд и проводе, а также следы жизнедеятельности птиц (помёт на металлических траверсах и изоляторах, виден в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «С» (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоры №206 ВЛ ГЗ-143, по внешней поверхности изолирующей подвески, обусловлено жизнедеятельностью птиц - перекрытие по струе птичьего помёта, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №205 - №207 ВЛ ГЗ-143 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180125240) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №205 - №207 ВЛ ГЗ-143, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180125241) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №205 - №207 ВЛ ГЗ-143, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180125242) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143) (ПС 220 кВ Горняк (ЗС ПМЭС) – ПС 110 кВ Змеиногорская) с ответвлением Т-143 (ПС 110 кВ Второкаменская, ПС 110 кВ Третьяковская) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-04-24 01:08
356857 | 124 | 2023-04-24 | 11 | 10 |  | 2023-04-24 | 11 | 10 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-15-13, произошло КЗ на шпильках между фазами и выгорание плавких ставок фаз А,В,С 4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-15-13, произошло КЗ на шпильках между фазами и выгорание плавких ставок фаз А,В,С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание на ТП-37-15-13, ПКТ103-10-100-40У3 ф.A; выгорание на ТП-37-15-13, ПКТ103-10-100-40У3 ф.B; выгорание на ТП-37-15-13, ПКТ103-10-100-40У3 ф.C | Техническое мероприятие 1 24.04.2023 г. убрали тело птицы с ТП 37-15-13 и заменили ПК 10. Рассмотреть возможность установки кожуха. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-25 01:33
356857 | 136 | 2023-04-24 | 14 | 8 | 0.092497 | 2023-04-24 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон загнивающей у основания вследствие длительной эксплуатации опоры № 271/37/1 ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Мыюта", что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.1 В результате загнивания у основания произошел наклон опоры № 271/37/1 ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Мыюта", что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Мыюта" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания и наклон опоры № 271/37/1 ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Мыюта" на Л-22-10 Мыюта, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 271/37/1 ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Мыюта". Ответственное лицо: Мастер ШУЭС Бакановас С.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-25 01:35
356855 | 69 | 2023-04-24 | 18 | 31 | 0.024899 | 2023-04-24 | 19 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - 11/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - 11/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-8, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-8 в пролете опор №11-11/2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: И.о заместителя главного инженера-начальника ПТС Исаенков Д.П. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-25 01:46
356855 | 70 | 2023-04-24 | 23 | 48 | 0.27405 | 2023-04-25 | 2 | 57 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы"С" в стойке опоры №1 (марки АК10-4ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 1-2, что привело к отключению В-10 Л-19-1 на ПС 110/35/10 кВ № 19 "Панкрушихинская". 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление крепления крюка (марки КВ-22) фазы"С" в стойке опоры №1 (марки АК10-4ДБ), с последующим выпадением и междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Л-19-1 с. Высокая Грива, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-19-1 в пролётах опор № 2-10 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, крепления крюков. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: И.о заместителя главного инженера-начальника ПТС Исаенков Д.П. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-25 01:47
356858 | 177 | 2023-04-24 | 17 | 53 | 0.00045163 | 2023-04-24 | 18 | 0 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры) и выпадения атмосферных осадков (в виде дождя), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов, разрушению юбок фарфоровых изоляторов (2,5,6 от траверсы, 7 штук в гирлянде, типа ПФ-70) фазы "А" на опоре №28 ВЛ-110кВ ТТ-1411 "Тальменская - Тракторная" и аварийному отключению В-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" на ТПС 110кВ "Усть-Тальменская" (ОАО "РЖД"). 4.11 Разрушение юбок фарфоровых изоляторов (2,5,6 от траверсы, 7 штук в гирлянде, типа ПФ-70) в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ-110кВ ТТ-1411 "Тальменская - Тракторная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению разрушению юбок фарфоровых изоляторов на Тальменская-Тракторная (ВЛ ТТ-1411), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №28-№29 ВЛ-110кВ ТТ-1411 "Тальменская - Тракторная". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №28-№29 ВЛ-110кВ ТТ-1411 "Тальменская - Тракторная", устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ-110кВ ТТ-1411 "Тальменская - Тракторная". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СВЛ Вотрин М.П. Начальник УРиРУ Икко В.В. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник ОПБ и ПК Олейникова С.С. Начальник ОДС СВЭС ЦУС АУ Карабельникова С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-25 01:59
356858 | 178 | 2023-04-24 | 18 | 34 | 0.0185 | 2023-04-24 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-3-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Думчево ул. Нивская д. 2. (потребитель Оськин Сергей Николаевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Оськину Сергею Николаевичу, проживающему по адресу с. Думчево ул. Нивская д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-25 02:01
356858 | 179 | 2023-04-24 | 23 | 40 | 0.013 | 2023-04-25 | 0 | 32 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №10 -№11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-15-29. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-15-29, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-15-29 в пролетах опор №10-№11 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-25 02:03
356853 | 113 | 2023-04-24 | 19 | 40 | 0.006501 | 2023-04-24 | 19 | 53 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного вводного провода потребителя, проживающего по адресу: с.Стуково ул. Мирная 2-2 и запитанного от опоры №13, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-18. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №13 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП 52-1-18, по адресу по адресу: с.Стуково ул. Мирная 2-2 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА ПО ЦЭС Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-25 02:06
356859 | 87 | 2023-04-24 | 16 | 8 |  | 2023-04-24 | 16 | 8 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (мокрый снег), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №137 ВЛ 110 кВ СС-77, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-70 в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры. От возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 СС-77 на ПС 110 кВ Смоленская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №137 ВЛ 110 кВ СС-77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №137 ВЛ 110 кВ СС-77. на Смоленская-Советская (ВЛ СС-76), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №137 ВЛ 110 кВ СС-77. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №136-138 ВЛ 110 кВ СС-77, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №136-138 ВЛ 110 кВ СС-77. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-25 02:18
356859 | 88 | 2023-04-24 | 23 | 48 | 1.9479 | 2023-04-25 | 2 | 55 | 3.4.12.5 В результате влияния погодных условий из-за перепадов температур окружающего воздуха от отрицательных до положительных, произошло разрушение колпачка КП-22, под воздействия порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "С" на ж/б опоре №272/61/3 ВЛ 10 кВ Л-14-4 с последующим падением провода фазы "В" на металлическую траверсу, от чего сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10кв" и был отключен В-10 СП 14-4-1. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №272/61/3 ВЛ 10 кВ Л-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" на опоре №272/61/3 ВЛ 10 кВ Л-14-4. на СП 14-4-1, VS010-0001450 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №272/61/1-272/61/3 ВЛ 10 кВ Л-14-4, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-25 02:23
356850 | 112 | 2023-04-25 | 6 | 1 |  | 2023-04-25 | 6 | 1 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6А, первый от траверсы марки U-120) опоры №108 ВЛ-110кВ ЗС-136, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылью (сельскохозяйственные работы), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" ( без разрушения), что привело к отключению В-110кВ ЗО-137 на ПС 110 Заречная и В-110кВ ОМ-139 на ПС 110 Майминская (Горно-Алтайские электрические сети). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" (без разрушения) на опоре №108 ВЛ-110кВ ЗО-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор№ 107,108,109 ВЛ-110 кВ ЗО-137. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектные изоляторы на опоре №108 ВЛ-110 кВ ЗО-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-25 06:49
356851 | 225 | 2023-04-25 | 23 | 53 |  | 2023-04-25 | 23 | 53 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в анкерную ж/б (УБ-110-1) опору №234 ВЛ КК-373, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-95) фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная), о чём свидетельствуют следы воздействия электрической дуги на поверхности 1-ых и 3-их изоляторов подвесных гирлянд данных фаз. Вследствие установившегося режима межфазного К.З., присоединение (В КК-373) на ПС 110 кВ Курьинская было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ, вследствие восстановления в бестоковую паузу диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «С» на ВЛ КК-373. 4.12 Перекрытие подвесной изоляции (ПС-70Е) проводов (АС-95) фаз «А» (нижняя) и «С» (одиночная) на анкерной ж/б (УБ-110-1) опоре №234, обусловленное воздействием атмосферных перенапряжений (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на опорах №230 - №240 ВЛ КК-373. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-04-26 01:35
356857 | 138 | 2023-04-25 | 11 | 27 | 1.25 | 2023-04-25 | 12 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 180/1/1 ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош", что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 180-180/1/1 ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 180/1/1 ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош", что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 180-180/1/1 ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на опоре № 180/1/1 ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" на Л-15-3 Чепош, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный верховой осмотр 10% опор в пролетах №№ 120-190 ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" на предмет некачественного крепления изоляторов. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-26 01:39
356857 | 139 | 2023-04-25 | 14 | 13 | 1.3845 | 2023-04-25 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на шлейф фазы "С" на опоре № 33/2 ВЛ-10 кВ Л-37-11 произошло его обрыв, с дальнейшим КЗ со шлейфом фазы "В" на опоре № 33/2 ВЛ-10 кВ Л-37-11. 4.13 Из за длительного воздействия ветровой нагрузки на шлейф фазы "С" на опоре № 33/2 ВЛ-10 кВ Л-37-11 произошло его обрыв, с дальнейшим КЗ со шлейфом фазы "В" на опоре № 33/2 ВЛ-10 кВ Л-37-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на Л-37-11 Кош-Агач-1, Опора ОА10-2ДД | Техническое мероприятие 1 25.04.2023. Произведён ремонт шлейфа фазы "С" на опоре № 33/2 .Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-26 01:40
356858 | 180 | 2023-04-25 | 18 | 0 | 0.022 | 2023-04-25 | 19 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с Сохорево ул Центральная д.14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Сохорево ул. Центральная д.14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-04-26 01:45
356857 | 140 | 2023-04-25 | 20 | 40 | 0.081 | 2023-04-25 | 22 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 393/3 ВЛ-10 кВ Л-28-9 Кузуль, что привело к последующему падению провода фазы "А" на землю. 4.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 393/3 ВЛ-10 кВ Л-28-9 Кузуль, что привело к последующему падению провода фазы "А" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 393/3 ВЛ-10 кВ Л-28-9 Кузуль на Л-28-9 Кузуль, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-9, восстановили сорванный изолятор на оп.№393/3 25.04.2023 Ответственное лицо: Тысов Арслан Дмитриевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тысов А.Д. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-26 01:46
356855 | 71 | 2023-04-25 | 21 | 45 |  | 2023-04-25 | 21 | 45 | 3.4.8.5 В результате наезда в опору № 2 (марки ПН-1ДБ) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 24-9-3 сторонним трактором марки (К-700) разрушена ж/б приставка марки (ПТ-33-3), с последующим обрывом проводов (марки А-25) фаз "А" и "0" в пролётах опор №1-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-9-3. 4.4 В результате наезда в опору № 2 (марки ПН-1ДБ) ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 24-9-3 сторонним трактором марки К-700 разрушена ж/б приставка марки (ПТ-33-3), с последующим обрывом проводов (марки А-25) фаз "А" и "0" в пролётах опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-9-3, Опора ПН-1ДБ; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-9-3, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: И.о заместителя главного инженера-начальника ПТС Исаенков Д.П. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-26 01:55
356850 | 113 | 2023-04-25 | 15 | 11 | 0.045499 | 2023-04-25 | 16 | 16 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-25, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-25. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-25, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-25, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №16,17. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-26 02:21
356850 | 114 | 2023-04-26 | 11 | 19 | 0.47794 | 2023-04-26 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра 15-20м/с, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 800/57-59, что привело к замыканию на землю. КУ отключен В-10 кВ Л-11-8 Кажа. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 800/57-59 ВЛ-10 кВ Л-11-8 Кажа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-11-8 Пильно, Пролет: Оп.№800/57 - Оп.№800/58 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "С" в пролете опор № 800/57-59 ВЛ-10 кВ Л-11-8 Кажа, проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опорах №800/57,58,59. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Красногоского РЭС Воронков В.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-27 01:02
356851 | 236 | 2023-04-26 | 16 | 7 | 0.19599 | 2023-04-26 | 17 | 3 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (перепады температуры окружающего воздуха, ветровая нагрузка, осадки), из-за возникающих деформаций (растяжения, сжатия, смятия, кручения) провода (гибкий шинопровод марки АС-120), произошло нарушение крепления (соединение выполнено методом эл.дуговой сварки) сборной металлоконструкции, способствующей удержанию токопровода на подставном изоляторе фазы "С" 1 сек. шин 110 кВ, между ОД-110 Т-1 и Т-1, ПС 110 кВ Золотушинская, вследствие чего токопровод лег на металлический портал, создав режим однофазного К.З. В результате этого присоединение (ВЛ ГЗ-95) было отключено (В ГЗ-95 на ПС 110 кВ Горняцкая) действием УРЗА (1 ст. ТЗНП), с НАПВ и НРПВ. 4.3 Нарушение механического соединения, выполненного методом эл. дуговой сварки, сборной металлоконструкции, способствующей удержанию токопровода на подставном изоляторе фазы "С" 1 сек. шин 110 кВ, между ОД-110 Т-1 и Т-1, ПС 110 кВ Золотушинская, обусловлено физическим износом материала (коррозия металла) металлоконструкции с течением времени, подверженной атмосферным воздействиям (перепады температуры окружающего воздуха, ветровая нагрузка, осадки), из-за возникающих деформаций (растяжений, сжатия, смятия, кручения) ошиновки. Оплавление жил верхнего повива провода (гибкий шинопровод марки АС-120) фазы "С" 1 сек. шин 110 кВ, между ОД-110 Т-1 и Т-1, ПС 110 кВ Золотушинская вызвано режимом однофазного К.З., где провод лег на металлический портал 1 сек. шин 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление жил верхнего повива на ПС 110 кВ Золотушинская, 1 сек.ш. 110 кВ фаза "С", между ОД-110 Т-1 и Т-1; Нарушение металлического соединения на ПС 110 кВ Золотушинская, Металлоконструкция фазы "С" 1 с. ш. 110 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния опорной изоляции 110 кВ (ИОС) и узлов крепления ошиновки в РУ-110 кВ ПС 110 кВ Золотушинская, ПС 110 кВ Гилевская. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительно стяжные хомуты, для крепления гибкой ошиновки 110 кВ, на оголовье опорной изоляции ПС 110 кВ Золотушинская. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года замену опорной изоляции 110 кВ в комплекте с шинными опорами для крепления гибкой ошиновки типа ШОСК 110 (ШОСК 110-1-4-2 УХЛ1) в РУ-110 кВ на ПС 110 кВ Золотушинская и ПС 110 кВ Гилевская. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЗЭС Коньков Сергей Юрьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович И.о. начальника УРиРУ ПО ЗЭС Лунева Юлия Ивановна Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Зайцев Антон Сергеевич Главный инспектор РУТН Сибири Мелешенко Дмитрий Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-27 01:39
356858 | 181 | 2023-04-26 | 21 | 34 | 0.022 | 2023-04-26 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Таскаево, ул. Мостовая д.25. (потребитель Пашков А.А.). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Таскаево, ул. Мостовая 25. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-27 02:07
356858 | 182 | 2023-04-26 | 17 | 10 | 0.0212 | 2023-04-26 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-18 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Мостовое ул. Партизанская д. 22. (потребитель Онуфрева Елена Анатольевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Онуфревой Елене Анатольевне, проживающему по адресу с. Мостовое ул. Партизанская д. 22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-27 02:08
356859 | 90 | 2023-04-25 | 11 | 6 | 0.0033 | 2023-04-25 | 11 | 39 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-13-23. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.3, Пролет: оп6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-27 07:09
356851 | 241 | 2023-04-27 | 6 | 25 | 0.062327 | 2023-04-27 | 6 | 45 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (коршун) на опору №1-2 ВЛ Л-41-5 (РКТП-41-5-10), спуски со стороны ВЛ, произошло межфазное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" через тело птицы, что привело к отключению присоединение (ВЛ Л-41-5) действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным т.к в без токовую паузу тело птицы упало на землю. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз "А" и "В" на анкерной (ОА10-3ДБ) опоре №1-2 ВЛ Л-41-5 (РКТП-41-5-10), со стороны спусков ВЛ, обусловлено протеканием тока короткого замыкания через тело птицы (птицы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-41-5 с. Николаевка, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №1-2 (РКТП-41-5-10) ВЛ Л-41-5. Проверить допустимые (не менее 20 см) расстояния между токоведущими частями, согласно п.2.5.126. ПУЭ 7-е изд. Устранить (запланировать устранение) выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ПРЭС - главный инженер Кудин Павел Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-27 09:35
356857 | 141 | 2023-04-27 | 8 | 25 | 0.061435 | 2023-04-27 | 10 | 12 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-15-9 Ф-2 произошёл схлёст проводов. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-2 от ТП 37-15-9. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-15-9 Ф-2 произошёл схлёст проводов. В следствии чего отключился АВ 0,4кВ Ф-2 от ТП 37-15-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-15-9, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в анкерном пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4кВ от ТП 37-15-9 Ф-2. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 20.06.2023 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-28 01:35
356853 | 115 | 2023-04-27 | 6 | 19 |  | 2023-04-27 | 6 | 19 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (слабый дождь) подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" (8 изоляторов в гирлянде, 7 изоляторов типа ПС-6Б, 1 изолятор типа U-120) опоры №183, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" с последующим возникновением электрической дуги, переходом однофазного замыкания на землю фазы "А" в двухфазное замыкание на землю фаз "А" и "В", о чем свидетельствуют следы перекрытия на изоляторах фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19) действием РЗА. 4.12 Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-19), Опора пром.ж/б.ПБ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №180-185 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №180-185 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по устранению. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №183 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19) в рамках РП-2024. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену загрязненных гирлянд изоляторов на опорах №91, №132, №145, №162, №183, №235 в рамках РП 2024 года. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2024 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" ПО ЦЭС № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Жевтоног С.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-28 01:52
356851 | 244 | 2023-04-28 | 5 | 46 |  | 2023-04-28 | 5 | 46 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (пустельга) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоры №392 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А" (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по поверхности изолирующей подвески по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности 1-ого и 9-ого стеклянных изоляторов, а также остатки птичьего помета на траверсе. (см. фото 1-4). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (В ЮБ-152 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ЮБ-152) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А " (верхняя), по поверхности изолирующей подвески, на промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоре №392 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 392 - Опора № 393 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №391 - №383 ВЛ ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 установку антиприсадных устройств для птиц на траверсы опор №390 - №395 ВЛ ЮБ-152 (ЮВ-151), препятствующие присаживанию птиц. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-28 06:43
356859 | 91 | 2023-04-27 | 20 | 25 | 0.0022998 | 2023-04-27 | 20 | 48 | 3.4.9.3 В результате при обрезании потребителем кроны дерева (расположенного на территории потребителя по ул. Центральная 10/2) и падения на провода перекидки, произошло повреждение потребительского провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №2/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-25-77. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю по адесу п. Катунь, ул. Центральная 10/2 на перенос сетевого ввода из зоны угрожающих падением ДКР на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-25-77 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-28 09:48
356858 | 183 | 2023-04-29 | 11 | 52 | 0.022 | 2023-04-29 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-32 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Плотниково ул. Верхняя д. 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Плотниково ул. Верхняя д.9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-04-30 13:30
356858 | 184 | 2023-05-01 | 20 | 45 | 0.032918 | 2023-05-01 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-1-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Горновое ул.Молодежная д. 38 кв. 1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Горновое ул. Молодежная д.38 кв. 1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-02 00:26
356858 | 185 | 2023-04-28 | 10 | 2 | 0.0062668 | 2023-04-28 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-14, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-14, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-14 на предмет надежности крепления проводов ( вязок). Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-02 01:04
356857 | 142 | 2023-04-28 | 11 | 35 | 0.056499 | 2023-04-28 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-15 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 4.1 В результате загнивания опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-15 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загнивания опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-15 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-15, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-15. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-02 01:04
356857 | 143 | 2023-04-28 | 14 | 0 | 0.059001 | 2023-04-28 | 15 | 58 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры №9/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-10 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 4.1 В результате загнивания опоры №9/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-10 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загнивания опоры №9/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-10 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-10, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опору №9/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-10. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-02 01:05
356858 | 186 | 2023-04-28 | 14 | 1 | 0.013217 | 2023-04-28 | 15 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5/1- №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-2. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-2, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-2 в пролетах опор №5/1- №6/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-02 01:05
356855 | 73 | 2023-04-28 | 15 | 50 | 0.12 | 2023-04-28 | 17 | 20 | 3.4.12.2 результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №26, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 26-27 фаза "В", что привело к отключению В-10 Л-13-7 на ПС 110 кВ № 13 "Волчнобурлинская". 4.4 результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №26, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 26-27 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-13-7 с. Волчнобурлинское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №25-35 ВЛ-10 кВ Л-13-7. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: И.о заместителя главного инженера-начальника ПТС Исаенков Д.П. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-02 01:05
356850 | 115 | 2023-04-28 | 17 | 13 | 0.023666 | 2023-04-28 | 18 | 24 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №25-26 фаз "В", "С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-1-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-1-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №25-26 фаз "В", "С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-4, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-1-4 в пролете опор №25-26, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-02 01:06
356853 | 118 | 2023-04-28 | 17 | 50 | 0.0065 | 2023-04-28 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №17-18 , с последующим отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 90-37-121. 4.11 Перекрытие ветками дерева проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете между опорой №17-18 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 90-37-121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками дерева фазы "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-37-121, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-90-37-121. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 90-37-121 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по вырубке ДКР. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС за несвоевременное устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-05-02 01:07
356850 | 116 | 2023-04-29 | 5 | 10 |  | 2023-04-29 | 5 | 10 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов опоры №287 ВЛ-110кВ ЕС-131, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" ( следы от электродуги на первом от траверсы изоляторе и самой траверсе), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и В-110 кВ ВБ-80 на ПС- 110 кВ Воеводская. В результате увлажнения (роса) подвесной гирлянды изоляторов опоры №154 ВЛ-110кВ ЕС-131, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" ( следы от электродуги на траверсе и разрушение первого от траверсы изолятора), что привело к отключению В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская и В-110 кВ ВБ-80 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №287 (без разрушения) и фазы "В" на опоре №154 (с разрушением первом от траверсы) ВЛ-110кВ ЕС-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 153,154,155,286,287,288 ВЛ-110 кВ ЕС-131 - при необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену дефектной изоляции на опоре № 154,287 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-02 01:07
356858 | 187 | 2023-04-29 | 5 | 28 |  | 2023-04-29 | 5 | 28 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (длиной 24 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №№124-125 ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение ВЛ-110 кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". 4.11 Падение дерева на провод ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролете опор №№124-125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод на Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-30), Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролетах опор №27-№30,№80-№81,№124-№125, №137-№139, №143-№144, №161-№162, №165-№166, №177-№180, №213-№214,№219-№220 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СВЭС Вотрин М.П. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СВЛ Вотрин М.П. Начальник УРиРУ Икко В.В. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник ОПБ и ПК Олейникова С.С. Начальник ОДС СВЭС ЦУС АУ Карабельникова С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-02 01:08
356857 | 144 | 2023-04-29 | 16 | 10 | 0.17833 | 2023-04-29 | 17 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 402/19-402/20 ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" с последующим его падением, возникновением однофазного замыкания "на землю" и отключением ВЛ КУ. 4.13 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 402/19-402/20 ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" с последующим его падением, возникновением однофазного замыкания "на землю" и отключением ВЛ КУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на Л-15-13 Куюс, Пролет: Оп №402/19 - Оп №402/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 402/19-402/20 ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" с установкой двойного крепления. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-02 01:09
356850 | 118 | 2023-04-29 | 17 | 18 | 0.087 | 2023-04-29 | 20 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А,В) с последующим обрывом провода фазы "А" от термического разрушения в пролете опор №5/4-6/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-8-5. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) с последующим обрывом провода фазы "А" от термического разрушения в пролете опор №5/4-6/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-68-8-5, Пролет: Опора № 5/4 - Опора № 6/4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "А" в пролете опор №5/4-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-5, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-02 01:09
356859 | 92 | 2023-04-29 | 19 | 20 | 0.014266 | 2023-04-29 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате внутреннего загнивания и влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, от чего произошел обрыв проводов фаз "А", "С" и ноль, что привело к межфазному короткому замыканию. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-89-14-16 . 4.4 Излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, от чего произошел обрыв проводов фаз "А", "С" и ноль. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, от чего произошел обрыв проводов фаз "А", "С" и ноль. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-16 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-02 01:09
356851 | 246 | 2023-04-30 | 8 | 17 |  | 2023-04-30 | 8 | 17 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (канюк) на траверсу одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоры №13 ВЛ МН-22 произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» (нижняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов марки ПС-6А), а также следы птичьего помёта на металлической траверсе и подвесной арматуре, что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Михайловская и ПС 110 кВ Северская (ПО КЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ МН-22/НС-21) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-6А) фазы «С» (нижняя) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №13 ВЛ МН-22 произошло по струе птичьего помёта. Это обусловлено жизнедеятельностью хищных птиц, охотившихся с траверс опор в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Михайловская-Николаевская (ВЛ МН-22), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №10 - №13 ВЛ МН-22 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния металлосвязи на опорах №10 - №13 ВЛ МН-22. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления контактных соединений заземляющего устройства, привести их к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №10 - №13 ВЛ МН-22. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2024 гг. установку противоприсадочных устройств для птиц на опорах №3-№13 ВЛ МН-22 Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-02 01:10
356851 | 247 | 2023-04-30 | 14 | 2 |  | 2023-04-30 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел срыв штыревого (ШС-10) изолятора фазы «С» со штыря на приёмном портале (траверса) яч. Л-52-11 (потребитель АКЭ), на КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Чарышская, и последующим падением провода на металлическую траверсу. Вследствие установившегося режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Чарышская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» (повреждение на фазе «С»), вследствие чего КУ был отключен В-52-11. 4.1 Срыв штыревого (ШС-10) изолятора фазы «С» со штыря на приёмном портале ячейки Л-52-11 (потребительская) на крыше КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Чарышская, обусловлен старением (износ) материала полиэтиленового колпачка с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ материала колпачка на ВЛ Л-52-11, КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Чарышская | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию узлов крепления штыревой изоляции на приемных порталах (траверсах) всех отходящих присоединений 10 кВ на крыше КРУН-10 ПС 110 кВ Чарышская, при проведении регламентных работ (чистка изоляции). Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СПС ПО ЗЭС Коньков Сергей Юрьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-02 01:11
356855 | 74 | 2023-04-30 | 16 | 19 | 0.005001 | 2023-04-30 | 16 | 29 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "А"(марки ШС-10Е) на опоре № 28 с однофазным замыканием на землю фазы "А", что привело к отключению В-10 кВ Л-19-3 на ПС 110 № 19 "Панкрушихинская". 4.12 В результате сильных порывов ветра (до 18 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "А"(марки ШС-10Е) на опоре № 28 с однофазным замыканием на землю фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-19-3 с. Подойниково, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-19-3 в пролете опор №26-36 на предмет разрушенных колпачков, дефектных вязок и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО - главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник управления Р и РУ ПО Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Сигитов Е.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-02 01:11
356850 | 121 | 2023-04-30 | 16 | 50 | 0.0464 | 2023-04-30 | 19 | 44 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кошка) в КТП киоскового типа 19-3-6 и попадания на крышку бака силового трансформатора ТМ-100/10, произошло межфазное замыкание выводов ВН и НН, что привело к термическому разрушению обмоточного провода катушки ВН фазы "В". 4.13 Попадание на крышку бака силового трансформатора ТМ-100/10 КТП киоскового типа 19-3-6 животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание на крышку бака силового трансформатора ТМ-100/10 КТП киоскового типа 19-3-6 животного (кошки). на ТП-68-1-1, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-19-3-6, выводов 0,4кВ, протяжку всех болтовых соединений, выводов ВН,НН на ТП-19-3-6, исключить доступ (провести уплотнение) попадания животных, птиц в ТП-19-3-6 (киоскового типа). Ответственное лицо: Макаров П.И. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-02 01:12
356851 | 248 | 2023-04-30 | 20 | 16 |  | 2023-04-30 | 20 | 16 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на анкерную (АК10-4ДБ) опору №7/7 ВЛ Л-43-16, были повреждены (изломаны) ж/б приставки и повреждена деревянная траверса опоры (без падения опоры), с последующим кратковременным схлёстом проводов всех фаз ( "А", "В", "С") в пролете опор №6/7-№7/7, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-43-13) было отключено (В-43-13 на ПС 110 кВ Третьяковская) действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.4 Излом ж/б приставок, повреждение деревянной траверсы анкерной (АК10-4ДБ) опоры №7/7 ВЛ Л-43-16 обусловлены наездом неустановленного автотранспортного средства на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонние воздействия на Л-43-16 к-з Сибирь, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной анкерной опоры №7/7 ВЛ Л-43-16. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления личности виновного лица, допустившего наезд на опору №7/7 ВЛ Л-43-16, и предъявления ущерба. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера ПО - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Зам. начальника ЗРЭС - главный инженер Литвинов Сергей Леонидович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-02 01:12
356857 | 145 | 2023-04-30 | 21 | 20 | 0.047918 | 2023-04-30 | 23 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП 30-10-21 ф-2 в пролёте оп. 9-10 , что в свою очередь привело к обрыву проводов ф-А, ф-B, ф-С и отключению АВ-0,4 кВ Ф. 2 на КТП 30-10-21. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от КТП 30-10-21 ф-2 в пролёте оп. 9-10, что в свою очередь привело к обрыву проводов ф-А, ф-B, ф-С и отключению АВ-0,4 кВ Ф. 2 на КТП 30-10-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролёте оп. 9-10 в результате падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-21, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и монтаж провода в пролёте оп. 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-10-21. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.06.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-02 01:12
356850 | 122 | 2023-05-01 | 5 | 51 |  | 2023-05-01 | 5 | 51 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь со снегом) подвесной гирлянды изоляторов опоры №160 ВЛ-110кВ БВ-13, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" (следы от электродуги на 1,2,3,8 изоляторах от траверсы и проводе марки АС-120/19), что привело к отключению В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС) и В-110 кВ БВ-13 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" ( без разрушения) на промежуточной опоре (ПБ-110-1) №160 ВЛ-110кВ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 160 фазы «С» ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 159,160,161 ВЛ-110 кВ БВ-13. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-05-02 01:16
356859 | 93 | 2023-05-01 | 5 | 51 |  | 2023-05-01 | 5 | 51 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств, загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на металлической опоре №46 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №46. От возникшего замыкания на землю, действием защит отключились В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская с УАПВ. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на металлическую опору №46 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на металлическую опору №46 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. на Предгорная-Чергинская (ВЛ ПЧ-3), Опора пром. мет.П110-3н | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №46. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Провести верховой осмотр опор №45-47, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №45-47. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-02 01:16
356851 | 249 | 2023-05-01 | 6 | 19 |  | 2023-05-01 | 6 | 19 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (пустельга, филин) на край траверсы промежуточной двухцепной ж/б (ПБ-110-6) опоры №222/44 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72), произошло перекрытие подвесной изоляции провода (АС-120/19) фазы «В» (цепь южная, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу с повреждением провода, по струе птичьего помета, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора подвесной гирлянды (8 стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19) - расплетение двух жилок верхнего повива, остатки птичьего помета на поверхности юбок с 1-го по 8-й изоляторы подвесной гирлянды, проводе и траверсе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская и СВ-110 на ПС 110 кВ Саввушинская (Потребительская)) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции провода фазы «В» и присоединение (ВЛ ЗС-31) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы «В» (цепь южная, верхняя), по поверхности изолирующей подвески, на промежуточной двухцепной ж/б (ПБ-110-6) опоре №222/44 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72) с повреждением провода, произошло по струе птичьего помета, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЗС-31 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №221/45 - №223/43 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180126776) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр (с применением БПЛА) всех фаз на опорах №221/45 - №223/43 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72). (Заказ №180126777) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы на опоре №222/44 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72). (Заказ №180126778) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - АО «НПК «СПП» - «АОЛЦ» о необходимости замены (реконструкции) изолирующих подвесок и установке птицезащитных устройств на опоре №222/44 ВЛ ЗС-31 (двухцепный участок с ВЛ СК-72) (баланс Потребителя). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-05-02 01:17
356855 | 75 | 2023-05-01 | 7 | 59 |  | 2023-05-01 | 7 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 142 ВЛ-110 КЗ-193 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А) фазы "В" (8 изоляторов в гирлянде), от чего воздействием К.З. произошло повреждение провода (2-х жил) марки (АС-150/19), что привело к аварийному отключению ВЛ-110 КЗ-193. В бестоковую паузу произошло восстановление диэлектрических свойств и АПВ было успешным. 4.11 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в промежуточную железобетонную опору № 142 ВЛ-110 КЗ-193 произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (марки ПС-6А) фазы "В" (8 изоляторов в гирлянде), от чего воздействием К.З. произошло повреждение провода (2-х жил) марки (АС-150/19), что привело к аварийному отключению ВЛ-110 КЗ-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27; Электродуговое повреждение на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №142 фазы "В" ВЛ-110 кВ КЗ-193. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №142 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода марки (АС-150/19) на опоре №142 фазы "В" ВЛ-110 кВ КЗ-193. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор №142-143 на ВЛ-110 кВ КЗ-193. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник управления диагностики филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" Иноземцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-02 01:17
356857 | 146 | 2023-05-01 | 8 | 6 | 0.148 | 2023-05-01 | 9 | 57 | 3.4.12.2 Из-за мокрого снегопада с ветром произошло падение ветки дерева на провода из вне охранной зоны в пролёте опор № 373-374 ВЛ 36-7 "Саратан " произошло КЗ между фазами "В" и "С" из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-36-7 "Саратан". 4.4 Из-за мокрого снегопада с ветром произошло падение ветки дерева на провода из вне охранной зоны в пролёте опор № 373-374 ВЛ 36-7 "Саратан " произошло КЗ между фазами "В" и "С" из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-36-7 "Саратан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода из вне охранной зоны на Л-36-7 Саратан, Пролет: Оп №373 - Оп №374 | Техническое мероприятие 1 01.05.2023 г. убрали ветку дерева с пролёта опор № 373-374 ВЛ-10 кВ Л-36-7. Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-36-7 на предмет наличия сухих веток/деревьев за пределами ОЗ, при наличии произвести рубку. Ответственное лицо: Калкин А.С 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-02 01:18
356859 | 94 | 2023-05-01 | 13 | 17 | 0.0075 | 2023-05-01 | 13 | 47 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (проволоки) неизвестным лицом на провода в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-89-10-8, произошло межфазное замыкание между проводами, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 89-10-8. 4.4 Механическое воздействие стороннего предмета (наброс проволоки) на провода в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-8 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие постороннего предмета (проволоки) на провода в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-8 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-8 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Организационное мероприятие 1 Установить дополнительные знаки безопасности на опорах №2 и "2/1" ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-8 ф.1 в пролете опор №2-2/1 в месте пересечения с дорогой. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-05-02 01:18
356857 | 147 | 2023-05-01 | 20 | 45 | 1.8487 | 2023-05-01 | 22 | 43 | 3.4.12.2 Вследствие ветра и осадков в виде дождя и мокрого снега, при порыве ветра произошло выпадание крюка КН-22 фазы "А" из тела опоры №532 на ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. 4.3 Вследствие ветра и осадков в виде дождя и мокрого снега, при порыве ветра произошло выпадание крюка КН-22 фазы "А" из тела опоры №532 на ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля. Упавший провод фазы "А" прикоснулся к опоре, вследствие чего произошло замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадание крюка КН-22 фазы "А" на Л-1-12 Бирюля, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвели аварийный ремонт на ВЛ-10 кВ Л-1-12 Бирюля (произвели монтаж крюка с изолятором на опору). Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 2023-06-23. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Фролов Д.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-02 01:19
356851 | 250 | 2023-05-02 | 7 | 5 | 1.4262 | 2023-05-02 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие увлажнения (дождь со снегом) поверхности изоляторов (значительное снижения пути утечки), произошло перекрытие опорной изоляции фаз "В" и "С" на шинном мосту 35 кВ, между Т-1 и В-35 Т-1, ПС 35 кВ Колыванская с электрическим пробоем и разрушением опорного изолятора фазы "С" (см. фото 1-5), вследствие чего присоединение (Т-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ-35). 4.11 Электрический пробой с разрушением рубашки опорного изолятора фазы "С" на шинном мосту 35 кВ, между Т-1 и В-35 Т-1, ПС 35 кВ Колыванская обусловлен старением материала диэлектрика с течением времени и увлажнением поверхности изоляторов (значительное снижения пути утечки) выпавшими осадками (дождь со снегом). Перекрытие опорной изоляции фаз "В" и "С" на шинном мосту 35 кВ, между Т-1 и В-35 Т-1, ПС 35 кВ Колыванская привело к отключению присоединения (Т-1) действием УРЗА (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой с разрушением ИОС-35 на ПС 35 кВ Колыванская, Шинный мост 35 кВ фаза "С" | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением оборудования 35 кВ ПС 35 кВ Колыванская: ШМ-35 Т-1, 1 и 2 сек. шин 35 кВ. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену опорной изоляции 35 кВ (ИОС-35) на ШМ-35 Т-1 ПС 35 кВ Колыванская. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС ПО ЗЭС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЗЭС Коньков Сергей Юрьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Зайцев Антон Сергеевич Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-05-02 10:37
356858 | 188 | 2023-04-30 | 9 | 21 | 0.024334 | 2023-04-30 | 10 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-25 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Еремино ул. Школьная д. 7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Еремино ул. Школьная д.7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-05-03 01:27
356852 | 80 | 2023-05-02 | 10 | 43 | 0.017732 | 2023-05-02 | 11 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-12-10, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №17-12-10. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-12-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-17-12-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-12-10. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-03 01:31
356855 | 76 | 2023-05-02 | 5 | 54 |  | 2023-05-02 | 5 | 54 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С) произошло образование конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) на промежуточной ж/б опоре №119 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КК-113. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ 110 кВ КК-113 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. Сопутствующие обстоятельства: -загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями (наличие солончаковых почв по трассе ВЛ);- загрязнение поверхности изоляторов отложениями окислов железа (темно-коричневый цвет на поверхности изоляторов), из-за коррозии металла траверс;-пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.11 В результате перепадов температур окружающей среды (переход через 0 С) произошло образование конденсата на изоляторах и снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию подвесной гирлянды изоляторов (7 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-70А) на промежуточной ж/б опоре №119 фазы "В", от чего действием защит произошло аварийное отключение ВЛ-110 КК-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Крутихинская-Кочки (ВЛ КК-113), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 119 ВЛ-110 кВ КК-113. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №119 ВЛ 110 кВ КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Заместитель начальника СРЗА Рудой С.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-05-03 02:10
356857 | 148 | 2023-05-02 | 10 | 28 | 0.02 | 2023-05-02 | 12 | 28 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной опоры №1/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 1/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 ). 4.1 Из-за загнивания деревянной опоры №1/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 1/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-8-17, Опора ПКД-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 1/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 и произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-8-17 на предмет загнивания выше нормы опор Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-03 02:36
356858 | 189 | 2023-05-02 | 19 | 16 | 0.015251 | 2023-05-02 | 20 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Гордеевский пер. Молодежный д. 1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Гордеевский пер. Молодежный д.1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-03 15:10
356852 | 81 | 2023-05-04 | 5 | 44 |  | 2023-05-04 | 5 | 44 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 135 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская", аварийному отключению В-110 БР-144 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", СВ-110 кВ (Панель защит ВР-98) на ПС "Волчихинская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 135 ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Благовещенская-Родинская (ВЛ БР-144), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 135 фаза "С" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 135 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 133-138 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. Начальник службы РЗА Евсеев В.С. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-05-04 07:05
356858 | 192 | 2023-05-03 | 18 | 48 | 0.035 | 2023-05-03 | 20 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло термическое повреждение контактов АВ-2,3 в РУ-0,4кВ КТП-32-8-4 с последующим отключением . 4.11 Термическое повреждение контактов АВ-2,3 в РУ-0,4кВ КТП-32-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение контактов АВ-2,3 на ТП-32-8-4, ВА 57Ф35-34 100А; Термическое повреждение контактов АВ-2,3 на ТП-32-8-4, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателя АВ-2,3 КТП 32-8-4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-05-05 03:38
356859 | 95 | 2023-05-02 | 16 | 25 | 0.020667 | 2023-05-02 | 18 | 29 | 3.4.8.5 В результате наезда транспортного средства КАМАЗ на опору №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.2, произошёл обрыв нулевого провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.2 с последующей потерей напряжения у потребителей. 4.13 Обрыв нулевого провода А-35 в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода А-35 в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-22 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник отдела Купоров Сергей Петрович | 2023-05-05 04:23
356857 | 149 | 2023-05-03 | 15 | 8 | 0.056499 | 2023-05-03 | 17 | 1 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-15 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1. 4.1 В результате загнивания опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-15 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загнивания опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-15 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-15, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опору № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-15. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.06.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-10 01:07
356857 | 150 | 2023-05-04 | 11 | 33 |  | 2023-05-04 | 11 | 33 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям проходного изолятора высокого напряжения ТП 37-14-5 между фазами "В" "А", произошло перекрытие изоляции через тело птицы и выгорание плавких ставок фаз А,В,С от возникшего короткого замыкания, действием ТО на ПС 110кВ "Кош-Агачская" отключился В-10кВ Л 37-14 4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям проходного изолятора высокого напряжения ТП 37-14-5 между фазами "В" "А", произошло перекрытие изоляции через тело птицы и выгорание плавких ставок фаз А,В,С от возникшего короткого замыкания, действием ТО на ПС 110кВ "Кош-Агачская" отключился В-10кВ Л 37-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции через тело птицы на Л-37-14 ПМК, Спуск оп. № 36/2 КТП 37-14-5 | Техническое мероприятие 1 04.05.2023 г. убрали тело птицы с ТП 37-14-5. Заменили плавкую ставку . Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-05-10 01:07
356851 | 210 | 2023-04-11 | 15 | 40 | 0.7905 | 2023-04-11 | 18 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, под действием ветровой нагрузки, вследствие изменения стрелы провеса провода (А-50) фазы "В", произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №100 - №101 ВЛ Л-19-4, вследствие чего присоединение (В Л-19-4) было отключено на ПС 110 кВ Хлопуновская действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным РПВ. После нормализации погодных условий РПВ было успешным. 4.1 Изменение (разрегулирование) стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №100 - №101 ВЛ Л-19-4 обусловлено изменением структуры материала проводника с течением времени, вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения под действием неблагоприятных атмосферных явлений (ветровая нагрузка, перепады температур окр. воздуха и осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слёст проводов на Л-19-4 с.Быково, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-19-4 в пролетах опор№100-№110. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-12 01:30
356857 | 111 | 2023-04-11 | 16 | 20 | 0.0125 | 2023-04-11 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы "С" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5, что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5, возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-27-5-5 - ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5. 4.3 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы "С" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5, что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5, возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-27-5-5 - ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-5 на предмет выявления ненадежного крепления крюков изоляторов. Ответственное лицо: Мастер БУЭС Сылбаков В.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-12 02:00
356857 | 112 | 2023-04-11 | 18 | 5 | 0.02 | 2023-04-11 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 2-3 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-17. 4.4 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 2-3 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-17. В результате межфазного КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-17 в пролете опор 2-3 произошло отключение АВ ф.1 от ТП-14-7-17 - ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-17, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-17 на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.06.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-12 02:01
356857 | 113 | 2023-04-11 | 20 | 35 | 0.010502 | 2023-04-11 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 4/13-4/14 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-1-23-13. 4.4 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 4/13-4/14 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-1-23-13. В результате межфазного КЗ из-за схлеста фазных проводов "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 4/13-4/14 произошло снижение напряжения у потребителей. Для устранения схлеста был отключен АВ 0,4 кВ ф.3 от ТП-1-23-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-23-13, Пролет: Оп.4/13 - Оп.4/14 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-1-23-13 на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.06.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-12 02:03
356857 | 114 | 2023-04-11 | 22 | 0 | 0.101 | 2023-04-11 | 23 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "В" и "С" марки А-25 в пролете опор 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-20-16-4. 4.4 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазных проводов "В" и "С" марки А-25 в пролете опор 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-20-16-4. В результате межфазного КЗ из-за схлеста фазных проводов "В" и "С" марки А-25 в пролете опор 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-20-16-4 произошло отключение АВ ф.2 от ТП-20-16-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-16-4, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-20-16-4 на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.06.23 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-12 02:03
356852 | 67 | 2023-04-12 | 23 | 0 | 0.010001 | 2023-04-12 | 23 | 40 | 3.4.10 В результате скопления птиц на проводах ВЛ, при их взлете произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-5-32, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №43-5-32. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-5-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-5-32, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №8-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №43-5-32. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-13 01:38
356851 | 214 | 2023-04-12 | 21 | 14 | 0.10194 | 2023-04-12 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие загнивания древесины стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №39 ВЛ Л-28-2, в месте крепления крюка фазы "А" (верхняя), под действием ветровой нагрузки, произошло его выпадение из тела опоры с последующим подхлестом провода фазы "С" (нижний). В результате кратковременного схлеста проводов (А-35) фаз "А" и "С" присоединение (ВЛ Л-28-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие самоустранившегося схлёста проводов. 4.1 Выпадение крюка крепления провода (А-35) фазы "А" (верх) из тела опоры №39 ВЛ Л-28-2 обусловлено локальным загниванием древесины верха стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на Л-28-2 п. Бугры, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ Л-28-2 по всей трассе. Особое внимание уделить состоянию креплений линейной арматуры (крюки) в теле опор. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-13 01:52
356852 | 72 | 2023-04-13 | 9 | 2 |  | 2023-04-13 | 9 | 2 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (7 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "С" на опоре № 128/7 отпайка на ПС "Табунская" от ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", аварийному отключению ОВ-110 на ПС 110кВ №2 "Славгородская", отключению В-110кВ КС-116 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 128/7 отпайка на ПС "Табунская" от ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "С". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-116), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 128/7 фаза "С" ВЛ-110кВ КС-116. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 128/7 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 128/5-128/10 ВЛ-110кВ КС-116 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О создании комиссии по расследованию ТН 110 кВ № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Начальник службы ВЛ Гурко К.П. И.о. начальника службы РЗА Серосеков А.Н. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-13 10:05
356851 | 211 | 2023-04-13 | 11 | 55 | 0.0696 | 2023-04-13 | 12 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет), вследствие колебаний провода, вызванных порывами ветра (17-22 м/с), произошел обрыв провода (А-50) фазы "А" в месте крепления на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №15-8 ВЛ Л-35-2. Провод лег на землю в обе стороны - в сторону опоры №14-8 и опоры №16-8, соответственно. Вследствие этого на ПС 35 кВ Тугозвоновская сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-35-2) было отключено (В Л35-2) КУ. 4.3 Обрыв провода (А-50) фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №15-8 ВЛ Л-35-2 обусловлен износом (перетирание о шейку изолятора) материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (растяжения, сжатия, кручения, смятия), вызванных неблагоприятными атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка, перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-35-2 с.Новосельское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-35-2, в пролетах опор №10-8 - №22-8. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-14 01:31
356851 | 215 | 2023-04-13 | 12 | 0 | 0.0075 | 2023-04-13 | 13 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы 17-22 м/с) произошел срыв изолятора фазы "В" с крюка на промежуточной опоре №9/1 ВЛ Ф-1 от ТП-53-9-7 с последующим схлестом с проводом фазы "С", вследствие чего присоединение было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Срыв штыревого изолятора фазы «В» с крюка на промежуточной (ПН-1ДБ) опоре №9/1 ВЛ Ф-1 от ТП-53-9-7 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (17-22 м/с), вследствие деформаций (растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения) возникающих в процессе эксплуатации, в том числе из-за старения (износ) материала полиэтиленового колпачка (К-5) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-9-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-53-9-7 в пролётах опор №1/1 - №11/1. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЗРЭС - главный инженер Литвинов Сергей Леонидович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-14 01:35
356851 | 219 | 2023-04-16 | 21 | 52 | 0.010249 | 2023-04-16 | 22 | 33 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Барышникова О.А., г. Рубцовск, ул. Лучистая, д.3), запитанному от опоры №6-1 ВЛ Ф-5 от ТП-33-3-14, вследствие повреждения изоляции жил вводного кабеля (фаза "А" и PEN-провод) об острую кромку шкафа ВЩУ (некачественный монтаж), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-5 от ТП-33-3-14) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-5 (ТП-33-3-14). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание-уведомление потребителю (г. Рубцовск ул. Лучистая, д.3), запитанному от опоры №6-1 ВЛ Ф-5 от ТП-33-3-14, на замену поврежденного провода на изолированный провод марки СИП (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:03
356857 | 115 | 2023-04-16 | 16 | 0 | 0.064166 | 2023-04-16 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Из-за дефекта ввода у потребителя по адресу с. Чибит, ул. Дорожная д. 1 "А" (Артомошина И.В.), в сторону опоры № 5/3 от ТП 26-21-3 Ф-1 произошло замыкание. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-26-21-3 (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-21-3 ) | Организационное мероприятие 1 Вручить АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала «Алтайэнерго » - ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Срок до 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер АУЭС Нугуманов Т.О. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:05
356858 | 162 | 2023-04-16 | 10 | 55 | 0.0074165 | 2023-04-16 | 12 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. М. Калтай ул. Заречная д. 2 кв. 2. (потребитель Мамезеров Владимир Александрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Мамезерову Владимиру Александровичу, проживающему по адресу с. М. Калтай ул. Заречная д. 2 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-17 01:07
356851 | 221 | 2023-04-15 | 22 | 17 | 0.0176 | 2023-04-15 | 23 | 45 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя - Сафиулина О.В. (п. Приозёрный, ул. Придорожная, д.21). Произошло перегорание кабеля в пролете опор №9-1 - №10-1 на линейном ответвлении Потребителя, запитанному от опоры №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-2, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-17-1-2). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Сафиулиной О.В. (п. Приозёрный, ул. Придорожная, д.21), с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном ответвлении, запитанном от опоры №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-2, и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:10
356857 | 121 | 2023-04-15 | 20 | 30 | 0.0075 | 2023-04-15 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Из-за дефекта ввода у потребителя по адресу с. Чибит, ул. Дорожнаяд. 2 (Семендеева Л.И.), в сторону опоры № 4 от ТП 26-21-3 Ф-1 произошло замыкание. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-26-21-3 | Организационное мероприятие 1 Вручить АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала «Алтайэнерго » - ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Срок до 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер АУЭС Нугуманов Т.О. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:10
356851 | 222 | 2023-04-15 | 14 | 31 | 2.3173 | 2023-04-15 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате пляски проводов, вызванных ветровой нагрузкой, произошла серия межфазных коротких замыканий (КЗ) фаз «А-С» в пролетах опор №154-№156, №163-№164 ВЛ ЮГ-148, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах (см. Фото 1-13 и Видео 1), вследствие чего присоединение (ВЛ ЮГ-148) 9 раз отключалось действием УРЗА (1 зона ДЗ) на ПС 110 кВ Горняцкая и ПС 220 кВ Южная (ЗС ПМЭС) соответственно. 4.12 В результате пляски проводов, вызванной ветровой нагрузкой, произошла серия кратковременных перекрытий (схлёст) изоляции между проводами фаз "А"(нижняя) и "С" (верхняя) в пролетах опор №154-№156 и №163-№164 ВЛ ЮГ-148. (см. Фото 1-13 и Видео 1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции между проводами на Южная-Горняцкая (ВЛ ЮГ-148), Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз (грозотроса) на ВЛ ЮГ-148 в пролетах опор №153-№164. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать перетяжку провода. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ ЮГ-148 в пролетах опор №153-№164, с целью оценки состояния провода, арматуры, изоляции и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:11
356851 | 223 | 2023-04-15 | 17 | 41 | 0.00105 | 2023-04-15 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие нарушения контактного соединения (рост переходного сопротивления) внутри аппарата АВ Ф-2 (ТП-22-9-14), произошло перекрытие межфазной изоляции. Присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-22-14) не было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (ТП-22-9-14), с разрушением корпуса аппарата. 4.13 Межфазное перекрытие изоляции внутри коммутационного аппарата АВ Ф-2 (РУ-0,4 кВ ТП-22-9-14), с разрушением корпуса аппарата, вызвано нарушением контактного соединения главных силовых контактов внутри аппарата, вследствие роста переходного сопротивления (рост температуры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ТП-22-9-14, ВА 57Ф35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутационного аппарата АВ Ф-2 в РУ-0,4 кВ ТП-22-9-14. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:11
356852 | 73 | 2023-04-15 | 17 | 0 | 0.0363 | 2023-04-15 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтовых соединений контакта фазы "А" АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №40-15-7, произошел нагрев контактов фазы "А", что привело к их оплавлению, замыканию с контактами фазы "В" и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №40-15-7. 4.11 Ослабления болтовых соединений контактов фазы "А" АВ Ф-1 с последующим их оплавлением на КТП-10/0,4кВ №40-15-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления болтовых соединений контактов фазы "А" АВ Ф-1 с последующим их оплавлением. на ТП-40-15-7, РУ-0,4 / АВ ф.1 / ВА 57Ф35 34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений автоматических выключателей и рубильника на КТП-10/0,4кВ №40-15-7. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника - главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-17 01:12
356857 | 122 | 2023-04-15 | 16 | 59 |  | 2023-04-15 | 16 | 59 | 3.4.12.2 15.04.2023 г. из-за воздействия ветровой нагрузки на спуск 10кВ ТП 26-18-4 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуске ТП-26-18-4 произошел кратковременный схлёст проводов в между фазами "В" и"С" и короткое замыкание между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на спуск ТП-26-18-4 между фазами "В" и"С" на Л-26-18 РРС-9, Спуск оп.№ 13/2 до КТП 26-18-4 | Техническое мероприятие 1 произвести перетяжку спусков фазы "В" и "С"на ТП-26-18-4. Отчёт предоставить до 20.06.2023 г Ответственное лицо: мастер АУЭС Нугуманов Т.О. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:12
356853 | 105 | 2023-04-15 | 14 | 38 | 0.024267 | 2023-04-15 | 16 | 9 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного спуска потребителя, проживающего по адресу с. Стуково, ул. Центральная, дом №83 и запитанного от опоры №6, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-1-11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 52-1-11, по адресу с. Стуково, ул. Центральная, дом №83 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-17 01:17
356857 | 123 | 2023-04-15 | 13 | 55 | 0.20684 | 2023-04-15 | 15 | 8 | 3.4.9.3 ВЛ-10 кВ Л24-12 "Хабаровка" отключилась из-за повреждения на потребительской ТП 24-12-23 (перекрытие изоляции ИП-10 кВ фазы "С") ООО "Алтайское подворье", Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур. Нижнее черная речка. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-12 Хабаровка. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.05.2023 г. Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН, о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок, до границы балансовой принадлежности.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тойлошев А.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тойлошев А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:18
356851 | 232 | 2023-04-15 | 13 | 52 | 0.0028 | 2023-04-15 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В результате разрастания ветвей дерева (клен), комель которого находится под проводами ВЛ, в провода ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-26 в пролёте опор №1-2 - №2-2, вследствие ветровой нагрузки (порывы 22 м/с) и соответственно механического воздействия ветвей дерева на провода (А-35), произошел кратковременный схлёст провода (А-35) фазы «С» и PEN-провода, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф2 от ТП-31-16-26) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №1-2 - №2-2 ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-26 обусловлен разрастанием ДКР (ветки клена) в провода в охранной зоне ВЛ (недопустимое приближение приближение к проводам) и воздействием ветровой нагрузки (порывы до 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-16-26, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-31-16-26 от ДКР в пролете опор №1-2 - №2-2. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:18
356858 | 163 | 2023-04-15 | 13 | 7 | 0.034168 | 2023-04-15 | 14 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Талдинка ул.Центральная д.15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Талдинка ул.Центральная д.15 на замену неизолированного ввода на СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-04-17 01:19
356852 | 74 | 2023-04-15 | 12 | 16 | 0.01275 | 2023-04-15 | 13 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете от КТП до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-3-127, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №38-3-127. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете от КТП до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-3-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-3-127, Пролет: РУ-0,4 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрелы провеса провода в пролете от КТП до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-3-127. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: глаынй инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-17 01:19
356857 | 125 | 2023-04-15 | 11 | 30 | 0.088501 | 2023-04-15 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции (срок эксплуатации 46 лет) обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП-24-1-38, произошло межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В,С", что привело к КЗ фаз на ТП-24-1-38. 4.12 Межвитковое замыкание обмотки ВН силового трансформатора ТМ-100/10 на ТП-24-1-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмотки ВН на ТП-24-1-38, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП 10/0,4 кВ. 24-1-38. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.05.2023 г. Ответственное лицо: ст. Мастер ОУЭС Боктунов М.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тойлошев А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:20
356851 | 233 | 2023-04-15 | 10 | 14 | 0.14307 | 2023-04-15 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-17-1-16) - ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ»: в РУ-10 кВ ТП-17-1-16 разрушился опорный изолятор ошиновки фазы «А», что вызвало перекрытие изоляции на металический корпус ТП-17-1-16 в РУ-10 кВ, вследствие чего присоединение (В Л-17-1) на ПС 110 кВ Безрукавская было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» с целью предоставления сведений о причинах ТН на участке ВЛ Л-17-1 от опоры № 20-1 (участок находится на балансе потребителя) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника РРЭС - главный инженер Рёхин Юрий Александрович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-04-17 01:21
356853 | 106 | 2023-04-15 | 9 | 8 | 0.093335 | 2023-04-15 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете между опорой №6 и вводом в здание склада Алейского РЭС, с последующим отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП 90-36-1. 4.11 Перекрытие ветками дерева проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете между опорой №6 и вводом в здание склада Алейского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-90-36-1, Опора АКН-5ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете между опорой №6 и вводом в здание склада Алейского РЭС на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-90-36-1. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС за несвоевременное устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Неженцев Д. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-17 01:22
356859 | 77 | 2023-04-11 | 14 | 46 |  | 2023-04-11 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В результате повышения среднесуточной температуры окружающего воздуха и размягчение (подтайка) грунта, из-за скопления талых вод, произошел уклон опоры №2600/22 в сторону опоры №2600/22П ВЛ 10 кВ Л-37-26, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в данном пролете, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "А","В". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился В-10 кВ Л-37-26 на ПС 110 кВ Курортная. 4.12 Уклон опоры №2600/22 в сторону опоры №2600/22П ВЛ 10 кВ Л-37-26, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в данном пролете и кратковременному схлесту проводов фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уклон опоры №2600/22 в сторону опоры №2600/22П ВЛ 10 кВ Л-37-26, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса проводов в данном пролете и кратковременному схлесту проводов фаз "А","В". на Л-37-26 АБЗ, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-37-26. Выполнить выправку опоры №2600/22 и регулировку проводов в пролете опор №2600/22-2600/22П. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-17 01:22
356851 | 234 | 2023-04-15 | 9 | 4 | 0.0094 | 2023-04-15 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (до 22 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-№2 ВЛ Ф-2 от ТП-60-5-2, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-60-5-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-60-5-2 вызван ветровыми воздействиями (порывы ветра до 22 м/с), сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровой нагрузки (29-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-5-2, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-5-2в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:22
356859 | 78 | 2023-04-11 | 17 | 42 | 0.0033 | 2023-04-11 | 18 | 15 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1, произошло срабатывание защит и отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-14-117. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-117 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-17 01:22
356857 | 126 | 2023-04-15 | 8 | 1 | 0.042 | 2023-04-15 | 8 | 22 | 3.4.12.1 В период с 14.04.2023 г. по 15.04.2023 г. из-за неблагоприятных погодных условий на территории Акташского района, приравнённого к району крайнего севера – обильного мокрого снегопада, ветра, перепада температур с положительной на отрицательную, отложения мокрого снега на ВЛ ИА-83 в пролете опор №№ 286-287 по причине отложения на провод мокрого снега (параметры ГИО: мокрый снег, круглой формы, общий диаметр более 30 мм, толщина стенки более 15 мм , плотность 0,4 г/см3) и из-за возникшей пляски проводов (несинхронные колебания) при самопроизвольном сбросе снега с проводов, происходило опускание провода фазы «А» до провода фазы «В» на недопустимые расстояния и пробой воздушного промежутка. 4.4 Сближение (схлест) провода фазы «А» с проводом фазы «В» в пролете опор №№ 286-287 на ВЛ ИА-83, вследствие возникшей пляски проводов (отложение мокрого снега на проводах ), и межфазным КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сближение (схлест) провода фазы «А» с проводом фазы «В» на ВЛ110кВ Ининская–Акташская (ИА-83), Пролет: Оп.286 - Оп.287 (ИА-83) | Техническое мероприятие 1 Выполнить следующие измерения в пролете опор №№286-287 на ВЛ 110кВ ИА-83: измерение расстояний от проводов и грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений, измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до элементов опор. Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Добавить ВЛ 110кВ ИА-83в журнал осмотров ВЛ, подверженных гололедообразованию и снегоналипанию. Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Главный инспектор РУТН Сибири Гончаров А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:22
356857 | 127 | 2023-04-13 | 9 | 31 | 0.027918 | 2023-04-13 | 10 | 38 | 3.4.7.3 Из за длительного срока эксплуатации трансформатора тока фазы "А" в РУ 0,4 кВ ТП-14-21-13 произошел его длительный нагрев и расплавление. Вследствие перегрева произошло отгорание шины фазы "А" в РУ 0,4 кВ ТП-14-21-13, на которой был закреплен трансформатор тока. Также произошло перегорание ПК-10 фазы "А" в РУ 10 кВ ТП-14-21-13. 4.10 Из за длительного срока эксплуатации трансформатора тока фазы "А" в РУ 0,4 кВ ТП-14-21-13 произошел его длительный нагрев и расплавление. Вследствие перегрева произошло отгорание шины фазы "А" в РУ 0,4 кВ ТП-14-21-13, на которой был закреплен трансформатор тока. Также произошло перегорание ПК-10 фазы "А" в РУ 10 кВ ТП-14-21-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шины фазы "А" в РУ 0,4 кВ на ТП-14-21-13, TP010-0004631 (ТП-14-21-13) | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт РУ-0,4 кВ ТП-14-21-13. Произвести выборочно контроль нагрева контактных соединений на ТП-10/0,4 кВ от ПС 110 Майминская. При обнаружении принять меры к устранению причины нагрева. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 23.06.2023 Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:22
356858 | 164 | 2023-04-13 | 13 | 30 | 0.35167 | 2023-04-13 | 15 | 10 | 3.4.9.1 Отключение В-10 Л-39-13 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ ВЛ-39-13 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-17 01:23
356850 | 94 | 2023-04-13 | 17 | 30 | 0.008335 | 2023-04-13 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в полете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-77-2-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ТП-77-2-5 . 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в полете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-77-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-77-2-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-77-2-5: произвести регулировку проводов в пролете опор №6-7,надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора ПО ВЭС - главный инженер Бикетов С.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-17 01:24
356857 | 130 | 2023-04-15 | 6 | 2 | 0.143 | 2023-04-15 | 6 | 35 | 3.4.12.1 Из-за налипания мокрого снега на токопроводящие части на ТП-26-19-25, произошло разрушение опорного изолятора на ТП-26-19-25 фазы "С" . В следствии чего произошло КЗ на землю с последующим отключением В-10 Л-26-19 (ВЛ-10 кВ Л 26-19). 4.12 Из-за налипания мокрого снега на электроустановку , произошло разрушение опорного изолятора на ТП-26-19-25 на фазе "С" . В следствии чего произошло КЗ на землю с последующим отключением В-10 Л-26-19 (ВЛ-10 кВ Л 26-19). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-26-19-25 на ТП-26-19-25 | Техническое мероприятие 1 15.04.2023 произведена замена опорного изолятора на фазе "С" на ТП-26-19-25 . Отчёт предоставить до 25.05.2023. Ответственное лицо: мастер УРЭС Нугуманов Т.О. 25.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 26-19, И ТП-10/0,4кВ на предмет сколов и трещин изоляторов. Отчёт предоставить до 27.05.2023. Ответственное лицо: мастер УРЭС Нугуманов Т.О. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:24
356855 | 65 | 2023-04-13 | 23 | 26 | 0.0078 | 2023-04-14 | 0 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3 - 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-5-6. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-5-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-5-6 в пролете опор №2-5. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Будко И.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-17 01:24
356855 | 66 | 2023-04-14 | 13 | 9 |  | 2023-04-14 | 13 | 9 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 17 м/с), произошел надлом, а при производстве переключений по бланку №1343371 произошел обрыв (излом у основания аппаратного зажима) шлейфа провода марки (АС-120) фазы "А" ШР-110 Т-1 в сторону 1 сек.ш. 110 кВ с последующим касанием и замыканием на шлейф провода фазы "В", от возникшего КЗ действием защит отключился В-110 СТ-188 на ПС 110 кВ Тюменцевская. Последнее тепловизионное обследование проводилось 18.08.2021 г (замечаний нет). 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы до 17 м/с), произошел надлом, а при производстве переключений по бланку №1343371 произошел обрыв (излом у основания аппаратного зажима) шлейфа провода марки (АС-120) фазы "А" ШР-110 Т-1 в сторону 1 сек.ш. 110 кВ с последующим касанием и замыканием на шлейф провода фазы "В", от возникшего КЗ действием защит отключился В-110 СТ-188 на ПС 110 кВ Тюменцевская. Последнее тепловизионное обследование проводилось 18.08.2021 г (замечаний нет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Чапаевская №17 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию ШР-110 Т-1 на ПС 110 кВ Чапаевская, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Шовба С.В. 20.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию ЛР СТ-188, ЛР СК-187, РП-110-1 на ПС 110 кВ Чапаевская, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Шовба С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Чапаевская на тему: "Об обращении внимания при производстве оперативных переключений на надёжность крепления контактного соединения ошиновки ОРУ". Ответственное лицо: Шовба С.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник ОДС СЭС ЦУС АУ Дерябин Е.В. Начальник СПС Шовба С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-17 01:25
356851 | 235 | 2023-04-15 | 5 | 45 | 0.146 | 2023-04-15 | 8 | 11 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра до 22 м/с, произошел обрыв вязки крепления провода (А-95) фазы "В" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №372 ВЛ Л-38-5Ю, с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №372-№373, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-38-5Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Ремовская. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (АС-95) фазы "В" на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №372 ВЛ Л-38-5 Ю вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы до 22 м/с), сопоставимых с расчетной (проектной) величиной ветрового давления (29-32 м/с), вследствие деформаций растяжения, сжатия, кручения материала проводника с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-38-5Ю с. Покровка к-з. Страна Советов., Пролет: Оп. №372 - Оп. №373 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-38-5 Ю, в пролётах опор №342 - №381, с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов), выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ГРЭС - главный инженер Третьяков Максим Сергеевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:25
356852 | 75 | 2023-04-15 | 4 | 57 | 0.014484 | 2023-04-15 | 6 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3, что при воздействии порывов ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №34-3-3. 4.12 Разрегулировка провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-3-3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №34-3-3. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО КЭС - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Зам. начальника Кулундинского РЭС - главный инженер Коротков А.Ю. Начальник управления РиРУ ПО КЭС Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-17 01:25
356858 | 166 | 2023-04-14 | 18 | 27 | 0.017666 | 2023-04-14 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Беловский ул. Советская д. 60 кв.2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Беловский ул. Советская д.60 кв.2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-04-17 01:25
356858 | 167 | 2023-04-14 | 20 | 13 | 0.0095669 | 2023-04-14 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новодраченино ул. Центральная д. 32. (потребитель Фомичев Юрий Николаевич) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Фомичеву Юрию николаевичу, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Центральная д. 32 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-17 01:26
356858 | 168 | 2023-04-14 | 20 | 52 |  | 2023-04-14 | 20 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло термическое повреждение контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-52-28-16 с последующим отключением . 4.11 Термическое повреждение контактов АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-52-28-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение контактов на ТП-52-28-16, ВА 57Ф35-84 250А | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№1 КТП 52-28-16. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-17 01:26
356851 | 237 | 2023-04-15 | 1 | 30 | 0.0019498 | 2023-04-15 | 1 | 56 | 3.4.12.5 В результате отложения влаги (дождь со снегом) на поверхности изоляторов (значительное снижения пути утечки), произошло перекрытие проходной изоляции фаз "В" и "С" ячейки ТСН-10-1 и произошел электрический пробой с разрушением опорного изолятора фазы "С" ШМ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Михайловская (см. фото 1-9), вследствие чего присоединение (Т-1) было отключено действием УРЗА (ДЗТ). Причиной отказа АПВ АУВ В БМ-99 на ПС 110 кВ Михайловская явилось разрегулирование блок-контакта "БКВ" в приводе выключателя. 4.11 Снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" в ячейке ТСН-10-1, а также электрический пробой с разрушением опорного изолятора фазы "С" ШМ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Михайловская вызвано отложением влаги (дождь со снегом) на внешней поверхности изоляторов (значительное снижение пути утечки), в том числе из-за старения материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ПС 110 кВ Михайловская, ТСН-10-1; Электрический пробой на ПС 110 кВ Михайловская, ШМ-10 Т-1 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания повышенным напряжением оборудования 10 кВ ПС 110 кВ Михайловская: ШМ-10 Т-2, яч. ТСН-10-2. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену опорной изоляции 10 кВ (ОС-1, ИШД-10) на ШМ-10 Т-1 (ШМ-10 Т-2) ПС 110 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа МКП-110, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию блок-контактов в цепи управления выключателем. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальника СПС ПО ЗЭС Коньков Сергей Юрьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович И.о. начальника УРиРУ ПО ЗЭС Лунёва Юлия Ивановна Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Зайцев Антон Сергеевич Начальник службы РЗА ЦУС Краснопёров Дмитрий Васильевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:26
356850 | 95 | 2023-04-14 | 21 | 10 | 0.016 | 2023-04-14 | 21 | 34 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №42-43 фаз -"С", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-11, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-5-11. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №42-43 фаз -"С", "0" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 52-5-11, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-52-5-11 в пролете опор №42-43, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-17 01:26
356851 | 238 | 2023-04-15 | 0 | 57 | 1.6436 | 2023-04-15 | 3 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (перепад температуры окружающего воздуха) произошел электрический пробой с разрушением покрышки разрядника (РВО-10) фазы «А» на ТП-26-3-51, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» (фаза «А») на ПС 110 кВ Михайловская и присоединение (ВЛ Л-26-3) было отключено (В Л-26-3) КУ. 4.11 Электрический пробой с разрушением фарфоровой покрышки разрядника (РВО-10) фазы «А» на ТП-26-3-51 вызвано разгерметизацией аппарата и увлажнением нелинейных сопротивлений, вследствие старения материалов и атмосферных воздействий (перепады температуры окружающего воздуха (переход через отметку 0°С), осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение аппарата на ТП-26-3-51, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядников 10 кВ на ТП-26-3-51 на всех фазах. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ВРЭС - главный инженер Любин Владимир Валерьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-17 01:27
356853 | 107 | 2023-04-14 | 22 | 30 | 0.055466 | 2023-04-15 | 0 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (32 лет), произошло старение компонентов автоматического выключателя 0,4кВ А4 Ф4, в результате чего произошло расцепление контактов автоматического выключателя А4Ф4 на КТП-56-9-3. 4.13 Расцепление контактов автоматического выключателя 0,4кВ А4 Ф4 на КТП-56-9-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расцепление контактов на ТП-56-9-3, А-3716 Б 100А | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4 кВ А4 Ф4 в РУ-0,4кВ КТП 56-9-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-17 01:27
356850 | 96 | 2023-04-14 | 23 | 20 | 0.29665 | 2023-04-15 | 0 | 11 | 3.4.12.2 В результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №6/120 ВЛ-10кВ Л-16-1 на ПС 110кВ Катунь В-10 ВЛ-10кВ Л-16-1. 4.11 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №6/120 ВЛ-10кВ Л-16-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-16-1., VS010-0001092 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на опоре №6/120 ВЛ-10кВ Л-16-1 , регулировку проводов в пролете опор №6/120-5/120 ВЛ-10кВ Л-16-1. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №6/120-5/120 . Ответственное лицо: Макаров П.И. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-17 01:27
356857 | 132 | 2023-04-14 | 22 | 40 | 0.61668 | 2023-04-15 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ №16-13-24 Л-16-13 (собственник "Национальный музей имени А.В. Анохина"), запитанная от ВЛ-10кВ Л-16-13 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в "Национальный музей имени А.В. Анохина" о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 17.05.2023 Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 01:27
356857 | 116 | 2023-04-15 | 4 | 32 | 1.2464 | 2023-04-15 | 6 | 56 | 3.4.12.1 В период с 14.04.2023 г. по 15.04.2023 г. из-за неблагоприятных погодных условий на территории Акташского и Кош-Агачского районов, приравнённых к районам крайнего севера – обильного мокрого снегопада, ветра, перепада температур с положительной на отрицательную, отложения мокрого снега, на ВЛ 110 кВ АК-1415/АК-1416 (двухцепная) в пролете опор №№ 10-11 по причине отложения на провод АЖ-120 мокрого снега (параметры ГИО: мокрый снег, круглой формы, общий диаметр более 20 мм, толщина стенки более 10 мм , плотность 0,4 г/см3) и из-за возникшей пляски проводов (несинхронные колебания) при самопроизвольном сбросе снега с проводов, происходило опускание провода фазы «В» до провода фазы «А» на недопустимые расстояния и пробой воздушного промежутка с последующим обрывом провода фазы «А» 4.13 Сближение (схлест) провода фазы «А» с проводом фазы «В» в пролете опор №№10-11 ВЛ 110 кВ АК-1415/АК-1416, вследствие возникшей пляски проводов (отложение мокрого снега на проводах ), и межфазным КЗ и обрывом провода фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «А» на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1416), Пролет: Оп.10 - Оп.11 (АК-1416) | Техническое мероприятие 1 Выполнить следующие измерения в пролете опор №№9-11 на ВЛ 110кВ АК-1415/АК-1416: измерение расстояний от проводов и грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений, между проводами разных линий, измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до элементов опор. Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Добавить ВЛ 110кВ АК-1416 в журнал осмотров ВЛ, подверженных гололедообразованию и снегоналипанию Ответственное лицо: начальник СВЛ Симиренко К.В. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Главный инспектор РУТН Сибири Гончаров А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 07:43
356857 | 117 | 2023-04-16 | 7 | 26 | 2.9176 | 2023-04-16 | 11 | 41 | 3.4.12.1 В период с 15.04.2023 г. по 16.04.2023 г. из-за неблагоприятных погодных на территории Республики Алтай, из-за обильного мокрого снегопада, ветра, перепада температур с положительной на отрицательную, отложения мокрого снега, на ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш в пролете опор №№ 41-42 по причине налипания на провод мокрого снега (параметры ГИО: мокрый снег, круглой формы, общий диаметр 30 мм, толщина стенки 10 мм , плотность 0,4 г/см3), что способствовало уменьшению габарита провода фазы «В» до земли в пролете опор № 41-42, с последующим замыканием по кустарниковой растительности на землю (высотой менее 4 метров). 4.12 Однофазное короткое замыкание провода фазы «В» на землю по ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание фазы «В» на землю по ДКР на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Пролет: Оп_41 - Оп_42 (ЧШ-180) | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности в пролете №41-42 на ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш Ответственное лицо: Симиренко К.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить следующие измерения в пролете опор №№41-42 на ВЛ 110кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш: измерение расстояний от проводов и грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений, измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до элементов опор. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Добавить ВЛ 110кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш в журнал осмотров ВЛ, подверженных гололедообразованию и снегоналипанию. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-17 07:45
356858 | 169 | 2023-04-17 | 17 | 47 | 0.021 | 2023-04-17 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково, ул. Озерная д.10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Полковниково, ул. Озерная д.10 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБи ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-18 01:24
356851 | 224 | 2023-04-17 | 11 | 0 | 0.6615 | 2023-04-17 | 12 | 30 | 3.4.12.5 В результате неблагоприятных атмосферных явлений (отложение мокрого снега) произошло перекрытие с разрушением опорного изолятора неподвижного ножа фазы "А" на РКТП-17-4-7 Ю (анкерная (АК10-4ДБ) опора №11/9 ВЛ Л-17-4 Ю), вследствие чего на ПС 110 кВ Курьинская сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-17-4 Ю) было отключено КУ. 4.11 Электрический пробой с частичным разрушением опорного изолятора неподвижного ножа фазы "А" на РКТП-17-4-7 Ю (анкерная (АК10-4ДБ) опора №11/9 ВЛ Л-17-4 Ю) обусловлен воздействием неблагоприятного атмосферного явления - отложение мокрого снега на изоляции (резкое снижение тока утечки по изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ТП-17-4-7 Ю, фаза "А" (неподвижный) РКТП-17-4-7 Ю | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния опорной изоляции на РКТП: 17-4-4 Ю, 17-4-5 Ю, 17-4-6 Ю, 17-4-7 Ю, 17-4-14 Ю, 17-4-17 Ю, 17-4-18 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ КРЭС Иванов Владимир Евгеньевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-18 01:37
356852 | 78 | 2023-04-17 | 20 | 20 | 0.064199 | 2023-04-17 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136, что при порывах ветра привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №7-15-136. 4.12 Разрегулировка проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-15-136, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-136. Ответственное лицо: мастер УЭС Гизбрехт С.А. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом О назначении постоянно действующих комиссий расследования ТН № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора - главный инженер Королев С.Е. Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Терешкин К.М. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Славгородский РЭС Ерко Е.В. Начальник УР и РУ Крылович А.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-18 01:42
356850 | 97 | 2023-04-17 | 20 | 56 | 0.023651 | 2023-04-17 | 21 | 39 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание провода фазы "В" с нулевым проводом ветвями кустарника ДКР (из вне охранной зоны) в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-22, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-57-3-22. 4.11 Замыкание провода фазы "В" с нулевым проводом ветвями кустарника в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-22, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-22: произвести вырубку кустарника в пролете опор №37-38. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Махначев П.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-18 01:53
356857 | 118 | 2023-04-17 | 10 | 55 | 0.11475 | 2023-04-17 | 13 | 28 | 3.4.8.5 17.04.2023 в 10:55 отключен АВ 0,4 кВ ф.2 в ТП 28-2-4 в результате столкновения легкового автомобиля Honda с опорой №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-2-4. Падение опоры в результате наезда транспорта и излома стойки у основания. 4.4 17.04.2023 в 10:55 отключен АВ 0,4 кВ ф.2 в ТП 28-2-4 в результате столкновения легкового автомобиля Honda с опорой №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-2-4. Падение опоры в результате наезда транспорта и излома стойки у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-2-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Замена поврежденной ж/б опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-2-4 на деревянную с ж/б приставкой по наряду-допуску №61 Ответственное лицо: Соенов М.И. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подача заявления в отделение полиции Усть-Канского района по факту повреждения опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-2-4 Ответственное лицо: Соенов М.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тысов А.Д. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-18 02:14
356857 | 119 | 2023-04-17 | 15 | 18 | 0.15 | 2023-04-17 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 141 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел", повлекший за собой последующий схлест проводов фаз "В" и "С", возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ действием УРЗА. 4.3 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре № 141 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел", повлекший за собой последующий схлест проводов фаз "В" и "С", возникновение межфазного замыкания и отключение ВЛ действием УРЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на Л-21-7 Актел, Опора УА10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочный верховой осмотр 10% опор в пролетах опор №№ 120-160 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел" на предмет выявления некачественного крепления вязок изоляторов. Ответственное лицо: Мастер ЧУЭС Кудрявцев К.Е. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-18 02:15
356857 | 120 | 2023-04-17 | 20 | 22 | 0.049998 | 2023-04-17 | 21 | 26 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел схлест фазного и нулевого проводов "А" и "0" марки А-25 на вводе к потребителю с. Алферово ул.Центральная д.47 физическое лицо Кунакова Е.В. от опоры № 15 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1-23-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику Кунаковой Е.В. об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Зам.нач.РЭС-гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-18 02:16
356857 | 128 | 2023-04-17 | 21 | 10 | 0.00825 | 2023-04-17 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-1, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-12-1. 4.4 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-1, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-12-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-1, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в анкерном пролете опор №№ 7-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-15-12-1. Ответственное лицо: Мастер ЭУЭС Соенов А.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Коротенко А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-18 02:17
356851 | 227 | 2023-04-17 | 18 | 39 | 0.0063332 | 2023-04-17 | 20 | 14 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 22 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-10, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-10) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-10 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы 22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-1-10, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-62-1-10 в пролетах опор №1 - №5. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЧРЭС - главный инженер Головин Александр Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-18 02:25
356850 | 100 | 2023-04-18 | 15 | 15 | 0.045752 | 2023-04-18 | 16 | 16 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-16, что привело к отключению АВ-3 ТП-64-4-16. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-16, Пролет: Опора № 31- Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 42-43 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-4-16, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №42,43. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:09
356858 | 170 | 2023-04-18 | 17 | 31 | 0.0035332 | 2023-04-18 | 18 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-5-4. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-5-4, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-5-4, произвести регулировку провода в пролете опор №1/2-№2/2 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-19 01:28
356858 | 171 | 2023-04-18 | 19 | 5 | 0.02025 | 2023-04-18 | 20 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новодраченино ул. Новая д. 22а (потребитель Пестерева Татьяна Мейнартовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Пестеревой Татьяне Мейнартовне, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Новая д. 22а на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-19 01:30
356858 | 172 | 2023-04-18 | 21 | 2 | 0.0083335 | 2023-04-18 | 22 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-16-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Заречная д.27. (потребитель Аношкина Наталья Никитична). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Аношкиной Наталье Никитичны, проживающему по адресу с. Борисово ул. Заречная д. 27 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-19 01:35
356858 | 173 | 2023-04-18 | 21 | 16 | 0.1131 | 2023-04-18 | 23 | 13 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№308-309, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№308-309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 308 - Опора № 309 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №115-№116, №130-№131, №133-№134, №151-№152,№162-№163, №176-№177, №177-№179,№182-№183, №261-№280, №286-№287, №295-№296, №298-№299,№ 299-№300, №327-№328, №330-№331,№333-№334. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы (ручная) ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское в пролёте опор №15-№17, №20-№21, №33-№34, №152-№155, №170-№172, №180-№184, №204-№215, №256-№270,№ 283-№313. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести обрезку крон дерева в пролетах опор №184-186, №263-№264, №373-№375. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести механическую расчистку трассы в пролетах опор №252-№392. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести регулировку стрел провеса в пролетах опор №85-№86, №141-№146, №152-№153, №205-№206, №208-№210, №221-№222,№ 226-№227, №270-№274, №276-№277, №298-№300, №300-№301 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектных опор в производственные программы. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать установку дополнительных опор в сверхнормативных пролетах. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Заместитель главного инженера по эксплуатации Ширяев А.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-19 01:36
356850 | 101 | 2023-04-18 | 15 | 38 | 0.0444 | 2023-04-18 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-2-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-8, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №12,13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:42
356850 | 102 | 2023-04-18 | 18 | 8 | 0.0028998 | 2023-04-18 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в полете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-7, что привело к отключению АВ-2 кВ ТП-77-1-7 . 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в полете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-7: произвести регулировку проводов в пролете опор №18-19,надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:43
356850 | 103 | 2023-04-18 | 18 | 20 | 0.037498 | 2023-04-18 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-4-25. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №9,10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:45
356850 | 104 | 2023-04-18 | 19 | 30 | 0.0093328 | 2023-04-18 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В результате осмотра ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10, что привело к отключению АВ-1 ТП-19-4-10. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19-4-10 в пролете опор №8-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:46
356850 | 105 | 2023-04-18 | 20 | 19 | 0.020499 | 2023-04-18 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №27 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-5-25, что привело к отключению АВ-2 ТП-52-5-25. 4.11 Схлест проводов ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) от опоры №27 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-5-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 52-5-25, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку ввода в дом (принадлежит ПО ВЭС) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-52-5-25 на опоре №27, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:47
356850 | 106 | 2023-04-18 | 20 | 19 | 0.0392 | 2023-04-18 | 21 | 43 | 3.4.12.2 В результате замыкания ветвями ДКР (из вне охранной зоны) фаз (А,В) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-7 в пролете опор №17-18, произошло отключение АВ-1 ТП-57-8-7. 4.11 Ветви ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-7 в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-8-7, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-7: произвести вырубку кустарника в пролете опор №17-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:48
356851 | 228 | 2023-04-18 | 13 | 24 | 2.8375 | 2023-04-18 | 13 | 54 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке (КЛ Л-104-38) потребителя - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно письма-ответа (Исходящий № РМЭС/113-исх от 26.04.2023 на Письмо ЗЭС от 19.04.2023 №1.1//3-по «О включении в состав комиссии»), причиной ТН послужило повреждение КЛ Л-104-38 при производстве несогласованных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией АО «Алтайиндорпроект». Работа МТЗ-1 В-6 Т-2 при трехфазном КЗ на Л-104-38 (Алтайкрайэнерго) классифицируем как неправильно допущено. При коротком замыкании (К.З.) на Л-104-38 величина тока, по данным терминала защит ввода В-6 Т-2 (РС83-АВ2), составила: на фазе «А» - 9440 А, на фазе «В» - 9560 А, на фазе «С» - 9296 А, В Л-104-38 не отключался (МТЗ уставка Iуст = 600 А, tуст = 2 с.), МТО выведена, т.к. невозможно отстроиться от броска тока намагничивания трансформаторов, подключенных к линии (выставлены в соответствии с письмом АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» от 20.02.2018 № СК/02.1.2-631-исх). При близком к шинам 3-х фазном К.З. на линии Л-104-38 ток составил - 9560 А (уставки В-6 Т-2 МТЗ-1 Iуст = 6540 А, tуст = 0,8 с; МТЗ-2 Iуст = 1500 А, tуст = 2,5 с), что сравнимо с величиной тока К.З. на шинах 6кВ – 16154 А. Выполнение требования селективности при таких условиях невозможно. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Рубцовские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-104-38 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Коньков Сергей Юрьевич 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю - АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью проведения перерасчета уставок РЗА принадлежащих потребителю отходящих от шин ПС 110 кВ АСМ присоединений 6 кВ: Л-104-4, Л-104-10, Л-104-38, Л-104-39, Л-104-41. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 747 от 19.04.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЗЭС Коньков Сергей Юрьевич Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович И.о. начальника УРиРУ ПО ЗЭС Лунёва Юлия Ивановна Начальник СРЗА ЦУС Красноперов Дмитрий Васильевич Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Гомзяков Сергей Викторович Главный инженер тепловой станции филиала АО «Барнаульская генерация» – «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» Стародубов Александр Владимирович Ведущий инженер Службы эксплуатации ТЭС Алтайского филиала ОАО «СГК» Кузнецов Андрей Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-04-19 01:48
356850 | 107 | 2023-04-18 | 20 | 53 | 0.896 | 2023-04-18 | 22 | 29 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра закинуло ветку тополя из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Л-61-4 в пролете опор 400/99-400/100 с замыканием фаз (В,С), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-61-4. 4.11 Ветку тополя принесло ветром из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Л-61-4 в пролете опор 400/99-400/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-61-4 с.Фоминское, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ-10 кВ Л-61-4 Фоминское на наличие ДКР, угрожающих падением на провода, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Махначев П.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:49
356850 | 108 | 2023-04-18 | 21 | 0 | 0.03667 | 2023-04-18 | 21 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло перекрытие ветвями ДКР (из вне охранной зоны) проводов фаз (В-0) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-49-1-7. 4.11 Перекрытие ветвями ДКР проводов фаз (В-0) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-7: произвести вырубку кустарника в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Целинного РЭС Токачев В.В. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:50
356850 | 109 | 2023-04-18 | 21 | 21 | 0.06125 | 2023-04-18 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода "0" в пролете опор №6-26 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-68-5-8. 4.4 Обрыв провода "0" в пролете опор №6-26 (один пролет) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-5-8, Пролет: - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод "0" в пролете опор №6-26 (один пролет) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-5-8, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:51
356850 | 110 | 2023-04-18 | 23 | 12 | 0.01125 | 2023-04-18 | 23 | 39 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-15, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-2-15. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-15, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-15, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №33,34. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Скурихин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Зонального РЭС Свирин А.П. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-19 01:51
356857 | 129 | 2023-04-18 | 9 | 57 |  | 2023-04-18 | 9 | 57 | 3.4.12.5 По причине перепада температуры окружающего воздуха с переходом 0гр.С и порывистого ветра произошло коммутационное перенапряжение, что привело повреждение изоляции концевой муфты кабельной вставки (кабель АПвПУ1х70) на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-28-21. 4.12 По причине перепада температуры окружающего воздуха с переходом 0гр.С и порывистого ветра произошло коммутационное перенапряжение, что привело повреждение изоляции концевой муфты кабельной вставки (кабель АПвПУ1х70) на опоре №1 ВЛ-10кВ Л-28-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции концевой муфты кабельной вставки на Л-28-21 СЭС, Кабель силовой АПвПг-10 1х150 фВ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ ИТР. Провести пирометрический контроль контактных соединений Ответственное лицо: ГИ РЭС Тысов А.Д. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тысов А.Д. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-19 02:45
356857 | 131 | 2023-04-18 | 10 | 31 | 0.04125 | 2023-04-18 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-31 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 4.1 В результате загнивания опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-31 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загнивания опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-31 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-31, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ от КТП 30-10-31 ф-1 оп.5/6. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.05.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-19 02:46
356857 | 133 | 2023-04-18 | 10 | 32 | 0.049168 | 2023-04-18 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-11-35 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 4.1 В результате загнивания опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-11-35 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом, с зависанием на проводах ВЛ-0,4 кВ, схлёстывание проводов не произошло. Персоналом Усть-Коксинского РЭС отключен АВ-0,4 кВ ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загнивания опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-11-35 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-11-35, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опору №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-11-35. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.05.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Дьякин Н.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-19 02:47
356857 | 134 | 2023-04-18 | 11 | 30 | 0.017667 | 2023-04-18 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 ). 4.1 Из-за загнивания деревянной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13, что привело к схлесту проводов всех фаз в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за загнивания деревянной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 выше нормы при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки произошло падение опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-13, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 и произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16-13-13 на предмет загнивания выше нормы опор Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-19 02:49
356859 | 80 | 2023-04-17 | 19 | 27 | 0.092499 | 2023-04-17 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1984 г.в.), произошло ухудшение характеристик изоляции обмоток силового трансформатора (марки ТМ-250/10) КТП 10/0,4 кВ №45-2-5 в результате чего произошел пробой изоляции с межвитковым замыканием в обмотках НН фаз "А" и "В", о чем свидетельствует выброс масла через шпильку ввода 0,4 кВ фазы "А", отключение присоединения ВЛ 10 кВ Л-45-2 на ПС 110 кВ Солонешенская, не было. Плавкие вставки ПК-10 КТП-45-2-5, установлены калиброваны. После замены силового трансформатора восстановлено нормальное электроснабжение потребителей 0,4кВ от КТП-45-2-5. 4.2 Повреждение силового трансформатора (марки ТМ-250/10) КТП 10/0,4 кВ №45-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора (марки ТМ-250/10) КТП 10/0,4 кВ №45-2-5. на ТП-45-2-5, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания КТП 10/0,4 кВ №45-2-5, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Шаталов С.С. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС ЭС ПО ЦУС Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-19 03:49
356859 | 81 | 2023-04-17 | 19 | 34 | 0.0025835 | 2023-04-17 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "В" с последующим его кратковременным схлестом при порывистом боковом ветре, с проводом фазы "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-39. 4.12 Схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, Пролет: Оп.8 - Оп.9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-19 04:03
356859 | 82 | 2023-04-18 | 15 | 47 | 0.0050664 | 2023-04-18 | 16 | 25 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-40 ф.2, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-1-40. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-40 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-40 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-40 ф.2, Пролет: Опора № 4/1 - Опора № 4/2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-40 ф.2 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-19 04:20
356859 | 83 | 2023-04-18 | 21 | 9 | 0.0028 | 2023-04-18 | 21 | 51 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабеля ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-2 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-38-5-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику фермы Урочище Баранча подключенного от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-2 ф.1, об обеспечении контроля за своими электроустановками и приведение их в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-19 04:35
356851 | 230 | 2023-04-19 | 7 | 30 | 3.4053 | 2023-04-19 | 9 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями на промежуточной ж/б (П-35) опоре №109 ВЛ ВК-342 произошло ухудшение прочностных характеристик сталеалюминиевого провода (АС-50) фазы «А» (левая), что привело к обрыву провода с последующим падением его на землю, вследствие чего установился режим однофазного короткого замыкания на землю со срабатыванием на ПС 110 кВ Волчихинская предупредительной сигнализации «Земля в сети 35 кВ» (повреждение на фазе «А») и отключением КУ В ВК-342. 4.14 Обрыв провода (АС-50) фазы «А» (левая) на промежуточной ж/б (П-35) опоре №109 ВЛ ВК-342 обусловлен старением материала провода с течением времени в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОБрыв провода на Волчихинская-Коминтерновская (ВЛ ВК-342), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления на ВЛ ВК-342 в пролётах опор №100 - №120. По результатам осмотра выполнить ремонт (замену) дефектных элементов, либо запланировать в РП-2024-2027 гг. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. зам. директора ПО ЗЭС - главного инженера Воропаев Сергей Валентинович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК ПО ЗЭС Захарченко Андрей Николаевич | 2023-04-19 08:46
356857 | 135 | 2023-04-19 | 12 | 45 | 1.5334 | 2023-04-19 | 14 | 40 | 3.4.12.1 Из-за налипания снега на провод ВЛ Л-11-10 Артыбаш в пролете опор №№80-81 и при его сбросе с провода произошло выдергивания провода из зажима натяжного НБ-2-6а, из-за возникшего тяжения провода произошел разрыв шлейфа фазы В на опоре №80 ВЛ Л-11-10 Артыбаш. 4.4 Из-за налипания снега на провод ВЛ Л-11-10 Артыбаш в пролете опор №№80-81 и при его сбросе с провода произошло выдергивания провода из зажима натяжного НБ-2-6а, из-за возникшего тяжения провода произошел разрыв шлейфа фазы "В" на опоре №80 ВЛ Л-11-10 Артыбаш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрыв шлейфа фазы "В" на Л-11-10 Артыбаш, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №80 ВЛ Л-11-10 Артыбаш Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-20 02:28
356853 | 109 | 2023-04-18 | 21 | 5 | 0.049332 | 2023-04-18 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло перетирание провода фазы "А" на шейке изолятора в следствии ослабления вязки провода фаз "А" на опоре №7, что привело его к обрыву и падению на провод фазы "В" в пролёте опор №7-8 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-126. 4.12 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-37-126, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 7-8 на ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от КТП -90-37-126 Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП -90-37-126 в пролете опор №3-9 на предмет крепления провода к изоляторам. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-24 01:04
356853 | 110 | 2023-04-18 | 17 | 53 | 0.006999 | 2023-04-18 | 18 | 7 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного ввода потребителя, проживающего по адресу п. Комсомольский ул. Мичуринская д.20 и запитанного от опоры №13 , произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №13 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП 56-1-3, по адресу п. Комсомольский ул. Мичуринская д.20 на замену ввода. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник СПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-24 01:04
356855 | 68 | 2023-04-21 | 12 | 39 |  | 2023-04-21 | 12 | 39 | 3.4.10 На опоре №141 ВЛ-110 кВ КЗ-193, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 8-ом изоляторах (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-6А) и проводе (марки АС-150/19), на изоляторах гирлянды и траверсе следы птичьего помета (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КЗ-193. Влияющие факторы: загрязнение поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ-110 кВ КЗ-193 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.12 На опоре №141 ВЛ-110 кВ КЗ-193, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на 1-ом и 8-ом изоляторах (8 изоляторов в гирлянде) марки (ПС-6А) и проводе (марки АС-150/19), на изоляторах гирлянды и траверсе следы птичьего помета (см. фото), что привело к отключению ВЛ 110 кВ КЗ-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №141 фазы "С" ВЛ-110 кВ КЗ-193. Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №141 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, -согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ марки (ЗП-АП-2-2) при формировании ремонтной программы 2024 года на ВЛ-110 кВ КЗ-193 опоры № 141. Ответственное лицо: Неретин В. В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о заместителя директора ПО СЭС-главного инженера Невзоров С.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник СВЛ Неретин В.В. Начальник СРЗА Верозубов А.А. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-24 01:08
356851 | 204 | 2023-04-01 | 14 | 23 | 0.03225 | 2023-04-01 | 14 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, в совокупности с атмосферными воздействиями (порывы ветра до 12 м/с, перепады температуры окружающего воздуха с переходом через "О" отметку), произошел обрыв вязки двойного крепления провода (А-35) фазы «В» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №23/2/2 ВЛ Л-37-2, с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №23/2/2 - №23/2/3, вследствие чего на ПС 35 кВ Белоглазовская произошло отключение присоединения (ВЛ Л-37-2) действием УРЗА (МТЗ). 4.1 Обрыв вязки двойного крепления провода (А-35) фазы "В" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №23/2/2 ВЛ Л-37-2 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (тяжения, кручения, сжатия) вызванных воздействием атмосферных явлений (ветровые нагрузки, перепады температур) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала вязки крепления на Л-37-2 с.Белоглазово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-37-2, в пролетах опор №23/2/1 - №23/2/9 . При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ШРЭС - главный инженер Гогенков Станислав Викторович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-03 00:44
356855 | 63 | 2023-04-02 | 22 | 26 | 0.0035 | 2023-04-02 | 22 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) фазы "А" с опоры №19 с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "0" ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №40-9-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-25) фазы "А" с опоры №19 с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "0" ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-9-2, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома с опор №19-36 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-40-9-2 на предмет крепления провода. При необходимости устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник РЭС Завьялов Е.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-03 01:02
356853 | 95 | 2023-04-01 | 13 | 45 | 0.040601 | 2023-04-01 | 14 | 43 | 3.4.9.3 В результате схлеста провода на вводе потребителя, запитанного от опоры №4, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-30-13. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-30-13 фидер №2 на замену провода на вводе в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник службы ПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-03 01:04
356858 | 155 | 2023-04-01 | 8 | 36 | 0.010249 | 2023-04-01 | 9 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-5 явилось отключение автомата 0,4кВ ф№1 на КТП 46-13-5 из-за превышения нагрузки относительно тока уставки автомата (АВ ф№1 на 100 А, нагрузка по фазам " А " = 132А, " В " = 107А, " С " = 87 А ) потребителей проживающих по адресам: с. Зудилово ул. Пушкина,д.7 ,ул. Пушкина,д. 9,ул. Майская, д.4 ,ул. Майская, д.15, ул. Майская,д.6 . | Организационное мероприятие 1 Начальнику транспорта электрической энергии проверить соответствие потребляемой мощности потребителей техническим условиям. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-03 01:06
356852 | 63 | 2023-04-01 | 14 | 9 | 7.1167 | 2023-04-01 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации привода КЗ-110 Т-1, произошел износ зацепляющего механизма, что привело к срыву планки отключения КЗ Т-1, ОД-110 Т-1 не отключился по причине заклинивания привода, сработал блинкер "Отключение ОД-110 Т-1", аварийно отключился В-110кВ БГ-56 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская", при включении В БГ-56 на неустранившееся КЗ сработал УРОВ 2 СШ 110 кВ на ПС 110кВ №3 "Благовещенская" (Работа РЗА правильно). 4.14 Срыв планки отключения в приводе КЗ-110 Т-1 на ПС 110кВ №33 "Гляденьская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв планки отключения в приводе. на ПС "Гляденьская" №33, КЗ-110 | Техническое мероприятие 1 При выводе в ремонт КЗ с приводом ПРК на ПС 110кВ №8 "Новополтавская", ПС 110кВ №38 "Зеленополянская", ПС 110кВ №43 "Каипская", ПС 110кВ №41 "Северская", ПС 110кВ №5 "Ключевская", ПС 110кВ №34 "Васильчуковская", ПС 110кВ №24 "Златополинская", ПС 110кВ №44 "Мышкинская", ПС 110кВ №4 "Табунская", ПС 110кВ "Новотроицкая (НС-4)", ПС 110кВ №33 "Гляденьская", ПС 110кВ №35 "Гришковская", ПС 110кВ №22 "Орловская", ПС 110кВ №23 "Зятьково Реченская", проверять зацепляющий механизм привода, общую работоспособность привода и переключение блок контактов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 При выводе в ремонт ОД с приводом ПРО на ПС 110кВ №8 "Новополтавская", ПС 110кВ №38 "Зеленополянская", ПС 110кВ №43 "Каипская", ПС 110кВ №41 "Северская", ПС 110кВ №5 "Ключевская", ПС 110кВ №34 "Васильчуковская", ПС 110кВ №24 "Златополинская", ПС 110кВ №44 "Мышкинская", ПС 110кВ №4 "Табунская", ПС 110кВ "Новотроицкая (НС-4)", ПС 110кВ №33 "Гляденьская", ПС 110кВ №35 "Гришковская", ПС 110кВ №22 "Орловская", ПС 110кВ №23 "Зятьково Реченская", проверять регулировку привода, общую работоспособность привода и переключение блок контактов. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 29.12.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главного инженера Терешкин К.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы ПС Рябушенко Д.В. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. И.о. начальника службы РЗА Серосеков А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-03 01:13
356852 | 66 | 2023-04-01 | 22 | 16 | 0.0040167 | 2023-04-02 | 2 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации выходного реле KL (типа РПУ-2, 1984 г.в.), произошло старение изоляции контактной группы реле, что привело к пробою изоляции контактной группы (контакты 5-6) выходного реле KL в релейном шкафу ОД КЗ Т-1 КРУН-10кВ и срабатыванию КЗ-110 Т-1, с отказом отключения ОД-110 Т-1 на ПС 110кВ №33 "Гляденьская" (по причине окисления контактного соединения катушки отключения QR), аварийному отключению В-110кВ БГ-56 на ПС 110кВ №3 «Благовещенская». 4.11 Пробой изоляции контактной группы (контакты 5-6) выходного реле KL в релейном шкафу ОД КЗ Т-1 КРУН-10кВ на ПС 110кВ №33 "Гляденьская". Окисление контактного соединения катушки отключения QR ОД на ПС 110кВ №33 "Гляденьская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции контактной группы (контакты 5-6). на ПС "Гляденьская" №33, Набор. панель АУВ вв. ВН(СН,НН) тр-ров; Окисление контактного соединения катушки отключения QR. на ПС "Гляденьская" №33, ОДЗ-110М-1000 | Техническое мероприятие 1 При проведении очередного ТО на ПС 110кВ №33 "Гляденьская" (согласно графика 2024 год, «Востановление»), произвести замену выходных реле защит Т-1 – KL и KL4 (типа РПУ-2) на реле типа РП-25. Ответственное лицо: начальник СРЗА Евсеев В.С. 30.11.2024 годТехническое мероприятие 2 При проведении плановых опробований ОД КЗ 110 на ПС №8 "Новополтавская", ПС №38 "Зеленополянская", ПС №43 "Каипская", ПС №41 "Северская", ПС №5 "Ключевская", ПС №34 "Васильчуковская", ПС №24 "Златополинская", ПС №44 "Мышкинская", ПС №4 "Табунская", ПС "Новотроицкая (НС-4)", ПС №33 "Гляденьская", ПС №35 "Гришковская", ПС №22 "Орловская", ПС №23 "Зятьково Реченская", производить ревизию контактных соединений на катушках включения КЗ и отключения ОД. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом "О назначении постоянно действующих комиссий № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. заместителя директора - главного инженера Терешкин К.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы ПС Рябушенко Д.В. Начальник ОДС КЭС ЦУС АУ Шиятый Р.Ю. И.о. начальника службы РЗА Серосеков А.Н. Главный инспектор РУТН Сибири Мелешенко Д.В. Начальник службы РЗА ЦУС АУ Красноперов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер 1 категории ОПБиПК Черных П.А. | 2023-04-03 01:51
356853 | 97 | 2023-04-01 | 14 | 55 | 0.11875 | 2023-04-01 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошла разгерметизация дверей РУ-10, в результате чего произошло попадание загрязненной влаги (дождевая вода с мелкодисперсной пылью) на нижние контакты ПК-10 фазы "С", с последующим повреждением предохранителя и перекрытием фазы "С" на корпус КТП-90-32-26. 4.12 Разрушение патрона предохранителя ПК-10 фазы "С" в результате попадания влаги на нижние контакты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение патрона предохранителя ПК-10 на ТП-90-32-26, Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 ФC | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 кВ фазы "С" КТП-90-32-26, Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию уплотнений дверей КТП-90-32-26. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник службы ПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-03 07:25
356851 | 205 | 2023-04-04 | 9 | 58 |  | 2023-04-04 | 9 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие перепада температуры окружающего воздуха (с переходом через 0°С (от -5°С до +2°С)), произошло снижение механической прочности (обрывы) жил контрольного кабеля токовых цепей ДЗТ Т-1, между клеммным ящиком ТТ-110 Т-1 (фазы "А" и "С") и ОПУ-110 (щит 2П3Р), вследствие чего, из-за разбалансировки тока небаланса, присоединение (Т-1 на ПС 110 кВ Устькалманская) было отключено действием УРЗА (ДЗТ Т-1) работа ОД/КЗ-110 Т-1. 4.13 Повреждение (обрывы) жил кабеля токовых цепей ДЗТ Т-1 со стороны 110 кВ (фазы "А" и "С"), между клеммным ящиком силового трансформатора (ТТ-110 Т-1) и ОПУ-110 (щит 2П3Р) ПС 110 кВ Устькалманская (см. фото 1-2) обусловлено изменением свойств материалов (физический износ) кабеля с течением времени, вследствие деформаций растяжения, вызванных перепадом температур окружающего воздуха с переходом через "0" отметку (от -5°С до +2°С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы жил контрольного кабеля на ПС 110 кВ Устькалманская, ДЗТ Т-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену контрольных кабелей (токовых цепей) Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Устькалманская между клеммными шкафами ТТ-110 Т-1(Т-2) и ОПУ-110 (щит 2П3Р). Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 30.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера ПО ЗЭС - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Зайцев Антон Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-05 01:00
356859 | 74 | 2023-04-04 | 14 | 56 | 0.0011333 | 2023-04-04 | 16 | 4 | 3.4.9.3 В результате замыкания на вводе потребительского неизолированного провода бытового абонента, подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-4-5 Ф.1, произошло отгорание провода ввода от опоры №3 в сторону потребителя, ВЛ-0,4 кВ ф.1 в КТП-23-4-5 выведена в ремонт по аварийной заявке. | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю подключенному оп опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-4-5 Ф.1 на замену ввода на изолированный провод. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник ПТС Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Клепиков А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-05 01:43
356853 | 98 | 2023-04-05 | 9 | 44 | 0.013432 | 2023-04-05 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной обрезки крон деревьев в пролете опор №17-18 произошел кратковременных схлёст проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-7. 4.12 Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-6-7, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-7. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник службы ПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Веремьёв С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-06 01:55
356851 | 206 | 2023-04-06 | 15 | 4 | 0.0159 | 2023-04-06 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате расплетения одной жилки верхнего повива провода (А-50) фазы "А" (верхняя) в пролете опор №258 - №259 ВЛ Л-53-4, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест с проводом фазы «В», в результате чего присоединение (В Л-53-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Излом и расплетение одной жилки верхнего повива провода (А-50) фазы "А" (верхняя) в пролёте опор №258 - №259 ВЛ Л-53-4 вызваны изменением структуры материала проводника (износ, усталость металла) с течением времени под воздействием атмосферных явлений (перепады температур окружающего воздуха, порывы ветра, гололедообразование). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилки верхнего повива провода на Л-53-4 с.Варшава, Пролет: Оп. №258 - Оп. №259 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода на ВЛ Л-53-4 в пролете опор №255 - №263. Устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника ЗРЭС - главный инженер Литвинов Сергей Леонидович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-07 01:31
356859 | 75 | 2023-04-06 | 16 | 59 |  | 2023-04-06 | 16 | 59 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, находящейся на краю средней траверсы опоры №55 ВЛ 110 кВ СС-179 и приближения её при взлете на недопустимое расстояние к верхнему проводу фазы "А", произошло электродуговое перекрытие фазы "А" на металлическую траверсу опоры №55, через тело птицы. От чего действием защит отключился В-110 кВ СС-179 на ПС 110 кВ Солонешенская. Причиной неуспешного АПВ стало продолжительное замыкание через останки тела птицы зависшей на траверсе опоры, что больше режима АПВ (tАПВ = 2,0 с). 4.11 Электродуговое перекрытие фазы "А" на металлическую траверсу опоры №55 ВЛ 110 кВ СС-179, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие фазы "А" на металлическую траверсу опоры №55 ВЛ 110 кВ СС-179, через тело птицы. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-179), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опоры №55 ВЛ 110 кВ СС-179, с целью выявления дефектов проводов и тросов, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, загрязнения, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) и устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Удалить посторонний предмет (тело птицы) со средней траверсы опоры №55 ВЛ 110 кВ СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Начальник отдела ПБиПК Купоров С.П. Начальник УРиРУ Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Начальник службы РЗиА Ситнов Е.В. Начальник службы ВЛ Сизинцев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-07 01:37
356858 | 157 | 2023-04-09 | 15 | 36 | 0.0044165 | 2023-04-09 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Кипешено ул. Молодежная д. 1 кв.2. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю с. Кипешено ул. Молодежная д.1 кв.2 на замену ввода проводом СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Сарайкин А.М. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Гордеева И.Е. | 2023-04-09 23:48
356850 | 89 | 2023-04-09 | 17 | 50 | 0.31733 | 2023-04-09 | 19 | 49 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега на вывода НН, произошло перекрытие фаз (В,С), что привело к термическому разрушению выводов (шпилек) НН силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-68-1-11. 4.10 Термическое разрушение выводов (шпилек) НН фаз (В,С) силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-68-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение выводов (шпилек) НН фаз (В,С) силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-68-1-11. на ТП-16-3-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТП-16-3-1, выводов 0,4кВ, протяжку всех болтовых соединений, монтаж защитного кожуха выводов ВН,НН на ТП-16-3-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. главного инженера ПО ВЭС Бикетов С.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-10 01:05
356850 | 90 | 2023-04-09 | 15 | 53 | 0.06475 | 2023-04-09 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С", схлест с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-3-6, что привело к отключению АВ-2 ТП-68-3-6. 4.13 Обрыв провода фазы "С", схлест с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-3-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-3-6, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. главного инженера ПО ВЭС Бикетов С.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Бийского РЭС Макаров П.И. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Горинский К.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-10 01:05
356857 | 107 | 2023-04-08 | 19 | 24 | 0.45 | 2023-04-08 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 40 лет произошло загнивание древесины верха опоры и при воздействии порывистого ветра, произошел излом верхней части опоры №249/1/15 ВЛ Л-23-1 "Ело" и её падение с последующим схлёстом проводов. 4.1 Из-за сильного загнивания сердцевины вершины опоры более 0,14 метра (диаметр вершины 0,18 м), произошел излом вершины опоры №249/1/15 ВЛ Л-23-1 "Ело" с её падением и КЗ Ф. А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верха опоры на Л-23-1 Ело, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №249/1/15.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.05.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Боктунов М.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-1 "Ело" на предмет загнивания опор. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 18.05.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Тойлошев А.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-10 01:07
356858 | 158 | 2023-04-08 | 12 | 18 | 0.0055332 | 2023-04-08 | 13 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-17 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-17, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-17, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-17 в пролетах опор №8- №10. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Каравайцев К.Ю. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-10 01:07
356858 | 159 | 2023-04-08 | 11 | 37 | 0.56748 | 2023-04-08 | 12 | 41 | 3.4.9.1 Отключение В-10 Л-35-3 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе ООО «Заринская сетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО «Заринская сетевая компания» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-35-3 с.Санниково-с.Фирсово к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Черновалов С.Н. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-10 01:07
356851 | 208 | 2023-04-08 | 11 | 30 | 0.012833 | 2023-04-08 | 12 | 47 | 3.4.10 В результате одновременного массового взлета стаи птиц с проводов (А-25) ВЛ Ф-1 от ТП 46-7-13 в пролетах опор №5-№7 произошел кратковременный схлёст проводов (перекрытие изоляции через тело птицы), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-46-7-13) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 125 А). 4.12 Перекрытие (схлёст) изоляции проводов (А-25) фаз "А" и "В" на ВЛ Ф-1 от ТП-46-7-13 в пролетах опор №5-№7 обусловлено жизнедеятельностью птиц - одновременный массовый взлет стаи птиц с проводов ВЛ, о чем свидетельствуют погибшая птица (грач) у основания опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-7-13, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП 46-7-13, в пролётах опор №1-№4/6. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояние провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 от ТП 46-7-13, в пролётах опор №1-№4/6. Устранить выявленные неисправности (дефекты). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДГ КРЭС - главный инженер Иванов Владимир Евгеньевич Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-10 01:08
356858 | 160 | 2023-04-08 | 11 | 1 | 0.029184 | 2023-04-08 | 12 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Октябрьской д. 21 (потребитель Суродайкин Валерий Никитич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Суродайкину Валерию Никтитичу, проживающему по адресу с. Борисово ул. Октябрьская д. 21 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.11.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер РЭС Покрышкин В.Г. Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-10 01:08
356857 | 108 | 2023-04-08 | 10 | 10 | 0.036666 | 2023-04-08 | 12 | 0 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2. В следствии чего произошло КЗ между проводами фазы "В" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2 с последующим отключением АВ-0,4кВ Ф-1 от ТП-2-3-2 - ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2, и обрывом проводов фазы "В" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2 4.13 Из-за длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2. В следствии чего произошло КЗ между проводами фазы "В" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2 с последующим отключением АВ-0,4кВ Ф-1 от ТП-2-3-2 - ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2, и обрывом проводов фазы "В" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; обрыв провода фазы "В" и фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-3-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-2-3-2 на предмет разрегулировки проводов. Отчёт предоставить до 26.05.2023. Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Шадрин А.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-10 01:08
356850 | 91 | 2023-04-08 | 8 | 50 | 0.0073337 | 2023-04-08 | 9 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов ввода в гараж, запитанный с опоры №18 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-15, в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-1 на ТП-55-4-15. 4.11 Кратковременный схлёст проводов ввода в гараж запитанный с опоры №18 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса неизолированных вводов в постройки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-15, при выявлении несоответствий НТД произвести регулировку. При отсутствии собственников-демонтаж проводов. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о.заместителя директора ПО ВЭС - главного инженера Бикетов С.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Солтонского РЭС Кизин М.Н. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Начальник СРЗА Махначев П.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А | 2023-04-10 01:08
356857 | 109 | 2023-04-08 | 8 | 45 | 0.047918 | 2023-04-08 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод фазы А марки А-25 произошла его разрегулировка в результате чего произошел схлест проводов (без повреждения) в пролет опор № 8-9 фаз А и В на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 6-17-7 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод фазы А марки А-25 произошла его разрегулировка в результате чего произошел схлест проводов (без повреждения) в пролет опор № 8-9 фаз А и В на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 6-17-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-7, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролет опор 8-9 ф. 2 от ТП 6-17-7 и произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки провода на данном фидере ВЛ-0,4 кВ и отчитаться до 31.05.2023 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Попов Ю.В. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-10 01:09
356851 | 209 | 2023-04-08 | 7 | 48 |  | 2023-04-08 | 7 | 48 | 3.4.10 В результате присаживания хищной птицы (пустельга) на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоры №284 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А" (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по поверхности изолирующей подвески по птичьим загрязнениям (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности 1-ого стеклянного изолятора (ПСВ-120Б) и проводе, а также остатки птичьего помета на траверсе и проводе (свитое гнездо в тросостойке на опоре №306). (см. фото 1-2). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю с отключением присоединения (В ЮБ-152 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и В ЮБ-152 на ПС 110 кВ Михайловская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ЮБ-152) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы "А " (верхняя), по поверхности изолирующей подвески (ПСВ-120Б), на промежуточной ж/б (ПБ-28п) опоре №284 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151) произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Пролет: Опора № 283 - Опора № 284 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №283 - №285 ВЛ ЮБ-152 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать свитое гнездо в тросостойке промежуточной опоры №306 ЮБ-152 (ВЛ ЮВ-151). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 установку антиприсадных устройств для птиц на траверсы опор №№: 283, 284, 285 ВЛ ЮБ-152 (ЮВ-151), препятствующие присаживанию птиц. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Зам. директора ПО ЗЭС - главный инженер Ерошкин Егор Владимирович Заместитель председателя: Зам. главного инженера - начальник ПТС Воропаев Сергей Валентинович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Покутний Павел Иванович Начальник СРЗА ПО ЗЭС Меренков Евгений Викторович Начальник УРиРУ ПО ЗЭС Евтеев Александр Леонидович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Главный специалист ОПБиПК ПО ЗЭС Муравьев Тимофей Васильевич | 2023-04-10 01:09
356855 | 64 | 2023-04-08 | 0 | 4 | 0.006 | 2023-04-08 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Верх-Чуманка, ул.Совхозная 9 Ульянова Л.И.) ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП 10/0,4 № 28-11-6 (Согласно акта взаимодействия причина ТН является повреждения вводного кабеля потребителя от опоры №7 до ВЩУ дома №9. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-11-6. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Паршин А.П. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Невзоров С.Н. Члены комиссии: Начальник УР и РУ Ефимов В.В. Начальник ОПБ и ПК Затолокин Д.И. Заместитель начальника РЭС-главный инженер Юшка Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер 1 категории Кретова Т.А. | 2023-04-10 01:09
356853 | 100 | 2023-04-07 | 19 | 40 | 0.1625 | 2023-04-07 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя СНТ "Вагонник-1". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в СНТ "Вагонник-1" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник службы ПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-10 01:09
356858 | 161 | 2023-04-07 | 21 | 9 | 0.073002 | 2023-04-07 | 22 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №15/2-№16/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-7, Пролет: Опора № 15-2 - Опора № 16-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-7 в пролетах опор №15/2- №16/2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора - главный инженер ПО Климов К.Н Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Косых А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗиА Касаткин Д.Е. Заместитель начальника - главный инженер РЭС Черняев А.Е. Начальник УРиРУ Икко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБ и ПК Гордеева И.Е. | 2023-04-10 01:10
356853 | 101 | 2023-04-07 | 19 | 3 | 0.064165 | 2023-04-07 | 20 | 20 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло ослабление вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре №5, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5, с последующим схлёстом проводов под воздействием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-32-43. 4.11 Ослабление вязок проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-32-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-32-43, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-32-43. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-32-43 в пролете опор №3-6. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник службы ПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Неженцев Д.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-10 01:10
356853 | 102 | 2023-04-07 | 17 | 12 | 0.02664 | 2023-04-07 | 17 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ООО "ПТФ Комсомольская". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "ПТФ Комсомольская" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 13.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго" № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Корниенко О.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО - начальник ПТС Старухин Р.С. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Батырев Д.С. Начальник службы ПС ПО ЦЭС Будон П.А. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС АУ Тишкова Е.И. Начальник УРиРУ ПО ЦЭС Кокорин В.Б. Заместитель начальника РЭС - главный инженер Корзун С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер ОПБ и ПК ПО ЦЭС Казакеев А.Г. | 2023-04-10 01:10
356859 | 76 | 2023-04-07 | 14 | 24 | 0.65475 | 2023-04-07 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изоляторов фаз "А","В" со штыря на опоре №300/177 ВЛ 10 кВ Л-89-3 вместе с крепящимися к ним проводниками и последующим касанием провода фазы "А" о металлическую траверсу опоры, от чего на ПС 110 кВ Советская сработала сигнализация "Земля в сети 10кв" и ключом управления был отключен В-10 Л-89-10. 4.12 Срыв изоляторов фаз "А","В" со штыря на опоре №300/177 ВЛ 10 кВ Л-89-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фаз "А","В" со штыря на опоре №300/177 ВЛ 10 кВ Л-89-3. на Л-89-3 «Кокши», Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №300/175-300/180 ВЛ 10 кВ Л-89-3, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом по филиалу «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора производственного отделения - главный инженер Репников М.А. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник службы Посысаев А.В. Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Сальников О.Ю. Начальник ОПБ и ПК ПО Купоров С.П. Начальник управления РиРУ ПО Сорокин В.Ю. Начальник ОДС БЭС ЦУС АУ Денисов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий инженер Фролов Игорь Анатольевич | 2023-04-10 01:11
356857 | 110 | 2023-04-07 | 12 | 39 | 0.099 | 2023-04-07 | 14 | 18 | 3.4.8.2 В результате проезда под проводами неустановленными лицами на тракторе с поднятым ковшом, трактор оборвал провода фазы "В" и "С" марки А-35 в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-8. 4.4 Обрыв проводов фазы "В" и "С" марки А-35 в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-8 в результате проезда крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-8, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвели аварийный ремонт провода марки А 35 фаз "В" и "С" в пролете опор №6-8 ВЛ 0.4 кВ от ТП-14-25-8. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.05.2023 Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 25.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Филатов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ОДС ПО Трушников А.И. Начальник службы РЗиА ПО Ашмарин А.Г. Начальник службы ПС ПО Соловьёв С.А. Начальник службы ВЛ ПО Симиренко К.В. Начальник СД Козлов В.И. Начальник ОПБ и ПК ПО Суртаева С.В. Заместитель начальника РЭС – главный инженер Колпаков О.А. Начальник отдела РУиУЭ Куимов И.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер ОПБиПК Ноговицын С.А. | 2023-04-10 01:11
356850 | 92 | 2023-04-08 | 11 | 1 |  | 2023-04-08 | 11 | 1 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (дождь со снегом) подвесной гирлянды изоляторов опоры №67 ВЛ-110кВ БВ-13, а также сопутствующих обстоятельств ((загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры)), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" (следы от электродуги на 1,2,8 изоляторах от траверсы и проводе марки АС-120/19), что привело к отключению В-110 кВ БВ-13 на ПС- 220 кВ Бийская (ЗСП МЭС) и В-110 кВ БВ-13 на ПС- 110 кВ Воеводская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" ( без разрушения) на промежуточной опоре (ПБ-110-1) №67 ВЛ-110кВ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвесной гирлянды. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить гирлянду изоляторов на опоре № 67 фазы «А» ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 66,67,68 ВЛ-110 кВ БВ-13. При несоответствии требованиям НТД - выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Алтайэнерго № 306 от 21.03.2023 год Подписи Председатель: И.о. ааместителя директора ПО ВЭС - главного инженера Бикетов С.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ Лозовицкий А.В. Начальник СРЗА Горинский К.А. Начальник ОДС ЦУС АУ Варварин Д.М. Начальник УРиРУ Танькин И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий инженер ОПБиПК Цепенко С.А. | 2023-04-10 01:11