## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 503 | 2022-06-27 | 19 | 38 |  | 2022-06-27 | 19 | 38 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод фазы "С" в пролете опор №№ 95-96 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453). 4.4 В результате попадания молнии в провод фазы "С" в пролете опор №№ 95-96 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры № 95, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-453 действием защит. Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 95 проведен в апреле 2022 года, замечаний по состоянию изоляции не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453), VL110-001477 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 95 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 95 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.10.2022 год
357700 | 502 | 2022-06-27 | 18 | 45 | 0.25969 | 2022-06-27 | 19 | 4 | 3.4.7.4 На ТП 6 кВ 1-10-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате пробоя изоляции отходящей ведомственной КЛ-0,4 кВ произошло КЗ. По причине не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 6 кВ 1-10-03 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 6 кВ 1-10-03, TP006-0009158 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления петли фазы "0"отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить предохранители на ТП 6 кВ 1-10-03 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.06.2022 год
357700 | 500 | 2022-06-27 | 8 | 30 | 0.49167 | 2022-06-27 | 13 | 25 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 24-05-20 "МТС" произошло однофазное замыкание, ток КЗ, протекающий через предохранитель 10 кВ фазы "С", не обеспечил работу предохранителя как устройства защиты, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 В на ПС 35 кВ кВ Чаа-Холь. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 24-05-20 "МТС" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф.24-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 04.07.2022 год
357700 | 498 | 2022-06-26 | 23 | 0 | 0.1425 | 2022-06-27 | 0 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 17. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора 630 кВА на ТП 10 кВ 17 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 17, TP010-1001964-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 630 кВА на ТП 10 кВ № 17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.06.2022 год
357700 | 499 | 2022-06-26 | 23 | 27 | 0.182 | 2022-06-27 | 0 | 6 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ опоры № 69 до ТП 10 кВ № 330 ф. 10-04. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел однофазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 10-04 ВЛ 10 кВ опоры № 69 до ТП 10 кВ № 330 , что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 10-04 от опоры № 69 до ТП 10 кВ № 330 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2022 год
357700 | 501 | 2022-06-27 | 17 | 20 | 2 | 2022-06-27 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 27 от опоры №20/2 в сторону ТП 10 кВ 130. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 27 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 27 от опоры №20/2 в сторону ТП 10 кВ 130, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 27 на РП 10 кВ № 2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 27, VS010-0011984 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 27 от опоры №20/2 в сторону ТП 10 кВ 130. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 27 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2022 год
357700 | 515 | 2022-06-30 | 17 | 22 | 0.1313 | 2022-06-30 | 19 | 3 | 3.4.8.5 Наезд неизвестного лица на опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 о ТП 6 кВ 1-06-13. 4.4 В результате наезда на опору №2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-13 произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№2-3, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 6 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13., VN004-00124495 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов всех фаз в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 512 | 2022-06-29 | 20 | 36 | 0.01785 | 2022-06-29 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 32-04-17. 4.4 В момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 32-04-17, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-04-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 32-04-17, VN004-00124788 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.07.2022 год
357700 | 513 | 2022-06-29 | 20 | 30 | 0.006666 | 2022-06-29 | 20 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 20-13-38. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 20-13-38, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160А на ТП 10 кВ 20-13-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 20-13-38., VN004-00132516 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-13-38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2022 год
357700 | 510 | 2022-06-29 | 13 | 40 | 0.40625 | 2022-06-29 | 16 | 55 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-14. 4.10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л 1 14-03-14, VN004-00121621 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 на ТП 10 кВ 14-03-14. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 14-03-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.07.2022 год
357700 | 509 | 2022-06-29 | 12 | 11 | 0.0238 | 2022-06-29 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 31-03-01. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 31-03-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключеия АВ 160 А на ТП 10 кВ 31-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 31-03-01., VN004-00121729 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-03-01с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2022 год
357700 | 507 | 2022-06-28 | 12 | 55 | 0.13333 | 2022-06-28 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-03. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А на ТП 10 кВ 17-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-03, VN004-00124276 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 17-02-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 отТП 10 кВ 17-02-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2022 год
357700 | 506 | 2022-06-28 | 12 | 10 | 0.008 | 2022-06-28 | 12 | 16 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-02. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-02, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250А на ТП 10 кВ 38-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-02, VN004-00121748 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 38-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2022 год
357700 | 505 | 2022-06-28 | 9 | 55 | 0.0054 | 2022-06-28 | 10 | 22 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250А на ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06., VN004-00121785 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 33-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2022 год
357700 | 511 | 2022-06-29 | 18 | 8 | 0.017966 | 2022-06-29 | 19 | 46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-08. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-08 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 32-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-08, VN004-00122008 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-08 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.07.2022 год
357700 | 514 | 2022-06-30 | 11 | 35 | 0.048033 | 2022-06-30 | 13 | 46 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 10-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05. в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 32-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05, VN004-00121971 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 10-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 481 | 2022-06-20 | 15 | 52 | 0.31 | 2022-06-20 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 209 ВЛ 10 кВ ф. 31-01, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 209 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 в период воздействия ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-01 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 209 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 год
357700 | 480 | 2022-06-20 | 15 | 52 | 0.21666 | 2022-06-20 | 16 | 57 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 56-57 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 56-57 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.07.2022 год
357700 | 482 | 2022-06-20 | 18 | 9 | 0.18 | 2022-06-20 | 18 | 36 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 8-9 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-05. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 8-9 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-06, VS010-0011920 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 01.08.2022 год
357700 | 483 | 2022-06-21 | 7 | 41 | 0.0011857 | 2022-06-21 | 7 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 140-141 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 140-141 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 140-141 ВЛ 10 кВ ф.3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.07.2022 год
357700 | 496 | 2022-06-24 | 0 | 22 | 0.022794 | 2022-06-24 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70/14-1, 70/14-2 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70/14-1, 70/14-2 ВЛ 10 кВ ф. 37-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, VS010-0011999 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 70/14-1, 70/14-2 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2022 год
357700 | 484 | 2022-06-21 | 9 | 39 | 0.0038019 | 2022-06-21 | 9 | 43 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление нарушения целостности вентиляционного отверстия ТП 10 кВ 256. 4.4 В результате проникновения собаки на шины 10 кВ ТП № 256 произошло межфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя 10 кВ фидера 67 от РП-6 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шин на ТП 10 кВ 256, TP010-1002103 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 256 с целью выявления возможных дефектов после проникновения животного (собаки). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить целостность вентиляционного отверстия с целью исключения проникновения животных и птиц в КТП 10 кВ 256. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр кТП 10 кВ от ФЛ 10 кВ ф. 67 с целью проверки целостности вентиляционных отверстий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2022 год
357700 | 488 | 2022-06-21 | 18 | 40 | 0.25 | 2022-06-21 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 238 и ТП 10 кВ 255 КЛ 10 кВ ф. 31. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 31 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 31 между ТП 10 кВ 238 и ТП 10 кВ 255, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 31 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф.31, KS010-0004918 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 31 между ТП 10 кВ 238 и ТП 10 кВ 255. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 31 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.07.2022 год
357700 | 487 | 2022-06-21 | 15 | 50 | 0.013333 | 2022-06-21 | 16 | 22 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-07-02. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-07-02, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250А на ТП 10 кВ 33-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-07-02., VN004-00121740 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 33-07-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.06.2022 год
357700 | 497 | 2022-06-24 | 14 | 50 | 0.00052 | 2022-06-24 | 14 | 56 | 3.4.12.2 Воздействие ветра на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-05-6. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-05-6, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250А Л 1 на ТП 10 кВ 3-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-05-6, VN004-00122731 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВот ТП 10 кВ 3-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.06.2022 год
357700 | 491 | 2022-06-22 | 21 | 25 | 0.0112 | 2022-06-22 | 21 | 49 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-01. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-01, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ 38-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-01., VN004-00121746 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 38-01-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.06.2022 год
357700 | 479 | 2022-06-20 | 15 | 31 | 0.0019 | 2022-06-20 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-08-10. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-08-10 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 40-08-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-08-10, VN004-00121343 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-08-10 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-08-10с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.06.2022 год
357700 | 463 | 2022-06-16 | 17 | 7 | 0.9765 | 2022-06-16 | 20 | 37 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел излом ж/б приставки опоры № 98/1 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. 4.4 В момент порывов ветра произошел излом ж/б приставки деревянной промежуточной опоры № 98/1 с последующим падением опоры и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 40-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную ж/б приставку анкерной опоры № 98/1 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-14 с целью выявления дефектов ж/б приставок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.07.2022 год
357700 | 456 | 2022-06-16 | 14 | 20 | 0.65905 | 2022-06-17 | 0 | 32 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в траверсу опоры № 28 и стойку опоры № 29 ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6). 4.4 В результате попадания молнии в верхнюю траверсу опоры № 28 произошло расщепление траверсы опоры "ласточкин хвост" в месте соединения со стойкой опоры с последующим выпадением заварного болта и падением (провисанием) провода вместе с поддерживающей гирляндой изоляторов фазы "С". В результате попадания молнии в стойку опоры № 29 произошло ее расщепление, с последующим падением на землю верхней части стойки опоры № 29 ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры № 29/ излом траверсы опоры № 28 на ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6), VL035-001712-504 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры № 28,29 ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить на опорах №№42,63,164,174 ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6) ГИРМК-35. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.08.2022 год
357700 | 450 | 2022-06-15 | 19 | 50 | 0.40831 | 2022-06-15 | 20 | 25 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 300, принадлежащей сторонней организации Кызылский спец. сервис, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 52 действием защит на РП -5. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 300 "Кызылский спец. сервис" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 52. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 467 | 2022-06-17 | 21 | 17 | 0.17 | 2022-06-17 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 16-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 16-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-02, VS010-0011937 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 16-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.07.2022 год
357700 | 457 | 2022-06-16 | 14 | 40 | 1.3093 | 2022-06-16 | 22 | 51 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 94 ВЛ 10 кВ ф. 40-07. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 94 ВЛ 10 кВ ф. 40-07 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 40-07 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 40-07, VS010-0011918 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектной опоры № 94 ВЛ 10 кВ ф. 40-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-07 с целью выявления дефектов . Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2022 год
357700 | 462 | 2022-06-16 | 17 | 7 | 0.40799 | 2022-06-16 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины траверсы Т- опоры № 126 ВЛ 10 кВ ф.40-08. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины при ветровой нагрузке до 18 м/сек. произошел излом траверсы Т- образной промежуточной опоры № 126 ВЛ 10 кВ ф.40-08 в месте соединения со стойкой опоры с последующим падением проводов фазы "С" и касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и выключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 40-08 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу Т- образной опоры № 126 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.06.2022 год
357700 | 460 | 2022-06-16 | 16 | 3 | 1.1471 | 2022-06-16 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 КЛ 10 кВ ф. 10-13. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел однофазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 10-13, что явилось причиной появления неполнофазного режима на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф.10-13, KS010-0004654 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 10-13 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ № 3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2022 год
357700 | 473 | 2022-06-19 | 16 | 46 | 1.0167 | 2022-06-19 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "В" ТП 10 кВ 21-02-1. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "В" на ТП 10 кВ 21-02-1. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "В" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 40-08 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП 10 кВ 21-02-1, TP010-1002264 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "В" на ТП 10 кВ 21-02-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.07.2022 год
357700 | 459 | 2022-06-16 | 16 | 8 | 1.8905 | 2022-06-16 | 19 | 27 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования, принадлежащего сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 10-04 действием защит на ПС 110 кВ Южная. | Техническое мероприятие 1 Устранить дефекты на ТП 10 кВ 321 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.06.2022 год
357700 | 461 | 2022-06-16 | 16 | 44 | 0.3925 | 2022-06-16 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 КЛ 10 кВ ф. 10-01. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 10-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 10-01 между ПС 110 кВ Южная и РП 10 кВ №3 КЛ 10 кВ ф. 10-01, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 10-01, KS010-0004657 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 10-01 между ПС 110 кВ Южная и ЦРП 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-01 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2022 год
357700 | 474 | 2022-06-19 | 18 | 11 | 0.23335 | 2022-06-19 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 29/15/1 ВЛ 10 кВ ф. 36-25, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 29/15/1 ВЛ 10 кВ ф. 36-25 в период воздействия ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 36-25 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 36-25, VS010-0012009 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 29/15/1 ВЛ 10 кВ ф. 36-25. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф.36-25. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2022 год
357700 | 475 | 2022-06-19 | 20 | 47 | 0.3718 | 2022-06-19 | 23 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 153-154 ВЛ 10 кВ ф. 26-01, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 153-154 ВЛ 10 кВ ф.26-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 26-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 26-01, VS010-0011891 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 153-154 ВЛ 10 кВ ф. 26-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.07.2022 год
357700 | 464 | 2022-06-16 | 22 | 28 | 0.0165 | 2022-06-16 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03, VN004-00121750 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.06.2022 год
357700 | 466 | 2022-06-17 | 17 | 40 | 0.0041528 | 2022-06-17 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10 кВ 4. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10 кВ 4, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 400А на ТП 10 кВ 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400А на ТП 10 кВ 4. на ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10 кВ 4, VN004-00122263 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400А на ТП 10 кВ 4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.06.2022 год
357700 | 470 | 2022-06-19 | 12 | 20 | 0.014 | 2022-06-19 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 15м/сек 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03, VN004-00121750 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2022 год
357700 | 441 | 2022-06-12 | 18 | 14 | 7.666 | 2022-06-12 | 18 | 37 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в металлическую опору № 69 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). 4.12 В результате попадания молнии в металлическую опору № 69 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) произошло перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фаз "А" и "С", что явилось причиной однофазного замыкания и отключения выключателя 110 кВ В С-452 действием ТЗНП 1 ступени с не успешным АПВ и успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452), VL110-001425 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию поддерживающих гирлянд фазы "А" и "С" на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 69 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 2 цепь (С-452). Ответственное лицо: начальник СД .Тучин Е.В.. 15.07.2022 год
357700 | 432 | 2022-06-09 | 10 | 10 | 2.5317 | 2022-06-09 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 75-10 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 75-10 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектной опоры № 75-10 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 год
357700 | 426 | 2022-06-08 | 1 | 27 | 0.1197 | 2022-06-08 | 4 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 3-03-3. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 3-03-3 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ на ТП 10 кВ 3-03-3, TP010-1002239 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 250 кВА на ТП 10 кВ № 3-03-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.06.2022 год
357700 | 427 | 2022-06-08 | 12 | 32 | 0.19832 | 2022-06-08 | 13 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорного изолятора фазы "А" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 7-10 ВЛ 10 кВ ф. 13-03. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорного изолятора РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной разрушения изолятора фазы "В" РЛНД 10 кВ, что явилось причиной неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 13-03, VS010-0011950 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "А" РЛНД-10 кВ на опоре № 7-1 ВЛ 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить техническое состояние опорной изоляции РЛНД 10 кВ на опоре № 7-1 ВЛ 13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.06.2022 год
357700 | 430 | 2022-06-08 | 16 | 0 | 0.022491 | 2022-06-08 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10 кВ ф. 16-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, VS010-0011939 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.07.2022 год
357700 | 439 | 2022-06-12 | 15 | 50 | 1.48 | 2022-06-12 | 18 | 18 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования ведомственной ТП 10 кВ 447 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-04 на ПС 110 кВ Южная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 447 "ИП Горбунов И.К." о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 10-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2022 год
357700 | 431 | 2022-06-09 | 8 | 59 | 0.36834 | 2022-06-09 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 10 кВ ф. 34-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 10 кВ ф. 34-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 34-02, VS010-0012016 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 10 кВ ф. 34-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2022 год
357700 | 443 | 2022-06-12 | 18 | 27 | 0.81034 | 2022-06-12 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры мачтовой ТП 10 кВ 4-08-03, что не было выявлено плановым осмотром. 4.12 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры мачтовой ТП 10 кВ 4-08-03 в период воздействия ветровой нагрузки до 18 м/сек. произошел ее излом с последующим падением и механическим повреждением трансформатора 160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение трансформатора 160 кВА на ТП 10 кВ 4-08-03, VS010-0012042 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену мачтовой ТП 10 кВ 4-08-03 на КТП. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку на загнивание деревянных элементов опор мачтовых ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 4-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2022 год
357700 | 442 | 2022-06-12 | 18 | 27 | 2.0534 | 2022-06-12 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины траверсы Т образной опоры № 40-1 Б ВЛ 10 кВ ф.4-02. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины при ветровой нагрузке произошел излом траверсы Т образной опоры № 40-1Б ВЛ 10 кВ ф.4-02 в месте соединения со стойкой опоры с последующим падением провода фазы "С" и касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и выключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 4-02 на ПС 110 кВ Кызылская ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу Т образной опоры № 40-1 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить контроль загнивания древесины траверс ВЛ 10 кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2022 год
357700 | 440 | 2022-06-12 | 17 | 38 | 0.98801 | 2022-06-12 | 21 | 6 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 462, принадлежащей сторонней организации База УКС, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 34 действием защит на РП -3. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 462 База УКС о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 34. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2022 год
357700 | 445 | 2022-06-13 | 20 | 34 | 1.435 | 2022-06-13 | 22 | 37 | 3.4.9.3 В результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 53 от ВЛ до ТП 10 кВ 176, принадлежащего сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло однофазное замыкание, что явилось причиной появления неполнофазного режима на ПС 220 кВ Кызылская и на РП 10 кВ №5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 53 от ВЛ до ТП 10 кВ 176 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.06.2022 год
357700 | 434 | 2022-06-09 | 14 | 54 | 0.021217 | 2022-06-09 | 16 | 1 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования потребителя по ул. Чульдум, д. 23, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 250 А на ТП 10 кВ 26-04-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода потребителя по ул. Чульдум , д. 23. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.06.2022 год
357700 | 436 | 2022-06-11 | 12 | 23 | 0.017666 | 2022-06-11 | 13 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" на опор № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/49. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9 в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 42-02/4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9, VN004-00122924 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0", на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-02/4-9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2022 год
357700 | 444 | 2022-06-13 | 19 | 46 | 0.0836 | 2022-06-13 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-08-05. 4.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-08-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 4-08-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-08-05, VN004-00121894 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-08-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.06.2022 год
357700 | 438 | 2022-06-12 | 11 | 44 | 0.054132 | 2022-06-12 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику ТП № 4-02-18. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы "А" на ТП 10 кВ 4-02-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечника на ТП 10 кВ 4-02-18., TP010-1003000 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы "А" на ТП № 4-02-18. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ, запитанных от ВЛ 10 кВ ф. 4-02, с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.08.2022 год
357700 | 391 | 2022-06-02 | 12 | 40 | 0.069665 | 2022-06-02 | 14 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02. 4.13 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А", "В", "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 в пролете опор №№ 7б-2, 7б-3 произошел обрыв проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№7б-2, 7б-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.06.2022 год
357700 | 400 | 2022-06-02 | 18 | 30 | 0.022 | 2022-06-02 | 20 | 20 | 3.4.7.3 При эксплуатации ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-01-07 техническое обслуживание и ремонт не обеспечили надежную работу данного оборудования 4-01-07. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 6-1, 6-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-01-07 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 4-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-01-07, VN004-00121822 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 6-1, 6-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-01-07 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.06.2022 год
357700 | 402 | 2022-06-02 | 23 | 24 | 0.030134 | 2022-06-03 | 3 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянных промежуточных опор №№3-15, 3-16, 3-17 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 3-15, 3-16, 3-17 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 32-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05, VN004-00121971 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 3-15, 3-16, 3-17 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-01-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.06.2022 год
357700 | 403 | 2022-06-02 | 23 | 47 | 0.0088002 | 2022-06-03 | 1 | 15 | 3.4.7.3 При эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 4-01-07 техническое обслуживание и ремонт не обеспечили надежную работу данного оборудования. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №2-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 4-05-09 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 4-05-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 4-05-09, VN004-00121890 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №2-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 4-05-09 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.06.2022 год
357700 | 416 | 2022-06-05 | 13 | 5 |  | 2022-06-05 | 13 | 58 | 3.4.9.3 В результате повреждения персоналом сторонней организации ВОЛС на участке оператора связи АО Тывасвязьинформ произошло прекращение связи по основному каналу телемеханики на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ЦУС АО «Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ, а также телефонная связь для оперативных переговоров. | Организационное мероприятие 1 Запросить у оператора связи АО Тывасвязьинформ информацию о принятых мерах по отношению к сторонней организации ООО "Восток", повредившей ВОЛС на участке с.Хандагайты- г.Чадан. Ответственное лицо: Начальник ОТИС УКиТАСУ ДамбаА.О. 30.06.2022 год
357700 | 406 | 2022-06-03 | 9 | 20 | 0.030418 | 2022-06-03 | 10 | 33 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №615-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-02. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 15-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-02, VN004-00124272 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №15-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.06.2022 год
357700 | 407 | 2022-06-03 | 10 | 1 | 0.0018 | 2022-06-03 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-15. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 14-03-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-15, VN004-00121618 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-15 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.06.2022 год
357700 | 408 | 2022-06-03 | 10 | 45 | 0.0252 | 2022-06-03 | 11 | 48 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-09. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-09, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-09, VN004-00124464 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.06.2022 год
357700 | 394 | 2022-06-02 | 13 | 26 | 0.089831 | 2022-06-02 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 16-17 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 6-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 16-17 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 6-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 6-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6-04, VS010-0011941 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 6-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 год
357700 | 405 | 2022-06-03 | 1 | 30 | 0.8333 | 2022-06-03 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. При проведении планового осмотра в мае 2021 года выше указанного дефекта не было. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф.3-03 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием провода средней фазы с проводом нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 384 | 2022-06-02 | 0 | 24 | 0.31799 | 2022-06-02 | 1 | 17 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 20 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 40-08 в пролете опор №№ 121-122. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 40-08 в пролете опор №№ 121-122 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-08 в пролете опор №№ 121-122. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произведен осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 40-08 целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2022 год
357700 | 383 | 2022-06-02 | 0 | 7 | 0.05236 | 2022-06-02 | 0 | 11 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 74-75 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 1-01 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 74-75 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 1-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 1-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1-01, VS010-0011890 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 74-75 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 385 | 2022-06-02 | 0 | 26 | 0.13534 | 2022-06-02 | 1 | 24 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 109 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 109 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойкиопоры на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектной опоры № 109 ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-12 с целью выявления дефектов . Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2022 год
357700 | 401 | 2022-06-02 | 22 | 10 | 0.76989 | 2022-06-02 | 23 | 16 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ПС 35 кВ УОС Водник произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 35 кВ Т-5 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ПС 35 кВ УОС Водник о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ - Туран с отпайками (Т-5)и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2022 год
357700 | 386 | 2022-06-02 | 0 | 29 | 0.548 | 2022-06-02 | 9 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло частичное нарушение целостности материала ж/б приставки опоры № 98 ВЛ 10 кВ ф. 40-14, что явилось причиной дальнейшего ее разрушения и излома при воздействии ветровой нагрузки. 4.1 В процессе эксплуатации произошло нарушение целостности бетона ж/б приставки деревянной опоры №98 с последующим изломом и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ж/б приставку деревянной опоры № 98 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов ж/б приставок (разрушение бетона, оголения металлической арматуры ж/б приставок опор ВЛ). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 388 | 2022-06-02 | 0 | 31 | 0.0009338 | 2022-06-02 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-03 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.07.2022 год
357700 | 389 | 2022-06-02 | 0 | 31 | 0.013 | 2022-06-02 | 0 | 37 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 5-04-10, принадлежащей ИП "Прудников С.С.", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 8/13 произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на ПС 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником отпайки № 8/13, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.06.2022 год
357700 | 393 | 2022-06-02 | 12 | 54 | 0.30668 | 2022-06-02 | 13 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 20 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 40-08 в пролете опор №№ 129-130. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 40-08 в пролете опор №№ 129-130 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-08 в пролете опор №№ 129-130. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произведен осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 40-08 целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2022 год
357700 | 390 | 2022-06-02 | 11 | 21 | 0.027347 | 2022-06-02 | 11 | 25 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 28-03-12 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 28-01-12 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 28-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 28-01-12, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 28-01-12 согласно мощности силового трансформатора Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.07.2022 год
357700 | 387 | 2022-06-02 | 0 | 46 | 0.047498 | 2022-06-02 | 1 | 36 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 177-178 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-15. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 177-178 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, VS010-0011905 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 177-178 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.07.2022 год
357700 | 392 | 2022-06-02 | 12 | 40 | 2.299 | 2022-06-02 | 16 | 42 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 456 Мобилтелеком, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит на ЦРП. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 456 Мобилтелеком о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 396 | 2022-06-02 | 14 | 26 | 1.8335 | 2022-06-02 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 8-9 фаз "В" и "С" произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 10-11. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 8-9 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0011972 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 395 | 2022-06-02 | 14 | 5 | 2.0417 | 2022-06-02 | 14 | 54 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 33-4, 33-5 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 33-4, 33-5 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 33-4, 33-5 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.07.2022 год
357700 | 398 | 2022-06-02 | 15 | 0 | 0.03 | 2022-06-02 | 16 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-15-4. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 2-1, 2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-08-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-08-4, VN004-00121318 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 2-1, 2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-08-4. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-08-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2022 год
357700 | 397 | 2022-06-02 | 14 | 47 | 0.065366 | 2022-06-02 | 14 | 51 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-10. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 20-21 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 6 кВ ф. 1-10 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.07.2022 год
357700 | 410 | 2022-06-03 | 12 | 5 | 0.0174 | 2022-06-03 | 14 | 1 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 39-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02., VN004-00121771 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 39-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.06.2022 год
357700 | 399 | 2022-06-02 | 17 | 45 | 0.036 | 2022-06-02 | 17 | 51 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 331 "Почта" произошло произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-10 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 331 "Почта" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-10), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2022 год
357700 | 404 | 2022-06-03 | 0 | 21 | 0.035 | 2022-06-03 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3/1-3/2 ВЛ 10 кВ ф. 42-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3/1-3/2 ВЛ 10 кВ ф. 42-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 42-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 42-02, VS010-0012019 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 3/1-3/2 ВЛ 10 кВ ф. 42-02 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2022 год
357700 | 422 | 2022-06-06 | 13 | 25 | 1.05 | 2022-06-06 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины траверсы анкерной опоры № 3-4 ВЛ 10 кВ ф.42-02. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины при ветровой нагрузке произошел излом траверсы анкерной опоры № 3-4 ВЛ 10 кВ ф.42-02 в месте соединения со стойкой опоры с последующим падением провода фазы "С" и касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и выключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 42-02 на ПС 110 кВ Кызылская ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 42-02, VS010-0012019 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу анкерной опоры № 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 42-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить контроль загнивания древесины траверс ВЛ 10 кВ ф.42-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2022 год
357700 | 418 | 2022-06-06 | 10 | 50 | 0.14934 | 2022-06-06 | 11 | 54 | 3.4.9.3 В результате падения опор на отпайке "Таможня" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключе-ния В 10кВ ф.16-04 на ПС 35 кВ Эрзин действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки "Таможня" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.06.2022 год
357700 | 424 | 2022-06-07 | 9 | 15 | 0.26916 | 2022-06-07 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной отпайке "Лесная школа" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.31-01 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ № 31-01-04 "Лесная школа" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2022 год
357700 | 411 | 2022-06-03 | 12 | 33 | 0.21431 | 2022-06-03 | 12 | 53 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-1, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250А на ТП 10 кВ 22-05-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6, VN004-00121294 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2022 год
357700 | 412 | 2022-06-03 | 17 | 18 | 0.0378 | 2022-06-03 | 18 | 21 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/4-9. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 42-02/4-9, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А на ТП 10 кВ 42-02/4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 42-02/4-9, VN004-00122925 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 42-02/4-9. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/4-9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.07.2022 год
357700 | 423 | 2022-06-06 | 13 | 44 | 0.0532 | 2022-06-06 | 15 | 38 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01. 4.4 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01, что явилось причиной междуфазного КЗ отключения АВ 250А на ТП 10 31-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 31-02-01, VN004-00121720 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.06.2022 год
357700 | 413 | 2022-06-04 | 9 | 15 | 0.0032004 | 2022-06-04 | 9 | 31 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-02-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-02-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1на ТП 10 кВ № 32-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-02-02, VN004-00121978 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №32-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.06.2022 год
357700 | 414 | 2022-06-04 | 10 | 22 | 0.017 | 2022-06-04 | 11 | 47 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фас "В" и "С" в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ Л 1 33-07-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывние проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 33-07-03, VN004-00121742 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку фаз "В" "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 33-07-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.06.2022 год
357700 | 415 | 2022-06-04 | 18 | 25 | 0.0003996 | 2022-06-04 | 18 | 27 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 10 17-03-06. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-06, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250А на ТП 10 кВ 17-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-06, VN004-00124346 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.07.2022 год
357700 | 421 | 2022-06-06 | 12 | 24 | 0.0693 | 2022-06-06 | 15 | 42 | 3.4.8.5 Наезд постороннего транспорта на опору № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 37-03/3-6. 4.4 В результате наезда на опору №2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 37-03/3-6 произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на тП 10 кВ 37-03/3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 37-03/3-6, VN004-00122200 | Техническое мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2022 год
357700 | 419 | 2022-06-06 | 10 | 46 | 0.00039556 | 2022-06-06 | 11 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 12-03-05. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание вводных проводов в жилой дом по ул. Кужугет Серена №27, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250А гна ТП 10 кВ 12-03-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ 12-03-05, VN004-00121458 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 12-03-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.06.2022 год
357700 | 417 | 2022-06-06 | 10 | 13 | 0.04525 | 2022-06-06 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ 250 А на ТП 10 кВ 23-01-1. 4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения АВ 250 А на ТП 10 кВ 23-01-1 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением АВ 250А на ТП 10 кВ 23-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекытие АВ250А на ВЛ 0,4 В Л 1 от ТП 10 кВ 23-01-1, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный АВ 250А на ТП 10 кВ 23-01-1 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 23-01 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2022 год
357700 | 349 | 2022-05-27 | 21 | 20 | 0.0093338 | 2022-05-27 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 19-09/1-1. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 19-09/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 19-09/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л 1 19-09/1-1, VN004-00139536 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 19-09/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 19-09/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2022 год
357700 | 357 | 2022-05-30 | 10 | 23 | 0.070782 | 2022-05-30 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" в пролете опор №№ 4-3, 4-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-04. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №№4-3, 4-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-04 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 31-03-04 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-04, VN004-00121733 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" пролете опор №4-3, 4-4 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 31-03-04 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2022 год
357700 | 353 | 2022-05-29 | 14 | 38 | 0.008667 | 2022-05-29 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода фазы "0" на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 36-17-1, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 36-17-1 с погашением потребителей. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 36-17-1 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2022 год
357700 | 362 | 2022-05-30 | 14 | 51 | 0.049932 | 2022-05-30 | 16 | 38 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянных промежуточных опор № 15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-04-02. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-04-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 4-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной промежуточной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-04-02, VN004-00121856 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-04-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2022 год
357700 | 368 | 2022-05-31 | 16 | 42 | 0.00899 | 2022-05-31 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянных промежуточных опор № 6-2А-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-16. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 6-2А-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-16 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 14-03-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-16, VN004-00121624 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 6-2А-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-03-16 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 год
357700 | 350 | 2022-05-27 | 23 | 14 | 0.0095238 | 2022-05-27 | 23 | 16 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 189/10-189/11 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 189/10-189/11 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 189/10-189/15 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2022 год
357700 | 363 | 2022-05-30 | 17 | 15 | 0.002499 | 2022-05-30 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 154-155 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 154-155 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 356 | 2022-05-30 | 8 | 50 | 0.52419 | 2022-05-30 | 9 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф. 11-07. При проведении планового осмотра в апреле 2022 года данный дефект не был выявлен. 4.9 В результате разрушения колпачка изолятора фазы "В" на анкерной опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.11-07 произошел срыв изолятора с крюка с дальнейшим падением провода на траверсу. Из-за осадков в виде дождя произошло увлажнение изоляции, в результате чего возросли токи утечки, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы. В результате срыва изолятора с крюка с дальнейшим падением провода на траверсу на анкерной опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.11-07 в период прохождения дождя произошло увлажнение изоляции и как следствие возрастание токов утечки, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 11-07, VS010-0011975 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного оголовка опоры № 8 ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную траверсу анкерной опоры № 8 ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-07 по всей длине с целью выявления дефектной изоляции . Обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить тепловизионный контроль изоляции опор ВЛ 10 кВ ф. 11-07 во время осадков в виде дождя с целью выявления токов утечки. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2022 год
357700 | 361 | 2022-05-30 | 13 | 50 | 23.025 | 2022-05-31 | 5 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины П-образной анкерной опоры № 31 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401). Данный дефект был выявлен при внеплановом верховом осмотре в апреле 2022 года. Замена траверсы была запланирована на июнь 2022 года. 4.1 В результате загнивания древесины произошло расщепление траверсы П-образной анкерной опоры № 31 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401) в месте соединения со стойкой опоры с последующим выпадением заварного болта и частичным изломом траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы анкерной П-образной опоры № 31 на ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу АП-образной опоры № 31 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектных траверс опор №№ 35,38 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401), выявленных внеплановым верховым осмотром 29.04.2022. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2022 год
357700 | 345 | 2022-05-27 | 13 | 40 | 2.4622 | 2022-05-27 | 16 | 47 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в опоры №№ 1, 6, 85 с последующим разрушением разрядников РВО-10 всех фаз ВЛ 10 кВ ф. 8-07. 4.12 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в опоры №№ 1, 6, 85 с последующим разрушением разрядников всех фаз, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения действием защит В 10 кВ ф. 8-07 на ПС 110 кВ Шагонар. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных разрядников РВО 10 на ОПН на опорах №№ 1, 6, 85 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-07 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.06.2022 год
357700 | 347 | 2022-05-27 | 15 | 16 | 0.010266 | 2022-05-27 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 8-09. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф.8-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-09, VS010-0011895 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 15 ВЛ 10 кВ ф. 8-09. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.06.2022 год
357700 | 348 | 2022-05-27 | 20 | 0 | 0.87568 | 2022-05-27 | 22 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 18 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в пролете опор №№ 44-45. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в пролете опор №№ 44-45 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в пролете опор №№ 44-45. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 17-02 целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2022 год
357700 | 354 | 2022-05-30 | 6 | 57 | 0.68 | 2022-05-30 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 46-46-1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2022 года. Данный дефект привел к обрыву провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 46-46-1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, в момент порывов ветра до 18 м/сек. произошел произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 32-03 на ПС 35 кВ Тээли действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 46-46-1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 352 | 2022-05-28 | 15 | 50 | 0.055 | 2022-05-28 | 15 | 56 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 521 ИП Кара-Сал В.Д. произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 36-25 на ПС 110 Западная. | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ ИП Кара-Сал В.Д. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2022 год
357700 | 355 | 2022-05-30 | 8 | 1 | 0.252 | 2022-05-30 | 9 | 49 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 91-6/91-7 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 33-07. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 91-6/91-7 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.33-07, VS010-0012047 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 91-6/91-7 ВЛ 10 кВ ф. 33-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2022 год
357700 | 358 | 2022-05-30 | 10 | 40 | 0.0023324 | 2022-05-30 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 246-247 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 246-247 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 246-247 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.07.2022 год
357700 | 351 | 2022-05-28 | 9 | 38 | 0.0019343 | 2022-05-28 | 9 | 42 | 3.4.7.3 В результате неисправности запирающего устройства ручного привода РЛНД-10 кВ на опоре №243 неизвестными лицами произведено самовольное отключение с последующим недовключением ножей РЛНД. 4.13 В результате попытки неизестными лицами самовольного отключения ручного привода РЛНД-10 кВ на опоре № 243 произведено недовключение ножей ручного привода РЛНД-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 13-08 на ПС 110 кВ Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недовключение ножей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, VS010-0011954 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт РЛНД-10 кВ на опоре № 243 ВЛ 10 кВ ф. 13-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку целостности запирающих устройств ручных приводов РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 13-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.06.2022 год
357700 | 360 | 2022-05-30 | 11 | 19 | 0.091234 | 2022-05-30 | 17 | 50 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в заболоченной местности произошло выдавливание стойки опоры №28 ВЛ 10 кВ ф. 24-01 из грунта с последующим ее падением. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки ж/б опоры № 28 ВЛ 10 кВ ф. 24-01 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз и падением опоры, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-01 на ПС 35 кВ Чаа-Холь действием защит. При плановом осмотре ВЛ в декабре 2021 года данного дефекта опоры не было Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ж/б опоры № 28 на ВЛ 10 кВ ф. 24-01, VS010-0011894 | Техническое мероприятие 1 Заменить ж/б опору № 28 ВЛ 10 кВ ф. 24-01 на деревянную. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу 2023 года установку опоры № 28 болотного типа. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.09.2022 год
357700 | 364 | 2022-05-30 | 18 | 1 | 0.13951 | 2022-05-30 | 18 | 32 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 17-02-12 РТПЦ, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 на ПС 110 кВ Сут-Холь. | Организационное мероприятие 1 Уведомить администрацию РТПЦ , являющегося собственником ТП 10 кВ 17-02-12, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 17-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2022 год
357700 | 346 | 2022-05-27 | 14 | 29 | 0.258 | 2022-05-27 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 25-38, 25-39 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 25-38, 25-39 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 25-38, 25-39 ВЛ 10 кВ ф. 28-05 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 382 | 2022-06-01 | 21 | 49 | 0.255 | 2022-06-02 | 0 | 22 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 32-05-07 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) и загрубленных предохранителей 0,4 кВ при КЗ в сети 0,4 кВ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем В 10 кВ ф. 32-05 на ПС 35 кВ Тээли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 32-05-07, VS010-0012025 | Техническое мероприятие 1 Установить предохранители ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 32-05-07 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 32-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 374 | 2022-06-01 | 19 | 53 | 0.0067662 | 2022-06-01 | 20 | 22 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 288-289 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 288-289 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, VS010-0012031 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 288-289 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2022 год
357700 | 376 | 2022-06-01 | 20 | 41 | 0.018676 | 2022-06-01 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 33-09-11, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку оборудования ТП 10 кВ 33-09-11, принадлежащей сторонней организации ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.06.2022 год
357700 | 380 | 2022-06-01 | 21 | 47 | 0.018 | 2022-06-01 | 21 | 59 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 132-133 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 132-133 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, VS010-0012045 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 132-133 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 378 | 2022-06-01 | 21 | 47 | 0.27 | 2022-06-02 | 0 | 47 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной отпайке "Лесная школа" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.31-01 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ № 31-01-04 "Лесная школа" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.06.2022 год
357700 | 375 | 2022-06-01 | 20 | 27 | 0.4667 | 2022-06-01 | 20 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 58-59 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 58-59 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-06., VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 58-59 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.08.2022 год
357700 | 377 | 2022-06-01 | 21 | 23 | 0.10467 | 2022-06-01 | 22 | 3 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ , принадлежащей "Чабанской стоянке", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке "Чабанская стоянка" произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 16-01 на ПС 35 кВ Эрзин. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки "Чабанская стоянка", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.06.2022 год
357700 | 379 | 2022-06-01 | 21 | 47 | 0.010998 | 2022-06-01 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 276-277 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 276-277 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-02, VS010-0012044 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 276-277 ВЛ 10 кВ ф. 31-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.07.2022 год
357700 | 381 | 2022-06-01 | 21 | 49 | 0.20934 | 2022-06-02 | 0 | 26 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 32-01-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 32-01-05 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 32-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 32-01-05, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 32-01-05 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 32-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.07.2022 год
357700 | 304 | 2022-05-20 | 15 | 48 | 0.04165 | 2022-05-20 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 18/1-18/2 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-05. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 18/1-18/2 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, VS010-0011920 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 18/1-18/2 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 316 | 2022-05-21 | 13 | 24 | 0.054966 | 2022-05-21 | 16 | 38 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных промежуточных опор №№ 8, 9, 10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-9. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 8, 9, 10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-9 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 5-03-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-9, VN004-00121120 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры № 8, 9, 10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 5-03-9 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.05.2022 год
357700 | 319 | 2022-05-22 | 18 | 17 |  | 2022-05-22 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В соответствии с утвержденной схемой организации каналов передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Арыг-Узю в Красноярское РДУ установлен один маршрутизатор на основной и резервный каналы связи с ПС 110 кВ Арыг-Узю, что снизило надежность бесперебойной работы выше указанного оборудования. 4.20 В процессе эксплуатации произошел сбой программного обеспечения маршрутизатора CISCO-2901, что привело к прекращению поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Арыг-Узю на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ДС ЦУС АО «Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прекращение телеметрической информации на ПС 110 кВ Арыг-Узю, . | Техническое мероприятие 1 Произвести анализ работы маршрутизатора CISCO-2901, установленного на ПС 110 кВ Арыг-Узю, на основе Log-файлов. Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Согласно «Программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Тываэнерго» на период 2019-2024 годов» (приложение №4) организовать два не зависимых друг от друга канала связи с ПС 110 кВ Арыг-Узю до Красноярского РДУ Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2023 год
357700 | 337 | 2022-05-26 | 15 | 12 |  | 2022-05-26 | 15 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение механизмов привода выключателя В С-405 на ПС 110 кВ Городская. 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод в пролете опор №№ 1-2 отпайки№ 403/1 ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403 ). 4.2 Из-за старения механизмов привода выключателя В С-405 на ПС 110 кВ Городская и воздействия вибрационных нагрузок в процессе эксплуатации произошла разрегулировка привода блок-контактов выключателя, что явилось причиной отказа в работе АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода В С-405 на ПС 110 кВ Городская, PS110-001329 4.4 В результате попадания молнии в провод в пролете опор №№ №№ 1-2 отпайки№ 403/1 ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403 ) произошло перекрытие изоляции с последующим разрушением одного из семи изоляторов натяжной гирлянды фазы "В" опоры № 1, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения выключателя В 110 кВ С-403 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403 ), VL110-001466 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403 ) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 1 отпайки № 403/1 ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию натяжной гирлянды фазы "В" на опоре №1 отпайки № 403/1 ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403 ). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку привода В С-405 на ПС 110 кВ Городская. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В. 26.05.2022 год
357700 | 359 | 2022-05-26 | 22 | 22 |  | 2022-05-27 | 2 | 35 | 3.4.7.3 В соответствии с утвержденной схемой организации каналов передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Арыг-Узю в Красноярское РДУ установлен один маршрутизатор на основной и резервный каналы связи с ПС 110 кВ Арыг-Узю, что снизило надежность бесперебойной работы выше указанного оборудования. 4.20 В процессе эксплуатации произошел сбой программного обеспечения маршрутизатора CISCO-2901, что привело к прекращению поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Арыг-Узю на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ДС ЦУС АО «Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прекращение передачи телеметрической информации на ПС 110 кВ Арыг-Узю, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного маршрутизатора CISCO-2901, установленного на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Ответственное лицо: ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 26.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Согласно «Программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Тываэнерго» на период 2019-2024 годов» (приложение №4) организовать два не зависимых друг от друга канала связи с ПС 110 кВ Арыг-Узю до Красноярского РДУ Ответственное лицо: ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 30.12.2022 год
357700 | 306 | 2022-05-20 | 16 | 0 | 0.11767 | 2022-05-20 | 21 | 53 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточных опор №№ 5/2/8, 5/2/9, 5/2/10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 5-03-9. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 5/2/8, 5/2/9, 5/2/10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 5-03-9 в момент порывов ветра с порывами до 18 м/сек. произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 5-03-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 5-03-9, VN004-00121122 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 5/2/8, 5/2/9, 5/2/10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 5-03-9 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.05.2022 год
357700 | 310 | 2022-05-20 | 19 | 44 | 0.2205 | 2022-05-20 | 22 | 11 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-3. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 13/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре № 13/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2022 год
357700 | 317 | 2022-05-21 | 19 | 33 | 0.037683 | 2022-05-21 | 21 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02, VN004-00121763 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.05.2022 год
357700 | 318 | 2022-05-21 | 22 | 16 | 0.001334 | 2022-05-21 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 2 на ТП 10 кВ 34-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1, VN004-00133668 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 322 | 2022-05-23 | 14 | 26 | 0.048767 | 2022-05-23 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянных промежуточных опор № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-04 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-04, VN004-00121733 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.05.2022 год
357700 | 326 | 2022-05-25 | 9 | 5 | 0.005001 | 2022-05-25 | 9 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 347. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 347. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 347, VN004-00139386 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 347 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2022 год
357700 | 338 | 2022-05-26 | 19 | 33 | 0.0005831 | 2022-05-26 | 19 | 38 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-6. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-6., VN004-00121082 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.06.2022 год
357700 | 330 | 2022-05-25 | 16 | 0 | 0.086331 | 2022-05-25 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1990 года) произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-05-5, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-05-5 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 24-05-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-05-5, VN004-00131013 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-05-5. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.05.2022 год
357700 | 335 | 2022-05-26 | 14 | 25 | 0.026 | 2022-05-26 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянных промежуточных опор № 2-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-13. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 2-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-13 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-03-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-13, VN004-00124340 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 2-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-13 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.05.2022 год
357700 | 342 | 2022-05-27 | 10 | 53 | 0.338 | 2022-05-27 | 17 | 23 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта рубильников на ТП 10 кВ 3-04-4. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта РК 400 А на ТП 10 кВ 3-04-4 произошло оплавление контактных соединений с последующим перекрытием РК 250 А, РК 125А на ТП 10 кВ 3-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие рубильников на ТП 10 кВ 3-04-4, TP010-1002235 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные РК в количестве 3 шт на ТП 10 кВ 3-04-4. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.05.2022 год
357700 | 303 | 2022-05-20 | 14 | 50 | 0.03332 | 2022-05-20 | 14 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 52. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 52, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 52 действием защит на РП-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 52, VS010-0011991 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 52. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 52 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 300 | 2022-05-20 | 11 | 55 | 7.22 | 2022-05-20 | 18 | 15 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в заболоченной местности произошло выдавливание стойки опоры № 80 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) из грунта с последующим ее наклоном. При плановом осмотре ВЛ в декабре 2021 года данного дефекта опоры не было. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки ж/б опоры № 80 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) произошел ее наклон. В результате наклона опоры № 80 произошла потеря прочности крепления провода фазы "С" к шейке штыревого изолятора на опоре № 80 с последующим обрывом вязки и падением провода на металлическую траверсу ж/б опоры, что явилось причиной однофазного замыкания в сети 35 кВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32), VL035-001724 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода фазы "С" к штыревому изолятору опоры № 80 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры № 80 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с усилением упорами. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 На стойках железобетонных опор ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) несмываемой краской нанести кольцевые полосы (выше уровня грунта) с указанием расстояния от полосы до заглубленного конца стойки. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Усилить опору № 80 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) установкой двух ригелей , ориентированных вдоль линии. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Внести в месячные планы работ выполнение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с целью выявления своевременных дефектов опор, установленных в болотистой местности, ежегодно до 30.04. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.05.2022 год
357700 | 296 | 2022-05-20 | 0 | 20 | 0.11167 | 2022-05-20 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ 6-04-08. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 6-04-08 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 6-04-08, TP010-1002442 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 160 кВА на ТП 10 кВ 6-04-08 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.05.2022 год
357700 | 308 | 2022-05-20 | 18 | 45 | 2.27 | 2022-05-21 | 2 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины в месте присоединения траверсы к стойке анкерной деревянной опоры № 279 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31). 4.1 Из-за загнивания древесины произошло расщепление траверсы анкерной опоры № 279 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31) в месте соединения со стойкой опоры с последующим выпадением заварного болта и падением провода вместе с поддерживающей гирляндой изоляторов фазы "С" на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы на ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31), VL035-001723 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу анкерной опоры № 279 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить контроль загнивания древесины траверс опор ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Чыраа - Бажы (Т-31). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2022 год
357700 | 305 | 2022-05-20 | 15 | 48 | 0.004668 | 2022-05-20 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 30-31 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-09. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 30-31 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 8-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-09, VS010-0011895 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 8-09. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-09 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.06.2022 год
357700 | 309 | 2022-05-20 | 18 | 52 | 0.00333 | 2022-05-20 | 18 | 54 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 77-79 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 77-79 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 77-79 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2022 год
357700 | 321 | 2022-05-23 | 13 | 21 | 0.0047286 | 2022-05-23 | 13 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.2 В результате разрегулировки провода нижней фазы при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит на ПС 35 кВ Майналыг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода нижней фазы в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10 кВ ф.34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 312 | 2022-05-20 | 21 | 40 | 0.01065 | 2022-05-20 | 21 | 49 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 42-43 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 37-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 42-43 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 37-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, VS010-0011999 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 307 | 2022-05-20 | 18 | 8 | 0.002331 | 2022-05-20 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 733-3/733-4 ВЛ 10 кВ ф. 15-02 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С". 4.4 В следствии увеличенной стрелы провеса провода в пролете №№ 733-3/733-4 ВЛ 10 кВ ф. 15-02 в период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в вышеуказанном пролете произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 15-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-02 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-02, VS010-0011943 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 733-3/733-4 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 год
357700 | 311 | 2022-05-20 | 21 | 23 | 0.0018676 | 2022-05-20 | 21 | 27 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 245-246 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 245-246 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 245-246 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 25.07.2022 год
357700 | 332 | 2022-05-26 | 9 | 37 | 0.0009324 | 2022-05-26 | 9 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 248-249 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 248-249 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 248-249 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 323 | 2022-05-23 | 16 | 5 | 1.1917 | 2022-05-23 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф.65 . 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 65 при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 65 на РП 10 кВ № 6 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 65, VS010-0011987 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «С» в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 65. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.06.2022 год
357700 | 313 | 2022-05-21 | 0 | 25 | 0.52333 | 2022-05-21 | 5 | 39 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-04-07 персоналом РТПЦ были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло однофазное замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Уведомить администрацию РТПЦ , являющегося собственником ТП 10 кВ 4-04-07, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 год
357700 | 324 | 2022-05-24 | 3 | 37 | 0.009338 | 2022-05-24 | 3 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 215-216 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 215-216 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 215-216 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 315 | 2022-05-21 | 11 | 30 | 0.58991 | 2022-05-21 | 12 | 32 | 3.4.8.2 Проезд неустановленного ТС (автокрана)) в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. 4.13 В результате проезда неустановленного ТС (автокрана) в пролёте опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 20-05 произошли обрывы проводов трех фаз в пролете опор №№ 5-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, VS010-0011977 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода СИП фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью возмещения нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2022 год
357700 | 314 | 2022-05-21 | 8 | 45 | 0.6075 | 2022-05-21 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной ТП 10/0,4кВ №32-01-04 "Лесная школа" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.31-01 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4 кВ № 32-01-04 "Лесная школа" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 год
357700 | 331 | 2022-05-25 | 16 | 11 | 0.025 | 2022-05-25 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 67, установленной на опоре № 9. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 67 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре №9 участка КЛ 10 кВ ф. 67, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 67 на РП 10 кВ № 6 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 67, VS010-0012102 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре №9.КЛ 10 кВ ф. 67. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 67 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 333 | 2022-05-26 | 14 | 7 | 0.0002338 | 2022-05-26 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Своевременно не выявлена увеличенная стрела провеса спуска фазы "В" к ТП 10 кВ 12-03-07. 4.2 В результате разрегулировки спуска фазы "В" к ТП 10 кВ 12-03-07 в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание спусков, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф. 12-03 на ПС 35 кВ Суг-Бажы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-03, VS010-0011956 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку спусков фазы "В" и "С" к ТП 10 кВ 12-03-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку спусков к ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.06.2022 год
357700 | 343 | 2022-05-27 | 13 | 11 | 0.060662 | 2022-05-27 | 13 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 201-202 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 201-202 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 201-202 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.06.2022 год
357700 | 344 | 2022-05-27 | 13 | 20 | 0.02001 | 2022-05-27 | 13 | 24 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 56-57 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 56-57 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.06.2022 год
357700 | 265 | 2022-05-12 | 23 | 30 | 0.26 | 2022-05-13 | 2 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4-2 /3-4-3 ВЛ 10 кВ ф. 12-03. 4.2 В результате вытяжки провода появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4-2 /3-4-3 ВЛ 10 кВ ф. 12-03, в результате прилипания к ж/б опоре вновь построенной, но не подключенной ВЛ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 12-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 12-03, VS010-0011956 | Техническое мероприятие 1 Ввести в эксплуатацию вновь построенную ВЛ 10 кВ 12-03 . Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 год
357700 | 267 | 2022-05-13 | 16 | 30 | 0.07065 | 2022-05-13 | 16 | 57 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ, принадлежащей РТПЦ, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке РТПЦ произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 16-01 на ПС 35 кВ Эрзин. | Организационное мероприятие 1 Уведомить РТПЦ, являющегося собственником отпайки № 8/1 , о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 год
357700 | 268 | 2022-05-13 | 18 | 38 | 0.0114 | 2022-05-13 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 70/1-70/2 ВЛ 10 кВ ф. 37-03 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 70/1-70/2 ВЛ 10 кВ ф. 37-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, VS010-0011999 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 70/1-70/-2 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2022 год
357700 | 270 | 2022-05-15 | 16 | 18 | 0.41 | 2022-05-15 | 20 | 24 | 3.4.7.3 После ввода в эксплуатацию кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф. 44-05, установленного персоналом УКЛ ЦРЭС в декабре 2020 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ, что не было своевременно выявлено. 4.12 После ввода в эксплуатацию кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.44-05, установленного персоналом УКЛ ЦРЭС в декабре 2020 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ с последующим пробоем изоляции концевой муфты, установленной на опоре №1 ф. 44-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-05 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф. 44-05, VS010-0012465 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 44-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр концевых кабельных муфт ф. 44-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2022 год
357700 | 273 | 2022-05-16 | 16 | 32 | 0.025 | 2022-05-16 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 21-4/21-5 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 21-4/21-5 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 21-4/21-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 274 | 2022-05-16 | 17 | 12 | 0.27 | 2022-05-16 | 18 | 6 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 55-56 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 55-56 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 275 | 2022-05-16 | 18 | 22 | 0.0076038 | 2022-05-16 | 18 | 26 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 278-5а, 278-8а произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 278-5а, 278-8а произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-02, VS010-0012044 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 278-5а, 278-8а ВЛ 10 кВ ф. 31-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 279 | 2022-05-16 | 23 | 45 | 1.387 | 2022-05-17 | 0 | 58 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 10-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 52-53 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2022 год
357700 | 278 | 2022-05-16 | 23 | 23 | 1.0295 | 2022-05-17 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф. 10-11, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2022 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа при ветровой нагрузке с порывами до 18 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "С" на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф. 10-11 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-11 действием защит на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0011972 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 59 ВЛ 10 кВ ф. 10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 293 | 2022-05-19 | 14 | 45 | 8.4525 | 2022-05-19 | 22 | 6 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в заболоченной местности произошло выдавливание стойки опоры № 33 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) из грунта с последующим ее падением. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки ж/б опоры № 33 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз и падением опоры, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-32 на ПС 220 кВ Ак-Довурак действием защит. При плановом осмотре ВЛ в декабре 2021 года данного дефекта опоры не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ж/б опоры № 33 на ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32), VL035-001724 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление металлического штыря фазы "С" к траверсе опоры № 33 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку опоры № 33 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с усилением упорами. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Внести в месячные планы работ выполнение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с целью выявления своевременных дефектов опор, установленных в болотистой местности, ежегодно до 30.04. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 5 На стойках железобетонных опор ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) несмываемой краской нанести кольцевые полосы (выше уровня грунта) с указанием расстояния от полосы до заглубленного конца стойки. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 6 Усилить опору № 33 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) установкой двух ригелей , ориентированных вдоль линии. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 год
357700 | 277 | 2022-05-16 | 21 | 22 | 0.04165 | 2022-05-16 | 21 | 27 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 7-8 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 7-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 7-8 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 7-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 7-02, VS006-0004510 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 7-8 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 год
357700 | 276 | 2022-05-16 | 21 | 22 | 0.005 | 2022-05-16 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 270-271 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 7-06. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 270-271 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 6 кВ ф. 7-06, VS010-0011967 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 270-271 ВЛ 6 кВ ф. 7-06. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-06 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 год
357700 | 280 | 2022-05-17 | 1 | 2 | 0.04165 | 2022-05-17 | 1 | 7 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 128 "Орбита" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 53 действием защит на РП 5. | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ "Орбита" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 53 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2022 год
357700 | 286 | 2022-05-17 | 12 | 50 | 0.01 | 2022-05-17 | 12 | 53 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 501-502 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 501-502 ВЛ 10 кВ ф.16-04 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 16-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролете опор №№ 501-502 на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, VS010-0011939 | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с провода фазы "В" в пролете опор №№ 501-502 ВЛ 10 кВ ф. 16-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 16-04 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.06.2022 год
357700 | 287 | 2022-05-17 | 21 | 20 | 0.01334 | 2022-05-17 | 21 | 24 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 5-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 5-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-02 произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ 7-02, VS006-0004510 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 5-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 5-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-02 17.05.2022 с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.05.2022 год
357700 | 284 | 2022-05-17 | 11 | 10 | 0.078114 | 2022-05-17 | 11 | 18 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 28-03-01 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 28-03-01 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 28-03 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 28-03-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2022 год
357700 | 281 | 2022-05-17 | 2 | 26 | 0.04669 | 2022-05-17 | 2 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28/2-28/3 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28/2-28/3 ВЛ 10 кВ ф. 25-17, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-17 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-17, VS010-0012413 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 28/2-28/3 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2022 год
357700 | 296 | 2022-05-14 | 9 | 33 | 0.02275 | 2022-05-14 | 9 | 48 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 34-02-3. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А Л 1 на ТП 10 кВ 34-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2022 год
357700 | 283 | 2022-05-17 | 10 | 54 | 0.035334 | 2022-05-17 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 6/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 6/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57 в момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57, VN004-00122253 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 6/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 57 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2022 год
357700 | 294 | 2022-05-19 | 15 | 15 | 0.006 | 2022-05-19 | 15 | 27 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 39-02-02. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 39-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 39-02-02, VN004-00121774 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 39-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 год
357700 | 285 | 2022-05-17 | 11 | 54 | 1.1667 | 2022-05-17 | 13 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 331 "Почта" произошло однофазное замыкание, ток КЗ, протекающий через предохранитель 10 кВ фазы "С", не обеспечил работу предохранителя как устройства защиты, что и привело к появлению неполнофазного режима на ПС 220 кВ Кызылская. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 20-10 Почта на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-10), приведшем к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 288 | 2022-05-18 | 0 | 5 | 0.07125 | 2022-05-18 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода в пролете №№ 201-203 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 В следствии увеличенной стрелы провеса провода в пролете №№ 201-203 ВЛ 10 кВ ф. 4-05 в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. в вышеуказанном пролете произошло схлестывание проводов фаз "С" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 201-203 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 282 | 2022-05-17 | 6 | 49 | 0.18004 | 2022-05-17 | 6 | 59 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 6 кВ 1-10-12 ТМЦ "Барун-Хемчикский" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 6 кВ 1-10-12 ТМЦ "Барун-Хемчикский" на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 6 кВ ф. 1-10), приведшем к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.05.2022 год
357700 | 290 | 2022-05-19 | 10 | 49 | 0.06 | 2022-05-19 | 10 | 55 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры № 275-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры № 275-7 ВЛ 6 кВ ф. 7-02 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 275-7, 275-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 6 кВ ф. 7-02, VS006-0004510 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 275-7 с установкой ряжа ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 год
357700 | 292 | 2022-05-19 | 13 | 28 | 0.0667 | 2022-05-19 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-21 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-21 ВЛ 10 кВ ф. 1-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 1-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1-01, VS010-0011890 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№ 19-21 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 289 | 2022-05-18 | 10 | 58 | 0.35134 | 2022-05-18 | 13 | 14 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 33-09-09 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 Из-за попадания птицы в ячейку предохранителей РУ-10 кВ ТП 10 кВ 33-09-09 произошло перекрытие. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями,а отключилась выключатель В 10 кВ ф. 33-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 33-09-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 33-09-09 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-09 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.06.2022 год
357700 | 295 | 2022-05-19 | 16 | 28 | 0.004662 | 2022-05-19 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 305-306 ВЛ 10 кВ ф. 6-04. 4.3 В результате разрегулировки провода нижней фазы при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 305-306 ВЛ 10 кВ ф. 6-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 6-04 действием защит на ПС 110 кВ Элегест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6-04, VS010-0011941 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов пролете опор №№ 305-306 ВЛ 10 кВ ф. 6-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 год
357700 | 252 | 2022-05-09 | 15 | 11 | 0.00355 | 2022-05-09 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.06.2022 год
357700 | 245 | 2022-05-08 | 0 | 30 | 0.009338 | 2022-05-08 | 0 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8/13 -8/14 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.2 В результате разрегулировки провода нижней фазы при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8/13 -8/14 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №№ 8/13 -8/14 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 246 | 2022-05-08 | 2 | 31 | 0.15667 | 2022-05-08 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода фазы "А" в месте присоединения к штыревому изолятору на опоре № 22 ВЛ 10 кВ ф. 4-03, что явилось причиной повреждения нескольких жил провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 22 ВЛ 10 кВ ф. 4-03 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-03 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-03, VS010-0012038 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 22 ВЛ 10 кВ ф.4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.06.2022 год
357700 | 247 | 2022-05-08 | 4 | 13 |  | 2022-05-08 | 4 | 13 | 3.4.10 При попадании птицы на шлейф КРУН-10 кВ ф. 34-03 произошло перекрытие. 4.4 В результате попадания птицы на шлейф КРУН-10 кВ ф. 34-03 произошло произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 34-03 на ПС 35 кВ Майналыг действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр состояния шлейфов КРУН-10 кВ ф. 34-03 ПС 35 кВ Майналыг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2022 год
357700 | 248 | 2022-05-08 | 8 | 0 | 0.645 | 2022-05-08 | 10 | 9 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 215 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. При проведении планового осмотра в феврале 2022 года данный дефект не выявлен. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 215 ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 215 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 год
357700 | 258 | 2022-05-11 | 11 | 51 | 0.013 | 2022-05-11 | 11 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ ф. 35-03, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 2м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ ф. 35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 35-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ ф. 35-03 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 год
357700 | 255 | 2022-05-10 | 16 | 17 | 0.0009324 | 2022-05-10 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 28-06, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф.28-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-06, VS010-0012035 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 28-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 год
357700 | 257 | 2022-05-11 | 9 | 20 | 0.16567 | 2022-05-11 | 11 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 290 ВЛ 10 кВ ф. 43-03. При плановом осмотре в феврале 2022 года данного дефекта не было. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 290 ВЛ 10 кВ ф.43-03 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 43-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 43-03, VS010-0011948 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 290 ВЛ 10 кВ ф. 43-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 43-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.06.2022 год
357700 | 259 | 2022-05-11 | 17 | 15 | 1.6054 | 2022-05-11 | 19 | 7 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 331 "Почта" произошло однофазное замыкание и появление неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 Кызылская. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ "Почта" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 20-10 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 262 | 2022-05-12 | 12 | 39 | 0.02499 | 2022-05-12 | 12 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10 кВ ф. 15-01, что не было выявлено осмотром, выполненного в январе 2022 года и явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10 кВ ф.15-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 15-01, VS010-0011942 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10 кВ ф. 15-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Замерить стрелы провеса проводов во всех пролетах ВЛ 10 кВ ф. 15-01, а также выполнить проверку габаритов и расстояний приближения проводов с последующим оформлением ведомости Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2022 год
357700 | 256 | 2022-05-11 | 9 | 19 | 0.29399 | 2022-05-11 | 10 | 57 | 3.4.7.4 В результате попадания птицы на шины КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Дон-Терезин произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием. На ПС 35 кВ Дон-Терезин обнаружены не калиброванные предохранители ПСН-35. 4.4 В результате попадания птицы на шины КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Дон-Терезин произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием. Из-за использования предохранителей (ПСН-35), несоответствующих конструктивному исполнению токи КЗ, протекающие через предохранители 35 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 35 кВ Т-31 на ПС 220 кВ Ак-Довурак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не калиброванные предохранители ПСН-35кВ на ПС 35 кВ Дон-Терезин, PS035-001360 | Техническое мероприятие 1 Установить на ПС 35 кВ Дон-Терезин высоковольтные предохранители ПСН-35 кВ согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В. 31.08.2022 год
357700 | 263 | 2022-05-12 | 16 | 30 | 0.07167 | 2022-05-12 | 17 | 13 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ, принадлежащей МНР (Монголия) персоналом были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 81 произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 28-06 на ПС 110 кВ Хандагайты. | Организационное мероприятие 1 Уведомить представителей МНР , являющегося собственником отпайки № 81, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 28-06 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 год
357700 | 249 | 2022-05-08 | 17 | 40 | 0.012 | 2022-05-08 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07 в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121806 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.05.2022 год
357700 | 251 | 2022-05-09 | 12 | 0 | 0.0027503 | 2022-05-09 | 12 | 22 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 16-01-11. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 16-01-11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 160 А на ТП 10 кВ 16-01-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 160 А на ТП 10 кВ 16-01-11 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 16-01-11, VN004-00121692 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 160 А на ТП 10 кВ 16-01-11. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 16-01-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2022 год
357700 | 253 | 2022-05-09 | 18 | 0 | 0.038133 | 2022-05-09 | 20 | 23 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных промежуточных опор №№ 11, 12, 13, 14, 15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-09. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№ 11, 12, 13, 14, 15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-09 в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-01-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-09, VN004-00124227 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры № 11, 12, 13, 14, 15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-09 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.05.2022 год
357700 | 254 | 2022-05-10 | 9 | 29 | 0.011001 | 2022-05-10 | 9 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/6-8. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/6-8, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 42-02/6-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/6-8, VN004-00139341 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-02/6-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.05.2022 год
357700 | 260 | 2022-05-11 | 20 | 33 | 0.006666 | 2022-05-11 | 20 | 53 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 18-01-02 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 18-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ № 18-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 18-01-02, VN004-00121575 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 18-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2022 год
357700 | 250 | 2022-05-08 | 21 | 53 | 0.074668 | 2022-05-08 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта рубильников на ТП 10 кВ 4-03-04. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта РК 400 А на ТП 10 кВ 4-03-04 произошло оплавление контактных соединений с последующим перекрытием РК 250 А Л 1, Л 2, РК 400А Л 3 на ТП 10 кВ 4-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие рубильников на ТП 10 кВ 4-03-04, TP010-1002989 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные РК Л1, Л2, Л3 на ТП 10 кВ 4-03-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф.4-03 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.05.2022 год
357700 | 264 | 2022-05-12 | 16 | 33 | 0.0324 | 2022-05-12 | 17 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-02-02. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-02-02 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 4-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-02-02, VN004-00121827 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.05.2022 год
357700 | 242 | 2022-05-07 | 9 | 22 | 0.0142 | 2022-05-07 | 9 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов ВЛ 10 кВ ф. 35-03 в пролете опор №№32-33. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 32-33 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 35-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 35-03 на ПС 110 кВ Бурень-Бай-Хаак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 35-03, VS010-0011932 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 35-03 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 год
357700 | 244 | 2022-05-07 | 13 | 55 | 0.022 | 2022-05-07 | 15 | 45 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №5-3 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 32-02-01 произошло повреждение и опоры. 4.4 В результате механического повреждения опоры № 5-3 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 от ТП 10 кВ 32-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-02-01, VN004-00121977 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 5-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.05.2022 год
357700 | 227 | 2022-04-29 | 11 | 59 | 0.25 | 2022-04-29 | 12 | 29 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ТП 10 кВ 420 произошло однофазное замыкание. 4.2 В результате попадания птицы на ТП 10 кВ 420 произошло перекрытие между изолятором ввода 10 кВ фазы "С" и корпусом трансформатора, что явилось причиной однофазного замыкания и появление неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ТП 10 кВ 420, TP010-1002750 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ 420 после воздействия на электроустановку птиц. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.04.2022 год
357700 | 228 | 2022-04-29 | 15 | 23 | 0.0399 | 2022-04-29 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 208 ВЛ 10 кВ ф. 43-03, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 208 ВЛ 10 кВ ф. 43-03 в период воздействия ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном, что явилось угрозой возникновения ТН и причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф. 43-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 43-03, VS010-0011948 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт стойки деревянной промежуточной опоры № 208 ВЛ 10 кВ ф. 43-03 с установкой на ж/б приставке. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 43-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 год
357700 | 230 | 2022-04-30 | 21 | 55 | 0.00667 | 2022-04-30 | 21 | 59 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание) при воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "С" из основания опоры №659 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "С"из основания опоры №659, с последующим схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре № 659 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной опоры № 659 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 240 | 2022-05-06 | 4 | 0 |  | 2022-05-06 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя 110 кВ В С-451 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 258 на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), VL110-001419 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить арендодателя (Акционерного Общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания") о произошедшем 06.05.2022 отключении и выявленных дефектах ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451). Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. 31.05.2022 год
357700 | 231 | 2022-05-01 | 16 | 5 | 1.4167 | 2022-05-01 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной на опоре № 50/3 к ТП 10 кВ 257. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 20-09 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 50/3 к ТП 10 кВ 257, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 50/3 к ТП 10 кВ 257 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-09 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2022 год
357700 | 234 | 2022-05-02 | 21 | 43 | 0.32499 | 2022-05-02 | 22 | 48 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ТП 10 кВ 17-03-13 произошло однофазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы на ТП 10 кВ 17-03-13 произошло перекрытие между изолятором ввода 10 кВ фазы "В" и корпусом трансформатора, что явилось причиной однофазного замыкания и появление неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 Сут-Холь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ТП 10 кВ 17-03-13 на ТП 10 кВ 17-03-13, TP010-1003268 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ 17-03-13 после воздействия на электроустановку птиц. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2022 год
357700 | 232 | 2022-05-02 | 19 | 56 | 0.001334 | 2022-05-02 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 243-244 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 235 | 2022-05-03 | 0 | 36 | 0.014161 | 2022-05-03 | 0 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10 кВ ф. 9-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10 кВ ф. 9-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 9-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 9-01, ВЛ-10кВ ф. 9-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10 кВ ф. 9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 236 | 2022-05-04 | 10 | 50 | 0.005 | 2022-05-04 | 10 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. 4.2 В результате разрегулировки провода нижней фазы при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 5-04, VS010-0011896 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода нижней фазы в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 10 кВ ф. 5-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.06.2022 год
357700 | 237 | 2022-05-04 | 11 | 35 | 0.069065 | 2022-05-04 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 54 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. При проведении планового осмотра в мае 2021 года выше указанного дефекта не было. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 54 ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием провода средней фазы с проводом нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 54 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 год
357700 | 238 | 2022-05-04 | 15 | 15 | 0.018992 | 2022-05-04 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 777 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 777 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 в период воздействия ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 777 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 233 | 2022-05-02 | 20 | 15 | 0.0019165 | 2022-05-02 | 20 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ от ТП 24-01-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-01-1, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 24-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-01-1, VN004-00121180 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 24-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.05.2022 год
357700 | 239 | 2022-05-04 | 19 | 55 | 0.04 | 2022-05-04 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 10-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-03-05. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 10-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-03-05 в момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 12-03-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-03-05, VN004-00121459 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 10-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-03-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-03-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2022 год
357700 | 241 | 2022-05-06 | 9 | 9 | 0.050801 | 2022-05-06 | 11 | 16 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1. 4.4 В следствии увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1 в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. в вышеуказанном пролете произошло схлестывание проводов фаз "С" и "В" ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-01-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 34-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1., VN004-00133668 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 34-01-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 34-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2022 год
357700 | 199 | 2022-04-19 | 18 | 16 | 0.234 | 2022-04-19 | 20 | 4 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 5-04-10, принадлежащей ИП "Прудников С.С.", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 8/13 произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на ПС 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником отпайки № 8/13, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.05.2022 год
357700 | 206 | 2022-04-21 | 15 | 50 | 10.2669 | 2022-04-21 | 17 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ячейке № 14 ЗРУ 10 кВ (ф. 11-02) на ПС 110 кВ Городская 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение механизмов привода выключателя В 2Т 10 на ПС 110 кВ Городская, что явилось причиной излома изоляционной тяги полюса выключателя В 2Т 10 кВ. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке № 14 ЗРУ 10 кВ (ф. 11-02) на ПС 110 кВ Городская, что явилось причиной срабатывания дуговой защиты от ВОД (отсек кабельной сборки и отсек шин ячейки №14) с контролем тока короткого замыкания на отключение В2Т-10 кВ, СВ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке № 14 ЗРУ 10 кВ (ф. 11-02) на ПС 110 кВ Городская, PS110-001329-02 4.2 При повреждении кабельной муфты в ячейке № 14 ЗРУ 10 кВ (ф. 11-02) на ПС 110 кВ Городская произошло срабатывание дуговой защиты от ВОД (отсек кабельной сборки и отсек шин ячейки №14) с контролем тока короткого замыкания на отключение В2Т-10 кВ, СВ-10. Действием дуговой защиты отключился СВ-10, при этом выключатель В2Т-10 отключился с большей выдержкой времени из-за излома изоляционной тяги. В результате произошел пуск УРОВ дуговой защиты (уставка t=0,3 с) на отключение 2Т/3Т: отключились ВС-408 (с успешным АПВ) и ВС-405 (с запретом АПВ от защит 2Т/3Т), затем в бестоковую паузу – ОД 2Т-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изоляционной тяги полюса В 2Т-10 на ПС 110 кВ Городская, PS110-001329-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляционную тягу полюса выключателя В 2Т-10 ПС 110 кВ Городская Выполнить регулировку привода выключателя В 2Т-10 ПС 110 кВ Городская Ответственное лицо: И.о. начальника СП Бушмакин А.В. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную концевую муфту в ячейке № 14 ЗРУ 10 кВ (ф. 11-02) на ПС 110 кВ Городская. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр всех выключателей ПС 110 кВ Городская с целью проверки целостности тяг полюсов с трехкратным отключением-включением. Ответственное лицо: И.о. начальника СП Бушмакин А.В. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести текущий ремонт В 2Т 10 на ПС 110 кВ Городская. Ответственное лицо: Начальник СП Ящиков А.В. 30.09.2023 год
357700 | 198 | 2022-04-19 | 17 | 56 | 1.0422 | 2022-04-19 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание), при воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "С" из основания опоры №118 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.1 Из-за нарушения структуры древесины в результате загнивания при воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение из основания опоры №118 крюка верхней фазы вместе с проводом и изолятором с последующим соприкосновением при падении с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины стойки опоры № 118 на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 118 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.04.2022 год
357700 | 200 | 2022-04-19 | 19 | 20 | 0.11666 | 2022-04-19 | 20 | 10 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-04-13, принадлежащей ТЕЛЕ-2, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 154-84-230-1 произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Уведомить администрацию ТЕЛЕ-2 , являющегося собственником ТП 10 кВ 4-04-13, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.04.2022 год
357700 | 201 | 2022-04-19 | 21 | 51 | 0.004669 | 2022-04-19 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 8-10, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 8-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-10, VS010-0011903 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф. 8-10 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 год
357700 | 202 | 2022-04-19 | 22 | 10 | 0.013304 | 2022-04-19 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-10/7-12 ВЛ 10 кВ ф. 23-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-10/7-12 ВЛ 10 кВ ф. 23-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 23-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 23-01, VS010-0011904 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 7-10/7-12 ВЛ 10 кВ ф. 23-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 год
357700 | 223 | 2022-04-28 | 14 | 32 | 0.58 | 2022-04-28 | 17 | 26 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 33-09-03 произошло междуфазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 33-09-03 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 33-09 на РП 10 кВ 33 действием действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 33-09-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.04.2022 год
357700 | 203 | 2022-04-20 | 8 | 37 | 0.49867 | 2022-04-20 | 10 | 53 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 526-527 ВЛ 10 кВ ф. 28-05, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 526-527 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 526-527 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2022 год
357700 | 209 | 2022-04-20 | 13 | 28 | 0.23095 | 2022-04-20 | 16 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 196. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 196 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 196 на ТП 10 кВ 196, TP010-1002071-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ № 196. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.04.2022 год
357700 | 211 | 2022-04-22 | 19 | 47 | 0.14466 | 2022-04-22 | 20 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-3/7-4 ВЛ 10 кВ ф. 4-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-3/7-4 ВЛ 10 кВ ф. 4-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-03 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-03, VS010-0012038 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 7-3/7-4 ВЛ 10 кВ ф. 4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 213 | 2022-04-22 | 23 | 45 | 0.128 | 2022-04-23 | 0 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3/3-3/4 ВЛ 10 кВ ф. 14-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С"пролете опор №№ 3/3-3/4 ВЛ 10 кВ ф. 14-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.14-02 на ПС 110 кВ Балгазын действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-02, VS010-0011959 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 3/3-3/4 ВЛ 10 кВ ф. 14-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Замерить стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 3-3/3-6 ВЛ 10 кВ ф. 14-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2022 год
357700 | 212 | 2022-04-22 | 23 | 45 | 0.0112 | 2022-04-23 | 0 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины опор №№ 210-123/210-130 с последующим наклоном, также произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 210-123/210-130 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и наклона опор №№210-123/210-124 , при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз пролетах опор №№ 210-123/210-130 ВЛ 10 кВ ф. 14-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.14-01 на ПС 110 кВ Балгазын действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-01, VS010-0011958 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 210-123/210-130 ВЛ 10 кВ ф. 14-01 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№ 210-123/210-130 ВЛ 10 кВ ф. 14-01 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 год
357700 | 216 | 2022-04-24 | 14 | 39 | 0.31334 | 2022-04-24 | 16 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 185-186 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 185-186 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 185-186 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 210 | 2022-04-21 | 17 | 55 | 5.865 | 2022-04-22 | 0 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ПС 110 кВ Городская и ТП 10 кВ 125 КЛ 10 кВ ф. 11-06. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ПС 110 кВ Городская и ТП 10 кВ 125, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ПС 110 кВ Городская и ТП 10 кВ 125 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2022 год
357700 | 204 | 2022-04-20 | 13 | 0 | 0.0408 | 2022-04-20 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 5, 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 5, 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03, VN004-00121749 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода вазы "В" в пролете опор №№5, 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.04.2022 год
357700 | 214 | 2022-04-23 | 13 | 13 | 0.0019503 | 2022-04-23 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-01-17. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-01-17, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 2 на ТП 10 кВ 17-01-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-01-17., VN004-00124248 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.04.2022 год
357700 | 218 | 2022-04-25 | 17 | 30 | 0.02325 | 2022-04-25 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-03, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 1 на ТП 10 кВ 31-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-03, VN004-00121711 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 31-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.04.2022 год
357700 | 205 | 2022-04-20 | 13 | 16 | 0.1075 | 2022-04-20 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта рубильника РПС 400 А на ТП 6 кВ 1-06-05. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника РПС 400 А на ТП 6 кВ 1-06-05 произошло оплавление контактных соединений с последующим перекрытием рубильника 400 А на ТП 6 кВ 1-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрыти рубильника на ТП 6 кВ 1-06-05, TP006-1001257 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный рубильник РПС 400 А на ТП 6 кВ 1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 6 кВ от ф. 1-06 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.04.2022 год
357700 | 215 | 2022-04-24 | 10 | 40 | 0.0031002 | 2022-04-24 | 11 | 11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 250 А на ТП 6 кВ 1-10-07. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 250 А на ТП 6 кВ 1-10-07 произошло оплавление контактных соединений с последующим перекрытием рубильника 250 А на ТП 6 кВ 1-10-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие рубильника на ТП 6 кВ 1-10-07, TP006-0009202 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250А на ТП 6 кВ 1-10-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.04.2022 год
357700 | 219 | 2022-04-26 | 9 | 55 | 0.043265 | 2022-04-26 | 10 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №38-01-03, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы"В" на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №38-01-03, VN004-00121750 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы"В" на ТП 10 кВ 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.06.2022 год
357700 | 220 | 2022-04-26 | 13 | 53 | 0.011001 | 2022-04-26 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 22-01-1 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-01-1, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 4 на ТП 10 кВ 22-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-01-1, VN004-00121290 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.04.2022 год
357700 | 217 | 2022-04-24 | 21 | 35 |  | 2022-04-24 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03. 4.2 В следствии увеличенной стрелы провиса провода в пролете №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03 в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. в вышеуказанном пролете произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03., VN004-00121749 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.04.2022 год
357700 | 162 | 2022-04-09 | 0 | 7 | 31.265 | 2022-04-09 | 5 | 43 | 3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в траверсу промежуточной П-образной деревянной опоры № 36 ВЛ 110 кВ Городская – Сукпак (С-401). 4.4 В результате прямого попадания молнии в траверсу промежуточной П-образной деревянной опоры № 36 ВЛ 110 кВ Городская – Сукпак (С-401) произошло расщепление верхней траверсы с последующим выпадением заварного болта и падением провода вместе с поддерживающей подвеской на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения на ПС 110 кВ Городская выключателя В С-401 действием 2-ой ступени ТНЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление траверсы на ВЛ 110 кВ Городская – Сукпак (С-401), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу П-образной деревянной опоры № 36 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 09.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить дефектную изоляцию фазы "А" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Городская - Сукпак с отпайкой на ПС Западная (С-401). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 09.04.2022 год
357700 | 156 | 2022-04-08 | 16 | 55 | 0.048532 | 2022-04-08 | 18 | 39 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 4-01-03, принадлежащей "Устуу-Хурээ", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 4-01-03 токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что и привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 4-01-03 (Устуу-Хурээ) на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 4-01), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.04.2022 год
357700 | 152 | 2022-04-07 | 11 | 33 | 1.2266 | 2022-04-07 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение и загрязнение изоляции опорных изоляторов ВН-16 на ТП 10 кВ № 22, что не было выявлено при осмотрах. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременной чистки изоляции на ТП 10 кВ № 22 произошло разрушение нижнего опорного изолятора фазы "В" ВН-16 по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции опорного изолятора фазы "В" на ТП 10 кВ № 22, TP010-1001968 | Техническое мероприятие 1 Заменить ВН-16 на ТП 10 кВ №22 от ВЛ 10 кВ ф. 11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния опорной изоляции на ТП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11-07. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.05.2022 год
357700 | 157 | 2022-04-08 | 17 | 4 | 0.003335 | 2022-04-08 | 17 | 8 | 3.4.12.5 В результате установки опоры № 25 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 в заболоченной местности произошло выдавливание стойки опоры с последующим ее наклоном. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры №25 ВЛ 10 кВ ф.5-01 произошел ее наклон, что явилось причиной появления провиса проводов. В период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 25-26, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры № 25 на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, VS010-0011898 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 25 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с установкой ряжа. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ мероприятия по усилению опор. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 год
357700 | 158 | 2022-04-08 | 20 | 21 | 0.02997 | 2022-04-08 | 20 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 53-6-4/53-6-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 53-6-4/53-6-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 53-6-4/53-6-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.05.2022 год
357700 | 159 | 2022-04-08 | 21 | 32 | 0.079995 | 2022-04-08 | 22 | 35 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 4-05-09 в эксплуатации не калиброванные предохранители. 4.10 В результате установки не калиброванных предохранителей 0,4 и 10 кВ при КЗ в сети 0,4 кВ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 4-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание в/в вставок на ТП 10 кВ 4-05-09, TP010-1003228 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 4-05-09 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 4-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 3 С целью установки калиброванных предохранителей 0,4 кВ на ТП 10 кВ 4-05-09 выполнить измерение сопротивления петли фазы "0 ". Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.04.2022 год
357700 | 163 | 2022-04-08 | 23 | 12 | 0.014195 | 2022-04-08 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 1-36/1-37 ВЛ 6 кВ ф. 7-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания в результате самоустранившегося схлестывания проводов разных фаз в момент порывов ветра до 15 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-36/1-37 ВЛ 6 кВ ф. 7-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 7-02, VS006-0004510 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-36/1-37 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.04.2022 год
357700 | 160 | 2022-04-08 | 23 | 50 | 2.1583 | 2022-04-09 | 2 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "В" и "С" в месте присоединения к изоляторам на опоре № 49 ВЛ 10 кВ ф. 4-02, что не было выявлено плановым осмотром в феврале 2022 года. Данный дефект привел к обрыву проводов. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "В"и "С" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 49 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел излом выше указанных проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "В" и "С" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 49 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 161 | 2022-04-08 | 23 | 55 | 0.08 | 2022-04-09 | 1 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 4-03, что не было выявлено плановым осмотром в марте 2022 года. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 4-03 в момент порывов ветра произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-03 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 4-03, VS010-0012038 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.04.2022 год
357700 | 173 | 2022-04-09 | 19 | 35 | 1.1083 | 2022-04-09 | 21 | 10 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 563, принадлежащей ИП "Куцевалова", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит на ЦРП. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 563 ИП "Куцевалова"о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.04.2022 год
357700 | 176 | 2022-04-10 | 19 | 50 | 0.14334 | 2022-04-10 | 20 | 33 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 168, принадлежащей сторонней организации Главснабсбыт, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 37 действием защит на РП -3. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 168 Главснабсбыт о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 37. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2022 год
357700 | 178 | 2022-04-11 | 16 | 5 | 1.9636 | 2022-04-11 | 18 | 22 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 300, принадлежащей сторонней организации Кызылский спец. сервис, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 52 действием защит на РП -5. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 300 "Кызылский спец. сервис" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 52. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2022 год
357700 | 179 | 2022-04-11 | 16 | 41 | 0.91736 | 2022-04-11 | 17 | 45 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода фазы "В" на ведомственной отпайке № 45/1, принадлежащей УМ Тувинводстрой, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-25 действием защит на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной отпайки № 45/1( УМ Тувинводстрой) о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.05.2022 год
357700 | 182 | 2022-04-12 | 10 | 46 | 1.1467 | 2022-04-12 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№18/1 -18/2 ВЛ 10 кВ ф. 8-05 4.2 Из-за разрегулировки провода средней фазы в пролете опор №№18/1 -18/2 в целях предотвращения возникновения аварийного отключения при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. ВЛ 10 кВ ф. 8-05 выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, VS010-0011920 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№18/1 -18/2 ВЛ 10 кВ ф. 8-05 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.04.2022 год
357700 | 184 | 2022-04-13 | 10 | 20 | 0.047481 | 2022-04-13 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 11- -12 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 11 -12 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2022 год
357700 | 191 | 2022-04-13 | 18 | 17 | 0.000835 | 2022-04-13 | 18 | 18 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 220-25 ВЛ 10 кВ ф. 2-03, произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 220-25, произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 2-03 на ПС 35 кВ Зубовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф. 2-03, VS010-0011931 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 220-25 ВЛ 10 кВ ф. 2-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 13.04.2022 год
357700 | 187 | 2022-04-13 | 13 | 50 | 0.023741 | 2022-04-13 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф.38-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 10 кВ ф. 38-01, VS010-0012050 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№36-37 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.05.2022 год
357700 | 197 | 2022-04-17 | 13 | 23 | 0.035 | 2022-04-17 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла вытяжка спуска средней фазы от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ 33-06-07 4.2 В результате увеличенной стрелы провеса спуска фазы "В" от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ 33-06-07, в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошел кратковременный схлест со спуском соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку спусков от ВЛ 10 кВ ф. 33-06 до ТП 10 кВ 33-06-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить на спусках ВЛ 10 кВ ф. 33-06 до ТП 10 кВ 33-06-07 голый провод на СИП. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2022 год
357700 | 147 | 2022-04-06 | 10 | 51 | 0.010666 | 2022-04-06 | 11 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-15-7. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-15-7, что привело к КЗ и отключению АВ 80 А Л 2 на ТП 10 кВ 40-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-15-7, VN004-00121376 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-15-7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.04.2022 год
357700 | 149 | 2022-04-06 | 13 | 51 | 0.0495 | 2022-04-06 | 14 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 1 ТП 10 кВ 22-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6, VN004-00121294 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2022 год
357700 | 153 | 2022-04-07 | 14 | 24 | 0.012297 | 2022-04-07 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 12-04-10, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10 кВ 12-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10, VN004-00121464 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.04.2022 год
357700 | 154 | 2022-04-07 | 18 | 16 | 0.007 | 2022-04-07 | 18 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 1 ТП 10 кВ 22-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6, VN004-00121294 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2022 год
357700 | 164 | 2022-04-09 | 10 | 11 | 0.0088 | 2022-04-09 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-06. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-06, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 6 кВ 1-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-06, VN004-00124767 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 6 кВ 1-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.04.2022 год
357700 | 166 | 2022-04-09 | 12 | 4 | 0.0090993 | 2022-04-09 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в момент порывов ветра в пролете опор №№ 7-8 произошло касание ветками проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 6-04-02. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, св пролете опор №№ 7-8 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 6-04-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 6-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 6-04-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 6-04-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 6-04-02 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 6-04-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.04.2022 год
357700 | 165 | 2022-04-09 | 12 | 14 | 0.0154 | 2022-04-09 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-10. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-10-10, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-1 на ТП 6 кВ 1-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-10-10, VN004-00124433 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-10-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2022 год
357700 | 167 | 2022-04-09 | 12 | 19 | 0.0049 | 2022-04-09 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-03-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-03-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 2-03-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-03-5, VN004-00121007 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-03-5 с целью выявления дефетов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2022 год
357700 | 168 | 2022-04-09 | 12 | 32 | 0.0095825 | 2022-04-09 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-12-8. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-12-8 , что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л 1 на ТП 10 кВ 40-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-12-8, VN004-00121354 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-12-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2022 год
357700 | 169 | 2022-04-09 | 14 | 20 | 0.008334 | 2022-04-09 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 173. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 173 , что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 3 на ТП 10 кВ 173. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 173, VN004-00122053 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 173 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.04.2022 год
357700 | 170 | 2022-04-09 | 15 | 10 | 0.0196 | 2022-04-09 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 5-03-11. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 5-03-11, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л 2 на ТП 10 кВ 5-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 5-03-11, VN004-00121132 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 5-03-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2022 год
357700 | 172 | 2022-04-09 | 17 | 0 | 0.008334 | 2022-04-09 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 342. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 342, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А Л 1 на ТП 10 кВ 342. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 342, VN004-00122341 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 342 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.04.2022 год
357700 | 174 | 2022-04-10 | 15 | 14 | 0.0051337 | 2022-04-10 | 15 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 17-01-18. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 17-01-18, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 17-01-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 17-01-18, VN004-00124256 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-01-18 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2022 год
357700 | 183 | 2022-04-12 | 18 | 21 | 0.016532 | 2022-04-12 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-03. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-03 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 32-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-03, VN004-00122032 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 32-05-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-05-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2022 год
357700 | 189 | 2022-04-13 | 16 | 35 | 0.013333 | 2022-04-13 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 1 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.04.2022 год
357700 | 171 | 2022-04-09 | 15 | 44 | 0.24424 | 2022-04-09 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 92. Данный дефект привел к обрыву выше указанного провода при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 92 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 92., VN004-00122260 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10 кВ 92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.04.2022 год
357700 | 175 | 2022-04-10 | 15 | 28 | 0.020583 | 2022-04-10 | 16 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 31-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-01-02, VN004-00121710 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 31-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2022 год
357700 | 180 | 2022-04-12 | 10 | 18 | 0.047918 | 2022-04-12 | 12 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор 11/1 - 11/4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-14-12. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор 11/1 - 11/4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-14-12 в момент порывов ветра до 8м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-14-12, VN004-00121364 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 11/1 - 11/4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 40-14-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-14-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.04.2022 год
357700 | 181 | 2022-04-12 | 10 | 33 | 0.09215 | 2022-04-12 | 15 | 24 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стоек деревянных промежуточных опор №№ 25, 26, 27 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-01-06. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№25, 26, 27 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-01-06 в момент порывов ветра с порывами до 8 м/сек. произошел излом стоек деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опор, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 4-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-01-06, VN004-00121819 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 25, 26, 27 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 4-01-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-01-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2022 год
357700 | 185 | 2022-04-13 | 11 | 56 | 0.075232 | 2022-04-13 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта главного РК 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ТП 10 кВ 31-01-02, TP010-1003177 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 31-01 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.04.2022 год
357700 | 186 | 2022-04-13 | 13 | 40 | 0.026132 | 2022-04-13 | 14 | 36 | 3.4.9.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта провода фазы "0" на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/6-8, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошел обрыв провода, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, что явилось причиной отключения АВ 250 кВ на ТП 10 кВ № 18-01-06 с погашением потребителей. | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/6-8 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.04.2022 год
357700 | 190 | 2022-04-13 | 17 | 45 | 0.014468 | 2022-04-13 | 18 | 16 | 3.4.7.3 процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-10, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 1 на ТП 10 кВ 33-09-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-10, VN004-00121812 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-09-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2022 год
357700 | 192 | 2022-04-13 | 21 | 35 | 0.0042 | 2022-04-13 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-06. 4.2 результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-06, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 2 на ТП 10 кВ 38-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-06, VN004-00121757 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-01-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2022 год
357700 | 193 | 2022-04-14 | 9 | 6 | 0.027135 | 2022-04-14 | 9 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-06. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-06, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С" на ТП 6 кВ 1-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-06, VN004-00124767 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 6 кВ 1-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6 кВ 1-06-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.04.2022 год
357700 | 195 | 2022-04-14 | 22 | 20 | 0.026132 | 2022-04-14 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-03, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 31-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-03, VN004-00121722 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 31-02-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.04.2022 год
357700 | 140 | 2022-04-04 | 14 | 39 | 0.32505 | 2022-04-04 | 14 | 52 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.4 В результате наброса проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 6 кВ ф.1-06 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролете опор №№ 34-35 на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с провода фазы "В" в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 6 кВ ф. 1-06 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 6 кВ ф. 1-06 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2022 год
357700 | 136 | 2022-04-03 | 12 | 34 | 0.0071932 | 2022-04-03 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ Л 1 516. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой 516, что привело к КЗ и отключению АВ 100А Л 1 на ТП 10 кВ 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 516, VN004-00133151 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.04.2022 год
357700 | 137 | 2022-04-03 | 18 | 45 | 0.0034672 | 2022-04-03 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-04, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 38-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-04, VN004-00121751 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-01-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.04.2022 год